招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036

项目名称：2025年度路灯养护电线电缆

项目属性：货物类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年7月17日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	6

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	7

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表（如有）	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	8

16、投标有效期	8

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	10

22、开标	10

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	10

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	12

六、定标	13

28、确定中标单位	13

29、质疑处理	14

30、中标通知书	15

七、授予合同	15

31、签订合同	15

32、货物或服务的追加	15

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	25

一、项目说明：	25

二、设备清单：	26

三、技术参数要求：	28

四、电缆相关证明要求：	31

五、货物的验收：	32

六、投标报价要求：	32

七、质量保证和售后服务要求：	32

八、实质性要求	32

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	38

投标文件目录	39

附件1 开标一览表	40

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	41

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	42

附件4 承诺说明	43

附件5 中小企业声明函	44

附件6 残疾人福利性单位声明函	47

附件7 投标函	48

附件8 法人授权书	49

附件9 实质性要求响应表	50

附件10 报价明细表	51

附件11 技术要求响应及偏离表	52

附件12 项目方案	53

附件13 商务要求响应及偏离表	54

附件14 业绩一览表	55

- 第一章  投标邀请

项目概况

2025年度路灯养护电线电缆招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年8月8日13：00前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036

2.项目名称：2025年度路灯养护电线电缆

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币1000000.44元

5.采购需求概况：常熟市路灯养护所所需的2025年度路灯养护电线电缆。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年，按采购人要求分批供货，收到采购人发出的订单后20日历天内交付。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年8月8日13：00

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市路灯养护所

地址：常熟市海虞北路26-1号

联系方式：0512-52874673（薛敏）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、顾晓东）

3.项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、顾晓东

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费11500.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年度路灯养护电线电缆项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同价款

详见第四章

第五条 款项支付

详见第四章

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：自合同签订之日起一年，按采购人要求分批供货，收到采购人发出的订单后20日历天内交付。乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市路灯养护所仓库（常熟市鑫顺路6#）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装安装指导等技术服务；

11.1.2就货物的安装、调试及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修     年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿ 小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                       联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 0.5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 1 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

19.1履约保证金提交方式及数额：乙方在签订合同前需向甲方提交人民币伍万元（￥50000.00元）作为履约保证金。履约担保形式：第三方机构出具的电子履约保函（保险）、银行保函、电汇或支票。

19.2出现以下情形的，甲方可以没收履约保证金：

19.2.1乙方逾期交货超过 15 日；

19.2.2乙方交付的货物未能通过开箱验收且在甲方通知的期限内没有更换；

19.2.3乙方交付的货物未能通过最终验收且在甲方通知的期限内没有解决问题的；

19.2.4乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

19.2.5乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

19.2.6在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

19.2.7乙方出现转包情形的；

19.2.8乙方提供的技术资料、商务资料存在伪造、变造、虚假的；

19.2.9乙方未能按约开具发票的。

19.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

19.3.1履约保证金退还方式：

19.3.2履约保证金退还时间：

19.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

22.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

22.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：薛敏；联系电话：0512-52874673。

3、交货地点：常熟市路灯养护所仓库（常熟市鑫顺路6#）。

4、交货时间：自合同签订之日起一年，按采购人要求分批供货，收到采购人发出的订单后20日历天内交付。

5、付款方式：

5.1当年农历年底前，采购人向中标人支付至已交付并验收合格货物货款的80%。

5.2余款于次年农历年底前付清。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、结算方式：

6.1结算单价=最高限价单价×（1-投标优惠率）

结算总价=结算单价×实际结算数量

示例：

（1）如最高限价单价=120.00元，投标优惠率=10.00%，则：

结算单价=120.00×（1-10.00%）=108.00元。

6.2价格调整机制

电缆单价是基于电解铜为基础作出的报价。

6.2.1基准价确定

本项目电解铜的基准价为2025年4月长江有色金属网(www.ccmn.cn）的1#铜长江现货均价的平均值（单位：元/吨）。

参考图例

6.2.2 市场价确定

项目实施期间电解铜市场价为采购任务下达当日长江有色金属网(www.ccmn.cn）的1#铜长江现货均价（单位：元/吨）。

6.2.3 价格调整规则

① 当电解铜市场价与基准价相比上下浮动在1000元/吨（含1000元/吨）以内时，电缆结算单价不予调整；

② 当电解铜市场价与基准价相比上下浮动超出1000元/吨时，按以下公式调整：

电缆结算单价（元/km）= 电缆中标单价（元/km）+中标电缆理论含铜重量（kg/km） × [电解铜市场价（元/kg）-电解铜基准价（元/kg）]

注：电缆理论含铜重量 = 电缆导体总截面积（mm²）× 8.9（kg/km·mm²）。

- 二、设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（km） | 最高限价单价（元/km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV | 2.5 | 1 | 2120.00 |
| 2 | BV | 4 | 1 | 3370.00 |
| 3 | BV | 6 | 1 | 4980.00 |
| 4 | BV | 10 | 1 | 8220.00 |
| 5 | BV | 16 | 1 | 13030.00 |
| 6 | BV | 25 | 1 | 20270.00 |
| 7 | BVR | 1.5 | 1 | 1403.00 |
| 8 | BVR | 2.5 | 1 | 2345.00 |
| 9 | BVVB | 2×1.5 | 1 | 3256.80 |
| 10 | BVVB | 2×2.5 | 1 | 5133.60 |
| 11 | RVV-0.45/0.75KV | 2×0.75 | 1 | 2270.00 |
| 12 | RVV-0.45/0.75KV | 3×0.75 | 1 | 3190.00 |
| 13 | RVV-0.45/0.75KV | 3×1.5 | 2 | 5495.00 |
| 14 | RVV-0.45/0.75KV | 3×2.5 | 3 | 8202.00 |
| 15 | ZR-VV | 2×4 | 1 | 9371.00 |
| 16 | ZR-VV | 2×6 | 1 | 13847.50 |
| 17 | ZR-VV | 3×4 | 1 | 13496.00 |
| 18 | ZR-VV | 3×6 | 0.5 | 19798.00 |
| 19 | ZR-VV | 5×4 | 1 | 22299.50 |
| 20 | ZR-VV | 5×6 | 1 | 32012.40 |
| 21 | JHS-300/500V | 3×1.5 | 1 | 5663.90 |
| 22 | JHS-300/500V | 3×2.5 | 1 | 8381.30 |
| 23 | YJV-0.6/1KV | 2×4 | 1 | 9478.00 |
| 24 | YJV-0.6/1KV | 3×4 | 1 | 13362.00 |
| 25 | YJV-0.6/1KV | 3×6 | 1 | 19534.00 |
| 26 | YJV-0.6/1KV | 3×10 | 1 | 31227.00 |
| 27 | YJV-0.6/1KV | 3×16 | 1 | 47894.00 |
| 28 | YJV-0.6/1KV | 5×4 | 1 | 22320.00 |
| 29 | YJV-0.6/1KV | 5×6 | 3 | 32210.00 |
| 30 | YJV-0.6/1KV | 5×10 | 6 | 50280.00 |
| 31 | YJV-0.6/1KV | 5×16 | 3 | 79240.00 |
| 32 | YJV-0.6/1KV | 3×25+1×10 | 1 | 91097.00 |
| 33 | YJV-0.6/1KV | 4×25+1×16 | 1 | 109240.00 |

注：（1）本次招标为养护维护用品，采购人根据现场养护维护实际情况要求供货单位分批提供相应的产品，具体规格品种及数量以采购人具体要求为准（以上清单数量仅作为报价依据）。

（2）按采购人实际要求送货的规格品种及数量进行结算。

（3）本项目为非单一产品采购项目，投标人应对本项目包含的所有货物进行投报，其中序号30的“YJV-0.6/1KV  5×10”电缆为本项目核心产品。

（4）本次采购的产品不属于节能产品和环境标志产品实施品目清单范围，无需提供节能产品、环境标志产品认证证书。

- 三、技术参数要求：

1、工作范围

1.1投标人供应的电线电缆应是全新的、技术先进的并且成熟可靠的产品。

注：规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T12706  额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502  额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3957  电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048   电线电缆电性能试验方法

GB/T3956   电缆的导体

GB/T 6995    电线电缆识别标志方法

GB/T 2952    电缆外护层

GB 50217   电力工程电缆设计规范

1.2投标人应根据需要派遣技术熟练、合格的工程技术人员到工地进行安装指导等技术服务。

1.3合同电线电缆每批实际交货长度只允许取上公差+0.5%。

1.4电缆的包装（包括电缆盘）、和运杂费均包含在合同单价内。

1.5投标人提供给采购人需要的技术文件、资料等费用均包含在合同单价内。

1.6本项目包含电力电缆采购、运输等一系列工作。

1.7电缆在装卸、运输和堆放时应避免撞击严禁抛投。

▲1.8检验单位和检验方式：投标人在供货时，采购人有权从相应批次中组织抽取样品，送至采购人指定的检测机构按照国家标准、行业标准或企业标准（企业标准必须高于国家标准）检测主要技术参数，包括（①20度导体直流电阻、②护套老化前伸长率、③护套老化前抗张强度、④护套最薄点厚度、⑤绝缘老化前伸长率、⑥绝缘老化前抗张强度、⑦绝缘平均厚度、⑧绝缘最薄点厚度），检验合格后才算交货完成。不合格的产品做退货处理，并取消其中标资格，并上报相关监管机构，列入政府采购黑名单。采购人有权没收相应保证金并根据损失程度对中标人追讨损失。第一次检测费用由中标人承担，其余检测费用由过失方承担。

2、技术规范

2.1总则

2.1.1本技术规范书适用于中低压绝缘电缆的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

2.1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

2.1.3如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的电线电缆完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术参数响应及偏离表”为标题的专门章节中加以详细描述。

2.1.4本技术规范书使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.1.5本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2.1.6本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

2.2电缆规范

2.2.1一般要求

（1）投标人所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用。电缆适合于直埋敷设。

（2）技术服务：投标人在交货时必须提供原厂质量保证书。如有质量问题投标人应在接通知后24小时内派专业技术人员到现场处理，一切费用由投标人负责。在导体允许的运行温度下，电缆应具有30年的设计寿命。

（3）所有的电缆必须满足本规范的性能要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

2.3结构材料

2.3.1导体

（1）导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

（2）铜导体应符合GB/T 3953中的TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。

2.3.2绝缘

（1）绝缘采用交联聚乙烯。

（2）绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

（3）各截面绝缘标称厚度见GB/T12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90％-0.1mm。

2.3.3填充及内衬层

（1）缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

（2）内衬层厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

2.3.4铠装

（1）钢带铠装应采用双层镀锌钢带，螺旋式绕包，绕包间隔不应超过钢带宽度的50%，绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB/T12706.2的规定。

2.3.5外护套

（1）外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度不小于标称值的85%。对于有防水要求的电缆，在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构，其防水性能应符合GB/T12706.2标准要求。

2.3.6不圆度

（1）电缆不圆度应不大于10%。

（2）电缆不圆度＝（电缆最大外径-电缆最小外径）/电缆最大外径*100%。

2.3.7成品电缆标志

（1）成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

2.3.8电缆盘

（1）应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

（2）投标人应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等，并在供货合同中明确。

（3）电缆盘单盘总重量不得超过4.5吨/盘。

（4）超过5×10平方的电缆每盘不超过2000米。

2.3.9耐火、阻燃电缆应满足下列要求：

（1）耐火特性

电缆通过GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》（等同IEC331）

A级（火焰温度950~1000℃，持续供火时间为90min）

B级（火焰温度750~800℃，持续供火时间为90min）

根据用户要求，可按GB12666.6 A、B任一级标准通过耐火试验。

（2）阻燃性能

电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC332—3）

A类（试样应使可燃体积为7l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

B类（试样应使可燃体积为3.5l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

C类（试样应使可燃体积为1.5l/m，火焰持续燃烧时间为20min）

根据用户要求，可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383标准，日本JIS标准，通过电缆成束燃烧试验。

2.3.10包装和运输

（1）成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB/T6995.3规定。

（2）电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和采购人名称。

（3）每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。

（4）封盘方式依据运输条件而定。

（5）每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行出厂试验，出厂试验报告应附在电缆盘上。

- 四、电缆相关证明要求：

供货电缆提供“电线电缆强制认证产品检验证明”、“电线电缆型式检验报告”。

（1）BV的型式检验报告项目包括：①导体电阻、②2500V电压试验、③70℃时绝缘电阻、④结构检查、⑤绝缘厚度测量、⑥外径测量、⑦绝缘老化前拉伸试验、⑧绝缘老化后拉伸试验。执行标准：GB/T5023.3-2008。

（2）RVV的型式检验报告项目包括：①导体电阻、②绝缘线芯按照规定绝缘厚度进行的电压试验、③结构检查、④绝缘厚度测量、⑤护套厚度测量、⑥外形尺寸的平均值、⑦绝缘老化前拉力试验、⑧绝缘老化后拉力试验、⑨护套老化前拉力试验、⑩护套老化后拉力试验。执行标准：GB/T5023.5-2008。

（3）塑料绝缘控制电缆（ZR-VV，YJV）的型式检验报告项目包括：①导体结构尺寸检查、②绝缘厚度测量、③护套厚度测量、④外径测量、⑤导体直流电阻测量、⑥绝缘老化前拉力试验、⑦绝缘老化后拉力试验、⑧护套老化前拉力试验、⑨护套老化后拉力试验。执行标准：GB/T9330-2020。

- 五、货物的验收：

1、货物状态必须良好（线盘牢靠、电缆缠绕过条理清楚、有效包装良好）。

2、电缆上的制造企业、产品型号、额定电压等标识必须字迹清楚，容易辨认、耐擦。

3、每盘电缆必须具备合格证及质检报告。

4、主要质量数据：采购人将对电缆进行现场抽样，送国家级检测机构进行检测。

5、中标人必须在签订合同时提供符合招标文件中对应“第五章评审因素和评分标准”要求的型式试验报告复印件并加盖生产厂家公章或型式试验报告原件。如中标人不能提供的，采购人有权拒签合同，相关损失由中标人自行承担。

- 六、投标报价要求：

1、投标人应按单价的统一优惠率进行报价，优惠率不得小于0%,且不得大于等于100%，否则视为无效投标。

2、投标人应以优惠率报价，报价中包括但不限于：货物费（含包装费、运输费、保险费等）、指导安装费、检测费、易损易耗件和工具费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

- 七、质量保证和售后服务要求：

1、所有货物免费质量保证期不少于2年，自采购人验收合格之日起计算。

2、免费质保期内维修人员接到更换通知后2小时内做出回应，24小时内解决，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。

3、免费质保期满以后，中标人应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

- 八、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1、投标报价50分

满足招标文件要求且投标优惠率最大的投标报价为评标基准价，其价格分为50分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标报价）×50分。

投标人的投标优惠率明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分40分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 11 | 投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求（共十项，如1.1为一项）的得基本分11分；其中带▲项（共一项）为重要技术参数，每负偏离一项扣2分；其余参数每负偏离一项扣1分。注：带“▲”项须根据招标文件要求提供相关证明材料，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |
| 2 | 型式试验报告（1） | 4 | 提供BV的型式检验报告（报告中包括：①导体电阻、②2500V电压试验、③70℃时绝缘电阻、④结构检查、⑤绝缘厚度测量、⑥外径测量、⑦绝缘老化前拉伸试验、⑧绝缘老化后拉伸试验）的得4分，报告中每缺失一个检测项目扣0.5分，扣完为止。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 型式试验报告（2） | 4 | 提供RVV的型式检验报告（报告中包括：①导体电阻、②绝缘线芯按照规定绝缘厚度进行的电压试验、③结构检查、④绝缘厚度测量、⑤护套厚度测量、⑥70℃时绝缘电阻、⑦绝缘老化前拉力试验、⑧绝缘老化后拉力试验、⑨护套老化前拉力试验、⑩护套老化后拉力试验）的得4分，报告中每缺失一个检测项目扣0.4分，扣完为止。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 4 | 型式试验报告（3） | 4 | 提供ZR-VV的型式检验报告（报告中包括：①导体结构尺寸检查、②绝缘厚度测量、③护套厚度测量、④4h电压试验、⑤导体直流电阻测量、⑥绝缘老化前拉力试验、⑦绝缘老化后拉力试验、⑧护套老化前拉力试验、⑨护套老化后拉力试验、⑩标志）的得4分，报告中每缺失一个检测项目扣0.4分，扣完为止。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 5 | 型式试验报告（4） | 4 | 提供YJV的型式检验报告（报告中包括：①导体结构尺寸检查、②绝缘厚度测量、③护套厚度测量、④4h电压试验、⑤导体直流电阻测量、⑥绝缘老化前拉力试验、⑦绝缘老化后拉力试验、⑧护套老化前拉力试验、⑨护套老化后拉力试验、⑩标志）的得4分，报告中每缺失一个检测项目扣0.4分，扣完为止。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 6 | 详细配置情况 | 1 | 根据投标人提供的投标货物主要原材料的配置情况【包括：金属导体、绝缘、护套、铠装金属、填充物（如有）】进行综合评定：配置描述详细、技术先进、性能稳定且完全能满足采购要求的得1分；配置有重大缺失或未作说明的不得分。 |
| 7 | 生产工艺水平 | 1 | 根据投标人提供的投标货物生产工艺水平（包括：含生产设备、工艺流程、检测设备等）进行综合评定：工艺描述详细（包括：①生产设备、检测设备的设备名称、设备型号、数量、制造厂商、投用日期、实物图等；②工艺流程包括：拉制、绞合、绝缘挤出、成缆、铠装、护层挤出等）、工艺技术科学先进（生产车间实现自动生产线作业、生产设备简便智能）的得1分；生产工艺水平有重大缺失或未作说明的不得分。 |
| 9 | 安装指导、调试指导说明 | 4 | - 投标电线具有详细的安装指导说明书、调试指导说明书的，说明书内容完整、全面的每有一项各得1分；说明书内容有缺失、不够全面的每有一项各得0.5分。本项最高得2分。未作说明的不得分。 - 投标电缆具有详细的安装指导说明书、调试指导说明书的，说明书内容完整、全面的每有一项各得1分；说明书内容有缺失、不够全面的每有一项各得0.5分。本项最高得2分。未作说明的不得分。 |
| 10 | 免费质量保证期限 | 3 | 免费质量保证期满足招标要求的得基本分1分；每增加一年加1分（最多加2分），低于招标要求或未作说明的，本项不得分。 |
| 11 | 售后服务承诺 | 4 | （1）售后服务人员至少配备3人的得2分；售后服务人员配备2人的得1分；未体现售后服务人员或人员不足或未作说明项的不得分。 （2）对投标人承诺的售后服务内容范围广、内容详细齐全的得2分；服务内容范围有限、内容简单有缺失的得1分。无售后服务承诺或未作说明项的不得分。 |

3、商务部分10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（4条，非实质性条款）完全响应的得4分；有负偏离的每条扣1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 根据投标人2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）实施的电线电缆供货项目业绩，有一个得1分（最高6分）。注：投标文件中须提供合同证明材料，包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2025年度路灯养护电线电缆

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、技术要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 5、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

注：1、投标人应按单价的统一优惠率进行报价，优惠率不得小于0%,且不得大于等于100%，否则视为无效投标。

2、结算价格：

结算单价=最高单价限价×（1-投标优惠率）

结算价格=最高单价限价×（1-投标优惠率）×实际使用数量

注：如最高单价限价=120.00元，投标优惠率=10.00%，则结算单价=120.00×（1-10.00%）=108.00元。切勿填折扣！

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  BV	2.5  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  BV	4   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  BV	6   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.  BV	10   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. BV	16    ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. BV	25  ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. BVR	1.5   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. BVR	2.5   ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. BVVB	2×1.5 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. BVVB	2×2.5，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. RVV-0.45/0.75KV	2×0.75 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. RVV-0.45/0.75KV	3×0.75 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. RVV-0.45/0.75KV	3×1.5，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. RVV-0.45/0.75KV	3×2.5 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. ZR-VV	2×4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. ZR-VV	2×6 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. ZR-VV	3×4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. ZR-VV	3×6 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. ZR-VV	5×4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. ZR-VV	5×6，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. JHS-300/500V	3×1.5，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. JHS-300/500V	3×2.5 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. YJV-0.6/1KV	2×4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. YJV-0.6/1KV	3×4，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. YJV-0.6/1KV	3×6 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. YJV-0.6/1KV	3×10，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. YJV-0.6/1KV	3×16 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. YJV-0.6/1KV	5×4 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. YJV-0.6/1KV	5×6 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. YJV-0.6/1KV	5×10，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. YJV-0.6/1KV	5×16 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. YJV-0.6/1KV	3×25+1×10，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. YJV-0.6/1KV	4×25+1×16，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，且无需提供其他材料，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2025-0036号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件10 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示，请至多保留小数点后两位。

3．表中“单价”应与“开标一览表”中“投标优惠率”*最高单价限价相一致。

- 附件11 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“三、技术参数要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

- 附件12 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件13 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |

注：

1.投标人应根据“第三章 合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。