苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320500-SZHX-G2025-0046

招标单位：苏州市公安局

项目名称：苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保

项目类别：服务类

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二○二五年十一月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标内容：苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保 |
| 2 | 投标有效期自投标截止日起六十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金数额：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件份数：本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 5 | 投标文件网上提交截止时间：2025年12月5日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 开标时间：2025年12月5日13点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 6 | 代理服务费在领取中标通知书时付清。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取。例：如合同金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费按人民币15253元计收，代理费应包含在投标报价中。 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 开户银行：苏州银行相城支行 银行账号：7066601071120143007269 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章投标人须知。 |
| 7 | 苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月5日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZHX-G2025-0046

2、项目名称：苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保

3、预算金额：人民币壹佰零贰万叁仟元整（¥：1023000.00）

4、最高限价：人民币壹佰零贰万叁仟元整（¥：1023000.00），报价高于此价格为无效投标

5、采购需求：

为苏州市公安局机房使用的UPS主机、精密空调及配电等设施，提供巡检、维护及故障配件更换服务。

6、服务地点：苏州市公安局（采购单位指定地点）

7、服务时间：设备清单中序号3.4.10.15维保时间为6个月；清单中序号18.19维保时间为18个月；剩余维保时间为24个月。具体起止时间于采购完成后以采购方通知为准。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面中小微企业，所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业参加本项目政府采购活动在投标响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

（2）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；）

注：本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件的获取

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月5日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月5日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

4、政府采购监督电话：0512-68616651。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路3998号

联系人：孔令军

电 话：0512-65110277

2.代理机构信息

名称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

联系人：吴极、赵雷、于民峰

电 话：0512-65981595-8122

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州鸿鑫工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面中小微企业，所属行业为软件和信息技术服务业，中小微企业参加本项目政府采购活动在投标响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；）

注：本项目不接受联合体投标。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合、进口投标及转包、分包

本项目不接受联合体投标，不得转包、分包本项目。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.勘察现场

各投标人可联系采购单位联系人 言俐光 ，联系电话：18862124233，2025年11月21日9：30—16：00前往苏州市公安局进行踏勘，结合现场实际因素及本采购需求，自行考虑实施难度，并充分考虑其所存在的风险因素，中标后采购人不因中标单位对现场环境不了解而造成损失承担责任。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.6接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：吴极

联系电话：0512-65981596-8122

现场递交/邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

## 13.投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标报价明细表

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函、投标函（格式见第三章）；

13.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

13.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.4.7其它有关资格证明文件；

13.5符合性审查文件

13.5.1《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）

13.5.2承诺函（格式自拟）；常用备品备件清单明细；所有维修必须配备的工具清单明细；投入本项目工作人员表（附简介）等；

13.5.3其他有关符合性证明的文件；

13.6综合评审文件

13.6.1针对本项目的服务方案；

13.6.2服务期间人员配备《配备人员一览表》，针对本项目的服务质量保证，对项目投入人员、服务等；

13.6.3投标单位综合能力；

13.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上13.4.1-13.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4-13.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《投标报价组成明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价组成明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

19.投标文件的递交

19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3资格审查

22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

22.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评审报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2与招标文件有重大偏离；

25.1.3投标人拒绝修正错误；

25.1.4投标人的报价是选择性的；

25.1.5投标人的报价只投了部分内容；

25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

27.投标无效

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

28.废标

28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选单位。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2采购人在授标时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的数量的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。

31.3采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.4按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

31.5中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同；采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32.5未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

34.代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。

35.监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号为     号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 2、投标函

投标函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320500-SZHX-G2025-0046号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的所投总价包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、备品备件、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起六十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

## 3、开标一览表

开标一览表（以电子投标制作工具中格式为准）

投标人全称（加盖公章）：                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |
| 企业规模 |  | 中型 小型 微型 残疾人企业 监狱企业 |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：1、本表中的报价提供包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、备品备件、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。

4、投标报价分项表

投标报价分项表

| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价，否则作无效投标处理。

2.开标一览表必须加盖投标人公章。

3.投标人须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。采购人、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋职入围的，按“政府采购法”相关规定处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

5、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的服务要求条款 | 投标文件的服务要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

7、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

日期：     年     月     日

8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

## 9、资格证明文件

### (1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

### (2)、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 202 年 万元 |  |
| 实现利润 | 202 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

### (3)、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### (4)、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第四章 招标书

招标书

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市公安局的委托，就其所需的苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-SZHX-G2025-0046

二、项目名称：苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保

三、预算金额：人民币壹佰零贰万叁仟元整（¥：1023000.00）

四、最高限价：人民币壹佰零贰万叁仟元整（¥：1023000.00），报价高于此价格为无效投标

五、服务期限：设备清单中序号3.4.10.15维保时间为6个月；清单中序号18.19维保时间为18个月；剩余维保时间为24个月。具体起止时间于采购完成后以采购方通知为准。

六、招标内容：

（一）维保设备范围

1、维保设备清单

| 序号 | 品牌名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 维保年数 | 采购年份 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维谛UPS | NXL/800/S/12P | 2 | 台 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 2 | 维谛精密空调内机 | P3086DA | 9 | 台 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 3 | 维谛精密空调内机 | P3086DA | 9 | 台 | 0.5 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 4 | 维谛精密空调内机 | P2062DA | 2 | 套 | 0.5 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 5 | 维谛精密空调内机 | P2042DA | 1 | 套 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 6 | 维谛精密空调内机 | P1032UA | 3 | 套 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 7 | 维谛精密空调内机 | P1022UA | 1 | 套 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 8 | 维谛精密空调内机 | P1050UA | 2 | 套 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 9 | 维谛配电柜 | SPM | 3 | 台 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 10 | 维谛配电柜 | SPM | 5 | 台 | 0.5 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 11 | 维谛配电柜 | 800K UPS配电柜 | 3 | 台 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 12 | 维谛配电柜 | 120K UPS配电柜 | 3 | 台 | 2 | 2013 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 13 | 维谛配电柜 | 空调配电柜 | 4 | 台 | 2 | 2013 | 包备件、一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 14 | PDU | 32A/220Vac交流输入型连接器 | 234 | 个 | 2 | 2013 | 不包备件。一年两次巡检,维修及更换配件费用另计(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 15 | PDU | 32A/220Vac交流输入型连接器 | 110 | 个 | 0.5 | 2013 | 不包备件。一年两次巡检,维修及更换配件费用另计(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 16 | 计通动环监测系统 | JITON-AMSV5.01 | 1 | 套 | 2 | 2013 | 包备件、一年四次巡检(含软件免费升级服务，巡检时间由双方协商)*2年 |
| 17 | 华为智能微模块系统 | FusionModule 2000 | 2 | 套 | 2 | 2019 | 包备件一年四次巡检(含软件免费升级服务，巡检时间由双方协商)*2年 |
| 18 | 索克曼UPS | MASTERYS GP4 160KVA | 4 | 台 | 1.5 | 2023 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*18月 |
| 19 | 电池开关柜 | ABB 400A/3P | 2 | 套 | 1.5 | 2023 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*18月 |
| 20 | UPS蓄电池 | 德克（DEKA）、双登 | 1 | 套 | 2 | 2021 | 不包备件。一年四次巡检*2年 |

注：

1、投标单位提供针对本项目中维保设备更换零部件使用不低于原配件品质并适配原有设备的承诺函并加盖投标单位公章，未提供的视为非实质性响应。

2、投标单位提供针对计通动环监测系统在维保期内免费升级服务的承诺函并加盖投标单位公章，未提供的视为非实质性响应。

（二）服务内容

1、 UPS主机保养：

（1）检查设备的运行状况；

①检查监控面板按键操作功能；

②检测面板指示灯及蜂鸣器的功能；

③检查UPS系统或负载的运行数据；

（2）对UPS主机进行除尘清扫；

①UPS内部清扫及空气过滤网清扫；

②UPS内部连接端子紧固检查及加固；

③内部主要元器件的检查；

►主回路功率元器件的检查；

►主要控制板工作状态；

►机器内部有无局部过热点；

④冷却风机检查；

►运转平稳有无异常噪音；

►风机温度正常有无故障报警；

（3）对UPS主机内主要部件进行静态测试；

（4）检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）；

（5）检查设备的输入、输出连接端子是否牢固；

（6）恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标；

（7）UPS系统性能检测；

①系统常态模式工作是否正常；

②系统旁路模式运行是否正常；

③系统电池供电模式运行是否正常；

④系统工作模式切换是否正常；

⑤并机系统运行状况是否正常；

2、 UPS蓄电池保养：

（1）对电池进行清扫；

（2）对电池组的连接进行检查；

①电池连接线线径大小；

②电池接线端子紧固；

③电池的外观检查；

④单体电池的电压、内阻检测；

（3）查看蓄电池在线监测软件对于电池的相关数据，如有异常数据，记录并上报；

（4）电池在UPS设备上进行放电测试，检测蓄电池容量；

3、配电柜保养：

（1）检视输入/输出端子、螺栓、螺帽紧固性；

（2）检视所有主控板电气连接是否安全可靠；

（3）检查器件、电缆等损坏、老化情况；

（4）观察各路负载空开情况；

（5）观察PPC柜各LED面板显示是否正常；

（6）清扫可达空间和无源空间；

4、精密空调保养：

（1）过滤器

①检测空气滤网气流是否通畅 ( 报告是否要更换滤网)；

②检查过滤器开关是否有动作；

（2）主风机

①检查风机轴承润滑程度,是否有噪音和过大的震动；

②检查风机轴承角度是否正常，风机旋转时不应擦划机器表面；

③检查风机电机温度和风机电流；

④检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固，松紧程度和运行状况；

⑤检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在同一平衡轴线上；

（3）压缩机

①检查油位是否正常，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用；

②检查压缩机电流；

③检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常；

④检测压缩机高低压传感器的工作参数；

（4）制冷循环部分

①检查制冷管路是否有泄漏；

②检查压缩机吸排气压力是否正常；

③检查管道是否有不正常之震动；

④检查膨胀阀是否有冰堵；

⑤检查热气旁通阀；

（5）电气装置

①所有电器外观和动作情况；

②检查和紧固所有导线连接；

③检查校验运行状态显示；

5、连接器（PDU）保养：

（1）设备外壳检查，确认设备外壳无破损、裂痕、污渍；

（2）设备连接电缆接头紧固；

（3）设备连接电缆绝缘壳体检查，确认无破损、老化、裂痕等情况；

（4）设备输出插口电压、电流等参数检测，确保各输出端口的使用电压、电流值处于正常工作波动范围，如有问题，要及时维护或更换；

6、机房动环监控系统检查更新：

（1）检查动环监控系统内所有采集模块设备的工作状况是否正常，对于无效、故障的采集模块进行维护或更换；

（2）检查、调试UPS监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（3）检查、调试机房精密空调监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（4）检查、调试配电监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（5）检查、调试温湿度监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（6）检查、调试漏水监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（7）检查、调试噪音监控子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（8）检查、调试蓄电池在线监测子系统，确保监测数据的精确性、一致性；

（9）检查、调试3D可视化系统的工作情况，确保3D可视化系统的显示界面与现场实际情况一致；

（10）检查、调试动环监控系统软件，如有最新的系统软件版本，免费为用户提供软件升级服务，并完成系统升级后的调测工作；

（11）根据现场情况，每半年进行一次漏水绳整体替换或对空调地板下水管区域进行保洁工作。

7、智能微模块系统保养：

（1）检查微模块系统整体框架、外观，确认框架整体结构稳定，框架表面无油漆剥落，微模块是系统内部设备无倾斜变形、异常锈蚀、表面无污渍、划痕、锈迹等破损情况；

（2）检查微模块系统通道两端自动门门封是否均匀，开启、闭合操作是否顺畅，同时需检测确认配套门禁系统的灵敏度及权限设置是否正常；

（3）检查微模块系统通道顶部天窗结构稳定性，确认可开启天窗的操控是否顺畅、灵敏，天窗磁力锁的拉力是否满足使用需求；

（4）检查微模块系统内部操控按键（如：通道照明控制按钮、出门按钮等）及微模块系统智能显示屏是否运行正常，显示信息是否准确；

（5）检查微模块系统内部精密列头柜设备，做好如下保养工作：

①检视设备运行情况及告警信息；

②查看设备显示面板工作状况及操作使用情况；

③检查设备三相平衡状况，如有必要需及时汇报并做好三相平衡调整工作；

④检查设备内部各线缆、空开标签是否完整及正确；

⑤检查设备内部各空开接线端头是否紧固，线缆有无破损、过热情况；

⑥定期清扫设备内部可维护空间；

（6）检查微模块系统内部行间空调设备，做好如下保养工作：

①检视设备运行情况及告警信息；

②查看设备显示面板工作状况及操作使用情况；

③检查设备压缩机工作情况，确保压缩机的工作电流、工作电压在正常范围内；

④检查设备视液镜，查看设备制冷剂是否充足，如有必要，及时添加制冷剂，确保设备的正常制冷工作效率；

⑤检查设备室内机组、室外机组的风机工作状况，确保风机的工作电流、工作电压在正常范围内；

⑥检查设备室内机组、室外机组的风机轴承是否正常，运行是否有噪音；

⑦检查设备室内机组空气过滤网洁净度，如有必要，及时更换空气过滤网，保障设备的正常工作；

⑧检查设备室外机组的调速器工作情况，根据实际情况进行调整，保障室外机组的正常工作；

⑨定期清扫室内机组及室外机组；

（7）检查微模块系统内部监控子系统，做好如下保养工作：

①检视内部监控子系统管路服务器运行状态是否正常，查看有无报警信息，及时记录并处理相关报警内容；

②检查监控子系统配套的采集器工作状态是否正常，查看有无报警信息，及时记录并处理相关报警内容；

③检查监控子系统管理平台APP及软件工作情况，检视监测数据是否与现场抽查采集数据一致，及时调整，并定期做好各类软件的更新、维护工作；

（三）服务要求

1、UPS维保服务要求

（1）对UPS设备内部性能提供测试服务：在现场实际负载情况下，定期对UPS主机内各主要部件进行性能测试，确保UPS系统的健康状态；

（2）对UPS的功能提供测试服务：定期检测UPS系统能否在各种工作模式下正常切换。测试前需与用户提前沟通，确认测试时间及方案；

（3）对UPS参数提供定期校验服务：对UPS现有工作参数情况进行检查、记录，在UPS进行切换功能测试后用以对照，查看UPS系统经过切换测试后其参数设置是否正确。

2、蓄电池维保服务要求

蓄电池充放电功能测试（蓄电池容量测试）服务：检测蓄电池的实际工作情况，便于用户掌握蓄电池组的实际状态，降低UPS系统因蓄电池原因引起的工作不正常状态。测试前需与用户提前沟通，确认测试时间及方案。

3、机房空调维保服务要求

（1）易损件置换服务：维保服务合同期内，需定期对机房空调机组易损件（如：空气过滤网等部件）进行检查、测试，对出现老化、损坏的部件，及时进行更换以保证机房空调机组的正常使用；

（2）冷冻油及制冷剂添加服务：机房空调机组随着使用年限的增长，其内部的冷冻油及制冷剂会因多种原因造成泄漏或出现压力不足的情况，因此在维保服务合同期内，需定期检查冷冻油及制冷剂状况，及时添加足量的冷冻油及制冷剂，保障机房空调机组的制冷效果。

（3）室外冷凝器定期清洗服务：风冷型机房空调机组的制冷效果取决于室外冷凝器的散热效果，因此在维保服务合同期内，需定期对室外冷凝器的清洁情况进行检查及整体清洗，保障冷凝器的散热效果。

（4）冷媒管路整体检修服务：在维保服务合同期内，需定期对机房空调机组的冷媒管路提供整体检修服务，确保冷媒管路整体工作状况正常，管路无破损及变形情况出现。

4、智能微模块系统维保服务要求

（1）易损件置换服务：维保服务合同期内，需定期对智能微模块系统的易损件（如：天窗电磁锁、照明灯带、控制按键、内部行间空调滤网、告警灯部件）进行检查、测试，对出现老化、损坏的部件，及时进行更换以保证之智能微模块系统的整体工作稳定；

（2）系统参数定期校验：维保服务合同期内，需定期对智能微模块系统内部配套的监控子系统进行检测、调校，确保系统的工作正常，同时对系统软件进行定期升级；

5、中标单位须承诺提供能够适配如下UPS、空调设备的核心备件至采购人场地，以提升重要设备维修速度，以保障机房后端负载能迅速恢复供电、维持机房温湿度，备件清单如下（须提供承若函并加盖投标单位公章，格式自拟。未提供承诺函视为非实质性响应）:

| 设备型号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| P3086 | 主板 | 1 |
| P3086 | 显示屏 | 1 |
| NXL800K | 辅助电源模块 | 1 |
| NXL800K | 液晶显示模块 | 1 |

（四）售后服务

（1）维修：故障的排除及修复，更换故障零部件。

（2）维护：按照采购要求进行设备维护，更换耗材。

（3）技术支持响应要求：365*24小时全年全天候电话即时响应。

（4）紧急故障响应：紧急故障1.5小时响应，3小时内到达现场。

（5）给予设备（UPS、精密空调、机房动环监控系统、智能微模块系统等）免费软件升级。

（6）中标单位需要在用户所在地常备满足维保工作所需的各类备品、备件，年底对一些使用时间较长以及故障率较高的板件给予免费更换，并且更新所有储存备件。

（7）每项目期内提供至少一次系统的培训，包含对各类投保设备的理论知识培训以及现场实际操作培训。

（8）在节假日或重大会议召开之前，中标单位应专门安排工程师进行巡检，保障设备在节假日及重大会议召开期间正常运行。

（9）中标单位应安排有资质及维护经验的人员对设备进行日常维护及维修工作，如因中标单位维护、维修、操作不当等原因造成设备故障、损坏，责任由中标单位承担，并承担由此产生的所有费用，苏州市公安局保留追偿的权利。

（10）中标单位在维保行为与维保工程结束时要经过采购人确认。

（11）投标报价一次报定：包括人工费、差旅食宿费及其它辅助费用、零部件的更换、系统维护、耗材费、通讯器材、巡检器材、培训、管理、保险、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（12）如中标单位在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由中标单位支付或在合同额中扣除。

（13）中标单位在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

（14）投标时至少应提供（投标单位应提供以下清单明细并加盖公章，未提供或提供不全，视作非实质性响应招标文件）：

①常用备品备件清单明细；

②所有维修必须配备的工具清单明细；

③投入本项目工作人员表（附简介）；

（15）合同签订后中标单位须按采购人要求提前进驻现场以便与现有维保单位进行交接。

（16）本项目中标单位须至少配备项目负责人1名，项目组人员（不含项目负责人）2名。服务人员需具备机电类专业或计算机类专业相关学历及专业证书等，同时具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）、特种作业操作证（准操项目：制冷与空调设备运行、安装、修理、操作作业）。（投标单位应提供所配备的人员证书复印件为其缴纳的最近一期社保证明,并加盖响应单位公章，未提供的视为非实质性响应 。）

（五）考核标准

1、基本考核办法

（1）按半年度考核

（2）当90分≤考评结果，实际付款金额＝应付金额*100%

（3）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额＝应付金额*90

（4）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额＝应付金额*80%

（5）当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额＝应付金额*60%

（6）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

2、扣分项目（详细如下）

20XX年上（下）半年维保服务供应商服务考核评分打分表

| 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 |
| 1 | 巡检频次及服务意识（5分） | 每季度按时巡检一次，巡检服务意识强烈 |  |
| 2 | UPS季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 3 | 机房空调季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 4 | 配电柜季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 5 | 动环监控系统季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 6 | 微模块系统季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 7 | 异常元器件更换及非紧急情况下的修复时间（5分） | 要求维保商拥有充足的备品备件，巡检中发现维保设备异常时，应当迅速完成备品备件的更换修复工作，并确保不对甲方系统运行造成中断 |  |
| 8 | 紧急故障响应 （5分） | 提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后3小时内赶到现场进行紧急故障排除，12小时内保证系统的正常运行。 |  |
| 9 | 服务标准及时响应（10分） | 未按服务标准及时响应的每次扣1分 |  |
| 10 | 修复故障（10分） | 非不可控因素，未在规定时间内修复故障的每次扣1分 |  |
| 11 | 维保的标准操作流程（10分） | 维保中，因人为原因未按标准流程操作造成用户系统严重故障的，每次扣5分 |  |
| 12 | 故障处理报告（5分） | 未及时提交故障处理报告的，每次扣1分 |  |
| 13 | 提供巡检月报（10分） | 未按月提供巡检或未提交维保月报的，每次扣2分 |  |
| 14 | 阶段性总结报告 （5分） | 未提交阶段性总结报告的，每次扣5分 |  |
| 15 | 重大活动时期的现场保障服务（10分） | 未按甲方要求提供重大活动时期的现场保障服务的，每次扣2分 |  |
| 评价得分 |  |  |  |
| 评价意见 |  | 评价人签名： |  |

# （六）付款方式

# 合同签后30日内，采购人向中标单位支付本项目合同金额的30%做为预付款；剩余金额，即本合同总价款的70%，由采购人在维保服务期每满半年后支付，共分四次付清，第1个半年支付10%、第2个半年支付10%、第3个半年支付25%、第4个半年支付25%（中标单位经过最终验收合格的前提下）。每半年度维护结束，经采购人考核确认且收到发票后30日内，按照考评得分支付给中标单位半年度的维护费用。采购人最终支付费用以考核结果为准，实际总金额可能与合同总基准金额存在差异。（详见合同附件）

# 七、综合说明

1、投标单位按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标总报价包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、备品备件、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

3、投标单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强服务能力。投标单位需了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

4、投标单位须对招标文件中提出的服务内容及要求进行响应，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

5、投标单位应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

6、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

7、本项目涉及的相关资料、信息属保密性质，未经采购人同意，中标单位不得向第三方泄露。对不属于中标单位且受知识产权保护的产品、资料、信息等不得用于其他目的。本项目全部数据成果的所有权、使用权和著作权归属采购人，中标单位使用必须经采购人授权同意。在项目实施和成果提交过程中，出现的一切人身、设备和数据成果资料等安全问题均由中标单位承担全部责任，采购人不承担任何责任。

8、若中标单位在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

（1）严禁将服务转包他人。

（2）出现重大责任问题。

（3）泄露相关保密信息。

9、中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

九、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）和《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购〔2022〕4号)文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

项目名称：苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保

项目编号：

甲方：苏州市公安局

地址：苏州市人民路3998号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

（一）乙方负责完成甲方的【苏州市公安局UPS、精密空调及配电等设施维保】，具体内容详见附件。

（二）服务期限：设备清单中序号3.4.10.15维保时间为6个月，自20 年 月 日至20 年 月 日；清单中序号18.19维保时间为18个月，自20 年 月 日至20 年 月 日；剩余维保时间为24个月，自20 年 月 日至20 年 月 日。

（三）下列文件为本合同不可分割的部分：

1.本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

2.中标通知书；

3.采购文件；

4.投标（响应）文件；

5.乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若文件之间存在歧义或不一致的，则按照上述编号优先次序进行解释，编号相同的以形成时间在后的为准；若上述文件与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

二、合同价格及费用结算

（一）合同含税总价（人民币）：大写：  （小写：¥    ）。上述价格包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、备品备件、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同价格为最终报价，除非本合同另有约定外，乙方不得再要求追加任何其他费用，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）付款步骤：合同签后30日内，甲方向乙方支付本项目合同金额的30%做为预付款；剩余金额，即本合同总价款的70%，由甲方在维保服务期每满半年后支付，共分四次付清，第1个半年支付10%、第2个半年支付10%、第3个半年支付25%、第4个半年支付25%（乙方经过最终验收合格的前提下）。每半年度维护结束，经甲方考核确认且收到发票后30日内，按照考评得分支付给乙方半年度的维护费用。甲方最终支付费用以考核结果为准，实际总金额可能与合同总基准金额存在差异。

（三）付款方式：银行转账或数字人民币转账。

1.乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

2.乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让向甲方主张权利的，甲方因处理此次纠纷而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

（四）乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

1.合法有效且符合甲方要求的销售发票。

2.甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

三、双方权利义务

（一）甲方应按本合同约定向乙方支付服务费用。

（二）甲方有权随时对乙方的维护服务情况进行监督并提出整改意见。

（三）乙方应保证相关联系电话有专人值守，乙方应在接到甲方的紧急故障服务请求后【   】小时内响应并到达现场进行处理，并在【   】小时内解决技术问题。若乙方未按上述要求及时响应并解决问题的，甲方有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（四）乙方应根据甲方要求安排维护服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验。否则甲方有权要求乙方在3日内予以更换，乙方拒不更换或逾期更换的，应按照1000元/人次支付违约金。

（五）乙方服务人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方在从事维护服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，本合同服务期内若发生安全事故或给第三方造成损害的，乙方应承担全部责任，与甲方无关。

（六）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（七）乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（八）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。

（九）乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

（十）乙方必须满足本采购文件要求。

四、保密条款

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

# 五、分包与转包

# （一）本合同项目不得转包与分包。

# （二）如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

（三）因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。

六、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

# （一）甲方违约责任

# 1.本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

# 2.甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

# （二）乙方违约责任

# 1.若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

# 2.因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

# 3.乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

# 4.乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

# 5.本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

6.乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

7.若因乙方管理不当、操作失误或其他原因发生安全事故，导致甲方或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括直接损失、间接损失及由此产生的法律责任。

8.乙方违反本合同第五条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第七条追究其违约责任。

八、不可抗力

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出通知后30日内提供书面证明。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。

九、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十、合同的解除和转让

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约以及乙方追究甲方违约不成立而导致甲方支出的费用，均应当由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十二、附则

（一）合同份数：本合同一式【陆】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，代理机构【壹】份，各份均具有同等法律效力。

（二）本合同文件使用中文书写、解释和说明。

（三）本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

（四）本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定解释。双方也可按照书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。补充协议之间如存在冲突的，应当以最新签订的为准。

（五）在本合同履行过程中，甲乙双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等一切不利后果。

（以下无正文）

甲方签章：苏州市公安局                乙方签章：

法定（授权）代理人签字：              法定（授权）代理人签字：

日期： 年  月  日                     日期：年  月  日

附件1：维保设备清单

| 序号 | 品牌名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 维保年数 | 采购年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维谛UPS | NXL/800/S/12P | 2 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 2 | 维谛精密空调内机 | P3086DA | 9 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 3 | 维谛精密空调内机 | P3086DA | 9 | 台 | 0.5 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 4 | 维谛精密空调内机 | P2062DA | 2 | 套 | 0.5 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 5 | 维谛精密空调内机 | P2042DA | 1 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 6 | 维谛精密空调内机 | P1032UA | 3 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 7 | 维谛精密空调内机 | P1022UA | 1 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 8 | 维谛精密空调内机 | P1050UA | 2 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 9 | 维谛配电柜 | SPM | 3 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 10 | 维谛配电柜 | SPM | 5 | 台 | 0.5 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 11 | 维谛配电柜 | 800K UPS配电柜 | 3 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 12 | 维谛配电柜 | 120K UPS配电柜 | 3 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 13 | 维谛配电柜 | 空调配电柜 | 4 | 台 | 2 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 14 | PDU | 32A/220Vac交流输入型连接器 | 234 | 个 | 2 | 不包备件。一年两次巡检,维修及更换配件费用另计(巡检时间由双方协商)*2年 |
| 15 | PDU | 32A/220Vac交流输入型连接器 | 110 | 个 | 0.5 | 不包备件。一年两次巡检,维修及更换配件费用另计(巡检时间由双方协商)*6个月 |
| 16 | 计通动环监测系统 | JITON-AMSV5.01 | 1 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(含软件免费升级服务，巡检时间由双方协商)*2年 |
| 17 | 华为智能微模块系统 | FusionModule 2000 | 2 | 套 | 2 | 包备件一年四次巡检(含软件免费升级服务，巡检时间由双方协商)*2年 |
| 18 | 索克曼UPS | MASTERYS GP4 160KVA | 4 | 台 | 1.5 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*18月 |
| 19 | 电池开关柜 | ABB 400A/3P | 2 | 套 | 1.5 | 包备件一年四次巡检(巡检时间由双方协商)*18月 |
| 20 | UPS蓄电池 | 德克（DEKA）、双登 | 1 | 套 | 2 | 不包备件。一年四次巡检*2年 |

附件2：考核内容及标准

2.1基本考核办法

（1）按半年度考核

（2）当90分≤考评结果，实际付款金额＝应付金额*100%

（3）当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额＝应付金额*90

（4）当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额＝应付金额*80%

（5）当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额＝应付金额*60%

（6）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

2.2考核打分表

20XX年上（下）半年维保服务供应商服务考核评分打分表

| 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 |
| 1 | 巡检频次及服务意识（5分） | 每季度按时巡检一次，巡检服务意识强烈 |  |
| 2 | UPS季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 3 | 机房空调季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 4 | 配电柜季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 5 | 动环监控系统季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 6 | 微模块系统季度巡检保养质量（5分） | 巡检内容全面，报告详细完整 |  |
| 7 | 异常元器件更换及非紧急情况下的修复时间（5分） | 要求维保商拥有充足的备品备件，巡检中发现维保设备异常时，应当迅速完成备品备件的更换修复工作，并确保不对甲方系统运行造成中断 |  |
| 8 | 紧急故障响应 （5分） | 提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后3小时内赶到现场进行紧急故障排除，12小时内保证系统的正常运行。 |  |
| 9 | 服务标准及时响应（10分） | 未按服务标准及时响应的每次扣1分 |  |
| 10 | 修复故障（10分） | 非不可控因素，未在规定时间内修复故障的每次扣1分 |  |
| 11 | 维保的标准操作流程（10分） | 维保中，因人为原因未按标准流程操作造成用户系统严重故障的，每次扣5分 |  |
| 12 | 故障处理报告（5分） | 未及时提交故障处理报告的，每次扣1分 |  |
| 13 | 提供巡检月报（10分） | 未按月提供巡检或未提交维保月报的，每次扣2分 |  |
| 14 | 阶段性总结报告 （5分） | 未提交阶段性总结报告的，每次扣5分 |  |
| 15 | 重大活动时期的现场保障服务（10分） | 未按甲方要求提供重大活动时期的现场保障服务的，每次扣2分 |  |
| 评价得分 |  |  |  |
| 评价意见 |  | 评价人签名： |  |

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标供应商。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

(一）价格分（50分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50％×100

（二）维保技术方案和服务方案(31分)

1、投标单位对设备日常维护的方案（9分），内容包括但不限于：

（1）项目维保设施的日常巡检方案；

（2）项目维保设施的日常维护方案；

（3）项目维保设施产生的非紧急故障处置措施；

上述项应逐条叙述，内容详尽，可行性强，贴合项目实际的得3分；内容基本完整但不够详尽，基本满足采购需求的，得2分；内容简单片面，脱离采购需求的，得1分；未提供不得分。本项最高得9分。

2、投标单位对重大故障的应急恢复方案（8分），内容包括但不限于：

（1）项目维保设施的重大故障的预防措施；

（2）项目维保设施产生重大故障处置预案；

上述项应逐条叙述，内容详尽，可行性强，贴合项目实际的得4分；内容基本完整但不够详尽，基本满足采购需求的，得2分；内容简单片面，脱离采购需求的，得1分；未提供不得分。本项最高得8分。

3、服务机构及人员配置方案（9分），内容包括但不限于：

（1）本项目小组的服务机构架构情况；

（2）服务流程；

（3）服务人员配置和保障措施等内容；

上述项应逐条叙述，内容详尽，贴合项目实际的得3分；内容基本完整但不够详尽，基本满足采购需求的，得2分；内容简单片面，脱离采购需求的，得1分；未提供不得分。本项最高得9分。

- 投标单位提供针对本项目的技术支持方案（5分），内容包括但不限于：

（1）UPS；

（2）配电设施；

（3）精密空调；

（4）计通动环监测系统；

（5）UPS蓄电池；

上述项应逐条叙述，内容详尽，贴合项目实际的得1分；内容简单片面，脱离采购需求的，得0.5分；未提供不得分。本项最高得5分。

（三）维保技术人员配置 （10分）

1、拟投入本项目的项目负责人具备机电类专业或计算机类专业本科及以上学历的得2分；具有电气、机电、计算机类（其中任意一类）中级及以上工程师职称证书的，提供任一个证书得2分。本项最高4分。

（注：投标文件中须提供相关人员证书复印件、证明材料以及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。）

2、拟投入本项目的项目组人员(项目负责人除外)具有电气、机电、计算机类（其中任意一类）中级及以上工程师职称证书的，每提供一个得2分，最高6分。

（注：本项同一人不能重复得分。投标文件中须提供相关人员证书复印件以及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。）

（四）投标单位履约能力（3分）

投标单位具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书,每提供一份得1分。本项最高3分。（投标文件中提供有效期内的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分）。

（五）类似项目业绩（6分）

2022年1月1日至今以来（以合同签订日期为准）投标单位具有类似业绩的，每提供一份得2分，最高为6分。（投标文件中提供相关合同复印件及任意一期的发票并加盖投标单位公章，不提供不得分）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）