招　标　文　件

项目名称：沭阳县城区部分老旧小区电梯更新项目

项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2025-0007

| 采 购 人： | 沭阳县城市管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 沭阳县公共资源交易中心 |

2025年12月3日

第一章  投标邀请

项目概况

沭阳县城区部分老旧小区电梯更新项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年12月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2025-0007

2.项目名称：沭阳县城区部分老旧小区电梯更新项目

3.预算金额：1700万元（分包一为850万元，分包二为850万元）

4.最高限价（如有）：分包一为850万元，分包二为850万元

5.采购需求：本项目更新范围为沭阳县城区老旧小区共需更换电梯112部（分包一分包二各56部，具体划分范围详见附件），包含原有电梯拆除、新电梯采购、安装及维保等，详见采购需求。

注：各投标人可就分包一、分包二投标，但每个投标人，只能在 1个分包上中标（若投标人参加上述2个分包的投标，按照开标的先后顺序，若在前一分包被推荐为第一中标候选人，在后一分包参与评标，但不得被推荐为中标候选人；开标顺序：分包一、分包二；评标和定标顺序同开标顺序）。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。

6.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货安装调试。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.制造商参与投标的，须同时具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目:电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。

2.非制造商参与投标的，须同时具备有效期内的以下证书：

a）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯]；

b）所投电梯制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分二个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 6.财政部门监督电话：0527-88359233。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：沭阳县城市管理局

地   址：沭阳县学院路1号

联 系 人：   解乐乐

联系方式：   0527-83512345

2.采购代理机构信息

名    称：沭阳县公共资源交易中心

地  　址：沭阳县台州北路41号

联 系 人：      杜睿

联系方式：  0527-80691527

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下方式确定：不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1，6.2，6.3，6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准）

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。供应商也可选用数字人民币方式缴纳。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑，现场递交或邮寄至采购人处。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。综合评分保留至小数点后两位。注：各投标人可就分包一、分包二投标，但每个投标人，只能在 1个分包上中标（若投标人参加上述2个分包的投标，按照开标的先后顺序，若在前一分包被推荐为第一中标候选人，在后一分包参与评标，但不得被推荐为中标候选人；开标顺序：分包一、分包二；评标和定标顺序同开标顺序）。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术 要求 | 技术响应 | 25.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得25分。标记“▲” 的为重要技术参数（一个句号的完整内容为一“项”，共有 4项）每有一条标记“▲” 的条款负偏离扣2分，其他技术参数，每有一条条款负偏离扣1.5分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。标记“▲”要求提供证明材料而未提供的按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 主要部件 | 10.00分 | 投标人所投品牌电梯的整机型式试验报告中: 曳引机、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全电路、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置为原厂原品牌生产（与所投电梯品牌相同）；完全符合的得满分 10 分，有一项不符合的扣 1 分，扣完为止。注：1. 以明细报价表中注明的品牌为准；2.提供所投电梯产品有效的部件型式试验报告原件扫描件。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 投标人所投品牌电梯为ISO能效等级A及以上、VDI能效等级A及以上，得2分。 注：投标文件中需提供相关证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
| 企业 实力 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标供应商或所投电梯制造商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与所投电梯品牌一致的类似加装或拆装（旧梯拆除后重新安装）电梯成功案例的(乘客电梯采购及安装项目)，每有一个得1分，最高得3分。 注：1、提供合同、验收证明材料原件扫描件，时间、电梯品牌需在合同中体现；2、中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 3.00分 | - 投标供应商或所投电梯制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。注：相关证书应具有国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询有效页面截图； - 注：中标人提供的有关证书将随中标结果同步公开 |
| 实施 方案 | 旧梯拆除专项方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的“六、项目实施方案-2、旧梯拆除专项施工方案”提供旧梯拆除方案（应考虑老旧小区改造的特殊性，拆除施工过程中的居民安全保障）。方案内容详细且经验丰富，切实可行，优于采购需求得6分；能满足实施需要的得3分；方案简单无经验，基本能满足项 目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 进度安排及保障措施 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的“六、项目实施方案-3、进度计划及保障措施”提供进度安排及保障措施方案（应统筹考虑每单元仅有一部电梯及春节假期的影响，合理安排每部电梯施工进度）。方案内容详细且经验丰富，切实可行，优于采购需求得6分；能满足实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 电梯专项安装方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的“六、项目实施方案-4、电梯专项安装方案”提供电梯安装方案。方案内容详细且经验丰富，切实可行，优于采购需求得6分；能满足实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 电梯应急预案方案 | 5.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的“六、项目实施方案-5、电梯应急预案”提供电梯应急预案方案。方案内容详细且经验丰富，切实可行，优于采购需求得5分；能满足实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
| 售后服务及维保 | 售后技术服务方案 | 4.00分 | - 针对招标文件“第四章、采购需求”中的“七、售后服务及维保要求”，提供售后技术服务方案。方案内容详细、切实可行、优于采购需求得4分；能满足实施需要的得2分；方案简单，基本能满足项 目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |

四、评标标准

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响 应）报价＜采购项目预算×50% ；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

# 第四章  采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电梯 | 工业 |

## 二、项目概况

（一）项目名称：沭阳县城区部分老旧小区电梯更新项目

（二）预算金额:1700万元（分包一为850万元，分包二为850万元）

（三）采购内容：本项目更新范围为沭阳县城区老旧小区共需更换电梯112部（分包一分包二各56部，具体划分范围详见附件），包含原有电梯拆除、新电梯采购、安装及维保等，详见采购需求。

（四）合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货安装调试。

## 三、货物清单及技术规范

（一）货物清单

本次招标对应采购包内的所投品牌必须保持一致。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，8层8站8门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 2 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，9层9站9门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 16 |
| 3 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，10层10站10门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 1 |
| 4 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，11层11站11门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 21 |
| 5 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，12层12站12门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 7 |
| 6 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，13层13站13门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 16 |
| 7 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，16层16站16门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 18 |
| 8 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，17层17站17门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 14 |
| 9 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重800kg，18层18站18门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 10 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，6层6站6门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 11 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，10层10站10门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 3 |
| 12 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，11层11站11门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 13 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，12层12站12门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 14 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，16层16站16门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 4 |
| 15 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重1000kg，8层8站8门，含井道和机房更新，具体技术要求详见“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 |
| 合 计 |  |  | 部 | 112 |

注：1、本项目拆卸下来电梯由投标单位自行回收包含在总价里。

2、本项目为超长期特别国债资金支持的更新电梯项目，如所投电梯单价低于15万元的可能不享受国家补贴，请投标人自行考虑，因报价导致后期付款出现问题等原因由投标人自行承担。如所投电梯单价超过15万元，超出部分由电梯使用业主自筹解决，请投标人自行考虑报价。

3、本项目为纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯，所投电梯技术要求应满足《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（附件1：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求）》，具体要求如下：

★1.1.1 层门、轿门和轿厢：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。

★1.1.2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

★1.1.3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。

（4）反绳轮应当采用金属材质。

★1.1.4.对重块和轿厢配重：对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

★1.1.5.缓冲器：不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

★1.1.6电梯设计使用寿命不少于20年。

（二）技术参数及要求

| （技术参数及要求） | 品目号 |  | 有机房电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源要求 | 动力电源(±10%)：三相五线制，交流 380V、50Hz；照明电源：单相交流 220V、50Hz |  |  |  |  |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸（宽*深mm） |  |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 建筑尺寸 | 厅门尺寸（高*宽mm） |  |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 建筑尺寸 | 顶层高度（mm） |  |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 建筑尺寸 | 机房 | 机房位置 |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 建筑尺寸 | 轿厢尺寸（长*宽mm） |  |  | 按投标人根据现场情况提供 |  |
| 建筑尺寸 | 轿厢净高（mm） |  |  | 按现场井道尺寸设置准 |  |
| 建筑尺寸 | 底坑深度（mm） |  |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 配置要求 | 拖动方式 |  |  | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |
| 配置要求 | 传动方式 |  |  | 无齿轮曳引机。 |  |
| 配置要求 | 传动制动 |  |  | 曳引机制动器。 ▲主机制动器的寿命动作试验≥1100万次（投标文件中需提供相关检验报告原件扫描件）。 |  |
| 配置要求 | 控制方式 |  |  | 全集选控制 |  |
| 配置要求 | 门机系统 |  |  | 交流VVVF控制技术的变频门机。 |  |
| 配置要求 | 开门方式 |  |  | 双扇中分式自动门 |  |
| 配置要求 | 门保护装置 |  |  | 光幕保护 |  |
| 配置要求 | 电源适应 |  |  | 交流三相380伏±10%，三相五线，50赫兹 |  |
| 性能要求 | 额定速度允许误差 |  |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度 |  |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 平层准确度 |  |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 噪声指标 |  |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢顶 |  | 光亮LED照明，采用隐藏式横流通风扇 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢壁板 |  | 不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢门 |  | 不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 脚踏板 |  | 硬质铝合金 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢地面 |  | PVC拼花地板 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 |  | 面板材质 | ▲前轿壁一体式不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 |  | 显示器显示内容 | 段码或液晶显示、运行方向显示、楼层显示 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 |  | 操作功能 | 隐藏式对讲机 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 |  | 标示要求 | 运行方向、楼层显示 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 |  | 按钮要求 | 金属按钮带光亮显示、开关门按钮、紧急呼叫按钮。盲文按钮 ▲电梯按钮的机械、电气动作寿命达到500万次及以上（投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件）。 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 |  | 材质 | 不锈钢厚度≥1.5mm |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 |  | 厚度 | 符合国家规范及标准 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 |  | 颜色 | 不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 |  | 材质 | 不锈钢厚度≥1.5mm |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 |  | 厚度 | 符合国家规范及标准 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 |  | 颜色 | 不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 |  | 显示内容 | 段码或液晶显示、运行到达楼层显示、运行方向显示 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 |  | 面板材质 | 不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 |  | 安装位置 | 层显与楼层召唤面板为一体式设置。金属按钮带光亮显示，盲文按钮 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 功能要求 | 1.基本功能配置：（符合国家验收规范） 最近楼层服务运转、不能开门时救出运转、超速电气保护、开门报警、超速机械保护、开门时间自动调整、故障电梯自动分离（联控、三台群控）、光幕、操作盘文字信息、故障自动检测、禁止反向运行登录 、轿厢照明、换气扇自动关闭、UCMP轿厢意外移动保护装置、闲暇自动检测运转、取消错误呼叫功能、基准层返回（单控、联控、三台群控）、内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备）、轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内，轿厢内原监控的拆除与恢复）、故障自动存储、轿厢应急照明、门的异常检查装置、超载报警（蜂鸣器提示）、运行次数显示、位置异常自动校正、避难层返回信号输出、运行时间监测、电动机空转保护、启动补偿功能、电源相位故障监测、防捣乱功能、火灾管制运转、候梯厅信号文字、轿门防扒开装置、耐冲击层门系统、强制关门、层高自学习、警铃（轿顶）、自动再平层、专用运转、IC卡功能（写卡器每个小区一套，每户不低于5张IC卡）、阻车系统（防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台）。除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.3条的基本要求。 2.附加功能配置：由投标人自报，但均含在投标总价中。 注：投标人所提供的货物技术规格应符合货物的技术规格及要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在技术偏离表中说明偏离情况，如果投标人不提供技术偏离表说明偏离情况，则认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。 |  |  |  |  |
| 其他功能要求要求 | ▲电梯光幕的最大光束数≥190束。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件） |  |  |  |  |

注：门套完好无损的，经采购人认可，可不进行更换。

（三）旧梯拆除、安装、调试

1.本次所采购电梯由中标人负责合同设备的采购、安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标人负责。旧电梯由中标人负责拆除，残值用于旧梯拆除费用和井道整改。（明细报价中注明残值抵扣费用，未注明残值抵扣费用的做无效标处理）

2.在安装、调试过程中采购人提供水和电源，费用由投标人自理。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管安装调试所需的一切费用由投标人负责。

3.在安装调试过程中，允许采购单位人员参与。设备在此过程中的损坏由投标人负责。

4.安装要求：

4.1 应具有建设主管部门颁发的电梯安装资质证书和地方政府的许可证。

4.2 安装队伍概况说明，拟参加安装人员技术证书和工作证及其安装业绩表。

4.3 电梯的安装标准将执行最新的国家标准。

（四）机房改造

1.电梯机房内部楼面、墙面、顶棚、屋面如有损坏的需要进行维修出新。

2.机房屋面如有漏水的，需要进行防水处理。

3.电梯机房防火门更换:原电梯机房门更换为乙级防火门，尺寸根据现有门洞尺寸。

4.电梯机房百叶窗更换:原有电梯机房内的金属防雨百叶更换，防虫网更换。

5.电梯机房门口增加挡水坎:机房门后加300mm 高100mm 宽细石混凝土挡水坎，并刷1.5Mm厚聚氨酯防水涂料。

6.机房内墙脱落部分须重新粉刷。

（五）其它要求

1. 投标人需对所投产品做详细的技术描述。

2. 主要零部件必须如实标明产地。

3. 投标人对中标货物及服务在质保期内的售后服务要有具体内容及承诺。

4.质保期满后的售后服务

4.1投标人对中标货物及服务在质保期满后，采购方不委托中标方维保的情况下，中标方要列出售后服务具体内容及承诺。

4.2分别列出投标人对中标货物质保期满后，在采购方要求的时间内，维保清包、大包的范围、内容、价格及承诺。

（六）有关说明

1.建筑尺寸、数据：投标人应踏勘现场校核上述尺寸，自行报价。投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。

2. 文件、资料的提供：投标人在投标文件中，应提供设备制造商、电梯安装、维保的相关资质证书。本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括人员姓名、年龄、履历以及从事本专业的工龄、职称、级别及参加类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

3.门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要安全部件、必须具有型式试验合格证书。

4.投标人在投标文件中提供投标设备及其安装、维保单位的相关业绩以及售后服务机构和人员情况。

5.投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术及商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

6.中标人在设备交货时，应向采购人提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

7.中标人在设备交货时应向采购人提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

8.我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国具备资质的单位批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

9.投标人应保证，如能中标，采购人在其本国使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

10 .电梯的日常维护、保养时间，双方协商，但中标方应服从采购方的安排。

11.中标方供给采购人的设备、材料及中标方自己的施工用具，进入项目现场后的保管，由中标方负责。中标方在现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标方负责。

12.需采购方配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需采购方配合的工作和需采购方提供的条件。

13.投标人必须到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、机房、井道现有尺寸、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。开门尺寸、井道尺寸、底坑深度、每层高度以现场实际测量为准，充分考虑电梯井道、机房等改造使之满足安装要求等相关费用，并计入投标报价，采购人不负担因投标人对原井道情况考虑不周而产生的其他任何费用。中标后任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

14.电梯验收合格后，2个月内提供三套完整的电梯验收存档资料，逾期支付采购人1000元/天违约金。

15.中标项目负责人须全过程参与电梯安装、调试、验收等工作，无故未请假私自离开工地现场处以500元/天违约金，该违约金直接从合同款中扣除。

（七）技术文件要求

1. 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件扫描件”而不是“复印件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

2.投标人应按每台/套设备给采购人提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

（八）电梯应符合的技术标准要求

1.投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按照国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2023

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-2023

（4）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB/T 7025.2-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2017

（7）《电梯用钢丝》GB8903-2024

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2023

（10）《电梯层门耐火试验方法》GA109-2011

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-2014）

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（14）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（市监特设发〔2025〕52号）

（15）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件1.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求》（市监特设发〔2025〕52号）

（16）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件2.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求》（市监特设发〔2025〕52号）

（17）其他与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集。

上述规范及技术条件并非全部，如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

2.主要技术标准

2.1电梯安装及运营所需所有设备、部件及电缆、电线、线管、线槽、开关、老旧电梯拆除、恢复等，均由供应商提供并安装，上述所涉及到的所有内容均含在供应商报价内。

2.2所有装置必须可应付每星期7日、每日24小时无休息地正常工作。

2.3所有装置必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。

2.4所有部件的制造日期不能比整机出厂日期提前12个月以上（甲方书面通知延期交货除外）。

2.5所有使用的材料和工艺必须是优质的。

2.6外观质量要求：轿厢、轿门、层门、操纵盘、钥匙开关、操纵盘上舱门（内藏特殊开关）、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器等所有可见部分都不得有划痕，不得有凹进或凸出部分，连接处不得有可见的缝隙或高低不平。

2.7轿厢壁板、轿门、厅门、门套材质为不锈钢。

2.8轿厢的通风：在轿厢的上部及下部提供自然通风。上下通风孔总有效面积不小于轿厢有效面积的3%，并且上部及下部通风孔的有效面积分别不应小于轿厢有效面积的1.5%。进出风口应有空气过滤装置，以防止井道内灰尘进入轿厢。

2.9所有钢材都应做好防锈处理，质量须达到中国国家相关标准及行业、企业相关标准要求的优等品的水平。

2.10本项目包含阻车系统及刷卡系统投标人自行考虑。

2.11投标人须对点电梯内配备监控并接入现有物业系统，此项包含在总价中。

2.12本次招标的电梯要求为未使用过的全新产品。

## 四、商务要求

（一）包装与储运要求

1.包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，并符合相关国家标准。

2.货物装箱清单及文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后60日历天内完成供货安装调试。

2.交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

（三）付款方式

预付款，签订合同后支付合同总价款的30%；

进度款：设备全部安装完毕付至合同价款的80%，特种设备安全监督部门验收合格、取得“特种设备使用登记证”后付至合同价款的97%；余款待取得“特种设备使用登记证”满5年后，一次性付清。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

## 五、验收标准

（一）鉴定和验收

1.现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在合同指定的现场完成。

2.场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如投标人有特殊要求，应向采购人及早提出。

3.安装调试：货物应由投标人负责在采购人建筑工地现场进行安装、调试及运行。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在投标人。

4.设备的检验和验收： 投标人除对标书规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在标书中确定的安装地安装完毕后，采购人要求对整机的性能至少做以下第（二）项的检验。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及投标人提供的制造与安装标准和技术规范要求且满足纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求。

（二）检验要求：

1.按投标人提供的文件与已安装完毕的电梯比较；

2.对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查；

3.门锁装置、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等部件，投标人必须提供鉴定合格证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特殊性进行比较。

（三）设备安装调试合格后，由投标人负责联系使用地国家法定检验部门，会同采购人按国家有关标准进行联合验收，并办理使用许可证。

（四）相关资料要求

中标人验收前应提供电梯相关资料，包括但不限于下列内容：

（1）电梯的主要性能参数以及设计使用年限；

（2）电梯使用方法及注意事项；

（3）日常与定期的维护、保养要求；

（4）电梯易损零部件的更换方法；

（5）产品合格证、设备检验合格证；

（6）安装说明书、部件安装图、电器敷线图；

## 六、项目实施方案

## 项目实施总体方案应包含需要的环境、工程实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、风险预防及控制措施突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

1.项目实施方案：投标人应按照招标文件要求制定详细的项目实施方案，包括但不限于涉及人员组成、旧梯拆除、质量保障措施、设备安装调试验收、风险预防及控制措施、突发事件处置方案以及原设备拆除等内容。方案应完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

2.旧梯拆除专项施工方案，内容包括：拆除流程、安全措施、应急预案、人员配置、机具计划、时间计划等。施工前向当地特种设备监督管理部门办理电梯报废停用手续，并提前至少3天在楼道、大堂等显著位置张贴施工公告，明确施工时间、工期、可能的影响及联系方式，提醒业主注意安全。施工过程中将人员安全（包括施工人员、业主、访客等）置于首位，杜绝任何安全事故，做好安全防护，在所有层门入口处设置高度不低于1.8米的坚固护栏和警示标志，防止人员误入。在机房入口设置警示区，非工作人员禁止入内。预留安全通道，保护公共区域的地面、墙面免受设备运输损坏。现场配备合格的灭火器。作业时必须彻底切断电梯总电源（包括照明和插座电源），在电源开关处悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并实行“上锁”管理，钥匙由现场负责人保管。确认应急发电机不会对系统反向送电。严禁使用电梯原有的曳引钢丝绳和导轨作为吊装承力点。拆除完成以后彻底清扫井道、机房、底坑，无任何垃圾和部件遗留。

3.进度计划及保障措施：投标人应根据招标文件要求及业主乘坐电梯需求等实际情况，以及目前的供货及安装条件所需配套人员及机械设备以保障产品供货、物流运输、产品到货日期、设备安装及调试等合同履行期限的要求，进度安排应详细、各环节衔接紧凑、保障措施完备、方式方法应符合规范要求。

3.1具体的项目进度安排应符合本项目实际需要，确保在合同规定的时间内完成。至少需要提供①生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明②供货计划需提供交货期及运输方案③进度控制需提供供货安装计划：

（1）投标人中标后，应在接到采购人中标通知（合同签订）后一周内按标书要求提交详细的施工图及施工组织设计等。

（2）设备订货合同签订后，由中标方厂家工程师到现场勘查设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。

4.电梯专项安装方案：投标人应根据招标文件要求，电梯拆除针对本项目电梯井道的尺寸，结合电梯井道现场实际情况（如安装所需的基坑土建、电梯井道照明、电梯井防水、电梯井原有无用的设施设备拆除以及其周围墙面及瓷砖的修复等），提供有针对性的电梯钢结构井道现场施工安装方案及安全、质量保障措施，安装方案应完整、具体、流程及施工步骤、方法应符合规范要求。

4.1电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求：

（1）对电梯井道进行防水改造，确保一年四季电梯井道干燥，保障电梯能及时安装和调试，确保电梯运行正常。如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。

（2）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

（3）本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，政府验收合格后交付采购人。

（4）投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施方案（必须含自收到中标通知书之日起的项目进度计划表）。

5.电梯应急预案：投标人应按照招标文件要求制定详细的电梯应急预案，电梯安装、维保工作是特种作业，安全性要求极高，在各种工作中会出现各种各样的紧急情况，这就要求投标人对紧急情况的出现要时刻做好准备。安全第一，预防为主，出现情况能及时处置，为做到这些，投标人需根据国家标准，行业标准及市各职能部门的要求，制定应急处理方案。

5.1接到报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

5.2维修单位经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

5.3若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。

5.4在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进⾏抢救。

5.5被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运⾏。

5.6维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

## 七、售后服务及维保要求

售后服务方案：投标人应按照招标文件要求制定切实可行的售后服务方案，包括但不限于服务保障体系、技术人员配置、响应时间、紧急故障处理预案、电梯常规检查及保养、日常使用注意事项等内容，方案应满足招标文件对项目实施的要求，方案内容完整详细、故障响应时间迅速，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

（一）质保及售后技术服务要求

1.质量保证

1.1 投标人提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和适用的标准作出说明。

1.2 投标人所提供的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

1.3 电梯整机质量保证期：不少于五年（自电梯验收取证之日算起）。在质量保证期内，采购人按照系统使用说明书，在正常条件下使用，由于投标人设计或制造上的缺陷而发生的损坏由投标人负责。

2.技术支持和服务

2.1计划

在合同生效后的15天内，中标人应向采购人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，安装、调试计划和时间表，对采购人人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明采购人应具备的安装条件。

2.2培训

中标人应为采购人培训设备维修及操作人员3名，使采购人能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作，时间和地点由投标人自报，相关培训费用包含在投标总价中。

3.质量保证期内的服务

3.1零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，投标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于采购人人为原因造成的零、部件损坏，投标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于原有质保期。质保期内的易损件、消耗品由投标人免费提供。

3.2故障响应

中标人所提供的设备在质量保证期内发生故障时，采购人应立即通知中标方。对于操作故障，中标方应在接到故障通知即时给予解答。对于设备故障，中标方应在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场。在接到采购人故障通知后，若投标人在应该到达现场的情况下而未能到达现场，采购人有权另请有资质的单位维修，其费用由中标方承担。

3.3软件升级

中标人有责任及时向采购方通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

4.质保期满后的售后服务

4.1中标方对中标货物及服务在质保期满后，中标方应继续对采购方使用过程中的设备损坏进行售后服务，履行好自己在投标文件中的承诺。

4.2设备要求实行终身保修，质量保证期后采购方如委托中标方进行维护保养，请报五年不变维保价（包括每年维修保养的人工费、配件费、年检费，大、中、小修的人工费、配件费等所有费用），并详细列出维保内容。

（二）维修与保养

1.电梯整机维修保养期限：不少于5年 （自电梯验收取证之日算起）。

2.中标单位后期维保必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。如若后期由制造商分公司或分支机构）直接进行维保的，维保单位必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。具有类似产品的维护、保养经验。

3.中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

4.保养电梯每年一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护。

5.在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 0.2 小时内予以响应，30分钟内派技术人员到达现场解决。

## 八、其他要求

1.投标总报价应包括但不限于以下费用：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯运行合格证）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2.各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及到建筑物拆除恢复及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目涉及商品包装和快递包装的应符合财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

第五章  合同文本

合同格式及条款（适用各采购包）

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的 （项目名称及采购包号） 采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

| 序号 | 型号 | 载重（KG） | 速度（M/S） | 层站(层/站/门) | 价格（元） | 数量（台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同共计   台；总价款为 ￥      元整。（大写人民币：   元整）。其中：

设备价格￥   元整，安装价格（含井道整改等）￥    元整；

超长期国债政府补贴为￥     元整（大写人民币：    元整）；

本合同总价款包括：

1、包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、土建施工、电梯设备及运输、所有配件（确保电梯正常运行）、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

2、电梯新梯验收费用由乙方承担。

三、供货时间和地点

（一）供货期限：合同签订生效后，60个日历天完成生产安装、旧梯拆除、原井道及机房改造、调试验收，免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

（二）供货地点由甲方指定；不符合乙方投标文件承诺品牌与参数要求的设备，甲方不予接收，乙方必须更换符合要求的设备用于安装，并承担相应损失与后果。

（三）免费原厂整机质保和全包维保：     年，维保要求满足采购需求内容。

四、付款

预付款，签订合同后支付合同总价款的30%；

进度款：设备全部安装完毕付至合同价款的80%，特种设备安全监督部门验收合格、取得“特种设备使用登记证”后付至合同价款的97%；余款待取得“特种设备使用登记证”满5年后，一次性付清。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

本项目为超长期特别国债资金支持的更新电梯项目，如所投电梯单价低于15万元的可能不享受国家补贴，请投标人自行考虑，因报价导致后期付款出现问题等原因由投标人自行承担。如所投电梯单价超过15万元，超出部分由电梯使用业主自筹解决，请投标人自行考虑报价。

五、验收

甲方按招标文件采购需求中相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。供应商也可选用数字人民币方式缴纳。

2、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

3、履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

4、履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

5、履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

6、履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

7、逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2 处理:

1、申请仲裁。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、 中标通知书；

3、 甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签订日期:                          签订日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

9.7电梯验收合格后，2个月内提供三套完整的电梯验收存档资料，逾期支付采购人1000元/天违约金。

9.8项目负责人须全过程参与电梯安装、调试、验收等工作，无故未请假私自离开工地现场处以500元/天违约金，该违约金直接从合同款中扣除。

9.9电梯的远程控制系统主要用于：

监测与诊断：

状态监测：远程读取电梯的运行次数、故障代码、待机状态等数据。

故障预警：通过对数据的分析，预测潜在故障，提醒维保单位进行预防性维护。

困人安抚与报警：当发生困人时，远程系统可以自动启动语音安抚，并同步向物业和维保单位发送报警信息，但绝不能用于远程操作放人。

受限的远程操作（需严格授权与流程）：

停梯：在极端紧急情况下（如发生火灾、地震等灾害，且确认电梯内无人），经严格审批后，可远程将电梯锁定在安全楼层并停止运行。

重启：在确认现场安全（通常需要现场人员核实）后，可对因软件死机等非机械故障停机的电梯进行远程重启。

这些操作需要多重授权（如后台管理员+现场负责人确认），并记录详细日志。

注：除以上情况外，维保单位或电梯生产厂家不得使用电梯远程控制系统操作电梯。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国民法典》合同编”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可以在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.2合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

19.3如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.4本合同应当按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同附件：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：                               (以下简称甲方)

承包单位：                               (以下简称乙方)

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：

工程地址：

承包范围：与本工程相关联的全部工作

二 、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度， 安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、乙方有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方、社区和物业的督促、检查和指导。

7、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好 防护用品。

8、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。 一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、 设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

10、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的 安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

14、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故， 均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

15、因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由乙方负责；甲方对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

16、本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。

17、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

授权委托人（签字）：             法定代表人（签字）：

日期：   年  月  日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人资质

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、项目组人员

八、技术响应偏离表

九、企业业绩

十、实施方案

十一、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

## 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项填报旧梯残值抵扣费用（不计入总价） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 实施方案

- 请在此文档中增加投标的实施方案（包括评分办法、采购需求中涉及的内容，格式自拟），如没有请将此空文档上传。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。