## 2025年防汛抢险设备维修保养项目工程量清单
2025年防汛抢险设备维修保养项目工程量清单
序号 | 项目分类 | 设备名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注
1 | 水泵和配电柜维修养护 | 排涝水泵 | 1、名称：潜污泵35台，潜水泵189 台，圆筒泵、破碎泵32台。 2、规格：2吋-20吋 3、要求：（1）检查水泵外观是否需要除锈、刷漆；检查电机运行时是否有震动、噪音、异响等；检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理及加注润滑油 | 台 | 256 | 检修、调试、保养
|  | 配电柜 | 1、名称：低压配电启动柜 2、规格：5.5KW-65KW 3、要求：（1）检查配电柜外观是否需要除锈、刷漆；检查开关、指示灯限位开关等是否完好、接线是否松动等情况；检查运行时是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理 | 台 | 162 | 检修、调试、保养
2 | 大型机械设备维修养护 | 柴油发电机组 | 1、名称：移动式柴油发电机组 2、规格：75-400KW 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 10 | 检修、调试、保养
|  | 抢险用挖掘机 | 1、名称：卡特挖掘机(含加长臂) 2、型号：320DL 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时（含托运费、驾驶员费用）； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 1 | 检修、调试、保养
|  | 叉车维修养护 叉车 | 1、名称：叉车 2、型号：C30 3、类型：柴油驱动2台，纯电驱动1台 4、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 | 台 | 3 | 检修、调试、保养
|  | 随车吊 | 1、名称：随车吊 2、种类及数量：随车吊1台（起重量16t） 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 | 台 | 1 | 检修、调试、保养
3 | 小型机械设备维修养护 | 挂浆机 | 1、名称：雅马哈汽油型挂浆机 2、规格及数量：40P10台，30P10台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 20 | 检修、调试、保养
|  | 小型汽油机水泵 | 1、名称：小型汽油机水泵 2、数量：小型汽油机水泵110台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 110 | 检修、调试、保养
|  | 小型汽（柴）油发电机组 | 1、名称：小型汽（柴）油发电机组 2、数量：小型汽（柴）油发电机组16台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 16 | 检修、调试、保养
|  | 油锯 | 1、名称：汽油机锯 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 37 | 检修、调试、保养
|  | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 1、名称：海洋王工作灯和移动灯塔 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 9 | 检修、调试、保养
|  | 小型拖车式泵车 | 1、名称：小型拖车式泵车 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 | 台 | 4 | 检修、调试、保养
|  | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 1、名称：液压渣浆泵1台，管道风机2台，井口切割机1台，压路机2台。 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 | 台 | 6 | 检修、调试、保养
4 | 移动泵车维修养护 | 移动泵车 抗旱救险车 | 1、名称：大型移动泵车 2、种类及数量：抗旱救险车2台（大小各一），大型移动泵车5台（其中2台机器人泵车） 3、要求： （1）检查整车外观是否需要除锈、刷漆；检查随车发电机组是否完好，启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查随车水泵外观是否良好，检查水泵运行时是否有震动、噪音、异响等，检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常；检查随车配电柜外观是否良好，检查开关、指示灯等是否完好，接线是否松动等情况；检查运行时是否正常；每年整车不少于一次（1-2小时）实地场外运行测试； （3）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （4）周期检查试车每2月进行一次 | 台 | 7 | 检修、调试、保养
5 | 小型动力设备维修养护 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 1、名称：其它小型动力设备包括刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵。 2、规格数量：刷车泵2台、打桩机3台、杠杆式液压千斤顶2台、气泵1台、行车2台。 3、要求：（1）检查整机外观是否完好；检查机器运行时是否有震动、噪音、异响等； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养 | 台 | 10 | 检修、调试、保养
6 | 其它 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1、规格数量：中板17.87吨，角钢4.19吨，槽钢26.48吨，扁钢0.8吨。 2、要求：除锈、喷漆，整理码垛。 | 吨 | 49.34 | 除锈、刷漆、保养
|  | PE带法兰输水管 | 1、规格：6寸、12寸、14寸，长4M 2、数量：弯头40个，14寸10根，12寸15根，6寸25根 3、要求：除锈、浸油、整理码垛，PE塑料软管刷漆保养。 | 根 | 90 | 除锈、刷漆、保养
|  | 木把维护 | 1、名称：木把（锹、镐、大锤） 2、规格及数量：Φ35*1180,1400根 3、要求：清除木把表面附着物，刷桐油2遍，刷防火涂料2遍及安装。 | 根 | 1400 | 刷漆、保养
|  | 电瓶 | 1、常规养护：电瓶34块 2、要求：维修和养护。 | 块 | 34 | 检修、调试、保养

## 工程量计算 (hidden)
工 程 量 计 算 表
合同名称：徐州市小沿河水源地保护2010年度工程A标段 合同编号：XYHZL-2010-A
合同价号 | 项目名称 |  | 单位 | 合同工程量 | 单价 | 承包方申报工程量 | 承包方计算公式 | 监理审核工程量 | 监理计算公式 | 备注
八一大沟清淤及截污管网维修工程
一 | D.1 土石方工程
040101006001 | 挖淤泥(河道清淤) | 1、挖淤泥深度:≤1.0m 2、机械清淤 | m3 | 4500 | 5.68
040101006002 | 挖淤泥（河道清淤） | 1、挖淤泥深度:≤1.0m 2、人工挖运淤泥、流砂，运距20m以内 | m3 | 500 | 48.74 | 32386
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M内 3、机械挖沟槽 | m3 | 816 | 3.07
040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M内 3、人工挖沟槽，运距20m内 | m3 | 354 | 30.56
040103001001 | 填方 | 1、填方材料品种:三类土 2、密实度:0.93 3、人工填土、夯实槽、坑 | m3 | 248 | 19.33 | 100
040103001002 | 填方 | 1、填方材料品种:三类土 2、密实度:0.93 3、机械填土、夯实槽、坑 | m3 | 571 | 8.18 | 200
040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:三类土 2、运距:5km | m3 | 351 | 20.87
DB001 | 土方弃置每增减1km |  | m3 | 351 | 1.8
040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:普坚石、砼 2、运距:5km | m3 | 638.22 | 32.82
DB002 | 石方弃置每增减1km |  | m3 | 638.22 | 2.7
040103002003 | 余方弃置（河道清淤、管道清淤淤泥外运、弃置） | 1、废弃料品种:淤泥 2、运距:10km 3、淤泥存放位置由承包方自行考虑 | m3 | 7294.64 | 22.49 | 32386
DB003 | 河道、管道淤泥弃置每增减1km |  | m3 | 7294.64 | 1.35
二 | D.3 桥涵护岸工程
040305005001 | 护坡 | 1、结构形式: M10浆砌石、碎石垫层、黄砂垫层 2、厚度: M10浆砌石30cm、碎石垫层10cm、黄砂垫层10cm 3、M10勾缝浆砌块石面 | m2 | 1080 | 99.33 | 840
三 | D.5 市政管网工程
040501002001 | 混凝土管道铺设(DN800) |  | m | 80 | 630.25
040501002002 | 混凝土管道铺设(DN1000) |  | m | 80 | 904.4
040701003001 | 先张法预应力钢筋 |  | t | 5.28 | 8143.07
四 | D.8 拆除工程
040801006001 | 拆除砖石结构 | 1、结构形式:浆砌石 2、强度:M10 | m3 | 414 | 61.18
040801005001 | 拆除管道 | 1、材质:钢筋砼管 2、管径:DN800 | m | 80 | 42.57
040801005002 | 拆除管道 | 1、材质:钢筋砼管 2、管径:DN1000 | m | 100 | 42.57
040801007001 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:混凝土管道基础 2、强度:C20 | m3 | 130 | 173.72
五 | 市政工程补充清单
DB004 | 截污管网清淤 | 1、管道清淤管径及长度：DN300共200m，DN500、600共260m，DN800共935m，DN800共2446m | m3 | 1915.2 | 84.49
DB005 | 人工清理检查井 |  | 座 | 52 | 270
010412008001 | 沟盖板、井盖板、井圈购置安装 | 1、构件尺寸:700mm，轻型铸铁防盗井圈、井盖 2、安装高度:3.6M内 3、砂浆强度等级:水泥M10；混合M2.5 | 套 | 52 | 571.53
DB006 | 施工排水(八一大沟清淤河道排水) |  | m3 | 31875 | 0.96
DB007 | 施工排水(排出管道内污水) |  | m3 | 1064 | 5.24
DB008 | 施工排水(施工期间管道污水导流) |  | m3 | 310624 | 0.96
DB009 | 围堰 | 1、二类土 2、压实度0.95 | m3 | 475 | 53.99
DB010 | 管道充气 |  | m3 | 1481.5 | 4.5
DB011 | 清淤气囊 |  | 个 | 10 | 45
云龙湖环湖截污2012年度完善建设工程
一 | D.1 土石方工程
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M内 3、其他：人工挖土 | m3 | 633.6 | 2.76
040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M内 3、其他：机械挖土 | m3 | 4476 | 2.76 | 2273.826
040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:6M内 3、其他：机械挖土 | m3 | 1220 | 2.76 | 192
040102002001 | 挖沟槽石方 | 1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:1.0M内 3、其他：装车 | m3 | 1492 | 82.5
040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种: 石渣 2、运距:5km以内 | m3 | 1492 | 20.28 | 641.803
040103001001 | 填方 | 1、填方材料品种:素土回填 2、密实度: 符合设计要求 | m3 | 5951.6 | 2.51 | 1632.023
二 | D.5 市政管网工程
040501006001 | DN800塑料管道铺设 |  | m | 714 | 1314.45 | 441.75
040501006002 | DN500塑料管道铺设 |  | m | 636 | 1733.28
040504002001 | 1250混凝土检查井 | 1、井深、尺寸: 详见设计图 2、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 3、垫层厚度、材料品种、强度: 碎石垫层厚10CM，C25钢筋砼壁厚30CM | 座 | 14 | 3390.94 | 9
040504002002 | W-13消力井 | 1、井深、尺寸: 1300*1700*2600 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 3、垫层厚度、材料品种、强度: 碎石垫层厚10CM，C25钢筋砼壁厚30CM | 座 | 1 | 6264.27
040504002003 | 钢筋混凝土压力检查井 | 1、井深、尺寸: 2000*2100 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 3、垫层厚度、材料品种、强度: C10垫层厚10CM，C25钢筋砼基厚25CM | 座 | 10 | 4780.69
040504002004 | 倒虹吸检查井 | 1、井深、尺寸: 详见设计图 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 3、垫层厚度、材料品种、强度: C10垫层厚10CM，C25钢筋砼基厚40CM | 座 | 2 | 6686.58
040504002005 | 阀门井 | 1、井深、尺寸: 1500*2000*1800 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 3、垫层厚度、材料品种、强度: 碎石垫层厚10CM，C25钢筋砼壁厚20CM | 座 | 1 | 4007.58
040501006003 | 穿河管包固 | 1、管道材料名称:钢丝网骨架塑料（聚乙烯复合管) 2、管材规格:DN500，公称压力1.6MPa 3、埋设深度:详见图纸 4、接口形式:电热熔连接 5、垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚碎石垫层 6、包固形式：详见图纸2012-YLHHHJW-YDH-05 | m | 100 | 1947.93
040101006001 | 倒虹吸清淤 | 1、人工、机械清除淤泥 | m3 | 8.65 | 56.31
010308001001 | 污水泵站垫层 | 1、垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2、垫层厚度:10cm | m3 | 4.51 | 81.69
040506007001 | 泵站混凝土池底 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 2、混凝土抗渗需求:S4 3、池底形式:平底 | m3 | 22.84 | 265.98
040506008001 | 泵站混凝土池壁（隔墙） | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2、混凝土抗渗需求:S4 | m3 | 58.69 | 301.62
040506018001 | 其他现浇混凝土构件 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 | m3 | 5.75 | 344.71
040506011001 | 泵站混凝土顶板 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 | m3 | 5.91 | 276.75
010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1、钢筋种类、规格:20mm以内 | t | 6.995 | 4064.88 | 5.6
010308001002 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比:碎石垫层 2、垫层厚度:10cm | m3 | 4.51 | 81.69
040506007002 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25，厚50cm 2、混凝土抗渗需求: s4 3、池底形式:平底 4、垫层厚度、材料品种、强度:10cm碎石垫层 | m3 | 31.5 | 294.37 | 25.2291
040506008002 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2、混凝土抗渗需求:S4 | m3 | 45.4 | 301.62
040506011002 | 现浇混凝土池盖 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 | m3 | 10.5 | 276.75
010416001002 | 现浇混凝土钢筋 |  | t | 6.995 | 3964.26
040506018002 | 其他现浇混凝土构件 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C30 | m3 | 2.18 | 342.78
040305001001 | 盖板涵基础 | 1、材料品种:混凝土 2、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 3、垫层厚度、材料品种、强度:10cm碎石垫层 | m3 | 14.83 | 338.74
040402013001 | M10浆砌盖板涵 | 1、石料种类、规格:浆砌石 2、墙厚:50~150cm 3、砂浆强度等级、配合比:M10 | m3 | 15.71 | 238.67
040305004001 | 挡墙混凝土压顶 | 1、混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 | m3 | 0.886 | 278.66
010412008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、构件尺寸:B*L=50cm*400cm 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.06 | 399.72
020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆 | m | 16 | 888.67
040507003001 | 格栅除污机 | 1、规格、型号: 1.2m格栅除污机一台，除污机主体均采用不锈钢。 | 台 | 1 | 123495.47
040507003002 | 格栅除污机 | 1、规格、型号: 4m格栅除污机一台，栅条净距60mm，除污机主体均采用不锈钢。 | 台 | 1 | 205362.35
040507003003 | 格栅除污机 | 1、规格、型号: 0.76m格栅除污机，除污机主体均采用不锈钢。 | 台 | 1 | 83495.47
三 | C.1 机械设备安装工程
030109001001 | 污水泵 | 1、名称:潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=400m3/h,H=10m | 台 | 2 | 42514.33
030109001002 | 污水泵 | 1、名称:更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=135m3/h,H=9m | 台 | 2 | 12514.33
030109001003 | 污水泵 | 1、名称: 更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=270m3/h,H=9m | 台 | 2 | 30514.33
030109001004 | 污水泵 | 1、名称: 更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=200m3/h,H=22m | 台 | 2 | 35514.33
030109001005 | 污水泵 | 1、名称:更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=300m3/h,H=24m | 台 | 2 | 45514.33
030109001006 | 污水泵 | 1、名称: 更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=600m3/h,H=24m | 台 | 2 | 130514.33
030109001007 | 污水泵 | 1、名称:更换潜污泵 2、型号及数量: 水泵流量及扬程： Q=400m3/h,H=22m | 台 | 2 | 40514.33
030801002001 | 钢管 | 1、安装部位（室内、外）:室外 2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3、材质:钢管 4、型号、规格:DN250(25m)，DN300(85m),DN350(60m)，DN500(15m)，DN600(15m) 5、连接方式:焊接 6、阀门：DN200AC03-10止回阀2套，AR02-10-200闸阀2套 7、防水套管：详见图纸 | m | 200 | 382.65
030617008001 | 水位计安装 | 水位电气信号装置液位式 | 组 | 2 | 20.9
四 | C.2 电气设备安装工程
030201001001 | 油浸电力变压器 | 1、名称:油浸电力变压器 2、型号: SCB10-50KVX=A 3、容量（KV。A）:10KV/容量250KVA以下 | 台 | 1 | 35886.36
030202017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称、型号: GGD配电电源屏低压开关柜 | 台 | 2 | 20273.55
030202010001 | 避雷器 | 1、名称、型号:避雷器 2、规格: JBPHY5CZ-12.7 3、电压等级:1KV以下组 | 组 | 1 | 10577.9
030208001001 | 电力电缆 | 1、型号、规格:YJV-3X70+1X35低压电缆，YJV-4x10低压电缆，潜水泵配套电缆低压电缆 | m | 220 | 129.11
030204018001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装落地式 2、其他：机房照明、消防系统等 | 台 | 1 | 4251.33
030204020001 | 低压熔断器 | 1、名称 、型号:RW12-10F/100熔断器组 | 个 | 1 | 8035.58
030104007001 | 电动葫芦 | 1、名称: 电动葫芦 2、起重质量:一套1t、一套5t 3、轨道：I28工字钢 | 台 | 2 | 4258.21
五 | D.2 道路工程
040202004001 | 石灰、粉煤灰、土 | 1、厚度: 40cm 2、配合比: 石灰、粉煤灰、土基层比例 12:35:53 | m2 | 1220 | 27.13
040203004001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种: 中粒式和细粒式 2、厚度:10cm | m2 | 1220 | 81.5
六 | D.8 拆除工程
040801002001 | 拆除基层 | 1、材质:多合土 2、厚度: 40cm | m2 | 1220 | 1.29
040801001001 | 拆除路面 | 1、材质:沥青 2、厚度: 10cm | m2 | 1220 | 0.36
040801007001 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式: 盖板涵 2、强度:C25 | m3 | 47.06 | 82.14 | 14.95
040801006001 | 拆除砖石结构 | 1、结构形式:浆砌石 2、强度: M10 | m3 | 49.88 | 54.39
DB001 | 施工排水 | 1、河道排水 | m3 | 21600 | 0.93
DB002 | 围堰 | 1、二类土； 2、压实度：0.95 | m3 | 8248.9 | 30.36 | 61.5
DB003 | 施工降水 | 1、轻型井点降水 | 项 | 1 | 137652.75