南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0020 采购项目：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 馆藏文物预防性保护项目 - 采购单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 采购类别：货物类

- 江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章  招标公告 ····························2

第二章  供应商须知 ···························7

第三章  纪律和职责···························23

第四章  评标标准····························24

第五章  采购项目需求··························27

第六章  合同主要条款及格式·······················41

第七章  投标文件格式··························48

第一章  招标公告

一、项目概况

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物预防性保护项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年7月30日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

- 1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0020

1.2项目名称：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物预防性保护项目

1.3预算金额：250.26万元

1.4最高限价：250.26万元

1.5采购需求：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物预防性保护项目，主要包括如下内容：

（1）增加无线环境实时监测系统，对文物库房、重点储藏柜等文物保存环境质量实时监测，掌握文物保存环境情况，为藏品保存环境调控、科研教学等提供数据支持。

（2）针对馆藏有机质藏品中已出现典型的虫霉病害，结合馆藏珍贵藏品虫霉病害的实际情况，为纪念馆建立3m³的固定式低氧恒湿消杀系统。

（3）针对馆内库前功能区缺少湿度调控，文物在库前区流转时易受湿度影响的问题，为纪念馆配置2台隔板式恒湿储藏柜，用于馆内各类文物的放置和储藏。

（4）针对馆内缺少文物囊匣，无法为馆内珍贵文物提供更加贴合保护的情况，为馆内珍贵文物配备2650个文物囊匣。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起至150个日历日内完成供货安装。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月30日9时00分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织，如有疑问详询采购人。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3是否接受进口产品：否。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

6.5.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

6.5.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.5.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.5.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

单位名称：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

单位地址：南京市建邺区水西门大街418号

联系人：胡敏

联系电话：025-86561937

7.2采购代理机构信息

单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：刘工

联系电话：025-58956151

7.3项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-58956151

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 地址：南京市建邺区水西门大街418号 联系人：胡敏 电话： 025-86561937 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：刘工 电话：025-58956151 |
| 3 | 采购项目名称 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物预防性保护项目 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 9 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 11 | 盖章要求 | （1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效投标处理。 （2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |
| 12 | 核心产品品牌要求 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮25%计算支付给采购代理机构，计算不足4000元的，按4000元支付。请供应商予以关注并核算到总报价中。

9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（7）《商务条款偏离表》，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》，格式见第七章；

（2）《投标项目核心产品及主要产品一览表》，格式见第七章；

（3）《供货一览表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》标明提供货物的总价、《分项报价》标明提供货物的分项报价。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日，投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.18 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.19 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。

25.2.4因重大变故采购任务取消。

25.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 29.询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：刘工，025-58956151；

采购人询问电话：胡敏，025-86561937。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152

邮编：210009

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号

投诉咨询电话：025-51808867

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30分 | 客观分 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品技术指标要求 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得28分；与招标文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，扣完为止，但不构成废标。 标（▲）项技术参数有8项，每有一项负偏离扣2分；其余技术参数每有一项负偏离扣1分，最多扣28分。 注：提供产品的技术参数如与招标要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。本条依据供应商提供的《技术条款偏离表》响应情况进行评分。 | 28分 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分：技术方案包括但不限于：①项目需求分析；②产品生产工艺；③产品技术路线；④产品结构和效果图等。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得4分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得2分； （3）方案不完善、缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的或未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分：实施方案包括但不限于：①进度保障措施；②供货方案；③安全文明施工方案；④安装、调试方案等。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得4分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得2分； （3）方案不完善、缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的或未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 4分 | 主观分 |
| 2.4 | 质量保障方案 | 根据投标人针对本项目制定的质量保障方案进行评分，包括但不限于：①质量目标；②质量控制流程；③质量保障措施等。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得3分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得1.5分； （3）方案不完善、缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的或未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训计划；②培训内容；③培训目标。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得3分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得1.5分； （3）方案不完善、缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的或未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 2.6 | 投标产品安全保障 | 提供“无线温湿度监测终端”、“无线光照紫外监测终端”、“无线挥发性有机化合物（VOC）监测终端”、“无线甲醛监测终端”四种监测终端具有安全防爆性能的证明材料，每提供一种得2分，最高得8分。 | 8分 | 客观分 |
| 三、商务部分（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目服务人员 | 投标人拟投入项目技术人员： 1.具有文博相关专业中级或以上职称的，每具备一名2分，最高得4分。 2.具有电气、电子信息相关专业中级或以上职称的，每具备一名得1分，最高得2分。 注：提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前六个月内任意1月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。 | 6分 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 2020年1月1日以来，供应商承担过类似公共场所（如博物馆、纪念馆、展览馆等）项目的业绩，每提供1个得2分，最多得6分。 提供中标通知书、合同、采购人或者主管部门的验收（完工）证明，三者缺一不可，同一单位业绩不重复计分。 | 6分 | 客观分 |
| 3.3 | 产品认证 | 所投产品具有中国环保产品认证证书，每提供一种产品的证书得1分，最多得5分。投标文件中提供证书扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】查询截图，不提供不得分。 | 5分 | 客观分 |
| 3.4 | 售后服务 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①服务内容承诺；②备品备件供应；③售后服务区域。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得3分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得1.5分； （3）方案不完善、缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的或未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 3分 | 主观分 |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏文物预防性保护项目

二、项目概况

（一）馆藏文物预防性保护管理现状

纪念馆文物库房面积约2240.6平方米（特藏库面积为1368.8平方米，新馆负二层4间库房合计面积871.8平方米），在现有条件和设施的基础上，对藏品进行了初步分库、柜架储存与管理。

目前，纪念馆馆藏（抗战类）国家一级文物170套397件，（抗战类）国家二级文物261套1176件，（抗战类）国家三级文物818套4845件，国家珍贵文物总计1249套6418件。馆藏品总量192645件，完好率达98%，完好率较高的原因在于馆藏品大部分是近现代、当代物品，残缺藏品以出土物和上世纪初至40、50年代的纸质藏品为主，没有因为保管不善导致残损的藏品。

（二）工作目标

通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物储藏设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物保存环境调控设备、完善文物保存设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。

解决要点如下：

1、增加无线环境实时监测系统，对文物库房、重点储藏柜等文物保存环境质量实时监测，掌握文物保存环境情况，为藏品保存环境调控、科研教学等提供数据支持。

2、针对馆藏有机质藏品中已出现典型的虫霉病害，结合馆藏珍贵藏品虫霉病害的实际情况，为纪念馆建立3m³的固定式低氧恒湿消杀系统。

3、针对馆内库前功能区缺少湿度调控，文物在库前区流转时易受湿度影响的问题，为纪念馆配置2台隔板式恒湿储藏柜，用于馆内各类文物的放置和储藏。

4、针对馆内缺少文物囊匣，无法为馆内珍贵文物提供更加贴合保护的情况，为馆内珍贵文物配备2650个文物囊匣。

三、项目预算组成明细

| 序号 | 项目明细 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏环境无线监测 | 93.76 |
| 2 | 低氧恒湿消杀系统 | 45 |
| 3 | 文物储藏柜 | 10 |
| 4 | 文物囊匣 | 101.5 |
| 合计 |  | 250.26 |

注：供应商分项报价时须不得超过每项所列最高限价，否则按无效投标处理。

四、采购产品清单

（一）馆藏环境无线监测

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线监测系统 |  |  |  |
| 1 | 无线温湿度监测终端 | 只 | 28 |
| 2 | 无线光照紫外监测终端 | 只 | 11 |
| 3 | 无线挥发性有机化合物（VOC）监测终端 | 只 | 13 |
| 4 | 无线甲醛监测终端 | 只 | 13 |
| 5 | 中继 | 只 | 8 |
| 6 | 无线监测系统软件 | 套 | 1 |

（二）低氧恒湿消杀系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低氧恒湿消杀系统（3m³） |  |  |  |
| 1 | 低氧气调文物消杀柜 | 套 | 1 |
| 2 | 高纯氮系统组件 | 套 | 1 |
| 3 | 湿度控制组件 | 套 | 1 |
| 4 | 空压机组件 | 套 | 1 |
| 5 | 中央控制系统(含增氧系统) | 套 | 1 |

（三）文物储藏柜

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文物存储柜架 |  |  |  |  |
| 1 | 隔板式恒湿储藏柜 | 1200*800*1950mm | 个 | 2 |

（四）文物囊匣

| 序号 | 名称 |  | 尺寸需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物囊匣 | 折页式标准囊匣1 | 按文物尺寸定制 | 个 | 1500 |
| 2 |  | 折页式标准囊匣2 | 按文物尺寸定制 | 个 | 1100 |
| 3 |  | 卷轴式囊匣 | 按文物尺寸定制 | 个 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 2650 |

注：本次采购的核心产品：“无线温湿度监测终端”。核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

五、产品性能、功能、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线温湿度监测终端 | 只 | 28 |  | - 温度测量： - 测量范围：-20～70℃； - 分辨率：≦0.1℃； - 测量精度：±0.3℃； - 湿度测量： - 测量范围：0～100%RH； - 分辨率：≦0.1%RH； - 测量精度：±2%RH； - 能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长1年以上； - 通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范。 |  |  |
| 2 | 无线光照紫外监测终端 | 只 | 11 |  | - 温度测量： - 测量范围：-20～70℃； - 分辨率：≦0.1℃； - 测量精度：±0.3℃； - 湿度测量： - 测量范围：0～100%RH； - 分辨率：≦0.1%RH； - 测量精度：±2%RH； - 光照度测量  - 光照范围：0.1～2000lux； - 光照精度：±4%示值 - 紫外线测量 - 测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm) - 测量精度：±8%； - 能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长半年以上。 - 通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范。 |  |  |
| 3 | 无线挥发性有机化合物（VOC）监测终端 | 只 | 13 |  | - 温度测量： - 测量范围：-20～70℃； - 分辨率：≦0.1℃； - 测量精度：±0.3℃； - 湿度测量： - 测量范围：0～100%RH； - 分辨率：≦0.1%RH； - 测量精度：±2%RH； - 挥发性有机物测量 - 范围0～20ppm(异丁烯)； - 分辨率：≦0.01ppm； - 精度：0.1ppm±8%示值； - 能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上； - 通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范。 |  |  |
| 4 | 无线甲醛监测终端 | 只 | 13 |  | - 温度测量： - 测量范围：-20～70℃； - 分辨率：≦0.1℃； - 测量精度：±0.3℃； - 湿度测量： - 测量范围：0～100%RH； - 分辨率：≦0.1%RH； - 测量精度：±2%RH； - 甲醛测量 - 范围0～10ppm; - 分辨率：≦0.001ppm; - 精度：0.02ppm±4%示值； - 能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上； - 通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范。 |  |  |
| 5 | 中继 | 只 | 8 |  | - 总体指标:使用国家免费的赫兹频段； - 组网方式:具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络； - 具有周期性心跳包，周期性向网关发送心跳包以表征工作状态； - 具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下，能够自行判别，并搜索和优选更优质的网络传输路径； - 数据传输：具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； - 具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送； - 具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点； - 发送功率≤22dBm；通讯距离大于200 米（视距传输）； - 供电方式：可接入220V外电； - 外壳材料：采用金属外壳； - 电路板保护：防潮、防霉、防盐雾。 |  |  |
| 6 | 无线监测系统软件 | 套 | 1 |  | - 可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性； - 支持通过LAN局域网动态搜索与配置中继； - 支持通过LAN局域网动定位与排除中继故障； - 人机友好界面，操作简单方便； - 支持实时预警各监测点环境超标信息； - 支持报警信息分区域发往相关管理员； - 支持报警信息记录查询与分析； - 支持通过LAN局域网发送报警信息到远程网络声光报警器； - 支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行； - 能自动汇总和计算采集到的环境信息； - 支持TCP/IP、4G、5G、Zigbee等多种数据传输方式； - 支持拓扑图动态调整，用户可以设定软件背景，并图形化显示各监测点数据，各监测点位置可以用鼠标动态拖动调整； - 预留控制接口，支持远程控制，以便用户在软件界面上实施远程控制； - 软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理，支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理； - （▲）无线监测系统软件软件安全可靠，应符合《信息安全等级保护管理办法》二级或以上测评要求，并提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级或以上测评要求的相关技术证明材料。 - 支持对系统运行状态、动态监控与管理功能。 |  |  |
| 二、低氧恒湿消杀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低氧气调文物消杀柜 | 套 | 1 |  | - 环境温度：5℃～35℃，通风良好； - 环境湿度：≤80%RH； - 大气压力：80kPa～106kPa； - 机械环境：无显著振动和冲击的场合 - 调控体积：≥3m3； - 柜内压力控制范围：±200Pa（表压）； - 供氮流量：2m3/h； - 氮气纯度：额定工况下，最高纯度99.99%； - （▲）低氧气调文物消杀柜柜体的气密性小于0.02次/天，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 氧含量控制范围：0.1%～21%； - 降氧置换时间： ≤8h（氧含量由21%降至0.5%）； - 相对湿度控制范围：30%～65%RH（环境温度：20℃)； - 湿度控制稳定性：设定湿度值±2.5%RH； - 温度测温范围：-20℃～70℃； - 温度测温精度： ±0.3℃； - 湿度测湿范围：0～100%RH； - 湿度测湿精度： ±2%RH； - 噪音：正前方1m处运转噪音低于56dB(A)，消音室环境下测量； - 电源：AC380V±10%/3相/50Hz±2Hz； - 消耗功率：≤3200W； - 高纯氮系统模块、湿度控制模块、空压机模块另计。 - （▲）低氧气调文物消杀柜支持通过装有IOS或者Android的智能手机App软件可以查看工作状态、设置参数，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |  |  |
| 2 | 高纯氮系统组件 | 套 | 1 |  | - 产氮量：2m3/h＆氮气纯度99.99%； - 氮气纯度：99.99%（氮气输出至少能提供三种纯度：98%、99.9%、99.99%）； - 供氮压力：0.05～6Bar，可调； - 制氮方式：变压吸附式（PSA）； - 制氮系统工作压力：≤0.85MPa。 |  |  |
| 3 | 湿度控制组件 | 套 | 1 |  | - 加湿方式：等焓加湿； - 除湿方式：充氮除湿； - 加湿水箱容积：≥10升，带液位指示，带液位开关，手动加水； - 加湿水箱液位检测，侧装液位开关，提示缺水报警； - 消耗功率：30W/220V或24V。 |  |  |
| 4 | 空压机组件 | 套 | 1 |  | - 排气量：12m3/h； - 工作压力：0.6MPa～0.85MPa； - 电源：380V/三相/50Hz； - 消耗功率：≤2.7KW； - 无油空压机。 |  |  |
| 5 | 中央控制系统(含增氧系统) | 套 | 1 |  | - PLC + 触摸屏； - 控制屏显示湿度、氧含量等参数，具有设定、手动操作、储存、查询、曲线和导出功能； - 具有设备故障报警、维护保养提示以及安全保护报警功能； - 具有远程监控功能。 |  |  |
| 三、文物储藏柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔板式恒湿储藏柜 | 个 | 2 |  | - 规格：1200*800*1950mm； - 钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； - 隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可调整；标准4层； - 上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用钢制滚轮； - 静电喷涂，采用环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄； - 锁具应坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； - 控湿范围：25%RH-70%RH； - 控湿精度：±3%RH； - 日波动范围：±3%RH； - 使用电源：220VAC,50HZ,1A； - 消耗功率：最大：≤200W/平均：≤60W； - （▲）隔板式恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。 - （▲）隔板式恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - （▲）隔板式恒湿储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |  |  |
| 四、文物囊匣 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 文物囊匣由“囊匣木质外层”、“无酸纸材料”、“内囊”、“固定材料”和“配件”五个部分组成。 - 囊匣木质外层 木质外层采用奥松板。 - （▲）奥松板符合E1级标准。甲醛释放量可达到 E1 级，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 无酸纸材料 - 浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； - 金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于50mg/kg。 - 木质素卡伯值不超过5。 - 碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以CaCO3计）。 - 不含硫化物；不含荧光增白剂。 - 内囊：应采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。应由EPE（聚乙烯）发泡材料、丙纶（聚丙烯）丝绵和腈纶（聚丙烯腈纤维）棉三种材料组成。EPE厚度需≥10毫米，丙纶、腈纶棉要有一定厚度并外加无酸纸包装，起到EPE硬度的缓冲作用。 - 固定材料： - 应避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。 - 不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 - （▲）配件：囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂，提供第三方专业检测机构出具的封面具有CMA标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 折页式标准囊匣1 |  |  | 个 |  | 1500 | 按文物尺寸定制 |
| 2 | 折页式标准囊匣2 |  |  | 个 |  | 1100 | 按文物尺寸定制 |
| 3 | 卷轴式囊匣 |  |  | 个 |  | 50 | 按文物尺寸定制 |

六、商务部分要求

（一）售后服务

1、免费质保期与维保期：本项目的免费质保期与维保期为5年，自验收合格之日起计算。

2、免费质保与维保要求

（1）免费质保期内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，供应商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

（2）免费质保期间与维保期间，供应商不在投标文件承诺的约定期限内派人修理或者排除故障，恢复正常使用，或未按其承诺的要求进行维保，采购人均可委托其他人员修理，由此产生的一切费用由供应商承担。

（3）免费质保期内，供应商接到采购人保修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商36小时内解决，力保采购人使用需求不受影响。

（4）免费维保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。

（5）免费质保和维保到期后，供应商应继续提供后续服务，对于软件部分供应商提供免费升级等服务。

（6）所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（二）免费技术培训

为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求供应商选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

1、基本知识培训；

2、日常操作培训；

3、日常检查与维护；

4、软硬件操作，计算机及辅助系统的操作；

5、软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

6、日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

（三）交货要求

1、交货时间：自合同签订之日起至150个日历日内完成供货安装。

2、交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（四）项目实施

1、供应商做好安全防护工作，相关的安全作业设施符合国家相关验收规范，确保安全作业。如果因供应商工作失职或安全防护不当造成安全事故或其他财产损失，由此所产生的一切责任由供应商承担。

2、项目实施团队由供应商根据工作量自行组织，实施期间接受采购人的监督、管理。

3、采购人有权对供应商提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，供应商应在采购人规定时间内更换符合投标响应的货物，若更换的货物仍不达标，采购人有权直接解除合同。

（1）检验检测费用由供应商承担。

（2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。

（五）验收标准：按现行国家标准、供应商投标承诺执行并经采购人验收合格。

（六）付款条件：合同签订且具备实施条件后，支付合同价的30%预付款，全部供货安装调试试行完毕，并由采购人验收合格后，支付合同价的50%，经省局最终验收合格后，一次性付清结算价款的尾款。

（七）报价说明

1、投标报价含清单所列产品及其运输装卸、安装、调试、培训、质保、维保、检验检测、保险、利润、税金等与本项目相关的一切费用。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（八）其它要求

1、在本次采购文件中所提供的项目清单和系统技术要求中如未明确说明，但可以推断是整个系统安装和运行时不可缺少或必须的配套设备、材料和工作，供应商必须在报价文件中列出，用文字说明，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

2、供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任并负责消除对采购人的不利影响，如采购人因此承担了任何责任，有权向供应商全额追偿。

3、供应商提供的产品（含配件）应是全新的、未使用过的合格产品，符合国家质量标准，并保证所提供产品的外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，中标供应商应对所供产品的质量负责。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

4、项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。供应商必须确保投标时不论响应产品的技术性能、运行指标是否存在偏离情况，所提供的产品均必须为可以生产、销售的产品。所提供的产品如有违反国家相关强制性标准的，将不予验收，采购人有权解除合同，并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

备注：

1、针对“第五章 采购项目需求”中的“产品性能、功能、配置要求”，供应商需在《技术条款偏离表》中如实响应（格式见第七章附件），并上传至投标系统。技术参数中要求提供证明材料的，请在《技术条款偏离表》下后附证明材料，未提供视作负偏离处理。

2、“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”为实质性要求，不允许负偏离，供应商须承诺完全响应并提供承诺书（格式见第七章附件）上传至投标系统，否则作无效投标处理。

第六章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0020

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。

2、货物名称、规格及数量，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）（￥      ）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。详见附件-《报价单》。

2、本合同总价款包括合同货物及其运输装卸、安装、调试、培训、质保、维保、检验检测、保险、利润、税金，以及乙方认为需要的其他费用，除此之外，甲方不再支付任何费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320100-JSCY-G2025-0020号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后150天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和一切给甲方造成的损失，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方对货物的表面验收不代表甲方对其质量的全面认可。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方有权对乙方提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，乙方应在甲方规定时间内更换符合投标响应的货物，若更换的货物仍不达标，甲方有权直接解除合同。

（1）检验检测费用由乙方承担。

（2）因解除合同而造成的所有损失均由乙方承担。

6、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、具体伴随服务/售后服务约定如下：

（1）免费质保期与维保期：本项目的免费质保期与维保期为5年，自验收合格之日起计算。

（2）免费质保与维保要求

①免费质保期内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，乙方将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

②免费质保期间与维保期间，乙方不在投标文件承诺的约定期限内派人修理或者排除故障，恢复正常使用，或未按其承诺的要求进行维保，甲方均可委托其他人员修理，由此产生的一切费用由乙方承担。

③免费质保期内，乙方接到甲方保修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，乙方36小时内解决，力保甲方使用需求不受影响。

④免费维保期内，乙方至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知甲方。具体进场维护巡查时间根据甲方需求进行。

⑤免费质保和维保到期后，乙方应继续提供后续服务，对于软件部分乙方提供免费升级等服务。

⑥所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（3）免费技术培训

乙方选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

①基本知识培训；

②日常操作培训；

③日常检查与维护；

④软硬件操作，计算机及辅助系统的操作；

⑤软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

⑥日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。

3、付款条件：合同签订且具备实施条件后，支付合同价的30%预付款，全部供货安装调试试行完毕，并由甲方验收合格后，支付合同价的50%，经省局最终验收合格后，一次性付清结算价款的尾款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付不超过合同总价5%的违约金。

2、因甲方原因未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。非因甲方原因未及时付款，包括但不仅限于乙方货物未验收合格、未提供发票，甲方不承担违约责任。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试及本合同约定的其他内容的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方退还已收款项，赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于紧急采购支出。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收、解除合同。甲方拒收、解除合同的，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应当赔偿总标的额20%的违约金。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

4、因诉讼或仲裁产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

附件：

《报价单》

- 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

六、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

八、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：     （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

十、无围标、串标行为承诺函

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标、串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标、串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。因我单位围标、串标行为所导致的一切责任均与采购人、采购代理机构无关。

声明人：    （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

- 十一、实质性要求完全响应承诺书

实质性要求完全响应承诺书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

江苏驰驿招标代理有限公司

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：   （加盖公章扫描上传或电子签章）

日      期：

十二、《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的商务部分是否存在差异，根据响应的商务部分与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的技术或服务要求是否存在差异，根据响应的技术参数与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

3、技术参数中要求提供证明材料的，请在此处提供，将证明材料附后：

供应商名称：                            （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心产品（以招标文件要求为准）和主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 质保年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十五、供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品信息 |  |
| 1 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 2 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 3 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

- 十六、开标一览表

- 按投标系统格式填写

十七、分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| 1、馆藏环境无线监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、低氧恒湿消杀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、文物储藏柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、文物囊匣 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述1+2+3+4合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。采购清单中所有项均须列入此表格内，如有漏项按无效投标处理。

2、上述4项每项的合计报价金额须不得超过招标文件第五章所列各项最高限价，否则按无效投标处理。

供应商名称：                      （加盖公章扫描上传或电子签章）