## 1.1 封-1 封面
| 连云港市中级人民法院办公楼消防系统维修改造（非专门面向中小企业） |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年07月08日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 连云港市中级人民法院办公楼消防系统维修改造（非专门面向中小企业） |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年07月08日 | 复 核 时 间： | 2025年07月08日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：连云港市中级人民法院办公楼消防系统维修改造（非专门面向中小企业） |  | 第1页 共1页
连云港市中级人民法院办公楼消防系统维修改造（非专门面向中小企业）最高投标限价编制说明 一、工程概况 本项目为连云港市中级人民法院办公楼消防系统维修改造（非专门面向中小企业）项目，工作地点位于连云港市中级人民法院，主要内容有：土建改造、消防改造； 二、编制范围 本次编制范围包括:外墙排烟窗改造、防火卷帘维修、电瓶车库与主楼防火分隔、泵房检修、管网测试听漏、地下泵房内增加除湿器、喷淋系统 、应急照明、火灾报警、防排烟系统改造等工作。 三、编制依据 1.工程量按甲方提供的设计图纸以及设计回复计入； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》<GB50854-2013>、《通用安装工程工程量计价规范》GB50856-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013； 3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏房屋修缮工程计价表》（2009版）以及市现行的工程造价计价相关文件等； 4.人工费参照苏建函价【2025】66号文件执行；材差执行2025年第六期《连云港市工程建设经济》； 5.建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价[2019]178号）； 6.省、市现行的有关文件及其他相关的法律法规及规范标准。 四、编制说明 1.清单描述不清处，详见图纸以及设计回复说明； 2.暂列金额：安装改造涉及装饰部分拆改，按安装工程5%计入；土建改造工程不考虑暂列金额； 3.材料暂估价：无； 4.总价措施项目中计入现场安全文明施工费、临时设施费以及建筑工人实名制费用； 5.专业工程暂估价：无； 6.消防火灾报警管线利旧，本次只更换探测器，具体详见清单； 7.消防喷淋系统喷淋头更换； 8.包含消控室各系统主机设备更换，具体详见清单； 9.生产、施工同时进行产生的费用投标单位在报价时综合考虑。
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:由投标单位勘察现场自行考虑 2、拆除高度:详见设计要求 3、包含拆除砌体表面一切附着物 4、由投标单位综合考虑拆除、清理、洞口修复、外运等一切工作 | m3 | 0.72
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除部位:原有外墙玻璃窗 2、需保护性拆除 3、由投标单位勘查现场综合考虑拆除、运输、弃置等一切工作 | m2 | 78.94
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、拆除部位:室内玻璃门 2、由投标单位勘查现场综合考虑拆除、运输、弃置等一切工作 | m2 | 47.4
4 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1522 2、门框、扇材质:断桥隔热铝合金、铝合金门壁厚不小于2.2毫米 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm厚 4、各项物理性能等级要求:抗风压性能4级；气密性6级；水密性能3级；隔声性能为3级 | m2 | 6.6
5 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、防火等级:甲级 3、门框、扇材质:钢质防火门 4、包含闭门器、门锁、合页、门吸等一切五金 | m2 | 33
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗（排烟平开窗） | 1、框、扇材质:70系列隔热金属多腔密封窗框，铝合金窗壁厚不小于1.8毫米 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 3、物理性能等级要求:抗风压性能4级；气密性7级；水密性能3级；隔声性能为3级 4、距地1.4米设手动执行机构 | m2 | 72.34
防火卷帘维修
7 | 03B001 | 防火卷帘门维修 | 1、122樘防火卷帘门电机检测与维修 2、综合考虑维修所需配件以及措施费等一切费用 | 项 | 1
8 | 03B002 | 防火卷帘门轨道变形维修 | 1、名称、122樘防火卷帘门轨道变形检测与维修 2、位置、中庭 3、综合考虑维修所需配件以及措施费等一切费用 | 项 | 1
分部小计
电瓶车库与主楼防火分隔
9 | 010401012001 | 防火隔墙 | 1、名称：防火隔墙 厚100mm 2、材质：加气砼 3、M5混合砂浆砌筑 | m3 | 30
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:外墙 2、专用界面砂浆，加气砼砌块墙面 3、底层厚度、砂浆配合比：8mm 1:3水泥砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm 1:2.5水泥砂浆 墙面耐碱玻纤网布一层 | m2 | 300
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:轻质防火隔板墙 2、刮腻子遍数:胶腻子满批 二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一遍 | m2 | 300
分部小计
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部分项工程清单合计
1 | 011701002001 | 脚手架 | 1、名称：外脚手架 砌筑脚手架 高4m以内 | m2 | 300
2 | 011701002002 | 脚手架 | 1、名称：外脚手架 装饰脚手架 高4m以内 2、综合考虑外墙装饰所需一切脚手架 | m2 | 300
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、综合考虑高空作业车等大型机械进出场及使用费 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建改造工程 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
安装拆除工程
1 | 030901010001 | 安装拆除 | 1.投标人勘察现场，拆除现场所有消防专业需要拆除的部分，包含但不限于喷淋头拆除、阀门拆除、探测器拆除、桥架拆除、风管、挡烟垂壁拆除、风阀拆除、风口拆除、应急照明灯具拆除、管线拆除等 2.拆除内容按照图纸要求及甲方要求拆除，包含但不限于本图纸所有施工内容 3.综合考虑建筑垃圾弃运的全部费用，包含临时堆置场地、弃置场地的转运、施工机械及人工配合等所有费用 4.综合考虑除建设单位自留拆除残值，投标人将剩余拆除材料的残值考虑进投标单价，并按建设单位要求转至指定位置堆放 5.本项费用为包干费用，结算时不作调整 | 套 | 1
分部小计
泵房检修
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:喷淋泵维护保养 2、型号:125DFL100-20*4 | 台 | 2
3 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称:消防泵维护保养 2、型号:125DFL100-20*4 | 台 | 2
4 | 030109001003 | 离心式泵 | 1、名称:消防稳压泵漏水维修 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门更换 | 1、闸阀(已锈蚀严重，影响使用） 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4、连接形式:法兰 | 个 | 1
6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门更换 | 1、信号蝶阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰 | 个 | 1
7 | 030901004001 | 报警装置维修 | 1、名称:电动雨淋阀维修 2、型号、规格:DN100 | 组 | 2
分部小计
管网测试听漏
8 | 03B001 | 消火栓管道无水，气打压 | 1.管网无水，需用气分段打压，寻找泄漏点,维修。 | 项 | 1
9 | 03B002 | 喷淋管道维修，气打压 | 1.管网欠压，需用气分段打压，寻找泄漏点，维修。 | 项 | 1
10 | 03B003 | 消防管网漏点修好后，水试压 | 1.漏点检查及修好后，慢慢上水 加压，检查是否管网完好。如还有泄露，继续询漏维修，直至完好。 | 项 | 1
11 | 03B004 | 喷淋管网漏点修好后，水试压 | 1.漏点检查及修好后，采用慢慢上水加压，检查是否管网完好。如还有泄露，继续询漏维修，直至完好。 | 项 | 1
12 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:干粉灭火器(带箱 过期及数量不足） 2、规格、型号:MF/ABC5 | 具 | 260
分部小计
地下泵房内增加除湿器
13 | 030701014001 | 除湿机 | 1、名称:除湿器 2、满足泵房内除湿要求 | 台 | 1
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:除湿器配电箱 2、安装方式:明装 壁挂 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 10
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV 4*4 3、敷设方式、部位:管道敷设 | m | 14
分部小计
喷淋系统
17 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.详见设计图纸 | 个 | 3800
18 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 | 点 | 1
分部小计
应急照明
19 | 030404017002 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源1YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
20 | 030404017003 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源1YJ2 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
21 | 030404017004 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源2YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
22 | 030404017005 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源3YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030404017006 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源4YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
24 | 030404017007 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源5YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 1
25 | 030404017008 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源6/7YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 2
26 | 030404017009 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源8YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 2
27 | 030404017010 | 应急照明配电箱 | 1、名称:集中电源9/10YJ1 2、规格:1KVA 3、集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于60分钟 4、安装方式:壁挂 | 台 | 3
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明灯 2、规格:A型灯具 1x8W LED 36V 3、安装形式:吸顶 | 套 | 480
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:壁装应急照明灯 2、规格:A型灯具 1x8W LED 36V 3、安装形式:底距地2.5米,壁挂 | 套 | 53
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:A型灯具 1x1W LED 3、安装形式:门上0.2米 | 套 | 128
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:楼层标志灯 2、规格:A型灯具 1x1W LED 3、安装形式:距地2.5米壁装 | 套 | 41
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:方向标志灯 2、规格:A型灯具 1x1W LED 3、安装形式:0.5m明装/距地2.5米吊装 | 套 | 329
33 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:双面方向标志灯(单向) 2、规格:A型灯具 1x1W LED 3、安装形式:距地2.5米吊装 | 套 | 16
34 | 030411001002 | 线槽 | 1.名称:半圆铝合金线槽 2.含支吊架 3.其余详见图纸 | m | 5849.75
35 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、包括管道开槽、打洞及修补 5、详见图纸和施工规范 | m | 1810
36 | 030411004001 | 配线 | 1.规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 7945.75
37 | 030411004002 | 配线 | 1.规格：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 800
38 | 030411004003 | 配线 | 1.规格：WDZN-RVSP-2*1.5 | m | 500
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.含开槽、开洞、补槽、封堵 | 个 | 920
40 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换装置 | 系统 | 1
分部小计
火灾报警
41 | 030411004004 | 线路检查 | 名称：线路检查测试，寻找故障点，增加人工费用 | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
42 | 030904017001 | 报警联动一体机更换 | 1、规格、线制:总线制 JB TGL EI8000G/2420 2、控制回路:18回路 3、安装方式:落地式 4、包含内容：蓄电池 总线联动盘、网卡、外控电源、转换器 | 台 | 1
43 | 030904015001 | 火灾报警控制微机更换（CRT） | 1、规格:EI 8401 2、安装方式:立柜式 | 台 | 1
44 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、规格、线制:总线制 2、安装方式:嵌入 | 台 | 1
45 | 030904014002 | 消防电话主机（柜） | 1、安装方式:嵌入 | 台 | 1
46 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称:液位就地显示装置 | 台 | 1
47 | 030904013001 | 应急照明联动控制主机 | 1、规格、线制:总线制 2、安装方式:落地式 | 台 | 1
48 | 030904001001 | 点型感烟火灾探测器 | 1.规格：JTY-GD-JBF-3100 2.吸(吊)顶安装 | 个 | 1124
49 | 030904001002 | 点型感温火灾探测器 | 1.规格：JTW-ZD-JBF-3110 2.吸顶安装 | 个 | 204
50 | 030904003001 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 1.规格：J-SAP-JBF-301/P 2.挂墙底边距地1.5m | 个 | 80
51 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1、规格:HD210 2、安装方式:挂墙底边距地1.5m | 个 | 3
52 | 030904006002 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称:消防报警电话 2、规格:DH 9272 3、安装方式:壁挂 | 部 | 10
53 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1、规格:JBF-VM3372B 2、安装方式:挂墙底边距地2.5m | 个 | 82
54 | 030904007001 | 消防广播 | 1、规格:WY-XD-5-6 2、安装方式:吸顶安装 | 个 | 172
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.安装方式:底边距地1.5m明装 | 台 | 11
56 | 030904008001 | 模块 | 1.输入模块 2.其余详见图纸 | 个 | 62
57 | 030904008002 | 模块 | 1.输出模块 2.其余详见图纸 | 个 | 76
58 | 030904008003 | 模块 | 1.输入输出模块 2.其余详见图纸 | 个 | 245
59 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.其余详见图纸 | 个 | 158
60 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、包括管道开槽、打洞及修补 5、详见图纸和施工规范 | m | 100
61 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:明配 4、含支吊架 | m | 50
62 | 030904008004 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.其他详见图纸 | 个 | 78
63 | 030411004005 | 配线 | 1.规格：WDZCN-BYJ-1.5 | m | 200
64 | 030411004006 | 配线 | 1.规格：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 200
65 | 030411004007 | 配线 | 1.规格：WDZCN-RYJ-2*1.5 | m | 200
66 | 030411004008 | 配线 | 1.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 200
67 | 030411004009 | 配线 | 1.规格：WDZCN-RYJS-4*1.5 | m | 200
68 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.包含防火控制装置调试，广播及通讯分机 253点，电梯4个，卷帘门126 正压送风阀22，板式排烟口12 正压送风口22等 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
防排烟
69 | 030108001001 | 风机 | 1.规格:L=57748m3/h,n=960rpm,P=740Pa,N=18.5kw 2.包含减震器、支吊架 | 台 | 1
70 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
71 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
72 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 2
73 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
74 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
75 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 2
76 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
77 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:设独立支吊架 | 个 | 1
78 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:1000*800 3.单个排烟口计算排烟量22320m3/h/个,排烟口风速9.69m/s | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:800*800 3.单个排烟口计算排烟量13000m3/h/个,排烟口风速7.05m/s | 个 | 2
80 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:板式排烟口 2.规格:800*600 3.单个排烟口计算排烟量13000m3/h/个,排烟口风速9.40m/s | 个 | 2
81 | 030703007004 | 1.名称:防雨百叶 | 2.规格:1800*1250 | 个 | 1
82 | 03B005 | 挡烟垂壁 | 1.材质、尺寸:防火玻璃 2.其余详见设计图纸 | m2 | 105
83 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:1.0mm 5.含支吊架、穿墙套管、开洞及封堵 6.其余详见图纸 | m2 | 90.4
84 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:1.2mm 5.含支吊架、穿墙套管、开洞及封堵 6.其余详见图纸 | m2 | 37.3
85 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 50mm岩棉,容重100Kg/m3。 | m3 | 7.4
86 | 031208007001 | 防火板 | 1、有耐火极限要求的风管采用100%无石棉防火板包覆,密度不大于950Kg/m3。 2、耐火极限≤2h时,采用9mm防火板;耐火极限≤3h时,采用12mm防火板。 | m2 | 155.4
87 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B007 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 57650.28
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 57650.28
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 57650.28
合 计 |  |  | 57650.28
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装改造工程 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】