## Sheet1
启东市第二人民医院异地新建项目污水处理站设备采购及安装项目采购清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位
1 | 格栅池
1.1 | 机械格柵 | 1.渠道尺寸：宽×高=500×3400mm； 2.设备类型：回转式机械格栅； 2.设备参数：栅隙b=3mm，排渣高度h=0.8米，角度α=75°，电机功率：0.75kw，电源380V； 3.设备材质：机架、耙齿、链条及轴均采用304不锈钢材质。 | 1 | 台
1.2 | 栅渣小车 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：总容积0.25m³，车斗板厚度≥1mm； 3.设备材质：304不锈钢； 4.其他要求：带沥水装置和滑轮，至少单头配套拉手。 | 1 | 台
2 | 调节池
2.1 | 调节池提升泵 | 1.设备类型：潜水排污泵； 2.设备参数：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2kw； 3.设备材质：铸铁； 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（304不锈钢）、导杆（304不锈钢），出厂线缆7.0m。 | 2 | 台
2.2 | 液位计 | 1.设备类型：静压液位计； 2.设备参数：测量范围0-7m，供电电源24VDC，不带显示表头，输出信号4-20MA,综合精度0.5级； 3.设备材质：探头材质不锈钢304。 | 1 | 台
2.3 | 电磁流量计 | 1.设备类型：电磁流量计，分体式； 2.设备参数：口径DN80，信号电流4-20mA，304不锈钢法兰连接； 3.设备材质：聚四氟衬里，电极316L不锈钢。 | 2 | 台
2.4 | 仪表箱 | 1.304不锈钢材质室外防雨仪表箱，带安装支架，支架高度1.5米。2.用于安装2台电磁流量计表头。 | 1 | 台
2.5 | 电磁流量计井 | 1.设备类型：成品井 2.设备材质：树脂复合井。 | 1 | 台
2.6 | 曝气搅拌装置 | 1.设备类型：非标设备，环状式； 2.设备参数：主管De75，De50穿孔管，压力PN10，孔径Φ5，位置向下交叉45 °，水池面积73㎡； 3.设备材质：PVC； 4.配套设备：配套可调节活动支架。 | 1 | 套
3 | A池
3.1 | A池布水装置 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：主管De160，压力PN10，孔径Φ20，位置向下交叉45 °； 3.设备材质：PVC； 4.配套设备：304不锈钢支架。 | 2 | 套
3.2 | A池填料 | 1.设备类型：弹性填料； 2.设备参数：Φ150，间距200mm，填料有效长度2.5m（不含两端系长），水池面积：8㎡； 3.设备材质：PP； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
3.3 | A池填料支架 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：5#角钢+M6链式快拆支架，水池面积：8㎡； 3.设备材质：304不锈钢； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
3.4 | A池搅拌装置 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：主管De50，De50穿孔管，压力PN10，孔径Φ5，位置向下交叉45 °，水池面积8㎡； 3.设备材质：PVC； 4.配套设备：配套可调节活动支架。 | 2 | 套
4 | O池
4.1 | 0池生物填料 | 1.设备类型：加强型生物组合填料； 2.设备参数：Φ150，片间距80mm，间距200mm，填料有效长度2.5m（不含两端系长），水池面积：25㎡； 3.设备材质：塑料环骨架，环四周布置方孔，全塑性夹片维伦醛化丝布置在环上； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
4.2 | O池填料支架 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：5#角钢+M6链式快拆支架，水池面积：25㎡； 3.设备材质：304不锈钢； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
4.3 | 0池曝气装置 | 1.设备类型：橡胶膜片盘式曝气器； 2.设备参数：规格215，长柄曝气头，供气量2.0~3.0m³/（h·个）,服务面积：0.3~0.5㎡/个，共81个，曝气管网材质UPVC，管径De90，水池面积：25㎡； 3.连接方式：橡胶内螺纹接头； 4.设备材质：膜片EPDM，曝气管道PVC； 5.配套设备：配套可调节活动支架。 | 2 | 套
4.4 | O池收水装置 | 1.设备类型：非标设备，三角式收水堰； 2.设备参数：尺寸B×H=250×5000mm，板厚4mm； 3.设备材质：304不锈钢； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
4.5 | 气提混合液回流装置 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：回流管De110，PVC材质，供气管DN15，配气量调节阀。 | 2 | 套
4.6 | 风机 | 1.设备类型：罗茨风机； 2.设备参数：Q=4.39m3/min,H=49kPa,N=7.5kW，变频控制。出风口口径DN65； 3.配套设备：出口软连接、止回间、压力表、安全阀、出口消声器。 | 3 | 台
4.7 | 风量分配器 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：规格DN300； 3.设备材质：碳钢防腐； 4.配套设备：装饰百叶，尺寸1.4×0.5×1.8（m）；配套气量控制阀。 | 2 | 台
5 | 沉淀池
5.1 | 斜管填料 | 1.设备参数：规格Ø80mm,斜长度1m,安装角度60°，斜管厚度≥1.0mm，安装面积约9.3㎡。 2.设备材质：PP。 | 2 | 套
5.2 | 斜管填料支架 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：8#槽钢+∅12圆钢，水池面积：9.3㎡； 3.设备材质：304不锈钢； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
5.3 | 清洗装置 | 1.设备类型：非标设备，环状式。 2.设备参数：主管De40，支管De40穿孔管，压力PN10，孔径Φ5，位置向下交叉45 °，服务面积9.3㎡。 3.设备材质：UPVC。 | 2 | 套
5.4 | 污泥回流泵 | 1.设备类型：潜水排污泵； 2.设备参数：Q=18m³/h,H=10m,N=1.5kw； 3.设备材质：铸铁； 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（304不锈钢）、导杆（304不锈钢），出厂线缆7.0m。 | 3 | 台
5.5 | 沉淀池收水装置 | 1.设备类型：非标设备，三角式收水堰； 2.设备参数：尺寸B×H=250×3750mm，板厚4mm。 3.设备材质：304不锈钢； 4.池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 套
6 | 消毒池
6.1 | 消毒管式混合器 | 1.设备类型：管道混合器。 2.设备参数：1.设备规格：φ200*1300mm，耐压：≥0.6Mpa，使用温度：0-40℃，流速：<1m/s。 3.设备材质：PVC。 | 2 | 台
6.2 | 曝气搅拌装置 | 1.设备类型：非标设备； 2.设备参数：De50穿孔管，压力PN10，孔径Φ5，位置向下交叉45 °，服务面积8㎡； 3.设备材质：PVC； 4.配套设备：配套可调节活动支架。 | 2 | 套
6.3 | 智慧型多功能加药装置 | 1.设备类型：非标设备。 2.设备参数：容积：1000L； 3.设备材质：箱体A级UPVC。 4.配套设备：配套加药泵：Q=0-10L/h，P=20W，220V，数量2台（1用1备）；配套循环搅拌泵：Q=2m3/h，H=8m，N=0.55kw，380V，数量1台；磁敏双色液位计，带低液位报警;控制系统：根据工艺配置及实时运行工况，辅以自动化控制程序，形成了智能化的闭环控制系统，可以实现智能加药、缺药报警，同时加入进云平台； | 2 | 套
6.4 | 酸雾吸收器 | 1.设备类型：非标设备。 2.设备参数：规格DN500。 3.设备材质：PP。 4.配套设备：配套填料：多面球填料。 | 1 | 台
6.5 | 安全淋浴洗眼器 | 双头洗眼器 | 1 | 台
6.6 | 漏氯报警装置 | 标准三线制4-20mA信号输出或RS485输出。 | 1 | 台
7 | 外排池
7.1 | 外排泵 | 1.设备类型：潜水排污泵； 2.设备参数：Q=40m³/h,H=10m,N=2.2kw； 3.设备材质：铸铁； 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（304不锈钢）、导杆（304不锈钢），出厂线缆7.0m。 | 2 | 台
7.2 | 液位计 | 1.设备类型：静压液位计； 2.设备参数：测量范围0-7m，供电电源24VDC，不带显示表头，输出信号4-20MA,综合精度0.5级； 3.设备材质：探头材质不锈钢304。 | 1 | 台
7.3 | 巴歇尔槽 | 1.设备类型：计量槽。 2.设备参数：4#槽。 3.设备材质：不锈钢。 | 1 | 台
7.4 | 超声波明渠流量计 | 1.设备类型：超声波明渠流量计。 2.设备参数：分体式,流量范围：0~100m³/h,电压220v,频率50Hz,流量准确度：±5%；通信：1路RS-232；1路RS-485；1路电流输出（4～20）mA。 | 1 | 台
7.5 | 取样泵 | 1.设备类型：潜水泵。 2.设备参数：Q=1.5m³/h,H=8m,N=0.37kw，电源380V， 3.设备材质：泵体（材质：铸铁）叶轮（材质：304不锈钢）。 4.配套设备：软管接头，出厂线缆5m。 | 2 | 台
7.6 | 浮球液位计 | 1.设备类型：浮球液位计； 2.设备参数：测量范围0-1m | 1 | 台
8 | 污泥池
8.1 | 污泥池吸泥装置 | 1.设备类型：非标设备，环状式。 2.设备参数：主管De90，支管De90穿孔管，压力PN10，孔径Φ25，位置向下交叉45 °，服务面积12㎡。 3.设备材质：PVC。 4.配套设备：配套可调节活动支架。 | 1 | 套
8.2 | 污泥螺杄泵 | 1.设备类型：单螺杆型。 2.设备参数:Q=3.0m³/h，H=0.6Mpa，N=1.5kW， 4.设备材质：壳体铸铁，转子1.4021喷涂，定子丁晴橡胶。 | 1 | 台
8.3 | 滤液提升装置 | 含收集槽和浮球提升泵，Q=10m³/h,H=10m,N=0.75kw，电源380V，材质铸铁。 | 1 | 套
8.4 | 叠螺污泥脱水机 | 1.设备参数：污泥处理量（绝干量）30-60kg/h，叠螺体减速电机N=0.75kw,搅拌减速电机N=0.55kw，转速变频可调。 2.配套设备：控制柜； 5.控制程序：螺杆泵启动为触发，其余设备在自动档时，依次启动叠螺机搅拌机、叠螺机主机、PAM计量泵。PAM计量泵故障时自动切换备用。其余设备故障时全部停机。 | 1 | 台
8.5 | 脱水加药装置 | 1.设备参数：容积：1000L； 2.设备材质：主体PE； 3.配套设备：搅拌机1台（叶轮衬塑），P=0.55kw，加药泵2台，流量300L/h,P=0.37kw。 | 1 | 台
9 | 废气处理装置
9.1 | 生物除臭装置 | 1.设备参数：处理风量3000m³/h。 2.设备材质：PP。 3.配套设备：内置Ø50多面空心球填料；另含除雾装置、观察窗、循环管路及阀件；液气比2L-4L/m³，1台PP液下立式循环泵：流量22m³/h，扬程16m，功率1.5kw，380V；另配自来水自动进口DN25活接，溢流口DN40活接；放空口DN40活接。配套生物除臭液投加装置：容积200L；搅拌机1台，材质不锈钢304，0.37KW；计量泵1台，0-9L/h，220V，2Bar，14W。 | 1 | 套
9.2 | 灭菌除臭装置 | 1.技术要求：处理风量：3000m3/h；箱体采用304不锈钢材质； 2.采用三级处理，一级采用除雾模块；二级采用灭菌模块；三级采用滤筒式活性炭模块。 3.除雾模块：不锈钢丝网除雾器，规格:550*850*50mm，304不锈钢材质，数量：1套； 4.灭菌模块：:UV光解管，灯管长度810mm，灯管功率150W， 紫外线波长：185-254nm，环境温度：高达50°C，臭氧产出量：5-10/kw.h，配套镇流器，数量14套； 5.滤筒式活性炭模块：滤筒尺寸Φ145*450mm，滤筒材质ABS，柱状活性炭4mm，活性炭装填量2.5kg，数量40只。 | 1 | 套
9.3 | 尾气风机 | 1.设备参数：风量：2000-4000m3/h。风压：1800-500Pa；电机功率：1.5KW；电源380V；设备材质：玻璃钢， | 2 | 台
9.4 | 废气控制柜 | 生物除臭喷淋装置、废气风机，可以实现手/自动操作，手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统设定自动运行 | 1 | 台
9.5 | 排气塔 | 1.立柱采用热镀锌5#角钢，斜撑采用4#角钢；排气筒材质：PP；含取样平台及楼梯； 2.含钢砼基础2.2×2.2。 | 1 | 台
10 | 在线仪表机房
10.1 | COD在线监测仪 | 测试量程：0-5000mg/L( 可根据现场情况调整）； 4~20mA信号输出,220VAC,RS485通讯 | 1 | 台
10.2 | 氨氮在线监测仪 | 测试量程： 0-150mg/L( 可根据现场情况调整) ； 4~20mA信号输出,220VAC,RS485通讯 | 1 | 台
10.4 | 水质采样器 | 储水瓶：24个1000m1(聚乙烯)；混匀桶：2个5000m1(耐腐蚀高分子材料)；单次采样量：10-5000mL 任意可设，增量1m1；采样间隔：5-9999分钟任意设定，增量1分钟；留样方式：同步留样、超标留样；具有供样功能、远程控制、清洗功能、混匀桶防溢；平均无故障连续运行时间(MTBF)：>3000h/次；额定功率：185W | 1 | 台
10.5 | 余氯在线检测仪 | 1.测量范围:余氯:0-10mg/L，最大 0-20mg/L；温度:0-100℃；分辨率:余氯:0.001，温度:0.5℃；隔离输出电流:4-20mA；两组继电器触点:3A，240VAC，6A，28VDC或120VAC；供电电源及功耗:80-260VAC/50-60Hz,≤3W(订货时有24VDC选择)； 2.配套设备：显示器、流通槽。 | 1 | 台
10.6 | PH在线检测仪 | 1.设备参数：由控制器、探头组成。测量范围：0~14PH；显示方式：LCD液晶显示；精 确 度：0.05 PH；模拟输出：4~20mA(双路可选）、负载750Ω；开关输出：双路继电器（可扩）、容量220VAC/5A；数字信号：RS485(可选)；供电电源：AC220V±10%或DC24V；电源频率：（50±0.5）Hz；防护等级：IP65； 2、配套设备：流通槽。 | 1 | 台
10.7 | 数采仪 | 1.配置要求：采集现场仪表数据并上传 | 1 | 台
10.8 | 多功能集成仪表柜 | 用于余氯和PH等在线仪表集成布置，带可视化窗口。 | 1 | 台
10.9 | 取样液提升装置 | 含取样液收集槽和提升泵及液位计，水泵参数：Q=3.0m³/h,H=14m,N=0.55kw，材质铸铁。 | 1 | 套
11 | 值班控制机房
11.1 | 云监控平台 | 根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。含可视化摄像头（包括监控用和环保用；监控用：含5台摄像头、1台8口POE交换机、1台硬盘录像机含硬盘、1台24寸高清显示器、1台机柜、配套6类网线；环保用：含2台摄像头、1台8口POE交换机、1台硬盘录像机含硬盘（符合环保要求）、1台24寸高清显示器、1台机柜）。 | 1 | 套
11.2 | 低压控制柜 | 每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。 | 2 | 台
11.3 | 中央控制柜 | 采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制，主要配件：含PLC、工控系统并配套显示器。 | 1 | 台
12 | 附属配套
12.1 | 泵坑提升泵 | 1.设备类型：浮球泵； 2.设备参数：Q=30m³/h,H=10m,N=1.5kw； 3.设备材质：铸铁； | 2 | 台
12.2 | 送排风系统 | 1.风量3000m3/h，配轴流风机，2800r/min,功率0.37KW； 2.风管材质：PVC。 | 1 | 套
12.3 | 电动单梁起重机 | 起重量G=1t，L=3.0m,配电动葫芦N=1.5KW和工字梁。 | 1 | 套
12.4 | 加药间通风装置 | 管道式轴流风机φ200，风量：600m3/h,功率60W。 | 1 | 台
12.5 | 树脂阀门井 | 成品树脂 | 5 | 台
12.6 | 办公桌椅 | 尺寸：1.20×0.70m，高度700mm，材质组合，配套办公椅 | 1 | 套
12.7 | 文件柜 | 标准铁皮柜，尺寸：宽度850mm，高度1800mm，深度390mm | 1 | 台
12.8 | 6S管理标识及规章制度 | 安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。 | 1 | 项
12.9 | 调试配套 | 污水厂接种污泥、营养药剂 | 1 | 项
12.1 | 零星工程 | 水池开洞或封堵原有孔洞。 | 1 | 项
13 | 管道阀门
13.1 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De315 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 12 | 米
13.2 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De250 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 8 | 米
13.3 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De200 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 44 | 米
13.4 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De160 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 16 | 米
13.5 | UPVC风阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De160 | 3 | 个
13.6 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De110 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 48 | 米
13.7 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De110 | 2 | 个
13.8 | UPVC翻板止回阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De110 | 2 | 个
13.9 | UPVC风阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De110 | 5 | 个
13.1 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De90 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 60 | 米
13.11 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De90 | 6 | 个
13.12 | UPVC止回阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De90 | 4 | 个
13.13 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De75 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 54 | 米
13.14 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De75 | 4 | 个
13.15 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De63 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 112 | 米
13.16 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De63 | 2 | 个
13.17 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De50 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 36 | 米
13.18 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De50 | 5 | 个
13.19 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De40 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 52 | 米
13.2 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De32 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 52 | 米
13.21 | UPVC直接球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De32 | 1 | 个
13.22 | UPVC给水管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De20 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：给水管 5、含管件 | 12 | 米
13.23 | UPVC化工管 | 1、材质：UPVC 2、规格：De25 3、压力等级：1.6MPa 4、类型：化工管 5、含管件 | 120 | 米
13.24 | UPVC双由令球阀 | 1、材质：UPVC 2、规格：De20 | 4 | 个
13.25 | PPR管 | 1、材质：PPR 2、规格：Φ32 (DN25) 3、压力等级：1.0MPa 4、类型：冷水管 5、含管件 | 60 | 米
13.26 | PPR球阀 | 1、材质：PPR 2、规格：Φ32 (DN25) | 6 | 个
13.27 | 碳钢管 | 1、材质：碳钢 2、规格：DN80 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 48 | 米
13.28 | 铸铁蝶阀 | 1、材质：铸铁 2、规格：DN80 3、压力等级：1.6MPa | 4 | 个
13.29 | 不锈钢对夹止回阀 | 1、材质：304 2、规格：DN80 3、压力等级：1.6MPa | 3 | 个
13.3 | 不锈钢焊管 | 1、材质：304 2、规格：DN80 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 48 | 米
13.31 | 不锈钢法兰截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN80 3、压力等级：1.6MPa | 2 | 个
13.32 | 不锈钢焊管 | 1、材质：304 2、规格：DN15 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 12 | 米
13.33 | 不锈钢法兰截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN15 3、压力等级：1.6MPa | 2 | 个
13.34 | 不锈钢焊管 | 1、材质：304 2、规格：DN65 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 8 | 米
13.35 | 不锈钢法兰截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN65 3、压力等级：1.6MPa | 1 | 个
13.36 | 不锈钢焊管 | 1、材质：304 2、规格：DN32 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 54 | 米
13.37 | 不锈钢丝口截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN32 3、压力等级：1.6MPa | 8 | 个
13.38 | 不锈钢法兰截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN32 3、压力等级：1.6MPa | 2 | 个
13.39 | 不锈钢焊管 | 1、材质：304 2、规格：DN40 3、压力等级：1.0MPa 4、含管件 | 3 | 米
13.4 | 不锈钢法兰截止阀 | 1、材质：304 2、规格：DN40 3、压力等级：1.6MPa | 2 | 个
13.41 | PP风管 | 1、材质：PP 2、规格：Φ315 3、厚度：4.2mm 4、含管件 | 24 | 米
13.42 | PP风阀 | 1、材质：PP 2、规格：Φ315 | 1 | 个
13.43 | 池内管道支架 | 1、非标根据现场定制，材质304不锈钢； 2、配套不锈钢U型卡。 | 210 | kg
13.44 | 池外管道支架 | 1、非标根据现场定制，采用碳钢材质； 2、配套热镀锌U型卡。 | 450 | kg
13.45 | 刚性防水套管 | DN400，A型，材质碳钢，L=500mm | 1 | 个
13.46 | 刚性防水套管 | DN250，A型，材质碳钢，L=500mm | 2 | 个
13.47 | 刚性防水套管 | DN150，A型，材质碳钢，L=500mm | 5 | 个
13.48 | 刚性防水套管 | DN125，A型，材质碳钢，L=500mm | 5 | 个
13.49 | 刚性防水套管 | DN100，A型，材质碳钢，L=500mm | 4 | 个
13.5 | 刚性防水套管 | DN80，A型，材质碳钢，L=500mm | 4 | 个
13.51 | 刚性防水套管 | DN50，A型，材质碳钢，L=500mm | 8 | 个
14 | 电线电缆
14.1 | 桥架 | 200*100 | 30 | 米
14.2 | 电缆 | YJV5*10 | 7 | 米
14.3 | 电缆 | YJV5*6 | 77 | 米
14.4 | 电缆 | YJV3*6 | 33 | 米
14.5 | 电缆 | YJV4*4 | 97 | 米
14.6 | 电缆 | YJV4*2.5 | 660 | 米
14.7 | 电缆 | YJV3*2.5 | 80 | 米
14.8 | 电缆 | KVVP2*1.0 | 400 | 米
14.9 | 电缆 | YJV3*1.5 | 80 | 米
14.1 | SC25 | 镀锌钢管DN25 | 217 | 米
14.11 | SC20 | 镀锌钢管DN20 | 254 | 米
合计