苏州市相城区政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0009

招标项目：渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购

项目类别：货物类

招标单位：苏州市相城区渭塘镇人民政府

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

二〇二五年十月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JJXG-G2025-0009 |
| 2 | 项目名称 | 渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼 联系人：黄妍 联系电话：0512-69351282 |
| 4 | 采购人 | 名称：苏州市相城区渭塘镇人民政府 地址：苏州市相城区渭塘镇 联系人：金晓峰 电话：0512-69575002 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件时间 | 公告上网之日起五个工作日 |
| 9 | 投标文件网上提交截止时间 | 2025年11月6日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月6日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月6日13点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼2楼政府采购评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况 渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购JSZC-320507-JJXG-G2025-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-11-06 13:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0009

项目名称：渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购

预算金额：170万元

最高限价（如有）：/

采购需求：为满足渭中路站停车场周边新能源汽车充电需求，预计建设总计40个直流快速充电车位，10个交流慢充车位，具体要求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后，50天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.本项目不接受联合体投标；

4.其他特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行网上报名下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-06  13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2.政府采购管理监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市相城区渭塘镇人民政府

地址：苏州市相城区渭塘镇

联系人：金晓峰

联系电话：0512-69575002

2、采购代理机构信息

名称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼

联系人：黄妍

联系电话:0512-69351282

3、项目联系方式

项目联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

现场递交地址、邮寄收取地址: 苏州市姑苏区平江万达C座18楼

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）本项目的特定资格要求证明文件。（如有）

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函；

14.1.5.2技术偏离表；

14.1.5.3商务偏离表；

14.1.5.4投标保证承诺书；

14.1.5.5控股管理关系情况表

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标货物和服务品牌规格、性能、数量、交货期说明表（不得出现投标报价）；

14.1.6.2项目实施方案；

14.1.6.3项目组人员配备一览表

14.1.6.4投标单位综合能力：可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

14.1.6.5如项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供符合要求的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（1）以上14.1.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。《中小企业声明函》上传至“企业报价折扣证明”端口。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序（如需），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。具体收费金额为22700元。领取合同时中标单位向代理机构一次性付清。

账户名：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

账号：513169911433

开户银行：中国银行苏州万达广场支行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    年     月     日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
| 渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格、技术指标、性能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |

注： “投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式 5 、服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所配套服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。 投标人（盖章）：

格式6、商务条款偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（商务条款部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式7、技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求、性能指标等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式8、拟投入本项目人员配备一览表

项目组人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9、投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式11、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 钢结构汽车车棚，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 环氧地坪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 充电桩管线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；4. 直流充电桩480KW拖12枪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5．…….

- 6…….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（签章）

日期：

格式14、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式15、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式16：未被“信用中国”列入失信记录承诺

未被“信用中国”列入失信记录承诺

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（公章）：

日 期：

第四章  招标书

江苏筠汇项目管理咨询有限公司受苏州市相城区渭塘镇人民政府的委托，就其渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0009

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：渭中路站停车场及配套设施建设工程新能源充电桩采购

- 总预算金额：170万元

- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构汽车车棚 | 钢结构材料部分（材质为Q235）:14t 大梁支撑管 规格ø114*2.75 数量：40根 排水沟 规格 2.75mm厚 数量：10根 立柱 规格 H500∽300*120*6*6 数量：22根 大梁 规格 H300∽150*120*6*6 数量：22根 大梁支撑 规格 H200*120*6*6 数量：22根 基础 规格 400*600*16 数量：22套 膜布部分材料部分 1050克刀刮双表PVC膜材、铝压条-2x20、热镀锌自攻丝ST25X5、结构胶 包含预埋和浇筑、防锈漆面漆、钢结构制作费、钢结构安装费、膜结构制作费、膜结构安装费、焊丝焊条气体、运输费、机械费等 | 50 | 套 |
| 2 | 环氧地坪 | 50个车位（尺寸2.5m*5.46m/套） | 50 | 套 |
| 3 | 充电桩管线 | 480KW 整流柜进线是 2路电源进线； 电缆规格ZC-YJV-3*185+2*95 ； 120KW 直流一体机电缆规格是ZC-YJV-3*95+2*50； 10路7KW 配电箱进线电缆是ZC-YJV-4*35+1*16； 出线电缆是ZC-YJV-3*6按照实际工程量为准，所有线缆从配电房出来。 | 1 | 批 |
| 4 | 直流充电桩480KW拖12枪 | 1 额定功率 480kW 2 额定输入 AC380V 3 输出电压范围 DC200V-1000V 4 恒功率电压范围 DC300-500V 500V-1000V 5 输入频率 50HZ±10% 6 效率 ≥95%(50%-100%负载) 7 功率因数 ≥0.99(50%-100%负载) 8 稳压精度 ≤±0.5% 9 电流谐波畸变率 THDi ≤5%（50%-100%负载） 10 输出电流 250A 11 限流调节范围 0.1-250A连续可调 12 稳流精度 ≤±1% 13 均流 不平衡度 <±0.5% 14纹波峰值 ≤1% 15 防护等级 IP54 16 使用环境 室内/室外 17 噪音 ≤65dB 18 冷却方式 强制风冷 19安装方式 落地安装 20★保护接地导体连续性的持续监测 在失去保护接地导体电气连续性的情况下，电动汽车供电设备应在100ms内切断电源。 21★电容放电 电动汽车供电设备供电电压消失 在充电模式中，电动汽车供电设备断电后1s内，在其输出端子的电源线之间或电源线和保护接地导体之间测量的电压值，应小于或等于60VDC，或等效存储电能小于或等于0.2J。 22★接触电流 试验电压应为额定电压的 1.1倍 23★绝缘电阻 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间施加直流电压，绝缘电阻应不小于10M2 24★介电强度 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加1min工频交流电压(也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍)。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。 25★温度要求 当参考环境空气温度为25°℃，并根据GB7251.1-2013的相关要求进行验证时，供电设备及其电路应能在特定条件下(GB7251.1-2013的5.3.1和5.3.2)持续承受最大额定电流 （★须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） | 3 | 台 |
| 5 | 直流充电桩120KW双枪直流一体机 | 1 输出电压范围 DC200-750V 2 枪数 双枪 3 单路最大输出电流 250A 4 恒功率输出电压范围 DC300-750V 5 输入电压 AC380 V±15％ 6 输出电压 200Vdc~750Vdc 7 通讯方式 4G 8 ★供电设备断电控制功能 当控制导引功能中断，或控制导引信号不允许充电，或充电设备门打开等活动造成带电部位露出时，应切断对电动汽车的供电，但控制导引电路可以保持通电。 9★保护接地导体的尺寸 对于所有模式，在交流电网(电源)接地端子、直流电网(电源)接地端子和车辆插头的接地端子之间应提供保护接地导体。 保护接地导体应符合GB16895.3-2004的规定。 10★锁紧装置： 直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合 GB/T 20234.1-2015 的相关要求。 车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。 车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。 当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。 11★绝缘电阻 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。 12★介电强度 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加1min 工频交流电压(也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍)。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。 13★冲击耐压 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。 14★标识和说明 供电设备应清晰标识以下内容: -公司名称、简称、商标或可识别制造商的独特标识 -设备编号、产品型号 -序列号或生产批次号 -生产日期 -额定输出电压(V)和额定输出电流(A) -额定输入交流(AC)或直流(DC) -室内使用或室外使用 （★须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） | 2 | 台 |
| 6 | 交流充电桩7kw（含立柱） | 1 额定功率 7kW 2 输入 AC220V/50Hz 3 输出 AC220V/50Hz32A 7KW 4 最大输出功率 单枪7KW 5 输入电压范围 单相AC 220V±20% 6 枪数 单枪 7 输入电压频率 50Hz ±1Hz 8 输出电压范围 AC220V±20% 9状态指示 LED指示灯（多彩氛围灯） 10 联网方式 4G 11 安装方式：—固定式（壁挂式：在墙上、立杆或其他等同位置安装，包括嵌入安装和表面安装；支架式；落地式：地面安装） 12★高温试验：按照 GB/T 2423.2-2008 中试验 Bb 要求，试验温度：50℃。 待环境试验箱温度稳定后，充电桩在额定负载状态下运行，充电桩显示功能、输入功能和通信功能应正常，试验温度持续2h后，在试验环境下充电桩充电控制导引、显示功能、输入功能、通信功能和保护功能应正常。 13★交变湿热试验：按照 GB/T 2423.4-2008 中试验 Db 要求，试验温度：40℃，循环次数：2 次。在湿热试验结束前 2h 进行绝缘电阻和介电强度复试，绝缘电阻不应小于 1MΩ，介电强度按要求的75%施加测量电压，试验结束后，在环境箱内恢复至正常大气条件，通电后 充电桩充电控制导引、显示功能、输入功能、通信功能和保护功能应正常。 14★充电桩的试验负载条件：充电桩的 CPT 端口应连接到 AE（辅助设备），该 AE 包括由 AN（人工网络）和/或 ISN（阻抗稳定网络）所形成的试验系统，并与可调电阻负载相连。 （★须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） | 10 | 台 |
| 7 | 智能AI摄像机 | 1、热成像采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能；可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2、最小可分辨率温差（MRTD）≤150mk；噪声等效温差（NETD）≤8mk； 3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米； 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 5、支持DC12V/POE供电方式，支持IP66防护等级； 6、支持在可见光和热成像视频图像上叠加字符，可叠加不小于8行字符，字符大小可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等，字符颜色、位置可设置； 7、支持不少于200个IP白名单和黑名单管理、MAC白名单与黑名单、支持多级用户权限管理； 8、设备应具备双色指示灯，正常工作时绿色闪烁，报警时红色常亮。指示灯在500lx照度下正前方3米可见； 9、支持1路报警输入、1路报警输出功能，联动方便；内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权)； 10、支持对监控画面中火点目标进行自动跟踪和标注；开启火点跟踪定位功能后，当监控画面中出现明显火源目标，可自动进行框选提示并定位； 11、★在IE浏览器下，点击热成像视频图像画面上的任意一点，可将该点的探测温度叠加在监控画面中；可通过web界面设置火情报警灵敏度，灵敏度具有10级可调；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） 12、★天气晴朗无遮挡，可以对距离样机20m处火焰目标（0.2m x 0.2m）进行检测，并给出报警提示；报警温度范围可设置为-10℃到200℃；热成像视频图像温度单位可设置为摄氏度、华氏度；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） 13、★支持在监视画面上设置不下于50个不规则四边形遮盖区域，区域大小、位置可设置、每块区域可设置不同的颜色和马赛克；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章） | 12 | 台 |
| 8 | MicroSD闪存卡 | （1）标称容量≥32GB （2）Class10（读95MB/s，写20MB/s） 工作温度：0 ℃～70 ℃ 存储温度：-25 ℃～85 ℃ | 12 | 个 |
| 9 | 手持式锂电池专用灭火器（6L) | （1）水基型、添加锂电池专用灭火剂 使用温度：0-60℃ 灭火种类：锂电池火、A类火、E类火 喷射距离≥3m 喷射时间≥30s 驱动气体压力1.2MPa 对于 E 类火灾(带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时),灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA | 32 | 台 |
| 10 | 设备箱 | （1）电气设备安装箱 须满足IP54 及以上； 箱体规格≥400mm×300mm×200mm； 用于存放网络传输设备和监控设备电源模块等 | 50 | 套 |
| 11 | 宽带网络 | 须为每个点位提供有线网络传输，带宽不低于100M，服务期3年。 | 12 | 条 |
| 12 | 快充、慢充施工费 | 包含设备地座预埋、设备安装调试等 | 1 | 项 |
| 13 | 辅材工具 | 包含：拖线板插座，长度≥5米，用于网络传输设备供电、监控设备供电和现场临时使用，须符合国标要求，每个点位需配备不少于1个； 防水胶布，丁基橡胶材质，规格为15mm×10m×0.2mm； 扎带，尼龙材质，规格为200mm×4.8mm； 固定管卡，硬质PVC，长度30mm，卡扣开口宽度20mm，带5mm螺丝孔； 锂电池专用灭火器（6L)抱箍式挂架； 监控线缆、网络交换机、布置槽位等； | 50 | 项 |

本项目核心产品：直流充电桩480KW拖12枪

（二）交付要求：

1、交货时间：合同签订后，50天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

2、交货地点：具体以采购单位指定地点为准。

3、中标单位发货时应先用函、电话等方式通知采购单位。

（三）技术质量要求：

1、所有报价货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定，非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

2、所投货物必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、所投货物在能完全满足实际需求前提下，应以可靠实用为原则，维护方便，维修量少为目标。同时必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。

4、中标单位必须按照项目要求、技术指标要求进行，不得擅自修改项目要求，不得偷工减料，如违约，采购单位有权要求中标单位整改到位，产生一切费用由中标单位承担。

5、中标单位须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。

（四）安装调试要求：

1、所有安装材料质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

2、安装时应根据有关产品生产厂商所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。

3、供应商须在项目实施前把详细的安装方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间供应商应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

4、供应商须按照采购要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料

5、供应商负责保管、看护进场的货物及附配件，对货物及附配件、安装货物（工具）等采取切实有效的保护措施、包装或覆盖等处理，以免受损。须建立健全质量检查制度，严格工序管理并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

6、供应商在项目实施期间应无条件地接受采购人的监督管理，货物进场要经采购单位验货后才能安装，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾。

（五）履约验收要求：

1、交货期限：合同签订后，50天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

2、免费质保期：自项目验收合格之日起质保期2年，质保期内对本项目提供免费维护和免费更换，质保期外优惠价格提供相关备品备件。(含更换时的高空作业车辆费用)

3、服务响应时间：在质保期内，发生设备故障，中标单位应在1小时内响应，4小时内现场维修，24小时内排除故障。如不能按上述要求及时维修或拒绝维修，采购方将委托第三方进行维修，以确保设备正常运行，产生的维修费由中标单位负责。

4、投标单位应明确所投的设备(主要元器件)品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等。

5、投标单位须对招标文件中提出的全部技术规格与要求进行承诺。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至买方工地的货物必须为未拆封的原包装产品。

7、验收标准：根据招标文件技术参数要求及投标单位承诺的其他指标、根据相关现行国家规范及现行行业标准要求由采购方验收。

8、采购单位有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准验收，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担，对不合格批次的产品甲方有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后中标单位必须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由中标单位承担。

六、综合说明

- 供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 投标报价一次报定，所投总价包括投标设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除（如有）、安装（如有）、调试检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 安全责任：中标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。

- 保密责任：本系统运行中涉及到的相关数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品，及将数据对外发布和提供。

七、信用查询

1、根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

2、信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。（按《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购〔2022〕4号)）。

（3）查询渠道：统一登录苏州政府采购交易管理平台查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易管理平台可以一键获取“信用中国”“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

（4）查询截止时点：在投标文件递交截止时间之前，供应商完成报名解密后，“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 政府采购政策：

- 1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

（1）本次拟采购产品不属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内。

（2）本次拟采购产品如属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的投标单位优先中标。

（3）如响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，投标单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

（4）上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上补充通知为准。

第五章  主要合同条款

合同编号：

甲  方：

联系人：

地  址：

电  话：

乙  方：

联系人：

地  址：

电  话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

- 合同内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |

合同价格包括：包括所投设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、配合安装、调试检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2招标文件；

2.3补充通知（如有）；

2.4乙方中标的投标文件；

2.5乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、标的物交付

3.1交货期限：合同签订后，50天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

3.2交付地点：甲方指定地点

3.3交付方式：现场交货

四、质量保证

4.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.2根据招标文件技术参数要求及乙方承诺的其他指标、根据相关现行国家规范及现行行业标准要求由甲方验收。甲方按检验标准自己检验的结果或第三方有资质检测机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

五、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场配合安装；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

7.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3 验收期限自标的物交付之日起五天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7.4如双方对验收结果有分歧，则以甲方指定的第三方具有法定检测资格的检测机构出具的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.5甲方有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，按谈判采购文件的技术要求为标准验收，所有检测项检测均合格，检验费用全部由甲方承担，所有检测项中有一项检测不合格，检验费用全部由乙方承担，同时判定本批次产品不合格，对不合格批次的产品甲方有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后乙方必须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由乙方承担。

八、合同价格支付：

8.1合同签订生效后支付合同价的30%预付款，验收合格后支付至合同价的80%，余款在质保期满后1年内付清。（本项目合同价30%为预付款，在签订合同时，甲方与乙方协商确定是否支付预付款。如乙方明确表示无需预付款，甲方可不适用前述规定。）

8.2 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

（3）由甲乙双方的《政府采购合同履行验收报告》。

8.3支付方式：数字人民币或银行转账。

九、质保及售后服务：详见招标文件第四章要求及乙方的投标文件

十、提出异议的时间和办法：

10.1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

10.2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方提供服务符合合同规定。

10.3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.1、甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2、乙方违约责任

11.2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），除没收履约保证金和退还预付款（如有）外，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，但违约金罚款上限为不超过本合同总金额的10%。

11.2.2乙方提供的标的物为不合格产品，影响甲方工期及正常使用的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付合同总价款1%-10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，甲方保留进一步追索的权利。

11.2.3乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的一切损失费用。

11.2.4乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付合同总价款1%-10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，甲方保留进一步追索的权利。

十二、不可抗力：

12.1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔：

13.1 甲方有权根据产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 13.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

- 13.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 13.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门审核。

- 十四、合同的解除和转让：

- 14.1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 14.2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 14.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 14.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 14.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 14.3、合同的部分和全部都不得转让。

- 十五、合同生效：

- 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

- 十六、争议的解决：

- 甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则：

本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份，政府采购监督管理部门案壹份，采购代理机构壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重根据具体评分内容为准。

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

5、中标原则：根据委托代理协议内容，由采购人授权评审小组直接确定中标供应商。本项目根据评审，综合评审得分最高的作为本项目中标供应商。

6、针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

1）小微企业、监狱企业及残疾人企业的认定：

小微企业在投标文件中必须提供供应商签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

2）针对中小型企业的价格评审：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商不享受价格扣除优惠政策。本项目属于工业。

3）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标报价低于或等于采购预算的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价文件为无效投标文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分（即权重为30%），其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）产品技术与质量（26分）

1、技术参数响应（24分）

提供所有设备对应投标产品技术要求（指标）对照表对投标产品技术参数、功能综合评价进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得24分，带“★”号的技术指标有负偏离的每项扣2分，其余技术指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（（★要求提供检测报告未提供或提供检测报告内容不符合要求的，视为负偏离）检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告。

2、产品保险（2分）

所投充电设施产品，能提供生产厂家为该产品购买的有效期内责任保险保险单扫描件的得2分。

（三）技术与服务方案（30分）

1、技术方案（6分）：投标人对项目的需求，对建设方案的完善程度，对项目整体理解的规划与阐述，根据投标人针对本项目的技术方案先进性、合理性、可行性等综合评审。技术方案应包括但不限于（1）项目背景理解、（2）工程性质规模理解、（3）车棚安装技术、（4）充电桩安装技术、（5）监控安装技术；方案具体详细，可行性强的，得6分；方案较详细，可行性较强的，得3分；方案内容简单不够详细，可行性一般，得1分。不提供不得分。

2、质量控制方案（6分）：根据实施的质量保证方案，对质量控制、评定、成品保护和验收措施等评审，质量控制方案整体设计科学、合理性、可行性等综合评审。包括但不限于（1）质量管控方针目标、（2）质量管理职责、（3）实施整体流程、（4）施工阶段保证措施、（5）交工验收保证措施；方案具体详细，可行性强的，得6分；方案较详细，可行性较强的，得3分；方案内容简单不够详细，可行性一般，得1分。不提供不得分。

3、安全文明控制方案（6分）：根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对环境的影响，落实安全文明作业措施及相关应急措施制定方案。包括但不限于（1）安全制度体系和各环节安全措施、（2）安全文明施工及环境保护措施、（3）关键实施技术及项目实施的重点、难点和解决方案、（4）减弱噪声（设备投入、错峰施工）扰民措施、（5）突发事件（触电、极端天气）的应急情况及相关应急措施；方案具体详细，可行性强的，得6分；方案较详细，可行性较强的，得3分；方案内容简单不够详细，可行性一般，得1分。不提供不得分。

4、进度控制方案（6分）：根据对材料进场进度计划、项目施工进度计划、进度计划保障措施进行综合评审。包括但不限于（1）项目管理流程、（2）组织管理方案、（3）总体进度安排及进度保证措施、（4）施工组织方案及进度计划服务方案；实施方案完善严谨、进度安排合理、措施合理的得6分，实施方案较全面，进度安排及措施较为合理的得3分；进度安排基本合理，方案内容简单不够详细，可行性一般，得1分。不提供不得分。

5、售后服务方案（6分）：根据对服务体系、售后服务措施、故障解决方案、专业技术人员保障及服务等进行综合评审。包括但不限于（1）售后服务保障方案、（2）投诉处理方案、（3）服务响应标准、（4）售后服务体系、（5）培训方案；方案内容完整，针对性、可行性强得6分；方案较完整，针对性、可行性较强的得3分；方案简单，针对性、可行性一般的得1分。

（四）投标人综合能力（14分）

1、项目经理（4分）

拟配备的项目经理（限1人）具有（1）具有机电工程专业一级建造师的得2分，二级建造师的得1分；（2）具有高压电工作业证书（江苏省应急管理厅颁发）得1分，（3）具有电气工程专业中级及以上工程师职称证书的得1分。最高得4分。

注：投标文件中须提供上述人员证书扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一期不少于3个月的社保证明复印件。

2、项目组人员（5分）

拟投入项目组成员（除项目经理外）具有高压（或低压）电工作业证书（江苏省应急管理厅颁发）的得2分，具有特种作业操作高处作业证书的得2分，具有网络工程师的得1分，最高得5分。

注：与项目经理不为同一人，如存在一人多证情形，不重复计分，投标文件中必须提供上述人员职称证书扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一期不少于3个月的社保证明复印件。

3、投标单位实力比较（3分）

投标人具承装(修、试)电力设施许可证五级及以上的得1分；四级及以上的得2分，最高得2分。

投标人具有钢结构工程专业承包三级及以上资质的得1分.

4、类似项目业绩（2分）

投标人在2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的，每提供一个得1分，共2分。需提供合同扫描件并加盖公章。

注：

1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、付款、质保、工期如有负偏离不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。