磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-C2025-0015

项目名称：丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目

采购人：丹阳市人民医院

采购代理机构：江苏正德建设管理有限公司

2025年 11月 25 日

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	7

一、项目基本情况	7

二、申请人的资格要求：	7

三、获取磋商文件	9

四、首次响应文件提交	9

五、开启	9

六、公告期限	10

七、其他补充事宜	10

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	11

第二部分  供应商须知	12

一、总  则	12

1．适用范围	12

2．定义	12

4．磋商费用	13

5．政策功能	13

二、磋商文件	16

6．磋商文件组成	16

7．磋商文件的澄清和修改	17

三、磋商响应文件	18

8．编制响应文件的工具	18

9．响应文件语言及度量衡单位	18

10．响应文件的构成	18

11．响应文件的编写	18

12．响应报价	19

13．磋商保证金	19

14．磋商响应有效期	20

15. 响应文件的式样和签署	20

16．响应文件的提交	20

17．响应文件的补充、修改或者撤回	21

四、磋商与评审	21

18．磋商	21

19．磋商小组组成	22

20．无效磋商的情形	22

21．串通磋商的情形	23

22．响应文件的澄清	24

23．磋商内容	24

24．最后报价的提交	25

25．竞争性磋商特殊情况处理	25

五、确定成交结果	26

26．确定成交供应商	26

六、授予合同	26

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	26

28．成交通知书	26

29．签订合同	27

30．履约保证金	27

七、询问、质疑、投诉	28

31．询问	28

32．质疑	28

33．投诉	30

八、诚实信用和解释权	30

34．诚实信用	30

35．解释权	31

36．适用法律及约束力	31

第三部分  合同	31

第四部分  采购需求	40

第五部分  磋商及评审	47

1．磋商小组职责	47

2．磋商及评审程序	47

3．供应商资格审查	49

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	50

5．磋商记录	51

6．综合评分	51

7．推荐成交供应商	51

第六部分  磋商响应文件（格式）	56

一、资格部分	57

(一)磋商承诺函	58

(二)独立承担民事责任的能力	60

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度	61

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力	62

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	64

(六)法律、行政法规规定的其他条件	65

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求	66

1、中小企业声明函	66

2、残疾人福利性单位声明函（可选）	68

(八)本项目的特定资格要求	68

(九)法定代表人（负责人）身份证明书	69

(十)法定代表人（负责人）授权委托书	70

(十一)资格承诺函	71

二、技术部分	72

(一)技术方案	72

(二)技术及服务内容响应及偏离对照表	73

三、商务部分	72

(一)企业认证情况	75

(二) 供应商荣誉	76

(三) 供应商类似业绩表	78

(四)项目负责人能力	79

(五)首次报价一览表	80

(六)首次明细报价表	81

(七)最后报价一览表	82

(八)最后明细报价表	83

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	85

第一部分  磋商邀请

项目概况

丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025年12月09日 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-C2025-0015

项目名称：丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目

预算金额：146.4万元

最高限价：146.4万元

采购需求：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

合同履行期限：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

本项目是否接受联合体： ☑不接受

本项目供应商邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资质要求：①供应商须具有电力总承包三级资质（含）以上或输变电工程专业承包三级资质（含）以上②具有电力承装（修、试）三级含）以上资质③具有安全生产许可证。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

⑴供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑵为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

⑶供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网-苏采云系统获取磋商文件

方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件，具体详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-12-09  9:30（截止时间）

地点：在线提交

具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

五、开启

时间：2025-12-09    9:30

地点：网上开标大厅

☑操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》，地址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行磋商文件解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳磋商保证金。

2.在投标截止前，请关注江苏政府采购网站有无更正公告，澄清或者修改的内容为本磋商文件的组成部分。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

3.供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

4.供应商投标需提前办理投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

5.磋商响应文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

6.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市人民医院

地 址： 丹阳市新民西路2号

联系方式：13952918559

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都公寓1幢1513室

联系方式：0511-86921808

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪琴

电话：0511-86921808

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市人民医院。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5 本项目是否接受联合体：不接受

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构支付壹万伍仟元整服务费。

收费标准：固定总价。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司      收款账号：1104024109200128636

开户银行：中国工商银行股份有限公司丹阳新城支行

☑数字证书费用：按实支付

☑其他费用：按实支付

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.6磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（8）符合磋商文件规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，磋商小组已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（9）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）实质性条款响应有负偏离的；

（16）未在规定时间内参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应。

（17）项目服务要求响应负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的。

（18）不符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）承接主体的要求。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分由高到低的排序原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1□本项目不收取履约保证金。

☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86921808

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏正德建设管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

中标供应商:

# 合 同

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据                                                的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即               。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即               。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括磋商文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于                          的磋商文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商承诺函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）服务方案及服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 本合同的标的详见“投标报价明细表”。

4.交付方式、时间和地点

4.1交付方式：

4.2交付时间：

4.3时间地点：

- 服务内容：

- 服务标准：

- 考核标准：

甲方每月对高压配电房运维服务及10KV高压专线（双路）运维服务质量按照考核表进行考核（考核表详见附件1），考核分数计算如下（保留小数点一位）。

（1）考核分在90分以上，月度服务费全额支付；

（2）考核分在80-90分，扣除当月服务费的2%予以结算；

（3）考核分在80分以下的，扣除当月服务费的4%予以结算，书面警告一次，全年出现三次警告，采购人有权单方面终止合同，中标人需承担违约金70000元（不包括考核扣款）。

8.合同金额

8.1 合同金额（大写）为人民币：           元整 ，¥          元。

8.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

9.付款方式

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

1)合同总价÷36=月度服务费。

2)完成当月工作后，在次月15日前根据考核情况支付相应月度费用。

□合同签订后，甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；

1)合同总价÷36=月度服务费。

2)完成当月工作后，在次月15日前根据考核情况支付相应月度费用。

3)甲方在扣除合同价10%的预付款后逐月支付。

10.履约保证金

乙方应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金交至甲方财务科，合同签订前向甲方代表出示履约保证金交费凭据。

履约保证金退还的条件：

项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

11.项目实施及服务要求

11.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、质量验收、售后配送等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

11.2乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

- 12.甲乙双方的权利和义务

- 12.1甲方的权利和义务

- （1）甲方为乙方提供服务需用的水、电等必备条件，水、电、气费由甲方承担。

- （2）乙方服务工作中如需临时占用公用部位操作，甲方负责相关协调工作。

- （3）甲方有权进入服务现场对服务项目的进度与质量进行检查、验收。

- 12.2乙方的权利和义务

- （1）乙方在服务中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻人员的安全，防止相邻房屋的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，由乙方负责修复和赔偿。

- （2）乙方如因服务原因需居住在服务现场，日常用水、用电、用燃气等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

- （3）乙方应做好服务现场管理工作，禁止无关人员进入现场。

- （4）乙方本合同履行过程中造成自身或他人人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

- （5）乙方交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。

- （6）乙方工作中用水、用电、动火等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方负责。

12.验收

12.1验收时间：

12.2验收要求：根据磋商文件中的要求，每月进行验收。

13.知识产权及使用权

13.1乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

13.2乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

14.保密

14.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

14.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

14.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

15.违约责任

15.1合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 70000 元。

15.2一方未遵守合同约定构成违约的，磋商文件另有约定除外，应当向守约方支付违约金 70000 元，并赔偿守约方因此产生的损失。

15.3本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方支付违约金 70000 元，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

15.4乙方被投诉，经甲方调查存在不当行为的，扣200元/次。

15.5乙方违反甲方相关管理制度的，甲方有权对乙方进行经济处罚，每次罚款200元。

15.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

15.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

15.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

16.不可抗力

16.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

16.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

16.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

17.解决争议的方法

17.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

17.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

18.破产终止合同

18.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

19.转让和分包

19.1本项目不得转包及分包。

20.合同生效及其它

20.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

20.2 本合同有效期为生效之日起至XXX年XX月XX日。

20.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：    年   月   日

附件1：

高压配电房运维服务及10KV高压专线（双路）运维服务质量月度考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表、行为规范 (22分) | 工作人员资质符合招标文件要求，能满足及配合工作需求 | 每发现一次不符合要求扣10分 | 10 |  |  |  |
|  | 仪表端正、挂牌上岗 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 不穿拖鞋，不在医疗场所大声喧哗 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 服务举止得体，文明礼貌，不讲脏话、粗话、服务忌语 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 在检查中，不被院领导或大会点名批评 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 严格执行国家电力行业相关规范 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 维保方应指定巡线人员与院方对接 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
| 劳动纪律 (10分) | - 不迟到、早退、脱岗 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 保持通讯通畅，无酒后上班或上班打瞌睡、看书报、吸烟、吃零食等违规行为 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 严格执行保密制度，严禁私自拍摄、传播病人照片或视频，制作、复制、传播损害国家、单位或他人荣誉和利益的信息 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 遵纪守法，爱护公共财物，不得将公物占为己有 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  | 不得兼职 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
| 高配房运维岗位质量 (40分) | 按需参加医院各项安全专业技能培训 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  | 配合执行医院临时交待任务（不得推诿/刁难或找借口拒绝合作等） | 每发现一次不符合要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  | 按招标要求定期巡查、抄表，按时完成倒闸操作等，及时查找、发现电力系统存在隐患，汇报总务科长与水电班长 | 每发现一次不符合要求扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 每月发电机试运行一次 | 每发现一次不符合要求扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 对出入9号楼配电房人员进行管控，提供人员出入记录单 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  | 安全工器具进行定期报检，提供检测报告 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  | 配电房内卫生情况良好，温湿度情况良好 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  | 对9号楼配电房及2号楼配电房提供24小时电力抢修服务，到场时间≤30分钟 | 每发现一次不符合要求扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10KV高压专线（双路）运维岗位质量 (28分) | 每月对2路10kV高压线（西门线、锦湖线）及沿途分支箱、院内户外环网柜巡检2次，拍照留证并向院方提供巡检报告，双方签字确认 | 每发现一次不符合要求扣2分 | 4 |  |  |  |
|  | 在巡检中如发现安全隐患须立即通知院方，制定隐患整改方案，报院方批准后立即实施 | 每发现一次不符合要求扣2分 | 4 |  |  |  |
|  | 巡视报告中的内容和照片等应真实，不得弄虚作假 | 每发现一次不符合要求扣2分 | 4 |  |  |  |
|  | 接到线路故障抢修通知后，抢修人员到场时间＜30分钟，施工期间如需停电，由维保方负责与当地供电公司协调 | 每发现一次不符合要求扣5分 | 10 |  |  |  |
|  | 如巡线期间遇外破施工（打桩施工、吊车作业、挖掘机施工等）需及时拍摄照片上报院方 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 3 |  |  |  |
|  | 维修更换下来的故障配件及时交于院方处置 | 每发现一次不符合要求扣1分 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

考核日期：                                             考核人：

第四部分  采购需求

一、项目概况

丹阳市人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合性医院，开放床位868张。医院坚持“规范精细塑品牌，完善创新铸卓越”的管理理念，砥砺奋进，开拓进取，为促进和维护人民的健康作出贡献。本次招标的为丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目，含院内高压配电房值守、预防性试验、外供高压线巡线等工作内容。

项目所属行业：其他未列明行业。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目 | 项 | 1.0 | 丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务 |  |

三、技术及服务要求

- 1.高配房线下服务内容：

- 1.1负责9号楼配电房24 小时驻场值守服务（三班制，每班不得少于1人），及时处置突发故障，能积极配合各项工作。如采购人对电工工作不满意，可要求中标人随时替换，无特殊原因，中标人应在一周内给予调整。

- 1.2对9号楼配电房内电气设备进行日常巡检，提供巡检记录。

- 1.3对2号楼配电房内电气设备每日巡视，时间为：2小时巡视并记录，采购人有权针对用电高峰期巡视时间频率调整。

- 1.4全院所有的强电井（二级配电房）和重点科室的用电检测巡视工作，每月两次。

- 1.5根据实际需要，对9号楼配电房进行倒闸操作，提供设备操作记录。

- 1.6对出入9号楼配电房人员进行管控，提供人员出入记录单。

- 1.7运维服务期内，对9号楼配电房及2号楼配电房提供24小时电力抢修服务，到场时间≤30分钟。

- 1.8对9号楼配电房及2号楼配电房高低压柜、变压器进行清灰除尘。

- 1.9对配电房安全工器具进行定期检测，包括绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、操作棒、接地线等，提供检测报告。

- 1.10对9号楼及2号楼配电房相关电气设备进行年度电气预防性试验，提供纸质版电气试验报告，对试验中发现的隐患提供整改建议。

- 1.11提供9号楼配电房月度安全用电巡检报告，管理档案与运行档案定期归档。

- 1.12配合院方高压线路切换电演练工作，每月发电机试运行一次。

- 1.13配合采购人开展应急演练工作，帮助编制应急预案等资料，提供用电技术支持，使医院自身可以迅速有序地组织和恢复供电，确保病⼈⽣命安全和减少财产的损失，保证医院⽤电通畅，促进事故应急工作的制度化和规范化。

- 1.14配电房所用的记录及登记本均由中标人提供。

- ▲1.15免费在2号楼安装配置AI智能巡检机器人一台，并负责AI智能巡检机器人的维修及保养工作，确保性能完好。需对配电房进行远程巡检、自动巡检，可实现24小时不间断的现场巡视，（设备归中标人所有）设备具体实现以下功能：

- 1.15.1产品具有CNAS或者CMA资质的第三方检测机构出具的智能巡检机器人检测报告。

- 1.15.2一体化轨道，无外置供电滑束线及通信线缆，供电/通信线缆内置于导轨中。

- 1.15.3采用电力线载波方式实现高速宽带图线传输。

- 1.15.4带语音及灯光提示。

- 1.15.5在前、后、下三个方向具备超声波避障功能。

- 1.15.6具备批量AI识别能，可以一次识别多个对象。

- 1.15.7可选配局放、噪声、温湿度、有害气体监测等各类环境传感器。

- 1.15.8具备紧急停车按钮。

- 1.15.9机器人采用金属外壳。

- 1.15.10支持对设备运行时的声纹进行采集与分析，对于异常声纹记录并发出预警。

- 1.15.11通过仿真机械手臂，动态贴近设备进行局放监测和声纹采集。

- 1.15.12环境检测（包括对室内中03、CO、CO2、SF6、温度、湿度、烟雾、设备工作噪音等环境信息的监测）。

- 1.15.13报警联动功能,可在收到告警信号后第一时间快速移动到故障设备进行监视记录（在接收到告警信号后，能够迅速移动至故障设备处，进行实时监视与记录）。

- 1.15.14超声波避障功能（在前、后、下三个方向具备超声波避障功能）。

- 1.15.15批量AI识别功能（可以一次识别多种设备信息，掌握站内电力设备及环境的状态信息）。

- 注：1.15.2-1.15.15条内容须提供加盖厂家公章的产品说明书或手册或白皮书或检测报告等证明材料，未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 2.高配房线上服务内容：

- ▲2.1免费提供智能化运维平台，对9号楼及2号楼配电房变压器及重要节点进行7ⅹ24 小时实时运行监测，发现异常及时告警与处置。

- ▲2.2设备全生命周期管理：建立包含9号楼、 2号楼配电房设备的电子台账，录入设备型号、出厂参数、安装位置、试验报告（含预防性试验数据）等信息，支持扫码快速检索与移动端实时查看。

- ▲2.3智能分析报告：

- 2.3.1基础报表：每日生成《配电房运行日报》（含负荷曲线、电能质量指标），每月自动生成《设备健康度评估报告》。

- 2.3.2专项分析：每季度提供《医院能耗优化建议方案》，结合峰谷电价政策与设备运行数据，提出错峰用电策略、无功补偿装置调节建议等。

- 2.3.3趋势预测：运用机器学习算法，对设备老化趋势进行预测，提前 6-12 个月发出设备更换预警。

- ▲2.4根据院方要求，对供电重要端口（ 手术室、 ICU、产房、 血液净化中心等）安装安全用电终端，实时监测电气参数异常情况，及时处理故障隐患，确保采集点位不少于60个点位，设备数据能一并在电脑与手机端显示。

- ▲2.5在9号楼配电房配置一台数字孪生智慧电力可视化信息发布智慧大屏（显示大屏归乙方所有），设备具体参数如下：

- 2.5.1可监测电流、电压、漏电流、功率因素、温度等电气参数。

- 2.5.2额定电压：AC380V。

- 2.5.3分断能力 Icn：≥ 10000A。

- 2.5.4漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.1s断电保护。

- 2.5.5短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护。

- 2.5.6温度保护：出线端子温度超过 70 度预警，超过 90 度报警及保护。

- 2.5.7过压（欠压）保护：当三相电中任意单相电输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V 过压预警 ，低于190V欠压预警。

- 2.5.8可调漏电保护动作电流值：带漏电保护功能的设备应具备漏电保护动作电 流值可调功能，至少提供30mA、50mA、100mA、1000mA 四个档位 ，剩余电流的分断时间应能满足GB16917.1的要求。

- 2.5.9故障检修功能 ：设备应具备本地检修模式 ，进入设备分闸锁定状态 ，远 程 、本地都不能合闸，检修完毕后，恢复远程模式。

- 注：供应商须提供2.5项所有内容加盖厂家公章的产品说明书或手册或白皮书或检测报告等证明材料，未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 3.10KV高压专供线路服务内容和标准：

- 3.1维保范围:院外高压线(西门线、锦湖线)、沿途分支箱及院内户外环网柜。

- 3.2维保内容：

- 3.2.1院外10kV供电线路的巡线、维修、抢修。

- 3.2.2分支箱及环网柜的巡查、维修、抢修。

- 3.3技术服务要求：

- 3.3.1每月对院外2路10kV高压线(西门线、锦湖线)及沿途分支箱、院内户外环网柜巡检2次，拍照留证并向采购人提供巡检报告，双方签字确认。

- 3.3.2在巡检中如发现安全隐患须立即通知采购人，制定隐患整改方案，报采购人批准后立即实施。

- 3.3.3 接到线路故障抢修通知后，抢修人员到场时间<30分钟，施工期间如需停电，由中标人负责与当地供电公司协调。

- 3.3.4 中标人应指定巡线人员与采购人对接(不限于1名)。

- 3.3.5 在巡线期间遇外破施工(打桩施工、吊车作业、挖掘机施工等)，及时上报采购人。

- 3.3.6 电缆通道巡视内容：

- 3.3.6.1电缆沟、井盖板或井圈损坏或丢失。

- 3.3.6.2电缆通道路面有挖掘痕迹和违章建房。

- 3.3.6.3通道路径标志桩、标志块缺失。

- 3.3.6.4电缆管沟、井被杂物堵塞。

- 3.3.6.5电缆排管未封堵或不到位。

- 3.4电缆本体巡视内容:

- 3.4.1电缆本体损伤或异常。

- 3.4.2电缆接头异常。

- 3.4.3电缆标志牌缺失。

- 3.5分支箱、环网柜巡视内容:

- 3.5.1设备名称缺失或模糊。

- 3.5.2外壳锈蚀老化、被撞变形、铰链损坏。

- 3.5.3基础沉降损坏、低洼易水淹。

- 3.5.4挂锁缺失或损坏。

- 3.5.5内部封堵不到位。

- 3.5.6环网柜内部柜体、机构锈蚀，带电显示器、电管指示灯故障。

- 3.5.7电缆头异常。

- ★4.人员要求：

- 4.1项目负责人：1人，男性，具有3年及以上电力行业工作经验，持有有效期内高压电工证（政府部门），满足国家规定的法定就业年龄，无犯罪记录。中标人在签订合同时提供项目负责人的健康体检报告。

- 4.2电工4人，男性，持有有效期内高压电工证（政府部门），满足国家规定的法定就业年龄，无犯罪记录。中标人在签订合同时提供电工的健康体检报告。

- 履约要求

- 5.1服务期间交通工具自备，所有安全责任自负，与采购人无涉。

- 5.2中标人维护、检修需严格按照国家电力行业相关标准执行，在完成巡线、维修、抢修整个过程中出现的一切安全责任由中标人承担，与采购人无关。

- 5.3巡线、维修、抢修工作过程中操作失当造成的一切后果由中标人承担。

- 5.4因巡检工作不到位或未及时维修、抢修造成采购人损失的，由中标人赔偿。

- 5.5采购人有权对中标人的施工质量进行监管。

- 5.6所有巡线、维修、抢修工作不计人工费、措施费、设施费、交通费等所有费用，采购人不再另行支付费用。

- 5.7维修、抢修人员的工具、安全保护设施以及劳动保护用品由中标人自备，不认定为材料费，采购人不再另行支付费用。

- 5.8中标人被投诉，经采购人调查存在不当行为的，扣200元/次。

- 5.9中标人违反采购人相关管理制度的，采购人有权对中标人进行经济处罚，每次200元。

- 5.10维修维保工作中如需要使用到材料，材料由采购人提供，如材料由采购人委托中标人提供的，则材料费需接受采购人审计后予以结算。材料更换所产出的其他一切费用均由中标人承担。

- ★四、商务要求

- 1.采购预算：146.40万元。

- 2.最高限价：146.40万元。

- 3.服务期限：自合同签订之日起3年。

- 4.付款方式：

- 合同签订后，采购人在收到中标人提供相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；

- 1)合同总价÷36=月度服务费。

- 2)完成当月工作后，在次月15日前根据考核情况支付相应月度费用。

- 3)甲方在扣除合同价10%的预付款后逐月支付。

- 5.考核要求

- 采购人每月对高压配电房运维服务及10KV高压专线（双路）运维服务质量按照考核表进行考核（考核表见表1），考核分数计算如下（保留小数点一位）。

- （1）考核分在90分以上，月度服务费全额支付；

- （2）考核分在80-90分，扣除当月服务费的2%予以结算；

- （3）考核分在80分以下的，扣除当月服务费的4%予以结算，书面警告一次，全年出现三次警告，采购人有权单方面终止合同，中标人需承担违约金70000元（不包括考核扣款）。

- 6.验收要求：

- 按照招标文件要求每月进行验收。

- 7.投标货币：投标文件中的所有服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

- 8.知识产权：

- （1）供应商必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

- （2）供应商提交的所有投标文件及成果，其所有权均归采购人所有，采购人可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。
第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，磋商小组应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.8磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.9在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.10磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.12磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.13推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函原件扫描件。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函原件扫描件。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料扫描件或提供资格承诺函原件扫描件。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）见磋商承诺函或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | ①供应商须具有电力总承包三级资质（含）以上或输变电工程专业承包三级资质（含）以上（提供有效的资质证书原件扫描件）②具有电力承装（修、试）三级（含）以上资质（提供有效的资质证书原件扫描件）③具有安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证原件扫描件）。 |

- 磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 磋商报价。 |
|  |  | 未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，投标无效。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 51 | 29 | 20 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 51 |
| 1.1 | 技术参数响应评价 | - 根据磋商文件采购需求中的技术及服务要求，对供应商的响应情况进行评审，完全满足磋商文件要求的，得6分。 - （1）标“▲”的内容如有负偏离，每有一项扣1分。 - 注：磋商文件中要求供应商提供的佐证材料的，须是该项规定的证明材料且经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 6 |
| 1.2 | 服务方案 | - 包括但不限于①用电现状分析；②用电节能建议；③现场值守方案；④智能运维管理服务；⑤故障数据远程检测；⑥服务专业性；⑦应急处理预案；⑧现场抢修方案；⑨数据保密及安全性，方案完全包含上述要点的，得11分，有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强、可操性强的每项加2分，最高加18分。本项最高得29分。 | 29 |
| 1.3 | 智能运维管理系统方案展示及演示 | 本项目演示采用录播视频上传形式，演示时间不超过10分钟。不接受 PPT等非真实系统形式演示。各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。演示内容如下： 1.站点展示大屏（可显示接入用户数量、用户概览分类、服务人员及车辆数据、告警概要分类、安全用电评估概览、网格化区域服务、重点监管排名、实时告警列表），全部满足的，得2分，有缺项不得分； 2.自定义站点看板（可实现各类用能情况、数据分析；站点看板内容可根据用户需求任意编辑），全部满足的，得2分，有缺项不得分； 3.设备实时监控（包括：电压、电流、功率、电度、需量功能）全部满足的，得2分，有缺项不得分； 4.节能节费诊断分析（包括：变压器效率、三相电平衡、谐波影响、功率因数优化、电压降低、基础电费及电度电费方面的节能分析，旨在实现费用节约）全部满足的，得2分，有缺项不得分； 5.变压器监测（可对变压器进行专项监测，包含：负载、负载率、需量、电流、电压、功率因数、额定容量功能，并以曲线图展示）全部满足的，得2分，有缺项不得分； 6.视频监控（可实现配电房视频在线监控功能）全部满足的，得 2分，有缺项不得分； 7.一次图在线编辑（可实现对电气一次图进行在线编辑并绑定各个变量，无需使用其他第三方软件）全部满足的，得2分，有缺项不得分； 8.三维监控（可对配电房现场进行3D建模展示，并显示各类用电参数）全部满足的，得2分，有缺项不得分。 | 16 |

- （二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 29 |
| 2.1 | 供应商综合实力 | 1.供应商具有有效的《商品售后服务认证证书》、《综合能源服务管理体系认证证书》，有1个得2分，最高得 4 分。 注：①提供以上证书原件扫描件。 ②上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，否则不予给分。 | 4 |
| 2.2 | 项目负责人评价 | 供应商为本项目配备的项目负责人具有中级及以上职称（专业为电气）得2分；具有全日制大专及以上电力相关专业学历得2分。本项最高得4分。 注：1.须在投标文件中提供以上人员的职称证书、学历证书原件扫描件，且符合以上要求。 2.须在投标文件中供应商为拟派团队人员缴纳的2025年10月的社保证明材料。 3.未按以上要求提供不得分。 | 4 |
| 2.3 | 团队人员评价 | 拟派团队人员具有物联网设备工程师、网络安全工程师，每提供1个得2分，满分4分。 注：须同时提供证书原件扫描件、供应商为拟派团队人员缴纳的2025年10月的社保证明材料，未按要求提供不得分。 | 4 |
| 2.4 | 供应商业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）实施的类似成功案例，有一份得3分，最高9分。 注：须同时提供①合同原件扫描件②发票③客户履约评价证明材料，客户履约评价材料需有客户的签字盖章，未按要求提供不得分。 | 9 |
| 2.5 | 企业管理体系 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，有一项得1分，最高得3分。 注：①提供以上证书原件扫描件。 ②上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，否则不予给分。 | - 3 |
| 2.6 | 软件著作权 | 供应商①具有电力设备运行与运维系统②智能电网故障反馈系统③电力设施维修呼叫系统④智能电网运行状态监控系统⑤电气火灾预警管理系统的响应软件著作权证书，每个得1分，本项最高得 5分。 注：①提供以上软件著作权证书原件扫描件； ②以上证书如认证范围与上述名称不完全一致的，经评委会认定为同一类别的，该项予以得分。 | - 5 |

- （三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 20.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×20。 | 20.0 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

## 一、资格部分

### (一)磋商承诺函

﻿

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)法律、行政法规规定的其他条件

### (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

### 1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：1.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

2.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 2、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### (八)本项目的特定资格要求

### (九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

### (十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料扫描件：参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳社保的材料扫描件附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

### (十一)资格承诺函

### 资格承诺函（可选）

#### 致：              （采购人、采购代理机构）

#### 我单位参与            （项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
     1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
     2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
     3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
     4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
     若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

#### 投标供应商（全称并盖章）：

#### 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

#### 日期：

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项,删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 二、技术部分

## (一)技术方案

### 供应商根据评分标准制定

### (二)技术及服务内容响应及偏离对照表

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求的服务 | 响应文件实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 填表说明：

## 1.本表根据磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术要求”、“服务要求”进行填写；

## 2.行数不够，可自行添加；

## 3.供应商如果对磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术要求”、“服务要求”的响应有偏离，应注明“正/负偏离”，并将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

## 4.本表后附相关证明材料

## 法定代表人（签字或盖章）：

## 供应商名称（盖章）：

## 日期：   年   月   日
三、商务部分

### （一）供应商相关证书

### (二) 项目成员

### 1、项目负责人能力

| 姓名 | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- |
| 性别 |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 证书名称 |  |
| 专业资格 |  |
| 联系电话 |  |
| 曾担主持过的农业项目 |  |
| 制定农业标准 |  |
| 农业奖励 |  |
| 农业类论文 |  |
| 农业类发明专利 |  |

注：1、项目负责人具有相关证书的，应在本表后提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

### 3、根据评分标准中关于项目负责人的描述，提供符合磋商文件要求的证明材料扫描件。

### 4、行数不够，自行添加。

### 2、项目成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职称 | 相关工作经验 | 农业类论文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

### 3、根据评分标准中关于项目成员的描述，提供符合磋商文件要求的证明材料扫描件。

### 4、行数不够，自行添加。

### (三) 类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 采购人 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合磋商文件要求的证明材料扫描件。

2、行数不够，自行添加。

### (四)首次报价一览表

﻿

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

### (五)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

### (六)最后报价一览表

﻿

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市人民医院高压配电房及10KV高压专线（双路）运维服务项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

### (七)最后明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

(八)商务条款响应及偏离对照表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的要求 | 投标实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、供应商应当根据磋商文件要求在上表中逐条标明满足与否。

2、供应商应逐一说明商务响应和偏离情况。

3、供应商在《商务响应及偏离对照表》中须如实表述技术内容，虚构商务内容参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够，可自行添加。

5、供应商如对商务要求中的内容无偏离，本表盖章即可。法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局