竞争性谈判

采购文件

采购编号：JSZC-320507-FYWL-T2025-0016

采购内容：相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购

项目类别：货物类

采购单位：苏州市相城区黄埭镇人民政府

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

二〇二五年九月

总目录

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同及主要条款

第一章 谈判邀请函

项目概况：

相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购项目的潜在供应商应在采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年9月28日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320507-FYWL-T2025-0016

项目名称：相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额：人民币玖拾肆万玖仟伍佰肆拾捌元伍角整（¥949548.50）

最高限价：人民币玖拾肆万玖仟伍佰肆拾捌元伍角整（¥949548.50）

采购需求：相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购，具体详见采购文件要求。

合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，货物的制造商应为中

小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：（1）具有有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

（2）具有有效期内的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：苏采云系统

方式：网上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月28日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年9月28日13:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室（2）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.获取方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

9.政府采购监督电话：0512-67591006/67591005。

10.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州市相城区黄埭镇人民政府

地    址：春丰路406号

联系人：陈雨豪       联系方式：15312183566

2、采购代理机构信息

名    称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

地    址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼            联系方式：0512-66352273

3、项目联系方式

项目联系人：黄成           电话：0512-66352273

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

2025年9月18日

第二章 供应商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、响应报价表（首次）

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2谈判供应商法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4谈判供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件：

3.5.1具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.7 供应商特殊资格要求证明文件：响应单位企业资质扫描件。

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1谈判响应函（格式见第三章）；

4.2质量保证承诺函（格式自拟）；

4.3响应货物品牌规格、性能、交货期、运输设备说明表（格式见第三章）；

4.4技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

4.5商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

4.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

4.7其他有关符合性证明的文件；

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）谈判响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：（1）具有有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（2）具有有效期内的承装（修、试）五级及以上电力设施许可证；（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、谈判程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按照无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

8、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

9、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录并经采购人代表签字确认。

10、谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

13、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：黄成

联系电话：0512-66352273

现场递交地址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

邮寄收取地址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

四、项目的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

五、综合说明及其它要求：

1、谈判供应商需明确详细的服务方案。

2、谈判供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、谈判说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.响应报价表（首次）

响应报价（首次）

响应单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 响应报价（元） |
| --- | --- |

日    期：     年     月    日

附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件3.谈判响应函

谈判响应函

致：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本谈判响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本谈判响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性谈判活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件5. 响应货物品牌规格、性能、交货期、运输设备说明表

响应货物品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号、生产厂家 | 交货期 | 供油运输设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

附件6.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件7.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

- ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章 采购内容

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司受苏州市相城区黄埭镇人民政府的委托，就相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购采用竞争性谈判方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次谈判采购活动。

- 项目编号：JSZC-320507-FYWL-T2025-0016

- 项目名称：相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购

三、预算金额：人民币玖拾肆万玖仟伍佰肆拾捌元伍角整（¥949548.50）

四、最高限价：人民币玖拾肆万玖仟伍佰肆拾捌元伍角整（¥949548.50）

五、合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

六、采购内容及要求：

1、采购内容：相城区黄埭镇东桥消防救援站正式用电采购，项目位置位于苏州市相城区黄埭镇。项目主要内容包括：安装智能隔离开关、新建箱变一座（含基础、接地、试验等内容）、敷设高压电缆、顶管、采油发电机、设备基础等。

2、采购清单：

| 序号 | 名称 | 参数特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电杆组立 | 1、名称：柱上智能断路 2、型号：AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外。SF6绝缘,电动,弹簧,共箱式,普通 3、包含配套接地线、横担、抱箍、接地、五金、及标识标牌及编号等 | 套 | 1 |
| 2 | 配管 | 1、名称：电缆引下保护管，镀锌钢管 ∅150*4.5*2300 含支架、包箍等相关附件 | 套 | 1 |
| 3 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、电压等级（kV）:8.7/15 | m | 230 |
| 4 | 电力电缆头 | 1、名称:户外热缩式电力电缆终端头制作安装 2、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、安装部位:室外 4、电压等级（kV）:8.7/15KV | 个 | 1 |
| 5 | 电力电缆头 | 1、名称:户内热缩式电力电缆终端头制作安装 2、规格:YJV22-8.7/15-3*95 3、安装部位:室内 4、电压等级（kV）:8.7/15KV | 个 | 3 |
| 6 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称:欧式箱变 2、型号:S20-M-500/10(节能环保型、低损耗、低嘈音)的全密封油浸式变压器，S20-M-500/10(2级能效)10±P2*2.5％/0.4kV，D.Yn11，Uk＝4.0％ 3、容量（kV·A）500kva 4、电压（kV）:10KV 5、组合形式:全封闭、防凝露的柜型；包含进线柜、计量柜、低压柜及箱变照明及其他内容等 | 台 | 1 |
| 7 | 箱变安全器具、模拟屏等 | 1、箱变安全器具、模拟屏等 2、具有做法详见设计图 | 套 | 1 |
| 8 | 防火堵洞 | 1、配电柜及变压器防火堵洞 | 处 | 2 |
| 9 | 电缆试验 | 1、名称:进线电缆泄露测试 2、电压等级（kV）:10KV | 次(根、点) | 1 |
| 10 | 送配电装置系统 | 1、名称:高压柜送电调试 2、电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 1 |
| 11 | 电力变压器系统 | 1、名称:组合型成套箱式变电站调试 2、型号:\ 3、容量(kV·A):500kva | 系统 | 1 |
| 12 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV | 段 | 1 |
| 13 | 避雷器 | 1、名称:避雷器调试 2、电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 1 |
| 14 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压柜送电调试 | 系统 | 1 |
| 15 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、型号：500KW 3、灌浆配合比：地脚螺栓 4、单机试运转要求：调试 5、包含柴油发电机本体、配套的基础、油箱、管路、电控、静音装置、环保措施、室外防护装置及接地，具体参数，样式需要满足图纸设计、现场实际需要及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、电压等级（kV）:1KV | m | 45 |
| 17 | 电力电缆头 | 1、名称:户内热缩式电力电缆终端头制作安装 2、规格:YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 3、安装部位:室内 4、电压等级（kV）:1KV | 个 | 6 |
| 18 | 接地极 | 1、名称:热镀锌钢管接地极 2、规格:DG40*3.5mm-2500mm 3、土质:普通土 | 根(块) | 11 |
| 19 | 接地母线 | 1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-50*6 3、安装部位:户外,含土方挖填 | m | 89.14 |
| 20 | 接地母线 | 1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-50*6 3、安装部位:室内敷设 | m | 15.4 |
| 21 | 接地母线 | 1、名称:镀锌扁钢 2、规格:-25*4 3、安装部位:室内敷设 | m | 3 |
| 22 | 电缆保护管 | 1、名称:中性点接地PVC保护管 2、材质:PVC塑料管 3、规格:φ63 4、敷设方式:埋地 | m | 20 |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆 2、规格:YJV-1.0-1*240 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、电压等级（kV）:1KV | m | 6 |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称:压铜接线端子 2、规格:1*240 3、安装部位:户内 4、电压等级（kV）:1 | 个 | 2 |
| 25 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：接地断接卡 | 台(块) | 3 |
| 26 | 接地装置 | 1、名称:接地网、接地极调试 | 系统 | 1 |
| 28 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：综合 | m3 | 51.6 |
| 29 | 回填方 | 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源：利用挖方 | m3 | 25.5 |
| 30 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余挖方 2、运距：根据现场自行考虑 | m3 | 22.28 |
| 31 | 建筑垃圾处置费 | 1、种类：多余挖方 2、结算时工程量按实调整，并提供相关证明资料 | m3 | 22.48 |
| 32 | 人（手）孔井 | 1、1000*1000电缆井(1140*350 D400级)井盖三块； 2、井壁:20厚1:2水泥砂浆加； 3、井体:M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖。 | 座 | 1 |
| 33 | 标志板 | 1、电缆标志板，200*200*60，C25砼块，含钢筋、模版等； 2、数量暂估 | 块 | 20 |
| 34 | 水平导向钻进 | 1、土壤类别：综合 2、材质及规格：φ150MPP管，两根 3、泥浆要求：1:2.5 4、含压密注浆，泥浆外运、工作坑等，具体做法详见图纸； | m | 100 |
| 35 | 电缆排管 | 1、名称：二通排管 2、型号、材质：镀锌钢管φ150 3、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层，C25砼包裹管道 4、具体详见设计图 | m | 80 |
| 36 | 电缆排管 | 1、名称：四通排管 2、型号、材质：镀锌钢管φ150 3、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层，C25砼包裹管道 4、具体详见设计图 | m | 5 |
| 37 | 警示柱 | 1、电缆警示桩，具体规格详见设计图 | 根 | 5 |
| 38 | 设备基础 | 1、箱变基础：C15垫层，C30砼基础，含钢筋、模版等 2、M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖，内侧20厚1:2水泥砂浆 3、具体详见设计图 | 项 | 1 |
| 39 | 设备基础 | 1、发电机基础：C15垫层，C25砼基础，含钢筋、模版等 | 项 | 1 |
| 40 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |

1、本次不采购进口产品。2、正偏离和无偏离为响应，负偏离为未实质性响应。3、供应商响应文件中必须列明响应产品的品牌、规格型号、生产厂家，否则视为未实质性响应。

- 配套服务：

3.1、安装：

安装相关配件直至验收合格通电（详见设计图纸及招标文件）并通过苏州市供电部门验收。

3.2、技术服务和现场测试：

（1）成交单位应及时提供采购人所需的与招标文件、合同文件有关的资料和数据。

（2）成交单位须配合、协调其他方面，完成与其产品相关的控制、显示、接线、系统调试等工作。

（3）成交单位应指派专业人员进行配合，参与安装指导，现场调试，试验送电等工作及采购人认为与合同有关的其他专业性工作。

3.3、成交单位须按采购人要求配合办理用电手续。

3.4、现场安装过程中，成交单位提供免费的指导、安装、调试，对安装、调试过程中因产品制造商原因造成的元器件损坏，成交单位负责免费更换。产品安装、调试后，中标人向采购人的有关人员提供免费的操作、维修、维护及调试培训。

4、产品设计、备料、生产及现场安装过程中如有修改或未明确的遗漏问题，由采购人和成交单位双方协商处理。

5、产品的制造及验收标准以设计图纸和本采购文件要求为准，所有产品在制造过程中，采购人有权派员监督或检查，中标人应予以配合，对于采购人按照制造及验收标准提出整改要求，成交单位应予以执行。

7、质量要求

（1）项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交单位应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

（2）成交单位在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，对采购人提出的质量问题应当在采购人指定的期限内整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

（3）与本次采购项目有关的质量、安全问题均由成交单位负责，相关的人员、财产责任风险均由成交单位全部承担。

8、售后服务

以上采购设备均需提供至少2年免费维保售后服务；质保期内免费定期保养、保修，终身服务；产品出现问题后，成交单位应以优良的服务态度接到报修电话后2小时内到场，如诊断为设备故障，则携带备品备件进行现场更换、维修，8小时以内完成需方提出的维修要求。如需更换或送修，必须在2个工作日内负责解决。如果未按采购要求、合同约定时间作出响应，由于故障所造成的全部损失由成交单位承担。

9、交付及验收要求

（1）、交货及验收：合同签订后30天内完成货物采购及安装调试，并交采购人验收合格后交付使用。

（2）、交货地点：由成交供应商负责办理运输，直接送至采购人指定地点。

（3）、验收标准必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的补充通知为准。

- 合同及主要条款

甲方（需方）：

地址：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

电话：

根据苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司项目编号        号招标文件及中标人的投标（响应）文件和中标（成交）通知书，采购人（即甲方）与中标人（即乙方）及项目使用单位就此次采购事宜，签订本合同书。

## 一、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标（成交）通知书；

（二）招标文件；

（三）乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 二、合同内容：

（一）标的物内容：乙方负责完成甲方的          ，详见招标文件。

（二）合同履行期限：详见招标文件。

（三）项目地点：详见招标文件。

（四）服务要求：详见招标文件。

## 三、价格与支付：

（一）合同价格按此次中标（成交）价格执行，合同金额为人民币（大写）    元（￥    元）。合同单价包括投标产品、安装辅材、备品备件及其专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测、验收、技术支持及培训、质保、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款步骤：

（1）合同生效后，签订合同后，货物到场经验收合格后付至合同价的50%；安装调试完工后并完成移交手续后付至合同价的80%；余款待质保期满后1年内付清。

备注：

②、甲方每次付款前，乙方均应当向丙方开具等额、合法的增值税发票，否则丙方有权延迟付款且无须承担任何责任。

2、价款结算时，需提供以下资料：

A. 足额合格的发票。

B. 验收合格证明。

4、付款方式：银行转帐。

（三）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 四、甲方权利和义务：

（一）根据甲方管理要求及乙方的相关承诺，对乙方履行本合同情况实行验收考核。

（二）甲方有义务在适当的范围内公开验收结果。

（三）有权对乙方履行合同义务提出合理建议包括但不限于更换不称职人员等，且乙方应当服从。

## 五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及招标规定的质量标准和有关要求完成工作。

（二）接受并主动配合甲方及主管部门的检查。

（三）因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

（四）乙方应做好详细的管理台账，保管好有关设备资料，建立管理档案，并按双方约定将项目情况汇总和有关资料移送甲方。

（五）乙方进入服务地点应当服从甲方以及服务地点的相关规章制度。

## 六、管理基本要求：

（一）为确保质量，乙方须安排管理人员进行监督管理，加强安全教育管理和质量监控。

（二）实施过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

（三）对于乙方工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。

## 七、伴随服务

（一）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1、标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2、提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3、在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4、对甲方技术人员的技术指导或培训。

（二）除合同另有规定外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 八、标的物的检验和验收

（一）在乙方完成全部采购内容并交付验收时，甲方应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收。甲方可邀请参加本项目的其他投标供应商或第三方专业机构及专家参与验收，对标的物的质量、性能、规格、数量、外观、备件备品、相关资料等进行详细而全面的验收，同时比对乙方出具的相关检验证明（如有），并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为甲方的验收依据，但不作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。验收合格报告不得视为对有关标的物质量缺陷、瑕疵的责任豁免。

（二）在验收时产生的相关检验费用：如验收合格，则相关费用由甲方承担；如验收不合格，则相关费用由乙方承担，且甲方有权要求整改到位，否则将不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由乙方全部承担。

（三）如双方对验收结果有分歧，则以甲方所在地的质量技术监督部门的检验结果为准，双方对检验结果不持异议，检验费先由乙方垫付，最终根据检验结果由有过失的一方承担。

## 九、标的物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。若存在甲方无法检验的质量问题不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

（二）如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定（甲方无法检验的质量问题除外）。如标的物依法须经行政主管部门验收的，乙方仍应保证标的物通过该等验收。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

### （一）甲方违约责任

1、在合同生效后，非因乙方原因及标的物质量问题甲方要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5％作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

### （二）乙方违约责任

1、乙方不能交付（逾期超过十天视为不能交付），或因乙方责任造成首次验收未能通过的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交付的，按照逾期交付部分价款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的5％，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面社会影响的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担甲方所有损失；甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但限于律师费、诉讼费、保全费用等由乙方承担。

## 十一、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 十二、索赔

（一）甲方有权根据当地质量技术监督部门或其他有权部门出具的检验证明向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

4、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金（如有）中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方出应当对不足部分予以补偿。

## 十三、合同的解除和转让

### （一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在知道或者应当知道违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

### （二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让合同的部分和全部乙方都不得转让，未经甲方书面同意乙方亦不得擅自分包合同项下的义务，负责视为乙方根本违约。

## 十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

## 十五、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 十六、其他附则

（一）合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，采购监管部门壹份。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

甲方：                                      乙方：

（公章或合同专用章）                       （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）签字：                法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：                                  签订日期：

第六章 评审办法

一、评审办法：

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2、通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的核心产品同一品牌同一型号的，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，按一家供应商计算；由采购人或采购人委托谈判小组确定一个最终报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；同品牌同型号供应商最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定获得成交供应商推荐资格的同品牌供应商。

非单一产品采购项目，采购人、采购代理机构应当在采购内容清单中合理确定核心产品，多家供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按以上意见处理。

3、谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

4、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 评审内容表

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 （填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品技术参数的符合性 |  |  |
| 3 | 交付（服务）时间、售后服务等承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

（本文完）

# 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

# 5.成交单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。