南京市红十字医院分子筛制氧系统采购项目

项目编号：JSZC-320104-JSHY-G2025-0273

代理机构编号：1009-2541HOLLYF11

招  标  文  件

| 采购人： | 南京市红十字医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日 期： | 2025年8月 |

目录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	25

第四部分  采购需求	29

第五部分  合同格式及条款	37

第六部分  投标文件格式	41

- 第一部分  招标公告

项目概况 南京市红十字医院分子筛制氧系统采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年9月17日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320104-JSHY-G2025-0273

项目名称：南京市红十字医院分子筛制氧系统采购项目

| 包号 | 品目名称 | 数量 | 预算（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 分子筛制氧系统 | 1套 | 85 | 否 |

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年的无须提供）；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年2月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- （7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

- 本项目属于货物类采购。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

- （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

- (四)其它：

- 1、投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

- 2、投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

- 3、医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

- 4、投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

- 三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起五个工作日

2、地点：“江苏政府采购网”

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2025年9月17日10点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

采购人：南京市红十字医院

采购人地址：南京市白下路242号

联系方式：/

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系方式：025-52278371

传  真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

- 3.项目联系方式

项目联系人：宋瞰尘

电话：025-52278371

- 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本项目中标服务费参照发改价格[2011]534号文收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 详见采购文件第四部分。 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为工业。 |

- 一、总 则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年2月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 11.1.9投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

- 11.1.10投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

- 11.1.11医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

5、投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或被授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为被授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为被授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.6商务文件

11.6.1投标人(或供货商、厂商)承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费按发改价格【2011】534号文收取，由中标单位支付给采购代理机构。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

- 17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.9.1 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

29.9.2 快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。（本项目不收取投标保证金、履约保证金）

29.15根据苏财购[2025]62号文件，评审委员会启动异常低价投标 （响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

29.16未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

详见采购文件第四部分。

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力（企业“三证合一”营业执照副本（复印件）等） | 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 无重大违法行为声明 |  |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 信用信息 |  |  |
| 投标人的关联性要求 |  | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 |  | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求（如有） |  | 符合招标文件规定 |

## 符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 评分办法—综合评分法

1、评审办法：本项目采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按产品功能、性能、配置要求优劣顺序排列。

评标委员会根据评审后供应商排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

（一）价格分（30分） 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 （二）技术参数响应情况 （33分） 根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得33分，带“▲”（即重要参数）的参数负偏离的每项扣1.3分，一般参数有负偏离的每项扣0.4分，扣完为止。 （投标人需按照本采购文件第四章的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理） （（三）项目实施方案（8分） 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在中标后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，保障措施严谨，得8分；项目实施符合规范、质量管理体系、实际操作性一般，保障措施合理，得5分；项目实施基本规范、质量管理体系、实际操作性弱，保障措施一般，得2分； 未提供方案的不得分。 （四）安装调试方案（7分） 根据投标人提供的安装调试方案进行评分。 安装调试方案科学可行、针对性强，阐述详尽具体，能完全满足采购需求的，得7分；安装调试方案可行，能满足采购需求的，得4分；提供了安装调试方案基本满足采购需求且有可行性的，得1分。 未提供方案的不得分。 （五）售后服务方案（7分） - 投标人提供的售后服务方案，具体方案包括但不限于：售后服务方案、维保方案、服务响应时间、备品备件、软件升级及系统扩展方案等。 - 售后服务方案科学合理，服务响应时间最快、维保价格优惠、设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得7分；售后服务方案部分合理，服务响应时间一般、维保价格合理、设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得4分；售后服务方案一般，服务响应时间较慢、维保价格不合理、设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差的得1分；未提供方案的不得分。 - （六）培训方案（6分） 根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评审，方案内容包括但不限于培训设备使用方法、培训对象、培训时间、培训地点等方面。 培训内容详细全面、科学可行，得6分；培训内容较详细全面、较科学可行，得3分；培训内容较一般，得1分；其他不得分。 （七）质保期（4分） 免费质保期在招标文件基础上，每增加1年加2分，最高得4分（提供承诺函并加盖投标人公章）。 （八）所投产品综合性能评价（5分） 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的技术彩页、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。

说明：

（1）小微企业的价格扣除

（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除

（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除

（3.1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3.2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3.3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（6）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。”

（7）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分 采购需求

- 一、采购范围

- 1）、医用中心供氧系统：包含分子筛制氧机一台及本系统所有阀门、管道、各用气点设备及设备的安装调试；医用气体压力报警器（气源）、医用气体压力报警器（区域）等报警设备及设备的安装调试。

- 2）、医用中心吸引系统：包含医用中心吸引站设备、本系统所有阀门、管道、各用气点设备及设备的安装调试；

- 二、技术需求：

| 医用中心供氧系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名 | 技术要求 |
| 1 | 10立方医用分子筛制氧机一台（核心产品） | 1.预期用途：利用医用制氧分子筛原理从空气中提取各项指标都符合国家标准的氧气，供各用氧单位使用，具备最高的安全性、可靠性、满足用氧单位在常规用氧及用氧髙峰期的供氧要求； 2.▲制氧系统产氧量不少于10Nm³/h，机组内制氧模块、增压模块为一体式结构，不能为分体式； 3.▲制氧系统采用模块化设计，需包含＞10个独立制氧模块，每个制氧模块均能独立运行（每个制氧模块内部均包含独立的空压机）,确保氧气的正常供应。 4.整机运行功率≤14000VA； 5.整套系统运行过程全自动智能化运行；配置≥10寸彩色触摸屏；具备低浓度、低压力报警提示功能、系统维护保养信息提示功能； 6.制氧系统冷却方式为风冷式，氧气输出压力0.4-0.7 MPa（可调） 7.制氧机采用无油空压机和无油增压机，确保氧气品质。 8.制氧机必须有良好的持久性能，采用锂基分子筛，分子筛筛床为不锈钢或特种铝合金材质，分子筛塔不属于压力容器。 9.制氧机在工作状态下，制取1m³氧气耗电量≤1.3 KWh；噪声符合国家标准≤80分贝。 10.氧气储罐容积≥1.0 m³，材质为碳钢，最高工作压力≥0.8MPa 11.具备氧气纯度检测功能及在线分析监测功能。 12.制氧机具备氧气质量流量计，数码显示，可在线测量氧气的实时流量和累计流量。 13.当制氧机首次开机时，具有氧气浓度快速提升功能，开机10分钟氧浓度≥93 ±3%，氧气产量达到10 m³/h。 14.制氧系统具备远程数据监控功能，可通过手机或电脑远程监控设备运行；声光报警提示除现场提示外，还通过短信方式发送给生厂家售后人员，以便及时对设备维护。 15.产品制造商具有有效的医疗器械生产许可证、特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造（GC2）)。 |
| 2 | 医用中心供氧系统 | 医用中心供氧系统包含本系统所有阀门、管道、各用气点设备，氧气供应源由分子筛制氧主机提供，备用氧源采用一套5+5十瓶组自动切换汇流排； 1.设计参数及规范要求： - 本项目氧气峰值流量:10m³/h； - 普通终端流量：≥20L/min； - 氧气终端额定压力：0.4MPa； - 每层（每区）必须设置氧气控制阀； - 系统小时泄漏率：不超过200个床位的小于0.5%，800个床位以上的系统小于0.2%，200个床位至800个床位的系统不应超过按内插法计算得出的数值。 - 氧气最远端压力损耗：≤10%； - 氧气管道气体流速：≯10m/s； - 氧气管道需可靠接地，接地电阻＜10Ω； - 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa； - 系统运行方式：连续运行； - 氧气终端：采用国标终端。 |
| 3 | 医用气体监测报警系统 | 氧气二级稳压箱、压力监测报警器：包含管道总阀门、压力传感器等，安装于制氧机房内，控制氧气供气系统的开启与切断，为日常使用、维护提供便捷。其技术要求如下： - 各楼层的区域多功能箱按图纸要求设置； - 每一路医用气体有专用的快速控制阀门，并有标识； - 每路医用气体的使用侧设置专用（区分其它气体）的反向供气接口，以便应急供气。 - 应急供气接口必须采用自密封式快速接头，有足够大的流量通径，压缩气体承压≥0.6MPa。 - 箱体及边框表面喷塑处理，色泽均匀，耐磨。亚克力透明窗美观，可应急推开，操作方便。 医用气体压力报警器（区域）：在有使用医用气体的每层楼护士站设置气体压力报警器（按图纸要求设置），以便直接监测该区域各种医用管道气体的压力变化，当压力高于或低于设定值时，发出声光报警。按每个病区的具体要求配置，其主要技术要求如下： - 二气（医用氧气、真空）一体报警器，每路分别设有压力传感器，采用微处理器采集、处理、比较，输出显示及报警信息； - 氧气报警下限0.38MPa，上限0.5MPa，真空压力低于37kPa时欠压报警,报警压力误差不大于2.0%； - 报警器具有声光报警功能； - 每种气体采用三位LED数码管显示气体的即时压力，并设有上限、正常、下限三种状态显示； - 报警器应具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自启动功能。报警传感器回路断路时应能报警； - 报警器监测的每路气体均应有标识，并应符合GB 50751《医用气体工程技术规范》第5.3.12条的规定； - 医用气体压力报警器的传感器应设置维修阀门，区域报警器的传感器不应使用电接点压力表。 - 医用气体压力报警器报警响应时间应小于1秒。 |
| 4 | 医用气体供应末端设施 | 医疗设备带及电路配件: - 医疗设备带：铝型材必须采用铝合金喷塑，美观大方。材料符合GB/T6892《铝及铝合金热挤压型材》的要求。设备带要求宽度≥200mm，厚度≥55mm，病房的设备带必须沿墙面通长布置。为保证设备带强度及使用寿命，材料厚度≥1.2mm。安装高度：设备带水平中心线距该房间地面1350-1450mm。 - 医用气体维修阀：在安装氧气终端的每条设备安装氧气维修阀（铜维修阀）。氧气维修阀（铜维修阀）与氧气不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质； - 插座：采用电源电压220V，额定电流10A，118型二位10孔插座，必须符合GB2099.1-2008标准，且经3C认证的产品； - 照明灯：嵌在设备带内，选用220V、3W白光的LED灯,且经3C认证的产品； - 开关:电源开关采用额定电流5A、必须符合GB2099.1-2008标准，且经3C认证的产品； - 每条带配电的设备带必须安装漏电保护断路器1个。 医用气体终端: - 本项目所有终端采用国标终端。 - 终端插拔方便、密封可靠，插拔次数大于1万次； - 气体终端经100%气密性实验，气密性高；能单手操作，实现气管的快速装接。 - 不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。 |
| 5 | 管道分配系统 | 管道分配系统主要是将气源站内的医用气体根据医疗需要分配输送至各用气终端（吸引则反向），供抢救、医疗使用。包括气体总管道、走廊支管、病房管道、医用气体压力报警器、氧气流量计等组成。 气体管道技术要求: - 气体管道按图纸要求连接铺设，施工及验收应按GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》执行。 - 医用氧气总管、立管、走廊管、病房管和医用吸引的室内管均采用医用气体脱脂铜管；医用气体脱脂铜管应符合《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650-2007标准； - 医用吸引的总管、立管、走廊管PPR管； - 所有氧气管道应严格脱脂。 - 医用气体管道穿墙、楼板、以及建筑物基础时应设套管，套管内医用气体管道不应有焊缝，套管与医用气体管道之间应以不燃材料填实。 - 架空敷设的医用气体管道，水平直管道支吊架的最大间距应符合GB 50751《医用气体工程技术规范》表5.1.9 的规定；垂直管道限位移支架的间距应为表5.1.9中数据的1.2 倍~1.5 倍，每层楼板处应设置一处。 - 医用气体铜管道之间、管道与附件之间的焊接连接均应为银基钎焊。 - 铜活接头与氧气不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质。 - PPR管道的连接，采用热熔焊接。 - 医用气体管道系统的管件应采用金属密封；要保证系统的气密性高于行业标准要求。 - 医用气体管道、阀门、终端组件、软管组件和压力指示仪表，均应有耐久、清晰、易识别的标识。 - 医用气体标识的方法应采用粘着性标志。 - 医用气体的颜色与标识代号应符合GB 50751《医用气体工程技术规范》的规定。 |
| 医用中心吸引系统 |  |  |
| 1 | 医用中心吸引系统 | 医用中心吸引系统包含医用中心吸引站设备、本系统所有阀门、管道、各用气点设备； 1.设计参数及规范要求: - 负压调节范围：－0.04 ～－0.087MPa - 系统设计流量：本项目真空峰值流量为:≥110m³/h； - 终端抽气流量：所有病房床位设计流量≥40L/min； - 吸引系统接地电阻：≤10Ω； - 系统小时泄漏：＜0.5% - 终端压力：≥40kPa（真空压力）； - 系统运行方式：连续运行； - 吸引终端：采用国标终端。 2.设备选用及参数要求： - 真空泵：2台，一用一备 - 医用真空负压机组应设置防倒流装置，阻止负压空气回流至不运行的真空泵。医用真空负压机组在单一故障状态时，应能连续工作。 - 气路系统应有良好的密封性，当压力达到-0.07MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过1.8%。 - 多台真空泵合用排气管时，每台真空泵排气应采取隔离措施。 3.其主要技术参数: 负压调节范围：－0.04Mpa ～－0.087Mpa；抽气量（单台）：≥110m³/h；单台电机参考功率：3.85KW； 真空控制柜：1套，控制柜设置智能控制器，独立控制自动切换开关电路。一台真空控制柜控制至少2台真空泵，具有以下功能： - 独立控制至少2台真空泵自动切换开关电路，保证每台真空泵自动逐台投入运行； - 当1台泵工作，在设定的时间内满足不了设定的真空压力时，自动控制逐台投入运行，当2台泵全部投入运行时报警； - 每台泵应设置独立的电源开关及控制回路，保证在单一故障时不能影响正常供气； - 控制的负压值在－0.048Mpa ～－0.087Mpa之间运行，并能在该范围内任意设定，当压力低于－0.087MPa或高于－0.048Mpa时报警； - 每台真空泵应能自动逐台投入运行，断电恢复后真空泵应能自动启动。 - 储气罐：1只，有效容积：≥1.0m³，材质：碳钢； - 医用污物收集罐：1台，材质：碳钢；带压力表及排水阀； |

★三、交货期：合同签订后30天内

★四、质保期：自合同签订之日起3年，包含所有零配件、耗材、人工日常管理等

五、实施方案：包括但不限于对安装方法、进度计划、包装方案、运输方案、设备使用维护、验收方案等内容进行描述。

六、售后服务方案： 包括但不限于对质保期、售后网点、售后人员、响应时间、培训方案等内容进行描述。

七、保修及售后服务要求

1、无论在保修期内还是保修期外，中标供应商必须上门维修，中标供应商工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备耗材科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由中标供应商负责。提供质保期外全包维修服务、零配件、耗材优惠供应方案。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）。

2、在安装过程中或安装结束后，中标供应商工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。并负责承担一切费用。

3、供应商接故障通知半小时内响应，一般问题在4小时内解决；遇到大的问题，3小时内派技术人员到达现场维修；

八、资料、备件及其它

1、资料：中标供应商需在交货后五个工作日内免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由中标供应商自行承担。

2、若设备无法在规定时间完成维修工作的，提供备用件。

3、投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的设备。否则，采购人有权解除合同，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由中标人全部承担赔偿。

★九、付款方式：合同签订项目验收合格并经采购人确认后，支付合同总价款90%；验收合格满3年后，支付合同总额的10%。

★十、详细配置清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）氧气系统 |  |  |  |
| 1 | 医用分子筛制氧系统 | 1.名称:医用分子筛制氧系统 2.型号、规格:10m3/h | 台 | 1.00 |
| 2 | 医用气体报警箱 | 1.名称:医用气体报警箱（数显） 2.型号:氧气、负压两种气体 | 台 | 1.00 |
| 3 | 二级减压箱 | 1.名称：氧气二级减压箱（双路） 2.型号、规格:含配套阀门、压力表、减压阀、安全阀 | 台 | 1.00 |
| 4 | 全自动切换氧气汇流排 | 1.名称：全自动切换氧气汇流排 2.型号、规格:10瓶组（5+5） | 套 | 1.00 |
| 5 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.制式：国标 3.结构:插拔式气体终端，三层结构，带自封装置。 4.插拔次数:10000次 | 个 | 43.00 |
| 6 | 脱脂紫铜管（主管） | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ16*1.2 3.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 4.焊接方法:银基钎焊 | 米 | 220.00 |
| 7 | 脱脂紫铜管（房间管） | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ8*1.0 3.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 4.焊接方法:银基钎焊 | 米 | 250.00 |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称：球阀 2.材质：紫铜 3.型号、规格：φ16 4.连接形式：焊接 | 个 | 2.00 |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称：检修阀 2.材质：紫铜 3.型号、规格：φ8 4.连接形式：焊接 | 个 | 21.00 |
|  | (2)真空吸引系统 |  |  |  |
| 10 | 负压真空泵站 | 1.名称:负压真空泵站 2.型号、规格:110m3/h抽气量一备一用，含1m3真空罐、汽水分离器、缓冲罐、控制柜 | 套 | 1.00 |
| 11 | 气体终端 | 1.名称:吸引终端 2.制式：国标 3.结构:插拔式气体终端，三层结构，带自封装置。 4.插拔次数:10000次 | 个 | 43.00 |
| 12 | PPR管（主管） | 1.材质:PPR管 2.规格:φ32 3.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 4.焊接方法:热熔焊接 | 米 | 150.00 |
| 13 | 脱脂紫铜管（房间管） | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ8*1.0 3.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 4.焊接方法:银基钎焊 | 米 | 230.00 |
| 14 | 低压焊接阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:PPR 3.型号、规格:D32 4.连接形式:热熔焊接 | 个 | 2.00 |
|  | （3）、设备带电器配件 |  |  |  |
| 15 | 医疗设备带 | 1.医用设备带 2.主体采用1.2mm厚高强度铝合金材质 3.规格200*55mm | 米 | 235.00 |
| 16 | 床头灯 | - 名称：床头灯 2.灯罩主材质：PMMA高透光率灯罩 3.光源类型：节能LED - 4.功率：5W | 套 | 43.00 |
| 17 | 照明开关 | 1.名称:板式开关 2.规格:单联单控 3.安装方式:设备带暗装 | 个 | 43.00 |
| 18 | 漏电保护器 | 1.名称:漏电保护器 2.规格、型号:16A 3.每条设备带配置1套 | 个 | 21.00 |
| 19 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:斜五孔插坐 3.安装方式:暗装 | 个 | 43.00 |
| 20 | 电线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZ-BV-2.5mm2 | 米 | 300.00 |

★参数为实质性条款，如有负偏离作无效投标文件处理。

- 第五部分  合同格式及条款

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏弘业国际技术工程有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 见采购文件第四部分。

或：

6.1 乙方按照合同金额 / %缴纳或提交履约保证金或履约保函。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

合同签订项目验收合格并经采购人确认后，支付合同总价款90%；验收合格满3年后，支付合同总额的10%。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

0.1% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.1% 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 1% 甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 10% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

投标文件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人(或供货商、厂商)项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年月日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加编号为号项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年月日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：（公章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

年月日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（被授权委托人出席开标会议的提供法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为被授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为被授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

法人授权代表：（签字）

年月日

- 九、开标一览表

- 投标人全称（公章）：

- 项目编号：

- 项目名称：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 十、明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年月日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

投标人（或供货商、厂商）项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。