招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年6月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目

3.预算金额：718.784734万元

4.最高限价：718.784734万元

5.采购需求：包括但不限于光纤直放站（普通-近端）、光纤直放站（普通-远端）、机柜、机架等设备的采购及安装。

6.合同履行期限：在合同生效接采购人进场通知后90天内供货并安装调试结束。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年6月5日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年6月18日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年6月18日09：30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取招标文件过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，获取日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号

采购项目：苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年五月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇 电话：0512-65158848-8019 |
| 8 | 获取方式 | 网上获取 |
| 9 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年6月5日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 10 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 11 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年6月18日09：30前（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 13 | 开标时间 地点 | 时间：2025年6月18日09：30（北京时间） 地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 14 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～500万元（含）部分1.1% 500万元～1000万元（含）部分0.8% |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目

3、预算金额：718.784734万元

4、最高限价：718.784734万元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年6月18日09：30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年6月18日09：30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇   联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目及有关的辅助服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上获取过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位:2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

1.光纤直放站（普通-近端），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.光纤直放站（普通-远端），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

3.......，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0209号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院二期5G网络系统集成项目

三、预算金额：718.784734万元；最高限价：718.784734万元

四、采购需求：

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤直放站（普通-近端） | 1、名称：光纤直放站 2、规格：移动-近端（1.8/2.6G） 3、安装、调试，满足设计要求 | 台 | 9.00 |
| 2 | 光纤直放站（普通-远端） | 1、名称：光纤直放站 2、规格：移动-远端（1.8/2.6G） 3、安装、调试，满足设计要求 | 台 | 36.00 |
| 3 | 光纤直放站（普通-近端） | 1、名称：光纤直放站 2、规格：电联-近端（1.8/2.1G） 3、安装、调试，满足设计要求 | 台 | 9.00 |
| 4 | 光纤直放站（普通-远端） | 1、名称：光纤直放站 2、规格：电联-远端（1.8/2.1G） 3、安装、调试，满足设计要求 | 台 | 36.00 |
| 5 | 机柜、机架 | 1、名称：网络综合机柜 2、材质：钢制 3、规格：600*600*2200mm 4、安装方式：落地安装 | 台 | 3.00 |
| 6 | 开关电源设备 | 1、种类：机柜嵌入式开关电源（含整流模块、监控模块） 2、型号：48V 30A | 架 | 3.00 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：电表箱 2、规格：至少含空开3个 3、安装方式：壁挂 | 台 | 45.00 |
| 8 | 全向天线、定向天线 | 1、规格：全向吸顶天线 2、型号：室内天线-吸顶天线-全向单极化-多频 3、安装、调试，满足设计要求 | 副 | 9180.00 |
| 9 | 定向天线 | 1、名称：板状天线 2、规格：室内天线-定向壁挂-多频 3、安装、调试，满足设计要求 | 副 | 102.00 |
| 10 | 对数周期天线 | 1、名称：对数周期天线 2、规格：室内天线-对数周期天线-多频-定向单极化 3、安装、调试，满足设计要求 | 副 | 756.00 |
| 11 | 天线支架 | 1、名称：天线支架材料及安装 2、规格：L型支架 | 副 | 9282.00 |
| 12 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：5dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 810.00 |
| 13 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：6dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 684.00 |
| 14 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：7dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 2114.00 |
| 15 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：10dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 1232.00 |
| 16 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：12dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 620.00 |
| 17 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：15dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 644.00 |
| 18 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：20dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 202.00 |
| 19 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：25dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 40.00 |
| 20 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：腔体耦合器 2、规格：40dB 3、型号：N型头(800-3700MHz） | 个(架、单元) | 18.00 |
| 21 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：二功分器（高性能） 2、规格：功分器二功分，满足设计要求 | 个(架、单元) | 3586.00 |
| 22 | 室内分布式天、馈线附属设备 | 1、种类：三功分器（高性能） 2、规格：功分器三功分，满足设计要求 | 个(架、单元) | 10.00 |
| 23 | 配线 | 1、名称：馈线 2、型号：1/2‘’低烟无卤阻燃馈线 | m | 90496.00 |
| 24 | 配线 | 1、名称：馈线 2、型号：7/8‘’低烟无卤阻燃馈线 | m | 12180.00 |
| 25 | 线缆头 | 1、名称：馈线接头 2、规格：1/2N型公头 | 个 | 38424.00 |
| 26 | 线缆头 | 1、名称：馈线接头 2、规格：7/8"N型公头 | 个 | 1996.00 |
| 27 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：1/2 N型直角弯 | 个 | 13534.00 |
| 28 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：7/8 N型直角弯 | 个 | 1000.00 |
| 29 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：1/2 N型母头-N型母头(双母头) | 个 | 1921.00 |
| 30 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：1/2 N型公头-N型公头（双公头） | 个 | 960.00 |
| 31 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：7/8 N型母头-N型母头(双母头) | 个 | 100.00 |
| 32 | 线缆头 | 1、名称：馈线转接头 2、规格：7/8 N型公头-N型公头(双公头) | 个 | 50.00 |
| 33 | 接地极 | 1、名称：室内接地排 2、规格：截面积不小于90mm²铜排 | 个 | 45.00 |
| 34 | 光分配架 | 子框，熔配一体化单元48芯 | 个 | 3.00 |
| 35 | 直放站跳纤 | 3m\SC-LC\单模低烟无卤阻燃 | 根 | 144.00 |
| 36 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：Φ25 3、配置形式：明配 | m | 2267.60 |
| 37 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、敷设方式：明配 | m | 29660.00 |
| 38 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN40 3、敷设方式：明配 | m | 2118.00 |
| 39 | 配管 | 1、名称：PVC线管 2、规格：DN25 3、敷设方式：明配 | m | 450.00 |
| 40 | 铁构件 | 1、名称：明配线管及桥架支吊架 2、规格：镀锌型钢 3、敷设方式：明配 | kg | 3300.00 |
| 41 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-RVVZ 1*16mm2 | m | 690.00 |
| 42 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-RVV-3*4mm2 | m | 260.00 |
| 43 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：无端子接线 3、规格：WDZB1-RVV-3*4 | 个 | 52.00 |
| 44 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：压铜接线端子 3、规格：WDZB1-RVVZ 1*16mm2 | 个 | 262.00 |
| 45 | 打洞（孔） | 1、名称：墙体开洞 2、规格：DN50以下 | 个 | 5390.00 |
| 46 | 分布式天、馈线系统调测 | 1、测试类别：室分系统调试测试 2、测试内容：馈线测试、系统联调及配合运营商调试等，满足交付及验收要求 | 项 | 1.00 |
| 47 | 光缆 | 1、名称：单模通信光缆低烟无卤阻燃 2、规格、型号：GYTA-12D 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 4、含光缆测试、标签标记 | m | 15274.48 |
| 48 | 光缆 | 1、名称：单模通信光缆低烟无卤阻燃 2、规格、型号：GYTA-24D 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 4、含光缆测试、标签标记 | m | 22442.24 |
| 49 | 光缆 | 1、名称：单模通信光缆低烟无卤阻燃 2、规格、型号：GYTA-48D 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 4、含光缆测试、标签标记 | m | 5104.85 |
| 50 | 光缆 | 1、名称：单模通信光缆低烟无卤阻燃 2、规格、型号：GYTA-72D 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 4、含光缆测试、标签标记 | m | 535.82 |
| 51 | 蝶形引入光缆 | 1、名称：GJYXH03-单模低烟无卤阻燃G.657A2(B6a2)-1芯 2、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3、含光缆测试、标签标记、两端成端 | m | 21346.03 |
| 52 | 蝶形引入光缆 | 1、名称:WDZBGJYXH03-单模低烟无卤阻燃G.657A2(B6a2)-2芯 2、敷设方式：穿管或沿桥架敷设 3、含光缆测试、标签标记、两端成端 | m | 459.92 |
| 53 | 光缆终端盒 | 1、名称：壁挂式光缆分纤箱 2、光缆芯数：24芯，光纤保护套管、熔纤盘、尾纤等所有满配必配部件，含光纤熔接、测试等。 | 个 | 35.00 |
| 54 | 光缆终端盒 | 1、名称：壁挂式光缆分纤箱 2、光缆芯数：48芯，光纤保护套管、熔纤盘、尾纤等所有满配必配部件，含光纤熔接、测试等。 | 个 | 47.00 |
| 55 | 光缆终端盒 | 1、名称：壁挂式光缆分纤箱 2、光缆芯数：96芯，光纤保护套管、熔纤盘、尾纤等所有满配必配部件，含光纤熔接、测试等。 | 个 | 11.00 |
| 56 | 光缆终端盒 | 1、名称：壁挂式光缆分纤箱 2、光缆芯数：144芯，光纤保护套管、熔纤盘、尾纤等所有满配必配部件，含光纤熔接、测试等。 | 个 | 1.00 |
| 57 | 机柜、机架 | 1、名称：ODF机柜 （主纤架） 2、材质：钢制 3、规格：840*300*2200mm 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 |
| 58 | 机柜、机架 | 1、名称：ODF机柜 2、材质：钢制 3、规格：840*300*2200mm（不含分光器及配线架） 4、安装方式：落地安装 | 台 | 5.00 |
| 59 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 低烟无卤阻燃 2、规格：SC-SC/15m | 条 | 288.00 |
| 60 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线（ODF主纤架至配纤架） 2、规格：SC-SC/3m低烟无卤阻燃 | 条 | 144.00 |
| 61 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：SC 3、安装方式：ODF架内及光交箱内低烟无卤阻燃 | 根 | 2784.00 |
| 62 | 桥架 | 1、名称：机房走线架 2、规格：400mm宽 | m | 37.30 |
| 63 | 光纤配线架（720芯ODF架） | 1、2200*840*300mm，SC口 | 架 | 6.00 |
| 64 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：直径100 3、室外埋地 | m | 244.00 |
| 65 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：手孔井SK2 2、型号：混凝土盖板 3、具体做法见施工详图 | 个 | 2.00 |
| 66 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合考虑现场 2、挖沟深度：1.5m以内 | m3 | 49.15 |
| 67 | 回填方 | 1、密实度要求：按规范要求 2、工作内容：原土夯填 | m3 | 33.72 |
| 68 | 垫层 | 1、名称：砂垫层 2、规格：5公分厚 | m3 | 2.80 |
| 69 | 管道包封 | 1、混凝土包封，详见设计图 2、规格：C15混凝土 | m3 | 9.50 |
| 70 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁钢40*4mm | m | 130.90 |

（二）详细技术要求：

1、设计规范及依据

（1）《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）；

（2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（3）《通信网络安全防护管理办法》（工业和信息化部 2009 年第11号令）；

（4）《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信〔2015〕406号）；

（5）《工程建设强制性条文》（信息工程部分）；

（6）《通用机房安全管理总体要求》（YDT2057-2009）;

（7）《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2014）；

（8）《通信电源用阻燃耐火软电缆》（YD/T 1173-2016）；

（9）《电信设备安装抗震设计规范》（YD 5059-2005）；

（10）《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）；

（11）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）；

（12）《通信电源设备安装工程验收规范》（YD5079-2005）；

2、室内分布系统性能指标及要求

2.1室内分布系统性能指标

2.1.1驻波比

（1）从基站信号引出处测试，前端未接任何有源器件或放大器，其驻波比要求小于1.3。若中间有放大器或有源器件，在放大器输入端处加一负载或天线，所有有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试。

（2）从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比，应小于1.3。

（3）从放大器输出端测试至末端的驻波比，前端未接任何放大器或有源器件，其驻波比要求小于1.3。

（4）对于双波段或多波段器件及天线，其驻波比指标可增大至1.8，但测试频率范围应相应调整。

2.1.3天线口输出功率：同一类型的分布天线口输出功率基本一致，功率差异值不大于6dB，天线口输出功率符合环评要求，最高不超过15dBm。天线口实际输出功率与设计值偏差不大于3dB。

2.1.4室分小区干扰隔离要求：

天馈系统反射式互调直接影响基站小区上行干扰情况，反射式互调由天馈系统中的跳线、馈线连接器、馈线及天线中最差组件决定。

指标要求：

（1）POI多系统接入平台、单个无源器件如天线、耦合器、合路器等3阶互调值应符合设计要求。

各通信系统间隔离度要求如下：

（2）各通信系统间隔离度要求如下：

| 被干扰 系统 干扰 系统 | GSM900 | GSM1800 | WCDMA | CDMA 1X | CDMA2000 | TD-SCDMA/TD-LTE(F频) | TD-LTE（D频） | LTE-FDD1.8G | LTE-FDD2.1G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 |  | 49 | 33 | 79 | 68 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| GSM1800 | 41 |  | 33 | 79 | 68 | 33 | 33 | 33 | 31 |
| WCDMA | 35 | 43 |  | 73 | 62 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| CDMA 1X | 86 | 75 | 81 |  | 81 | 81 | 81 | 33 | 31 |
| CDMA2000 | 41 | 49 | 33 | 79 |  | 64 | 64 | 33 | 33 |
| TD-SCDMA（A频） | 34 | 42 | 57 | 72 | 61 | 29 | 29 | 33 | 30 |
| TD-SCDMA/TD-LTE（F频） | 34 | 42 | 57 | 72 | 59 |  | 29 | 46 | 51 |
| TD-LTE（D频） | 36 | 44 | 59 | 74 | 63 | 59 |  | 33 | 31 |
| LTE-FDD1.8G | 33 | 33 | 33 | 33 | 58 | 51 | 33 |  | 31 |
| LTE-FDD2.1G | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 |  |
| 注：①上表隔离度取值为杂散干扰、阻塞干扰和互调干扰最大值； ②表中数值：加黑斜体为行标引用结果，细黑为工信部研究院研究课题结果； ③上表结果仅作为预估系统隔离的参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2各系统性能指标

2.2.1光纤直放站近端、远端设备参数

  FDD-LTE\5GNR通道技术指标

表1.1 FDD-LTE\5GNR 通道技术指标

| 项目 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | 下行 | 上行 |
|  | 1830-1880MHz (FDD-LTE) | 1735-1785MHz(FDD-LTE) |
|  | 2110-2165MHz (5GNR) | 1920-1975MHz (5GNR) |
| 标称最大输出功率 | 60W下行：48dBm(-1dB+2dB) |  |
| 增益 | 56dB±3dB |  |
| 自动电平控制（ALC） | 当输入信号电平增加小于10dB（含10dB）时 | 输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内 |
|  | 当输入信号电平增加大于20dB | 输出功率应保持在最大输出功率±2dB之内或关闭 |
| 增益调节范围 | 上行：AU≥15dB，RU≥15dB 下行：AU≥15dB，RU≥15dB |  |
| 增益调节步长 误差 | ±1dB/1dB；±1.5dB/ ( 1dB-30dB)； |  |
| 矢量幅度误差 | 64QAM ≤5%（RMS） 256QAM≤3.5%（RMS） |  |
| 频率误差 | ±0.01ppm |  |
| 传输时延 | ≤10μs（支持自动时延补偿、手动时延补偿） |  |
| 带内波动 | 有效工作频带内波动≤3dB（峰峰值） |  |
| 电压驻波比 | 下行输入/上行输出电压驻波比：≤1.8 上行输入/下行输出电压驻波比：≤1.5 |  |
| 噪声系数 | ≤5dB |  |
| 时延校正范围及补偿精度 | 时延补偿范围≥50μs 时延校正补偿精度±1.5μs |  |
| 最大允许输入电平 | 前向链路最大无损伤输入功率为10dBm |  |
|  | 反向链路最大无损伤输入功率为-10dBm |  |

光路性能

表1.2 光路性能表

| 光波长 | 1310 & 1550nm 3Gbps |
| --- | --- |
| 光输出功率 | -9dBm～3dBm |
| 光接收灵敏度 | -18dBm |
| 传输距离 | 10KM |
| 连接器类型 | LC/PC（配LC/SC-LC/PC尾纤） |
| 光纤类型 | 单纤 |

电气性能

表1.3 电气性能

| 电气性能 |  |
| --- | --- |
| 电源 | AU：AC220V±44V或DC-48V±9.6V(直流组合机型参考) RU：AC220V±44V |
| 整机功耗 | AU静态：30W 2*60W RU：500W |
| MTBF | ＞100000小时 |

结构性能

表1.4 结构性能

| 结构性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | AU | 满足标准的19″机柜安装，高度≤1U。 370mm*188mm*44mm |
|  | RU | 2*60W:450mm*420mm*164mm |
| 重量 | AU | 约2.4Kg |
|  | RU | 2*60W:25Kg |
| 自然散热 | AU | 自然散热 |
|  | RU | 自然散热 |
| 工程安装 | AU | 机柜或挂墙 |
|  | RU | 挂墙或抱杆 |

环境性能

表1.4 环境性能

| 环境性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | AU | -5℃ ～ +45℃ |
|  | RU | -40℃ ～ +55℃ |
| 相对湿度 | AU | 15%—85% |
|  | RU | 5%—98% |
| 防护等级 | AU | IP20 |
|  | RU | IP65 |
| 过压保护 | AU | 是 |
|  | RU | 是 |
| 储存温度 | AU | -15℃~+55℃ |
|  | RU | -40℃~+75℃ |

2.2.2室分天线

| 名称 | 支持频段 | 参考图片 |
| --- | --- | --- |
| 单极化全向吸顶天线 | 800MHz-3700MHz |  |
| 单极化定向壁挂天线 | 800MHz-3700MHz |  |
| 对数周期天线 | 800MHz-3700MHz |  |
| 射频性能 |  |  |
| 支持信号 | GSM/DCS/CDMA/WCDMA/LTE/5G NR |  |
| 增益 | 吸顶：2-5dBi、壁挂：6-9dBi、对数周期：8-10dBi、电梯：11-14dBi |  |
| 三阶互调(@2×33dBm) | ≤-85dBm |  |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |  |
| 极化方式 | 垂直极化、±45°极化 |  |
| 功率容限 | ≥50 |  |
| 接口类型 | N-Female |  |
| 外观结构 |  |  |
| 辐射材料 | 铜/铝 |  |
| 天线罩材料 | ABS |  |
| 天线罩颜色 | 白色 |  |
| 接头要求 | 外导体采用铜镀三元合金，内导体采用铍青铜或锡磷青铜表面镀银 |  |

2.2.3无源器件（耦合器）

技术规格

| 名称型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5dB 腔体耦合器 6dB 腔体耦合器 7dB 腔体耦合器 10dB 腔体耦合器 15dB 腔体耦合器 20dB 腔体耦合器 40dB 腔体耦合器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作频段(MHz) | 800～3700 MHz |  |  |  |  |  |  |
| 耦合度 | 5dB | 6dB | 7dB | 10dB | 15dB | 20dB | 40dB |
| 耦合度偏差(dB) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
| 隔离度(dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
| 插入损耗(dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.2 |
| 驻波比 | ≤1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 三阶互调（dBc） | ≤-150dBc(+43dBm×2) |  |  |  |  |  |  |
| 五阶互调（dBc） | ≤-165dBc(+43dBm×2) |  |  |  |  |  |  |
| 功率容量（W） | ≥200 |  |  |  |  |  |  |
| 阻抗（Ω） | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 接头类型 | N-F |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度（℃） | -25 ~ +65 |  |  |  |  |  |  |

2.2.4无源器件（功分器）

技术规格

| 名称型号 | 腔体二功分器 | 腔体三功分器 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段（MHz） | 800-3700MHz |  |
| 插入损耗（dB） | ≤3.4 | ≤5.3 |
| 带内波动（dB） | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 驻波比 | ≤1.3 |  |
| 三阶互调（dBc） | ≤-150dBc(+43dBm×2) |  |
| 五阶互调（dBc） | ≤-165dBc(+43dBm×2) |  |
| 功率容量（W） | ≥200 |  |
| 阻抗（Ω） | 50 |  |
| 接头类型 | N-F |  |
| 工作温度（℃） | -25 ~ +65 |  |

（三）技术要求：

1、ODF机架参数要求

1.1机架结构形式为敞开式，机架高度2200mm，深度300mm,宽度800mm。机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

1.2机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

1.3机架的表面：涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。

2、线缆敷设要求：

本次采购设备的配套安装需满足以下要求：

单盘测试:

核对单盘光缆的规格、程式和长度应符合设计要求，光缆光纤的技术标准应符合规定，如发现光缆盘外包装损坏或技术指标不合格时，须立即报告。

路由复测及配盘：

以设计图纸为依据，复核光缆路由长度、敷设方式、接头点具体位置。根据复测路由计算出光缆敷设总长度，选配单盘光缆，光缆应尽量做到整盘敷设，以减少中间接头。敷设后应将各布放光缆段落的出厂盘号标注在竣工资料上。

光缆布放：

布放时,光缆必须由光缆盘的上方放出，并应保持松弛状,布放过程中应避免“扭转”、“打小圈”、“浪涌”等现象，确保光缆安全。

布放的牵引力应加在加强芯上, 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。

光缆的弯曲半径不小于光缆外径的15倍，实施过程中不应小于20倍。

射频同轴电缆的布放：

（1）射频同轴电缆的布放应牢固、美观，不得有交叉、扭曲、裂损等情况。

（2）需要弯曲布放时，弯曲角应保持圆滑均匀，其弯曲曲率半径必须满足射频同轴电缆的指标要求。

a）1/2″软馈线单次弯曲半径：25mm，多次弯曲半径：30 mm；

b）1/2″馈线单次弯曲半径：70mm，多次弯曲半径：125 mm；

c）7/8″馈线单次弯曲半径：120mm，多次弯曲半径：250 mm；

（3）射频同轴电缆所经过的线井应为电气管井，不得使用风管或水管管井。

（4）射频同轴电缆应避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线，确保无强电、强磁的干扰。

（5） 射频同轴电缆应尽量在线井和吊顶内的线槽布放，走线美观，并按规定用扎带进行牢固固定，且不得与其他系统的馈线及电线绑扎在一起。

（6）射频同轴电缆布放时不能强行拉直，以免扭曲内导体。

（7）射频同轴电缆的连接头必须牢固安装，接触良好，并做防水密封处理。

（8） 射频同轴电缆在天花板吊顶或井道里通过时，如果已经做接头需把接头封好，以免有污物进入接头。

（9）电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。

（10）电缆冗余长度应适度，各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。

（11）电缆头的组装必须保证电缆头口面平整，无损伤、变形，各配件完整无损。电缆头与电缆的组合良好，内导体的焊接或插接应牢固可靠，电气性能良好。

（12）芯线为焊接式的电缆头，焊接质量应牢固端正，焊点光滑，无虚焊、无气泡，不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液，严禁使用焊油。

（13）芯线为插接式的电缆头，组装前应将电缆芯线（或铜管）和电缆头芯子的接触面清洁干净，并涂防氧化剂后再进行组装。

（14）电缆实施时应注意端头的保护，不能进水、受潮；暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理；已受潮、进水的端头应锯掉。

（15）连接头在使用之前，严禁拆封；安装后必须做好绝缘防水密封。

天线安装：

（1）天线的安装位置、设备型号必须符合设计要求。如安装位置需要变更，应征得设计、监理和建设单位的同意。

（2）天线的整体布局应合理美观。安装天线的过程中不得污染天花板或其它设施。

（3）天线的安装支架应为金属件，并做防锈处理。天线必须安装在手不能轻易触及处，但应保证能方便地对其他进行维护检查。

（4）全向吸顶天线或壁挂天线应用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上，定向板状天线应用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方式，天线主瓣方向应正对目标覆盖区。天线应尽量远离消防喷淋头。

（5）吸顶式天线安装必须牢固、可靠，并保证天线水平。安装在天花板下时，应不破坏室内整体环境；安装天花板吊顶内时，应预留维护口。

（6）全向天线安装时应保证天线垂直，垂直度各向偏差不得超过±1°；定向天线的方向角应符合图纸设计要求，安装方向偏差不超过天线半功率角的±5%

（7）天线周围1米内不宜有体积大的阻碍物。天线安装应远离附近的金属体，以减少对信号的阻挡。不得将天线安装在金属吊顶内。

（8）每幅天线都应有清晰明确的标识。

3、调试要求：

3.1标的物安装须符合国家最新的有关标准和规范。

3.2安装完毕后，中标方应派遣有经验的技术人员进行设备的调试及试运行,并负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购单位存档。

3.3中标方应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试；

3.4中标方负责保管、看护进场的设备及附配件；

3.5中标方应对设备及附配件、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

3.6无论安装调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理垃圾；

3.7中标方承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。

4、交付标准：

1.本项目测试合格，由甲方及主管部门对项目进行最终验收，经验收合格后，由主管部门发放通信接入证明，由甲方签署验收单，并正式投入使用。

2.信号强度及稳定性要求：

除手术室等部分特殊区域外，室内其他区域信号强度达到-85db（具体标准）及以上，电梯内信号强度达到-95db及以上。

- 5、售后服务要求

1、自项目全面验收合格之日起，免费质保期不低于二年，如货物原厂保修高于质保年限要求的，则以原厂保修为准。所有采购设备提供长期技术支持和维修服务。

2、如果货物在质保期内发生硬件故障，供应商应在30分钟内予以响应（免费上门服务），1小时内到达维修服务现场，并在12小时内完成采购方提出的维修要求；供应商应主动免费的协助采购人做好设备的保养。

（四）服务要求及人员配置

1、运维巡检服务。投标单位提供项目所涉及软硬件的运维巡检服务。具体包括：定期开展软硬件系统远程运维巡检，包含系统运行状态，有无故障报警，使用状况，主动汇报并协调解决软件故障。

2、应用创新服务。投标单位能够提供高质量的信息技术应用创新服务，以应对复杂多变的环境。

3、数据服务。投标单位具备数据安全管理及分析能力，可结合系统运维过程采集数据对该系统运行状态进行深度分析，如有需要可按采购单位要求提供分析报告。

4、人工智能训练服务。投标单位具备人工智能训练服务能力，结合本项目的软硬件内容配合甲方开展人工智能训练方面的相关系统调试，包括数据库管理、算法参数设置、性能测试跟踪等。

5、网络安全服务。投标单位对项目实施过程中复杂的网络故障问题进行调查处理，处置和处理问题和难题，提供良好的用户支持和服务。

6、安全保障服务。投标单位具备系统平台数据安全管理及保障能力，能够对本项目所涉及系统平台数据安全提供系统性解决方案和保障服务。

7、为该项目顺利交付和建设质量，要求投标单位具备质量管理、环境管理等方面的能力。

8、团队人员配备。本项目项目团队不少于10人，至少包含项目经理1名，负责统筹项目整体实施；技术负责人1名，负责统筹把关技术方向，统筹处理技术问题；安全负责人1名，负责统筹项目安全方面的相关工作；售后服务负责人1名，负责统筹售后运营运维服务；运维服务人员6名，负责项目运维服务保障。投标单位可根据项目情况，自行增加人数，费用包含在总报价中，投标文件中须投标单位为上述不少于10人项目团队缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明，否则为非实质性响应招标文件。

（五）本项目核心产品：光纤直放站（普通-近端）

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供主要设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。采购要求中涉及的各项规格尺寸、功率等技术指标要求若未注明具体偏差范围的，最大允差或技术参数负偏离不得超过1％，其余一般技术参数凡是达到或优于采购要求的产品均可投标。

4、投标总报价包括本次招标的所有设备及产品、配件、人工、机械、运输、装卸、送货并装卸至安装现场指定地点、协调工作、设备的系统安装（自备所有安装工具）、调试、整体验收、各种税费、培训、劳保、技术及质保期间等工作所发生的全部费用、代理服务费、专家评审费以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部应有费用。

5、交货时间：在合同生效接采购人进场通知后90天内供货并安装调试结束。

6、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装材料质量及实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

10、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、采购项目需要落实的政府采购政策：

13.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

13.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

13.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

13.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

13.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

13.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

13.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

14、本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取：

链接: https://pan.baidu.com/s/1NhkhDmkeCe0JCsgDwsgCIw

提取码: szwk

15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所提供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于两年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括招标文件所确定的招标范围及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、路面开挖恢复、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、税金等。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%，5%的尾款待移交满二年后支付。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序(乙方自有的产品和第三方产品除外)、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方对于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序(合称“权指控”)，声称甲方所拥有的应用软件犯了其合法权益(包括但不限于知识产权)，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、乙方进场前须与总包单位签订《总包管理协议细则》。

4、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

5、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

6、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

7、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（55分）

1、项目实施方案比较（6分）

方案中包括但不限于项目概述、总体安排、实施部署及工作段划分、调试测试方案、与供电公司外线协调对接流程等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2、供货、 运输、 安装、验收方案比较（6分）

方案中包括但不限于项目供货、运输、安装、验收方案 等内容。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案（6分）

方案中包括但不限于深度细化的关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

4、质量保障措施方案、安全保障措施方案（6分）

方案中包括但不限于质量保障措施方案（包括原材料及配件质量保证方案、生产过程中质量管控方案、项目实施现场保护其他单位成果方案）、安全保障措施方案（包括安全保障措施、现场协调配合措施、成品保护措施）等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

5、突发事故应急预案与处理能力比较（6分）

方案中包括但不限于针对该项目实施过程突发应急响应、现场急救和重大危险源的确定和预防措施等方案等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

6、售后服务方案（6分）

方案中包括但不限于响应时间、人员安排、服务方式、服务流程、培训计划等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

7、项目经理（5分）

投标单位为本项目配备的项目经理（与本项目团队其他人员不可重复）具有政府部门颁发的系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书、政府部门颁发的信息系统管理工程师（中级及以上）证书、国家互联网应急中心颁发的有效期内的网络安全能力认证（CCSC，认证类别：网络安全技术（I级））证书、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效期内的信息安全保障人员（CISAW，认证方向：安全运维（专业级及以上））证书、政府部门颁发的通信专业技术人员（专业：互联网技术，级别：中级及以上）证书；以上证书每有一种得1分，最高5分。（提供证书扫描件及投标单位为该员工缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料）

8、技术负责人（4分）

投标单位为本项目配备的技术负责人（与本项目团队其他人员不可重复）具有政府部门颁发的电子信息类工程师（中级或以上）证书、政府部门颁发的通信专业技术人员（专业：互联网技术，级别：中级及以上）证书；以上证书每有一种得2分，最高4分。（提供证书扫描件及投标单位为该员工缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料）

9、安全负责人（4分）

投标单位为本项目配备的安全负责人（与本项目团队其他人员不可重复）具有中国信息安全测评中心颁发的有效期内的注册安全信息专业人员（CISP）大类下注册信息安全管理人员（CISO）方向的证书、国家互联网应急中心颁发的有效期内的网络安全能力认证（CCSC，认证类别：网络安全管理（Ⅱ级）)证书，以上证书每有一种得2分，最高4分。（提供证书扫描件及投标单位为该员工缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料）

10、售后服务负责人（2分）

投标单位为本项目配备的售后服务负责人（与本项目团队其他人员不可重复）政府部门颁发的信息系统项目管理师证书、政府部门颁发的电子信息类工程师（中级或以上）证书；以上证书每有一种得1分，最高2分。（提供证书扫描件及投标单位为该员工缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料）

11、体系认证（1.5分）

投标单位提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证的，有一份得0.5分，最高得1.5分。投标文件中提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

12、信息技术服务标准符合性证书（1分）

投标单位具备有效期内的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）二级及以上得1分，三级及以下得0.5分，不提供不得分。

13、类似业绩（1.5分）

投标单位2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有的类似业绩，有一份业绩得0.5分，最高得1.5分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

（全文完）