## 汇总表
如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【汇总表】
工程名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【修缮土建】 | 210000
2 | 如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【安装】 | 38500
合 计 |  | 248500

## 如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【修缮土建】
如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【修缮土建】
工程名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【修缮土建】
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 一~四层墙面、天棚局部翻新 |  |  |  | 0 | 0
1 | 铲除涂料面 | 1、局部破损剥落墙面拆除涂料及腻子至抹灰层 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 3、工程量须现场按实计量 | m2 | 1332.28 |  | 0
2 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型:抹灰层 2、腻子种类:901胶白水泥腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 4、部位：破损剥落墙面 5、工程量须现场按实计量 6、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 1173.68 |  | 0
3 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型:天棚 2、腻子种类:901胶白水泥腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 4、部位：破损剥落天棚 5、工程量须现场按实计量 6、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 124.07 |  | 0
二层职工活动室、职工书屋
4 | 铲除裱糊面 | 1、铲除原墙面墙纸 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 | m2 | 79.92 |  | 0
5 | 墙纸裱糊 | 1、墙纸裱糊 | m2 | 79.92 |  | 0
6 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.5厚PVC同质透心地胶，用专用胶粘剂粘铺，滚筒碾压两遍，缝隙焊接 2、上翻10cm做踢脚线，专用压边条收口 3、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 45.43 |  | 0
7 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格:镀银镜面玻璃(成品) 6mm 2、基层材料种类:18mm阻燃板基层 3、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 20.8 |  | 0
四层值班室、仪器操作室、办公室
8 | 木门窗拆除 | 1、拆除单扇木质门含门套 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 | 樘 | 9 |  | 0
9 | 平面块料拆除 | 1、切割拆除原地面砖至结构层 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 | m2 | 11.1 |  | 0
10 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原矿棉板吊顶，含龙骨 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 54.86 |  | 0
11 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06级粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙120厚 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 3.9 |  | 0
12 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:自拌砼C25 2、包含制作、安装、运输等 | m3 | 0.02 |  | 0
13 | 预制构件钢筋 | 现场预制混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ20以内 | t | 0.005 |  | 0
14 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:墙体拉结筋 | t | 0.029 |  | 0
15 | 植筋 | 1、混凝土内植拉结筋 钢筋直径(mm以内) Φ6 2、深度不小于15d | 根 | 56 |  | 0
16 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、卫生间底部止水坎120*200 | m3 | 0.18 |  | 0
17 | 石材楼地面（门槛石） | 1、25厚黑白根大理石门槛石（6面加石材保护剂） 2、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 0.19 |  | 0
18 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖,专用填缝剂擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，表面撒水泥粉 3、1.5mm聚氨酯防水两道【另计】 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、原建筑楼板地面 7、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 9.27 |  | 0
19 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm聚氨酯防水两道 | m2 | 9.27 |  | 0
20 | 石材挡水条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:6cm宽淋浴房成品大理石挡水条 | m | 3.5 |  | 0
21 | 块料踢脚线 | 1、成品地砖踢脚线 h=100 干粉型粘结剂 2、部位:用于相应的块料楼地面部位 | m | 40.44 |  | 0
22 | 块料墙面 | 1、10厚通体砖，专用勾缝剂勾缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜两道【另计】 4、挂金属网，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实平 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 7、加气混凝土砌块墙 8、喷湿墙面 9、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 50.04 |  | 0
23 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm聚氨酯防水两道 | m2 | 50.04 |  | 0
24 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、塑料网格布一道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮缝或界面剂一道甩毛 | m2 | 25.72 |  | 0
25 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料面层:在抹灰面上901胶白水泥腻子批三遍、刷有机涂料三遍 2、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 25.72 |  | 0
26 | 洗漱台 | 1、20厚白色人造石洗漱台，不靠墙面挂板高度为200，与墙面相接处用60高磨边条做泛水。 2、镀锌角钢支架。 3、包含石材开洞、磨边费用等 4、具体做法根据招标人要求确定 5、石材展开面积 6、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 1.2 |  | 0
27 | 玻璃隔断 | 卫生间淋浴隔断： 1、边框材料种类、规格:304#不锈钢 2、玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3、高度H=1.9m，含转角门制作 4、包含制作、安装 | m2 | 6.65 |  | 0
28 | 木质门带套 | 1、成品套装门800*2100（含门套及门套线） 2、五金:304不锈钢执手锁、304不锈钢门吸、304不锈钢合页（3个/门扇）等配套五金 3、颜色、款式送样确认 4、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 6.72 |  | 0
29 | 木质门带套 | 1、成品套装门1000*2100（含门套及门套线） 2、五金:304不锈钢执手锁、304不锈钢门吸、304不锈钢合页（3个/门扇）等配套五金 3、颜色、款式送样确认 4、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 14.7 |  | 0
30 | 吊顶天棚 | 1、φ8丝杆吊筋 2、下层50暗架龙骨(间距≤600)，上层50暗架龙骨(间距≤1200) 3、600*600*1.2mm白色铝扣板吊顶 4、吊顶高度：H=3m 5、部位：值班室卫生间 6、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 9.27 |  | 0
31 | 吊顶天棚 | 复杂型（不上人型）吊顶天棚: 1、φ8全丝吊杆 2、60系列不上人型轻钢龙骨 3、安装基层9.5厚纸面石膏板，造型高差处侧面基层18mm阻燃板（做好板缝处理） 4、安装面层9.5厚纸面石膏板 5、吊顶高度:平均高度H=2.9m 6、具体做法详见设计图纸 7、部位：值班室 8、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 42.39 |  | 0
32 | 木窗帘盒 | 200*200暗窗帘盒: 1、18厚阻燃板基层 2、底部是9.5厚纸面石膏板面层，侧壁是9.5厚纸面石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、不含窗帘轨 6、具体参数要求详见设计图纸 | m | 7.46 |  | 0
33 | 灯带（槽） | 1、回光灯槽180+80 2、双层9.5mm纸面石膏板 3、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、具体参数要求详见设计图纸 | m | 9.76 |  | 0
34 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 5、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 44.82 |  | 0
35 | 窗帘 | 1、窗帘材质:麻纹梭织双面绒 2、窗帘层数:单层 高度按现场实际情况 3、布料性能要求：色牢度达到GB/T8427-2008，物理遮光，遮光率达95%、抗老化、垂感好、透气、克重量不小于1100克/m 4、制作要求：10公分高精密有纺带、加厚纳米圈外径8.2cm，内径4.2cm 5、阻燃要求：B1级达到GB5022-2017标准中的B1级，化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和要求，出具阻燃检测报告 6、说明:清单工程量为窗帘轨长*窗帘高度（具体窗帘折叠部分自行考虑） 7、含铝合金窗帘轨道 8、颜色参照现场原有 9、旧窗帘拆除，残值抵扣拆除费用 | m2 | 23.87 |  | 0
36 | 送风口、回风口 | 1、格式灯孔、空调出风口、回风口 | 个 | 4 |  | 0
37 | 筒灯孔 | 筒灯孔 | 个 | 14 |  | 0
走道
38 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、护墙板拆除 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 | m2 | 97.61 |  | 0
39 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原吊顶，含龙骨 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 79.88 |  | 0
40 | 全玻移门 | 1、定制全玻移门M1821 2、1.2mm不锈钢门套 3、玻璃：12mm钢化玻璃 4、含导轨等五金配件 5、具体做法详图纸 | m2 | 3.78 |  | 0
41 | 石材楼地面（门槛石） | 1、25厚黑白根大理石门槛石（6面加石材保护剂） 2、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 0.22 |  | 0
42 | 金属踢脚线 | 1、成品灰色不锈钢踢脚 δ=1.2mm,专业粘结剂,10厚高强玻纤板基层与预埋木锲固定 2、高度H=60mm | m | 61.4 |  | 0
43 | 吊顶天棚 | 复杂型（不上人型）吊顶天棚: 1、φ8全丝吊杆 2、60系列不上人型轻钢龙骨 3、安装基层9.5厚纸面石膏板，造型高差处侧面基层18mm阻燃板（做好板缝处理） 4、安装面层9.5厚纸面石膏板，局部1.2mm拉丝不锈钢面层 5、吊顶高度:平均高度H=3.1m 6、具体做法详见设计图纸 7、部位：走道 8、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 79.88 |  | 0
44 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 5、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 76.73 |  | 0
45 | 筒灯孔 | 筒灯孔 | 个 | 18 |  | 0
46 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、塑料网格布一道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮缝或界面剂一道甩毛 | m2 | 25.88 |  | 0
47 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料面层:在抹灰面上901胶白水泥腻子批三遍、刷有机涂料三遍 2、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 63.17 |  | 0
海洋服务中心
48 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原砌体墙 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m3 | 11.77 |  | 0
49 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原吊顶，含龙骨 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 64.88 |  | 0
50 | 地毯楼地面 | 1、浅灰色PVC块毯 2、丙纶面层，PVC底基层 3、专用胶粘剂粘贴 3、符合阻燃、环保要求，有相应检测报告 | m2 | 62.82 |  | 0
51 | 金属踢脚线 | 1、成品灰色不锈钢踢脚 δ=1.2mm,专业粘结剂,10厚高强玻纤板基层与预埋木锲固定 2、高度H=60mm | m | 22.8 |  | 0
52 | 金属隔断 | 1、100系列轻钢龙骨隔墙 2、单面双层12mm纸面石膏板，內填容重100kg/m3岩棉 4、自粘玻璃纤维嵌缝带、板面钉眼封点防锈漆 5、石膏板封至吊顶上10cm 6、清单工程量为龙骨工程量 | m2 | 5.77 |  | 0
53 | 玻璃隔断 | 1、成品定制铝合金框玻璃隔断（含门、门楣） 2、12mm钢化玻璃 3、含隔断上配套门及门楣、门五金 4、隔断上部50*50*4镀锌方管骨架、L50*4镀锌角码 | m2 | 36.92 |  | 0
54 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:白色竹晶防撞板8mm厚，含收边条 2、自扣及胶粘于原墙面 3、板材为E0级 阻燃B1级 胶水须无味环保型 | m2 | 44.67 |  | 0
55 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:米白色木格栅间隔30mm 18mm厚，含收边条 2、自扣及胶粘于原墙面 3、板材为E0级 阻燃B1级 胶水须无味环保型 | m2 | 5.58 |  | 0
56 | 干挂石材钢骨架 | 1、部位:墙面 2、构件名称:L50*50*5横向镀锌角钢，60*40*5竖向镀锌方钢（角钢固定件与墙固定），竖向方钢与100*100*6镀锌钢板焊接，钢板用膨胀螺栓与天地固定 3、具体详见设计图纸 | t | 0.165 |  | 0
57 | 墙面装饰板 | 1、10厚白色蜂窝铝板 2、厂家配套铝槽(∮6不绣钢螺栓、自攻螺钉) 3、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 10.65 |  | 0
58 | 吊顶天棚 | 1、φ8丝杆吊筋 2、下层60暗架龙骨(间距≤600)，上层60暗架龙骨(间距≤1200) 3、600*1200*10厚白色合金蜂窝铝板，面层1.2厚，哑光（微孔，孔径3-5，开孔范围50％以内，开孔率15％以内，背贴吸音无纺布） 4、吊顶高度：H=3m 5、部位：海洋服务中心 6、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 41.93 |  | 0
59 | 吊顶天棚 | 复杂型（不上人型）吊顶天棚: 1、φ8全丝吊杆 2、60系列不上人型轻钢龙骨 3、安装基层18mm阻燃板（做好板缝处理） 4、安装面层18mm米白色木格栅间隔30mm 5、吊顶高度:平均高度H=3.1m 6、具体做法详见设计图纸 7、部位：海洋服务中心 8、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 28.05 |  | 0
60 | 木窗帘盒 | 200*260暗窗帘盒: 1、18厚阻燃板基层 2、底部是9.5厚纸面石膏板面层，侧壁是9.5厚纸面石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、不含窗帘轨 6、具体参数要求详见设计图纸 | m | 11.05 |  | 0
61 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 5、具体参数要求详见设计图纸 | m2 | 18.6 |  | 0
62 | 窗帘 | 1、窗帘材质:麻纹梭织双面绒+窗纱帘 2、窗帘层数:单层 高度按现场实际情况 3、布料性能要求：色牢度达到GB/T8427-2008，物理遮光，遮光率达95%、抗老化、垂感好、透气、克重量不小于1100克/m 4、制作要求：10公分高精密有纺带、加厚纳米圈外径8.2cm，内径4.2cm 5、阻燃要求：B1级达到GB5022-2017标准中的B1级，化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和要求，出具阻燃检测报告 6、说明:清单工程量为窗帘轨长*窗帘高度（具体窗帘折叠部分自行考虑） 7、含双轨铝合金窗帘轨道 8、颜色参照现场原有 9、旧窗帘拆除，残值抵扣拆除费用 | m2 | 35.36 |  | 0
63 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造石窗台板 3、包含石材倒角、磨边等费用 4、使用预拌砂浆 | m2 | 0.88 |  | 0
64 | 送风口、回风口 | 1、空调出风口、回风口 | 个 | 4 |  | 0
65 | 筒灯孔 | 筒灯孔 | 个 | 20 |  | 0
会商中心+气象预报中心
66 | 砖砌体拆除 | 1、砌体墙拆除 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m3 | 11.24 |  | 0
67 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除原玻璃隔断 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 68.49 |  | 0
68 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原吊顶，含龙骨 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 178.55 |  | 0
69 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原静电地板地面 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 188.59 |  | 0
70 | 网格地板 | 1、600×600×33网格地板 2、150高架空地板专用支架 3、压口钉铜条 4、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 174.41 |  | 0
71 | 地毯楼地面 | 1、浅灰色PVC块毯 2、丙纶面层，PVC底基层 3、专用胶粘剂粘贴 3、符合阻燃、环保要求，有相应检测报告 | m2 | 174.41 |  | 0
72 | 金属踢脚线 | 1、成品灰色不锈钢踢脚 δ=1.2mm,专业粘结剂,10厚高强玻纤板基层与预埋木锲固定 2、高度H=60mm | m | 40.91 |  | 0
73 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06级粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙240厚 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 15.15 |  | 0
74 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、塑料网格布一道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮缝或界面剂一道甩毛 | m2 | 51.7 |  | 0
75 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:白色竹晶防撞板8mm厚，含收边条 2、自扣及胶粘于原墙面 3、板材为E0级 阻燃B1级 胶水须无味环保型 | m2 | 82.4 |  | 0
76 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:米白色木格栅间隔20mm 18mm厚，含收边条 2、自扣及胶粘于原墙面 3、板材为E0级 阻燃B1级 胶水须无味环保型 | m2 | 13.28 |  | 0
77 | 干挂石材钢骨架 | 1、部位:墙面 2、构件名称:40*40*3镀锌方钢横向龙骨，40*40*3竖向镀锌方钢（角钢固定件与墙固定），竖向方钢与200*200*10镀锌钢板焊接，钢板用膨胀螺栓与天地固定 3、具体详见设计图纸 | t | 0.922 |  | 0
78 | 墙面装饰板 | 1、3mm厚黑色冲孔铝板 2、配套挂件 3、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 6.51 |  | 0
79 | 吊顶天棚 | 简单型（不上人型）吊顶天棚: 1、φ8全丝吊杆 2、60系列不上人型轻钢龙骨 3、安装基层9.5厚纸面石膏板 4、安装面层9.5厚纸面石膏板 5、吊顶高度:H=3m 6、具体做法详见设计图纸 7、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 60.84 |  | 0
80 | 吊顶天棚 | 复杂型（不上人型）吊顶天棚: 1、φ8全丝吊杆 2、60系列不上人型轻钢龙骨 3、安装基层9.5厚纸面石膏板，造型高差处侧面基层18mm阻燃板（做好板缝处理） 4、安装面层9.5厚纸面石膏板，局部1.2mm拉丝不锈钢面层、A级透光软膜 5、吊顶高度:H=3.6m 6、具体做法详见设计图纸 7、部位：会商中心、气象预报中心 8、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 110.69 |  | 0
81 | 木窗帘盒 | 200*260暗窗帘盒: 1、18厚阻燃板基层 2、底部是9.5厚纸面石膏板面层，侧壁是9.5厚纸面石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、不含窗帘轨 6、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m | 11.11 |  | 0
82 | 木窗帘盒 | 200*200暗窗帘盒: 1、18厚阻燃板基层 2、底部是9.5厚纸面石膏板面层，侧壁是9.5厚纸面石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、不含窗帘轨 6、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m | 11.19 |  | 0
83 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:白色水性无机涂料三遍 5、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 102.6 |  | 0
84 | 窗帘 | 1、窗帘材质:麻纹梭织双面绒+窗纱帘 2、窗帘层数:单层 高度按现场实际情况 3、布料性能要求：色牢度达到GB/T8427-2008，物理遮光，遮光率达95%、抗老化、垂感好、透气、克重量不小于1100克/m 4、制作要求：10公分高精密有纺带、加厚纳米圈外径8.2cm，内径4.2cm 5、阻燃要求：B1级达到GB5022-2017标准中的B1级，化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和要求，出具阻燃检测报告 6、说明:清单工程量为窗帘轨长*窗帘高度（具体窗帘折叠部分自行考虑） 7、含双轨铝合金窗帘轨道 8、颜色参照现场原有 9、旧窗帘拆除，残值抵扣拆除费用 | m2 | 80.36 |  | 0
85 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造石窗台板 3、包含石材倒角、磨边等费用 4、使用预拌砂浆 | m2 | 0.88 |  | 0
86 | 送风口、回风口 | 1、空调出风口、回风口 | 个 | 4 |  | 0
87 | 筒灯孔 | 筒灯孔 | 个 | 36 |  | 0
机房
88 | 砖砌体拆除 | 1、砌体墙拆除 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m3 | 3.99 |  | 0
89 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原吊顶，含龙骨 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 63.1 |  | 0
90 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚DSM20砂浆找平层 | m2 | 3.61 |  | 0
91 | 防静电活动地板 | 1、600×600×30防静电活动地板【利用原气象预警中心拆除的旧静电地板及支架】 2、150高架空抗静电地板专用支架 3、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 63.1 |  | 0
92 | 金属踢脚线 | 1、成品灰色不锈钢踢脚 δ=1.2mm,专业粘结剂,10厚高强玻纤板基层与预埋木锲固定 2、高度H=60mm | m | 40.68 |  | 0
93 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、塑料网格布一道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮缝或界面剂一道甩毛 | m2 | 20.34 |  | 0
94 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料面层:在抹灰面上901胶白水泥腻子批三遍、刷有机涂料三遍 2、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 131.88 |  | 0
95 | 木质门带套 | 1、成品套装子母门1100*2100（含门套及门套线） 2、五金:304不锈钢执手锁、304不锈钢门吸、304不锈钢合页（3个/门扇）等配套五金 3、颜色、款式送样确认 4、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 4.62 |  | 0
96 | 吊顶天棚 | 1、600*600*12开启式暗架矿棉板 2、T型主.次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨 3、当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,∮6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定。 4、线脚钢筋混凝土板底预留φ10 吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200 5、吊顶高度：H=3m 6、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 63.1 |  | 0
97 | 木窗帘盒 | 200*260暗窗帘盒: 1、18厚阻燃板基层 2、底部是9.5厚纸面石膏板面层，侧壁是9.5厚纸面石膏板面层 3、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 4、涂料面层:901胶白水泥腻子批三遍、白色水性无机涂料三遍 5、不含窗帘轨 6、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m | 7.68 |  | 0
98 | 窗帘 | 1、窗帘材质:麻纹梭织双面绒+窗纱帘 2、窗帘层数:单层 高度按现场实际情况 3、布料性能要求：色牢度达到GB/T8427-2008，物理遮光，遮光率达95%、抗老化、垂感好、透气、克重量不小于1100克/m 4、制作要求：10公分高精密有纺带、加厚纳米圈外径8.2cm，内径4.2cm 5、阻燃要求：B1级达到GB5022-2017标准中的B1级，化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和要求，出具阻燃检测报告 6、说明:清单工程量为窗帘轨长*窗帘高度（具体窗帘折叠部分自行考虑） 7、含双轨铝合金窗帘轨道 8、颜色参照现场原有 9、旧窗帘拆除，残值抵扣拆除费用 | m2 | 24.58 |  | 0
职工活动室
99 | 砖砌体拆除 | 1、拆开门窗洞口 2、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，粉做窗台，修粉内墙 3、垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 2.1 |  | 0
100 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:自拌砼C25 2、包含制作、安装、运输等 | m3 | 0.02 |  | 0
101 | 预制构件钢筋 | 现场预制混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ20以内 | t | 0.003 |  | 0
102 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06级粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙240厚 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 0.5 |  | 0
103 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、塑料网格布一道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮缝或界面剂一道甩毛 | m2 | 4.2 |  | 0
104 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料面层:在抹灰面上901胶白水泥腻子批三遍、刷有机涂料三遍 2、具体参数要求详见设计图纸及室内装修材料版册 | m2 | 4.2 |  | 0
105 | 窗帘 | 1、窗帘材质:麻纹梭织双面绒+窗纱帘 2、窗帘层数:单层 高度按现场实际情况 3、布料性能要求：色牢度达到GB/T8427-2008，物理遮光，遮光率达95%、抗老化、垂感好、透气、克重量不小于1100克/m 4、制作要求：10公分高精密有纺带、加厚纳米圈外径8.2cm，内径4.2cm 5、阻燃要求：B1级达到GB5022-2017标准中的B1级，化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和要求，出具阻燃检测报告 6、说明:清单工程量为窗帘轨长*窗帘高度（具体窗帘折叠部分自行考虑） 7、含双轨铝合金窗帘轨道 8、颜色参照现场原有 9、旧窗帘拆除，残值抵扣拆除费用 | m2 | 35.46 |  | 0
膜结构车棚
106 | 拆除路面 | 1、切割拆除混凝土地面 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 53.3 |  | 0
107 | 垫层 | 1、材料品种、规格:碎砖 2、厚度:10cm | m3 | 5.33 |  | 0
108 | 水泥混凝土 | 1、150厚C30商品砼现浇路面 2、含养护 | m2 | 53.3 |  | 0
109 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:1.3m 3、弃土运距:施工单位自行考虑 | m3 | 58.6 |  | 0
110 | 回填方 | 1、填方材料品种:回填土，基坑（槽）夯填 2、填方来源、运距:施工单位自行考虑 | m3 | 46.5 |  | 0
111 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.9 |  | 0
112 | 独立基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.8 |  | 0
113 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.5 |  | 0
114 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400≤10 | t | 0.19 |  | 0
115 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400≤14 | t | 0.39 |  | 0
116 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:钢板（Q235B） 2、铁件尺寸:300*300*14 3、包含防锈漆一遍 | t | 0.174 |  | 0
117 | 螺栓 | 1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M24 | t | 0.151 |  | 0
118 | 钢管柱 | 1、φ219*5.5、φ140*4、φ60*3镀锌钢管立柱(Q345B）制作安装 2、包含穿孔费用 | t | 1.057 |  | 0
119 | 钢梁 | 1、异型钢梁H120~300*150*6*6（Q345B）制作安装 2、包含穿孔费用 | t | 1.388 |  | 0
120 | 钢支撑、钢拉条 | 1、刚性系杆φ60*3镀锌管（Q235B）制作、安装 | t | 0.369 |  | 0
121 | 钢支撑、钢拉条 | 1、刚性系杆φ89*4镀锌管（Q235B）制作、安装 | t | 0.335 |  | 0
122 | 钢支撑、钢拉条 | 1、刚性系杆φ114*4镀锌管（Q235B）制作、安装 | t | 0.434 |  | 0
123 | 金属面油漆 | 1、白色氟碳漆两遍 | m2 | 129.14 |  | 0
124 | 膜结构车棚 | 1、水平投影面积。 2、膜结构材料：面膜材料采用聚脂纤维基布和聚偏乙烯(PVDF)涂层,颜色为白色；不燃B1级P4类PVDF 3.0米幅宽,膜块经、维向抗拉强度6.5kN/5cm,厚度0.65mm~0.95mm,单平方米重量不小于900克。 3、具体技术要求详见设计图纸 4、包含收边扁铁等安装时所需五金配件 | m2 | 220 |  | 0
125 | 减速垄 | 成品橡胶车挡750*150*110高，每个车位配置2个 | 个 | 50 |  | 0
126 | 标线 | 1、标线类型：热熔反光型标线，划线符合设计要求。 2、材料品种:热熔反光型涂料的技术要求应符合 JT/T280-2022的规定。 | m2 | 5.8 |  | 0
篮球场出新
127 | 拆除 | 1、铲除现状面层 2、铲除后将老基层进行打磨、修补、清洗、界面剂强化等处理，处理至可以直接铺面层为止 3、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 567.84 |  | 0
128 | 自流坪楼地面 | 丙烯酸地坪漆 | m2 | 567.84 |  | 0
129 | 篮球架 | 1、成人标准户外篮球架 2、篮板：1.8*1.05米国际标准钢化玻璃；边条：铝合金包边发泡边条； 3、含底座配重 | 个 | 2 |  | 0
围墙出新
130 | 铁艺栏杆 | 1、围墙全线出新，栏杆脱落处换新加固 2、原表面未剥落油漆层清除，砂纸打磨钢管基层 3、刷防锈漆二道，调和漆二道 4、颜色、位置等根据招标人指定 5、待除锈完成，需经招标人检查并验收合格后，方能进行下一道工序 6、栏杆高度不一致，报价需探勘现场，综合考虑 7、部位：室外栏杆 8、具体数量按实计量列入结算 | m | 200 |  | 0
131 | 立面块料拆除 | 1、拆除围墙芝麻灰花岗岩 2、拆除的花岗岩剔除粘接层砂浆，供西侧及北侧围墙粘贴石材墙面利用 3、拆除建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 267.61 |  | 0
132 | 石材墙面 | 1、安装方式:20厚1:3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:20厚光面芝麻灰花岗岩【利用旧石材】 3、工程量按实计量 | m2 | 267.61 |  | 0
133 | 墙面一般抹灰 | 1、8厚1：2.5水泥砂浆找平 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、工程量按实计量 | m2 | 272.39 |  | 0
134 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料，颜色由招标人确认 2、柔性耐水腻子 3、工程量按实计量 | m2 | 272.39 |  | 0
门库出新
135 | 立面块料拆除 | 1、拆除原门库花岗岩，含粘接层 2、垃圾外运，投标人自行踏勘现场，在报价中综合考虑垃圾弃置地点和费用，结算不作调整 | m2 | 54.11 |  | 0
136 | 石材墙面 | 1、墙体类型:门库 2、安装方式:挂贴，30厚1:2.5水泥砂浆灌缝 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚荔枝面芝麻浅灰花岗岩 4、注：砂浆采用预拌砂浆 | m2 | 54.11 |  | 0
137 | 金属字 | 1、更换1000高“如东县气象局”不锈钢金属字，金色氟碳漆喷涂，样式同现状，由业主最终确定，专业厂家二次深化设计并安装 | 个 | 6 |  | 0
干挂石材零星维修
138 | 钢骨架 | 1、50*50*4mm热镀锌角钢 2、本工程钢材采用国产优质钢材,材质为Q235B 3、包含除锈、制作、安装等 4、具体做法详图纸 | t | 0.02 |  | 0
139 | 石材墙面 | 1.安装方式:石材干挂【不锈钢螺栓组、 4mm不锈钢挂件等】 2.面层材料品种、规格、颜色:利用现场脱落石材面层 3.缝宽、嵌缝材料种类:泡沫条、耐候胶 | m2 | 36.34 |  | 0
140 | 补胶 | 1、清理老化的结构胶，重新打耐候结构胶 | m | 1000 |  | 0
141 | 玻璃幕墙及铝板幕墙清洗 | 1、玻璃幕墙及铝板幕墙清洗 2、清洗过程中注意安全防护及幕墙保护，施工单位自行踏勘现场后综合考虑施工方案报价 | 项 | 1 |  | 0
外立面
142 | 立面抹灰层拆除 | 1、空鼓抹灰层凿除 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 | m2 | 300 |  | 0
143 | 铲除涂料面 | 1、铲除墙面涂料及腻子至抹灰层 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑，且不得违反垃圾处置相关规定 3、工程量须现场按实计量 | m2 | 531 |  | 0
144 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚聚合物抗裂砂浆抹面 2、耐碱玻纤网格布一层 3、用锚固栓加固岩棉保温层 | m2 | 300 |  | 0
145 | 墙面喷刷涂料 | 1、防水腻子层 2、外墙抗碱封闭底漆一遍 3、放样标线、贴线条胶带，喷涂天然真石漆(采用低(无)Vocs含量涂料,涂料燃烧等级为A级) 4、去除线条胶带、打磨，全面喷涂透明罩光面漆 5、注：原墙面含窗洞四周、门洞三周、墙身部位线条及外墙立面所有部位。 6、注：施工过程中所涉及到外墙面空调外机、广播系统、监控系统、排水管等（空调外机的拆除，需要收集好冷冻液，确保施工结束后，恢复安装空调外机后，空调能正常制冷工作）,均在施工完成后恢复至原状，施工单位自行探勘现场，综合考虑报价 7、工程量须现场按实计量 | m2 | 831 |  | 0
屋面
146 | 防水层拆除 | 1、凿除屋面已经老化松动的混凝土，拆除屋面卷材 2、垃圾外运，运距投标人自行考虑且不得违反相关垃圾处置规定 | m2 | 795 |  | 0
147 | 刚性层拆除 | 1、对女儿墙根、坝根等地方的混凝土、岩棉保温层、防水卷材进行切割开槽，排水，做防水层阻断窜水等。切割开槽的规格：宽200mm、深度为178mm，最大限度地将保温层的积水排出 2、垃圾外运，运距投标人自行考虑且不得违反相关垃圾处置规定 | m | 85 |  | 0
148 | 屋面涂膜防水 | 1、开槽部位用水泥砂浆加堵漏王找平后做3遍丙烯酸弹性防水涂料，一布三涂 | m2 | 130 |  | 0
149 | 回填方 | 1、沟槽C25混凝土回填 | m3 | 16.5 |  | 0
150 | 屋面卷材防水 | 1、3mmSBS改性沥青防水卷材，热熔满铺 2、建议品牌：东方雨虹、科顺、卓宝 | m2 | 795 |  | 0
151 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5mm厚非固化沥青防水涂料 | m2 | 795 |  | 0
152 | 屋面涂膜防水 | 1、嵌聚氯乙烯胶泥裂缝修补 | m | 100 |  | 0
措施项目
1 | 外脚手架 | 1、外墙出新措施费，包含铲除、涂料出新等措施费 2、投标人根据勘察现场自行考虑脚手架、登高车、吊篮等措施,费用综合考虑,一次包定,结算不调整 | 项 | 1 |  | 0
2 | 里脚手架 | 1、装饰脚手架，包含铲除、涂料出新等脚手架 2、脚手架须按规定做好安全维护设施 3、施工完毕后根据要求拆卸，拆卸时须文明施工，不得高空抛甩 4、此项为一次性报价，结算时不作调整，投标单位投标前请自行组织踏勘现场，结合自身情况及施工方案自主报价 | 项 | 1 |  | 0
3 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 | 矩形梁 复合木模板 | m2 | 0.18 |  | 0
5 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 | 圈梁 复合木模板 | m2 | 1.5 |  | 0
6 | 垫层模板 | 混凝土垫层 复合木模板(附注:使用塑料卡) | m2 | 0.58 |  | 0
7 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 | 各种柱基、桩承台 复合木模板 | m2 | 15.49 |  | 0
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 | 矩形柱 复合木模板 | m2 | 4 |  | 0
| 专业工程暂估价 |  |  |  | 0
1 | 值班室用具采购 |  | 项 | 1 | 50000 | 50000
2 | 广告布置 | 深化设计 | 项 | 1 | 60000 | 60000
暂列金
1 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 100000 | 100000
合 计 | [5 empty] | 210000

## 如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【安装】
如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【安装】
工程名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-改造工程【安装】
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 4层电气 |  |  |  | 0 | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:1RDAPZ1 2、规格:非标铁制 3、安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配电箱 | 1、名称:1RDAP1 2、规格:非标铁制（预留总开关、浪涌保护器及箱体） 3、安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0
3 | 配电箱 | 1、名称:4AL1 2、规格:PZ30 3、安装方式:嵌墙安装 4、箱体回路须结合平面图考虑报价 | 台 | 1 |  | 0
4 | 配电箱 | 1、名称:4AL1-1 2、规格:PZ30 3、安装方式:嵌墙安装 4、箱体回路须结合平面图考虑报价 | 台 | 1 |  | 0
5 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、材质:钢管 3、规格:SC50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配，垂直管道开槽及恢复 | m | 27.1 |  | 0
6 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁钢管 2、材质:钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配，垂直管道开槽及恢复 | m | 35.9 |  | 0
7 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁钢管 2、材质:钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配，垂直管道开槽及恢复 | m | 160.5 |  | 0
8 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁钢管 2、材质:钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:吊顶内暗配 | m | 88.03 |  | 0
9 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁钢管 2、材质:钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:吊顶内暗配 | m | 653.3 |  | 0
10 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 125 |  | 0
11 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 76 |  | 0
12 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 | m | 12.75 |  | 0
13 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BYJ-4 | m | 100.42 |  | 0
14 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BYJ-2.5 | m | 2282.54 |  | 0
15 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 425.78 |  | 0
16 | 荧光灯 | 1、名称:平板灯 2、型号:600*600 LED光源 3、安装形式:成套型嵌入式安装 | 套 | 26 |  | 0
17 | 装饰灯 | 1、名称:圆形筒灯 2、型号:LED光源 3、规格:12W 开孔约φ125 4、安装形式:嵌装 | 套 | 81 |  | 0
18 | 装饰灯 | 1、名称:射灯 2、型号:LED光源 3、规格:14W 4、安装形式:嵌装 | 套 | 6 |  | 0
19 | 线条灯 | 1、名称:LED线条灯 2、型号:10W/m 宽度约5cm 槽铝基座（施工前须送样确认） 3、安装形式:嵌入式 4、含相关配线、电源等 | m | 65.93 |  | 0
20 | 灯带 | 1、名称:T5灯带(含透光软膜内光源) 2、型号:LED 3、安装形式:嵌入式 4、含相关配线、电源等 | m | 167.53 |  | 0
21 | 风扇 | 1、名称:轴流气扇 2、规格:含风管及相关配件 | 台 | 2 |  | 0
22 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口灯 自带蓄电池、充电器等配套设备 2、规格:20W 3、安装形式:门上0.2米 4、报价时须结合现场原有应急照明系统选配产品 | 套 | 4 |  | 0
23 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯（壁装）自带蓄电池、充电器等配套设备 2、规格:10W 3、安装形式:距地约0.5米 4、报价时须结合现场原有应急照明系统选配产品 | 套 | 3 |  | 0
24 | 装饰灯 | 1、名称:双头应急灯 自带蓄电池、充电器等配套设备 2、规格:2*10W 3、安装形式:距地约2.4米 4、报价时须结合现场原有应急照明系统选配产品 | 套 | 6 |  | 0
25 | 照明开关 | 1、名称:二位单极开关 2、材质:塑料 3、规格:10A 250V 4、安装方式:嵌墙安装 | 个 | 8 |  | 0
26 | 照明开关 | 1、名称:三位单极开关 2、材质:塑料 3、规格:10A 250V 4、安装方式:嵌墙安装 | 个 | 5 |  | 0
27 | 照明开关 | 1、名称:四位单极开关 2、材质:塑料 3、规格:10A 250V 4、安装方式:嵌墙安装 | 个 | 2 |  | 0
28 | 插座 | 1、名称:单相5孔插座 2、材质:塑料 3、规格: 250V 10A 4、安装方式:嵌墙安装 距地0.3米 | 个 | 27 |  | 0
29 | 插座 | 1、名称:单相3孔插座 空调 2、材质:塑料 3、规格: 250V 16A 4、安装方式:嵌墙安装 | 个 | 3 |  | 0
30 | 插座 | 1、名称:地面插座 2、材质:铜质 3、规格: 250V 10A 4、安装方式:地面嵌入安装 | 个 | 12 |  | 0
4层给排水
31 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:给水 3、材质、规格:De32PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 3.5 |  | 0
32 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:给水 3、材质、规格:De25PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 19.4 |  | 0
33 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:给水 3、材质、规格:De20PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 15.8 |  | 0
34 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:热水 3、材质、规格:De32PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 1.5 |  | 0
35 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:热水 3、材质、规格:De25PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 22.3 |  | 0
36 | 塑料管 | 1、安装部位:室内(根据招标人要求改为PPR管) 2、介质:热水 3、材质、规格:De20PPR管 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求水压试验、水冲洗 | m | 4.95 |  | 0
37 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹阀 2、材质:铜截止阀 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  | 0
38 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹阀（屋顶接太阳能热水器部位） 2、材质:铜截止阀 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 0
39 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B1级橡塑保温管套 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:DN25以内 | m | 26.75 |  | 0
40 | 凿（压）槽 | 1、墙体开槽暗敷管道 2、墙体开槽及修复 3、管道规格:DN20以内 | m | 22.5 |  | 0
41 | 凿（压）槽 | 1、墙体开槽暗敷管道 2、墙体开槽及修复 3、管道规格:DN32以内 | m | 6.8 |  | 0
42 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U De110 4、连接形式:粘结 5、报价时须考虑下层吊顶内施工，包含局部吊顶拆除及恢复，综合考虑施工方案及报价 | m | 12.5 |  | 0
43 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U De75 4、连接形式:粘结 5、报价时须考虑下层吊顶内施工，包含局部吊顶拆除及恢复，综合考虑施工方案及报价 | m | 1.25 |  | 0
44 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U De50 4、连接形式:粘结 5、报价时须考虑下层吊顶内施工，包含局部吊顶拆除及恢复，综合考虑施工方案及报价 | m | 11.96 |  | 0
45 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:水龙头 不锈钢快开洗衣机专用 2、规格;DN15 | 个 | 2 |  | 0
46 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:304不锈钢地漏（淋浴专用大格栅地漏） 2、型号、规格:DN50 | 个 | 2 |  | 0
47 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:304不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50 | 个 | 2 |  | 0
48 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:304不锈钢地漏（洗衣机用） 2、型号、规格:DN50 | 个 | 2 |  | 0
49 | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台上式 3、组装形式:冷热水 4、附件名称、数量:含不锈钢冷热水龙头、角阀、软管、去水、下水等配件 | 组 | 2 |  | 0
50 | 淋浴器 | 1、材质、规格:三功能淋浴器 2、组装形式:钢管组成 冷热水 3、附件名称、数量:含手持及固定花洒、鸭嘴出水口 | 套 | 2 |  | 0
51 | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:连体式坐便器 3、附件名称、数量:含角阀、软管、下水等 | 组 | 2 |  | 0
52 | 打洞（孔） | 1、名称:过楼板打孔 2、规格:D150 | 个 | 2 |  | 0
53 | 打洞（孔） | 1、名称:过楼板打孔 2、规格:D100以内 | 个 | 6 |  | 0
54 | 打洞（孔） | 1、名称:砖墙打孔 2、规格:D50以内 | 个 | 6 |  | 0
55 | 水喷淋（雾）喷头移位或整理 | 1、因现场吊顶施工可能造成局部原喷淋移位或需整理 2、包含但不限于喷头拆装、加装管道、支架整理等 3、报价时须踏勘现场综合考虑 4、工程量须现场按实计量 | 个 | 30 |  | 0
1-4层卫生间照明改造
56 | 装饰灯 | 1、一至四层卫生间内集成灯更换及增加 2、灯具规格：300*300 3、LED光源，功率不小于20W 4、原有灯具拆除，垃圾外运出场 | 套 | 16 |  | 0
57 | 配管 | 一至四层卫生间内集成灯增加配管 1、名称:紧定式薄壁钢管 2、材质:钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:吊顶内暗配 | m | 6 |  | 0
58 | 排气扇更换 | 1、名称:轴流气扇 2、规格:含风管及相关配件 3、原有排气扇拆除，垃圾外运出场 | 台 | 8 |  | 0
59 | 配线 | 一至四层卫生间内集成灯增加配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BYJ-2.5 | m | 18 |  | 0
1-4层楼梯间照明改造
60 | 普通灯具 | 1、一至四层双侧楼梯间吸顶灯更换 2、灯具规格：不小于φ300 3、LED光源，功率不小于24W 4、原有灯具拆除，垃圾外运出场 | 套 | 16 |  | 0
1层大会议室照明改造
61 | 装饰灯 | 1、一层大会议室内原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 56 |  | 0
二层书吧、预览室照明改造
62 | 荧光灯 | 1、室内600*600格栅灯更换 2、拆除原有灯具，垃圾外运，采购平板灯安装 2、型号:600*600 LED光源 3、安装形式:成套型嵌入式安装 | 套 | 24 |  | 0
2层走廊照明改造
63 | 装饰灯 | 1、2层走廊原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 15 |  | 0
2层台球室照明改造
64 | 装饰灯 | 1、2层台球室原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 22 |  | 0
3层会议室（原阅览室）照明改造
65 | 装饰灯 | 1、3层会议室原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 24 |  | 0
3层走廊照明改造
66 | 装饰灯 | 1、3层走廊原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 12 |  | 0
3层老干部活动中心照明改造
67 | 装饰灯 | 1、3层老干部活动中心原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 27 |  | 0
3层党建活动室照明改造
68 | 装饰灯 | 1、3层党建活动室原有筒灯因照度亮度原因需更换 2、新更换筒灯功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 12 |  | 0
室外充电桩及四楼机房进户电源
69 | 塑料管 | 1、石材地坪下拖管穿越（根据建设单位要求） 2、PE材质1.0MPa级De110管，2根并排一次拖拉 3、含工作井、接收井开挖及回填 4、计量：清单工程量按单根长度计算 5、报价时须踏勘现场综合考虑 | m | 115.96 |  | 0
70 | 水泥混凝土 | 1、混凝土路面拆除及恢复 2、锯缝机锯缝拆除15cm砼面层、15cm混合料基层，垃圾外运出场 3、管道敷设后，15cm碎石基层回填，15cmC30混凝土浇筑恢复，含养生 | m2 | 31.2 |  | 0
71 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.0m以内 3、人机配合，含手孔井土方 | m3 | 43.17 |  | 0
72 | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、填方来源、运距：就地堆填 3、回填要求：人机回填 夯填 | m3 | 42.12 |  | 0
73 | 砌筑井 | 砖砌手孔井 800*800 深度800 1、垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 10cm厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖 一砖井壁 3、勾缝、抹面要求:内外侧抹灰 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5、混凝土强度等级:C25 6、井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土盖板 | 座 | 10 |  | 0
74 | 配电箱 | 1、名称:1CDAP1 2、规格:非标 304不锈钢材质 IP65 3、安装方式:落地安装，含C25混凝土基础制作 | 台 | 1 |  | 0
75 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC100 4、配置形式:埋地敷设 5、路径根据招标人要求布置，工程量须现场按实计量 | m | 233.4 |  | 0
76 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50 4、配置形式:沿墙明敷 5、路径根据招标人要求布置，工程量须现场按实计量 | m | 22 |  | 0
77 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:埋地敷设 5、路径根据招标人要求布置，工程量须现场按实计量 | m | 38.5 |  | 0
78 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-4*25+1*16 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 | m | 230.21 |  | 0
79 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-5*6 3、材质:铜 4、敷设方式、部位:管道敷设 5、充电桩电缆暂定规格，现场须根据产品确认使用 | m | 75.4 |  | 0
80 | 电力电缆头 | 1、名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号:4*25+1*16mm2 3、材质、类型:铜 | 个 | 4 |  | 0
81 | 汽车充电桩 | 1、名称:交流充电桩 2、型号:7kW单枪交流立柱桩5米枪线 3、含4G或5G网络云服务，充电桩运营管理云平台及收费功能，保证设备正常计费运行；含设备基础制作等 4、报价时根据品牌及产品参数自行考虑，施工供货前须招标人确认 | 台 | 5 |  | 0
82 | 绿化拆除及恢复 | 1、绿化带内施工部位迁移（或拆除）管道施工完毕后恢复 2、含小灌木、草坪等 3、报价时须踏勘现场综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
4层自来水进户
83 | 塑料管 | 1、安装部位:屋面及混凝土排架（引自南楼消防水箱进水管） 2、介质:给水 3、材质、规格:De32PPR管（含管件） 4、连接形式:热熔连接 | m | 118 |  | 0
84 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:橡塑管壳 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:De32 4、保护层采用0.5厚铝板 | m | 118 |  | 0
85 | 管道接头 | 1、接水部位开孔接头 2、DN25 | 处 | 1 |  | 0
86 | 塑料阀门 | 1、规格:PP-R截止阀 De32 2、连接形式:热熔 | 个 | 1 |  | 0
室外篮球场增加照明灯具
87 | 配管 | 1、名称:PE尼龙管 2、规格:φ25mm 3、配置形式:埋地敷设 | m | 40 |  | 0
88 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃管 2、规格:φ25mm 3、配置形式:沿围栏明敷 | m | 60 |  | 0
89 | 管沟土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖沟深度:600mm 宽度300mm | m3 | 14.4 |  | 0
90 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 300 |  | 0
91 | 照明灯具 | 1、名称:室外篮球场投光灯 2、型号:LED光源 IP65 3、规格:150W 4、安装形式:安装于篮球场围网顶部（含小支架制作安装） | 套 | 6 |  | 0
一层乒乓球室增加照明
92 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃管 2、规格:φ20mm 3、配置形式:吊顶内暗敷 | m | 25 |  | 0
93 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 75 |  | 0
94 | 装饰灯 | 1、新增筒灯 2、功率不小于12W，灯具选型不限于嵌入式、明装式、具体须采购前送样试装确认 3、报价时须结合现场灯孔尺寸、须考虑是否扩大原灯孔或填补恢复原灯孔等费用 | 套 | 12 |  | 0
95 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:PVC 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 12 |  | 0
办公室灯具更换
96 | 荧光灯 | 1、办公室内600*600格栅灯更换 2、拆除原有灯具，垃圾外运，采购平板灯安装 2、型号:600*600 LED光源 3、安装形式:成套型嵌入式安装 | 套 | 40 |  | 0
措施项目
1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 0
专业工程暂估价
1 | 空调移位及改造 | 空调移位（包含相关管道、冷媒、控制等）、含新增空调 | 项 | 1 | 38500 | 38500
合 计 | [5 empty] | 38500