启东市第二人民医院异地新建项目医院导视系统采购项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2025-0021

启东市卫生健康委员会

2025 年 04 月 29 日

地址:启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心

邮政编码：226200

网站：江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市卫生健康委员会]的委托，就[启东市第二人民医院异地新建项目医院导视系统采购项目](项目编号: JSZC-320681-HXTH-G2025-0021)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市第二人民医院异地新建项目医院导视系统采购项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年05月26日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-G2025-0021

项目名称：启东市第二人民医院异地新建项目医院导视系统采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：184万元

最高限价：184万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来完成过标识标牌制作安装项目成功案例。

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年05月10日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年05月26日14点30分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：本项目需要提供样品，详见招标文件第三部分，请仔细研究。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市卫生健康委员会

地 址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心

联系人：陆先生

联系方式：0513-83411376

2.采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：陈佩芬

联系方式：0513-83248588

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83248588

项目开标人：0513-83248588

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

（一）项目概况

投标人对启东市第二人民医院提供导视、标识标牌、公共宣传等的设计、制作、安装等服务，能够实现功能性和美观性的结合，让院区导视、标识标牌、宣传设施实现导视指引清晰、标识节点突出。达到统一规范、系统一致塑造良好的院区标识文化形象的效果。

项目需遵循“以人为本、经济实用、简洁美观”的原则，主要解决医院建筑内外部环境使用中的指向性问题，做到清晰易读、位置恰当、信息准确、统一规范等。综合考虑医院的空间特性、病患群体特性和设施特性等方面的因素，以系统性的导视提高医院的空间利用率，传达品牌形象，提升患者的就医效率，体现医院的文化氛围。

本项目采购内容主要包括发光字、室外导视系统、室内导视系统、地下车库导视系统等功能牌的深化设计制作及安装（含预埋）。如：院区总平图、楼栋号牌、户外人行指引、停车场指引标识、区域名称标识、户外温馨提示牌、停车场限高牌、室内标识、室内总索引、直梯停靠信息牌、轿厢内索引、悬挂方向指引、投影地贴、贴墙方向指引、医务人员介绍栏、护士站标识、诊室门牌、必要的辅助信息牌、卫生间门牌、温馨提示海报框、服务窗口贴膜、防撞腰线等。

（二）设计理念及要求：

1.充分结合第二人民医院新院区的建筑特色和形象特色，设计不仅能满足功能分割和指向功能，更要承载国家质量基础基地的行业特色及品牌宣传的作用；

2.设计，既要符合项目的统一性、系统性，更要考虑到多样性、特色性，避免单调乏味、千篇一律的感觉；

3.在造型上，要求传统和现代元素相结合，简洁优雅，充满文化气息；在材料及工艺上，必需符合精致性、完美性，并且要经久耐用、不易变色；

4.结合第二人民医院新院区中心特色，与建筑、周边环境的协调，科学的完整的布点；

5.点位布局合理、科学，完全满足项目规定的要求。

（三）采购清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格(mm) | 工 艺 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精神堡垒 | 15000*3100*720 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接； 2：内置内部支撑方通骨架结构: 3：表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜 色定制）3遍； 4;文字内容不锈钢围边立体字内置透光3mm亚克力，内置户外防水LED模组光源 5:透光亚克力，表面UV打印 6:底部预制加强预理件 | 2 | 套 | 需相关专业预留管线到点，主接驳电源线不小于2.5平方。 |
| 2 | 地下车库引导立牌 | 2600*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;文字1内容激光雕刻镂空，内衬透光亚克力表面贴膜，内置LED光源 5;文字2内容激光雕刻镂空，内衬黑白板（日间黑色夜间白色）内置LED光源 6：LOGO采用丝网印刷工艺 7:透光亚克力，表面UV打印 8:底部预制加强预理件 | 2 | 套 | 需相关专业预留管线到点，主接驳电源线不小于2.5平方。 |
| 3 | 急救通道指引牌 | 2200*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;文字内容激光雕刻镂空，内衬透光板，内置LED光源 5：LOGO采用丝网印刷工艺 6:透光亚克力，表面UV打印 7:底部预制加强预理件 | 1 | 套 | 需相关专业预留管线到点，主接驳电源线不小于2.5平方。 |
| 4 | 人行引导标识 | 2200*570*130 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;文字2内容激光雕刻镂空，内衬黑白班（日间黑色夜间白色）内置LED光源 5：LOGO采用丝网印刷工艺 6:透光亚克力，表面UV打印 7:底部预制加强预理件 | 8 | 套 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5㎡ |
| 6 | 宣传公告栏 | 2750*5250*900 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;logo信息部分高清印刷，画面高精度UV打印，可更换 5：内置户外防水LED模组光源，正面8mm钢化玻璃，内置液压杆可开启 | 4 | 套 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5㎡ |
| 7 | 禁鸣限速标识牌 | 3000*600*89 | 1:89mm圆管+1.5mm铝板焊接抱箍固定，表面氟碳烤漆埋地安装 2：内容3M反光膜 | 2 | 套 |  |
| 8 | 分类垃圾桶 | 900*730*260 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 10 | 套 |  |
| 9 | 绿化提示牌 | H:450 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 15 | 套 |  |
| 10 | 可移动提示牌 | 600*250*170 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 20 | 套 |  |
| 11 | 禁止攀爬提示牌 | 400*200*1.5 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 10 | 套 |  |
| 12 | 小心台阶 小心地滑提示牌 | 200*60*1.5 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 20 | 块 |  |
| 室内部分 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大厅综合信息索引 | 2500*880 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁 6：logo采用丝网印刷工艺 | 1 | 个 |  |
| 17 | 通道吊挂分流标识 | 3000*280*100 | 1.5mm304不锈钢激光切割，立体折弯成型，无缝焊接，表面电镀工艺，文字内容激光雕刻镂空，内衬透光亚克力，内置LED光源内置高亮防水LED模组光源，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。 | 30 | 块 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5㎡ |
| 18 | 扶梯综合信息索引 | 2400*600*50 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁 6：logo采用丝网印刷工艺 | 3 | 块 |  |
| 19 | 电梯楼层信息索引 | 1600*500*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁 6：logo采用丝网印刷工艺 | 40 | 块 |  |
| 20 | 电梯内楼层索引 | 1600*500*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 5：内容条可更换形式，不锈钢制作成型，背置磁铁 6：logo采用丝网印刷工艺 | 13 | 块 |  |
| 21 | 门廊通道顶部标识 | 1600*300*30 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;图文丝网印刷 | 68 | 块 |  |
| 22 | 墙体综合索引 | 2800*500 | 3M透明贴膜，图文UV打印 | 15 | 块 |  |
| 23 | 墙体指引标识 | 2500*600 | 3M透明贴膜，图文UV打印 | 15 | 块 |  |
| 24 | 医护人员一览表 | 2000*1150*40 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;可更换海报画框 5：名牌透光亚克力插和 | 20 | 块 |  |
| 25 | 健康教育宣传栏 | 1300*2450*40 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;可更换海报画框 | 20 | 块 |  |
| 27 | 一站式服务标识 | 中文H200 英文H100 250*1750*40 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） | 1 | 套 |  |
| 28 | 护士站标识 | 中文H200 英文H100 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：内置5mm亚克力透光板，内置LED光源 | 20 | 套 |  |
| 29 | 分诊台 | 2000*300*80 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：内置5mm亚克力透光板，内置LED光源，内容丝印 | 20 | 套 |  |
| 30 | 科室牌 | 280*110*10 | 1.5mm304不锈钢激光切割，立体折弯成型，无缝焊接；表面电镀工艺，内容丝印，背面中性硅酮耐候胶固定。 | 280 | 块 |  |
| 31 | 诊室侧挂标识 | 300*220*30 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印，内容可更换 | 68 | 块 |  |
| 32 | 诊室贴墙标识 | 320*180*15 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印，内容可更换 | 80 | 块 |  |
| 33 | 病房侧挂标识 | 260*200*25 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印， | 300 | 块 |  |
| 34 | 设备房标识 | 200*65*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 350 | 块 |  |
| 35 | 卫生间侧挂标识 | 350*210*28 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印， | 22 | 块 |  |
| 36 | 卫生间分项标识 | 450*135*5 450*170*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 20 | 块 |  |
| 37 | 热水间标识 | 150*150*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 10 | 块 |  |
| 38 | 电梯入口指引 | 360*150*10 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印， | 62 | 块 |  |
| 39 | 消防楼梯入口指引 | 360*150*10 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印， | 68 | 块 |  |
| 40 | 电梯楼层号 | 字高：250 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 2：内容UV打印工艺 | 128 | 块 |  |
| 41 | 消防梯楼层号 | 字高：300 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 2：内容UV打印工艺 | 184 | 块 |  |
| 42 | 电梯停靠标识 | 字高：200 字高：80 条子高：100 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 2：内容UV打印工艺 | 104 | 块 |  |
| 47 | 房号牌 | 300*190*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属漆 2：内容UV打印工艺 | 461 | 块 | 编号为三位数 |
| 47 | 消防疏散图1 | 550*380*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 35 | 块 |  |
| 47 | 消防疏散图2 | 300*190*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 360 | 块 |  |
| 49 | 七步洗手法 | 400*300*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 230 | 块 |  |
| 50 | 温馨提示标识 | 400*300*5 | 1：5mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 200 | 块 |  |
| 51 | 意见箱 | 320*260*180 | 1;1.2mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：图文丝印， | 10 | 米 |  |
| 54 | 工作制度流程牌 | 850*600*20 700*500*20 | 1：铝型材制作成型，表面金属烤漆 2：表面透明亚克力，边框可开启 3：内容写真可更换 | 450 | 块 |  |
| 55 | 引导地贴 |  | 进口3M地贴膜，内容UV印刷 | 200 | ㎡ |  |
| 57 | 玻璃防撞贴 | 宽：120 | 半透明磨砂膜 | 50 | ㎡ |  |
| 58 | 病床牌 | 340*200*14 | 1：3mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 220 | 个 |  |
| 58 | 储物柜编号 | 50*50*3 | 1：3mm亚克力雕刻成型，表面金属烤漆 2：内容UV打印工艺 | 220 | 块 |  |
| 地下车库部分 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 车库出入口标识 | 6000*600*50 | 1;1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 4;内容3M反光膜 | 2 | 套 |  |
| 60 | 车库通道吊挂分流标识 | 3500*350*100 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：内容激光镂空 4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源 5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定 | 20 | 套 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5㎡ |
| 61 | 电梯厅吊挂 指引 | 1500*300*80 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：内容激光镂空 4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源 5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定 | 8 | 个 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5㎡ |
| 62 | 电梯厅入库口功能 标识 | 1500*300*80 | 1：1.5mm304不锈钢，激光切割,围边；无缝焊接 2：内置内部支撑方通骨架结构 3：表面抛光打磨，表面颜色电镀工艺（颜色根据打样色板） 3：内容激光镂空 4：内置3mm亚克力透光板，内置LED光源 5：螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定 | 8 | 个 | 需相关专业预留管线到点，预留接驳电源线不小于2.5平方以及网线。 |
| 64 | 车库出入须知 | 1500*300*80 | 1.5mm不锈钢激光切割立体折弯成型，表面金属烤漆（三底两面），内容部分不锈钢激光切割，内衬3mm亚克力板，内置高亮防水LED模组光源，面板可拆卸更换，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 | 2 | 个 |  |
| 65 | 车库收费标准标识 | 1500*300*80 | 1.5mm不锈钢激光切割立体折弯成型，表面金属烤漆（三底两面），内容部分不锈钢激光切割，内衬3mm亚克力板，内置高亮防水LED模组光源，面板可拆卸更换，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 | 4 | 个 |  |
| 66 | 车库温馨提示牌 | 1500*300*80 | 1.5mm不锈钢激光切割立体折弯成型，表面金属烤漆（三底两面），内容部分不锈钢激光切割，内衬3mm亚克力板，内置高亮防水LED模组光源，面板可拆卸更换，螺杆吊挂安装，膨胀螺栓固定。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 | 30 | 个 |  |

注：

（1）投标人根据项目需求，结合现场勘察自行深化设计。

（2）上述尺寸仅供参考，投标人中标后根据现场实际情况在采购人确认后可对形式、内容、颜色进行更改，主体材料不变，单价固定，不予调整。

（3）考虑确保空间效果的统一，部分标识标牌导引系统需与精装效果做整合（如材质和尺寸的统一要求）及在精装施工单位提供的基层材料上另行加工字体，中标人需自行考虑此部分技术配合和由此产生的一切费用。

（4）所有折边工艺外露部分必须封边，儿童保护范围内所有智慧标识导引系统必须圆角处理。

（5）所有安装配件必须是国标配件。

2.本项目核心产品为：精神堡垒。

3.本项目主要标的为：精神堡垒、宣传公告栏。

（三）项目实施时间和地点：

1.供货周期：自合同签订生效之日起45日历天完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。如因成交供应商原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置施工、安装牢固，确保正常使用。

（四）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（五）质量要求：供应商须提供符合采购需求，按设计要求及国家相关标准规范组织验收。

（六）质量保修期及售后服务

1.质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目质量保修期2年。

2.售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

4.成交供应商应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

5.提供免费现场培训管理技术人员的服务。

（七）项目验收

1.所有货物必须经过采购人确认样品后，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。

2.成交供应商提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，采购人可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

（九）知识产权

设计成果等项目相关成果知识产权归采购人所有。投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，采购人有权取消其中标资格。

（十）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（十一）报价注意事项；

1.本项目采用固定单价报价，投标报价包括采购文件所确定的招标范围内的全部明示和隐含的内容（含预埋），以及为完成本次项目全部工作内容所必须的货物价款、附件、设计、制作、配件、楼宇字体固定用钢结构、电气接驳及修复、备品备件、仓储费、途中运输费、装卸费、安装调试费、安装措施费、技术指导费、维护费、技术资料费、总包配合费（如有）、保险费、售后服务费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费（按国家计委[计价格（2002）1980号]的65%计取）及相关评审费等各项应有费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，各供应商应充分考虑前述因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。投标人根据投标设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价，如有投标方案中涉及但清单中未列及的内容，投标人也应按方案进行生产安装，价格包含在投标总价中。

2.成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

（十二）付款方式：项目完成供货、安装、调试，且经验收合格后一个月内付至合同价的70％；项目验收合格一个月内付至结算审定价的95%；余款在项目验收合格满五年后一个月内一次性付清。

关于付款流程的说明：本项目付款主体为江苏启晟集团有限公司。成交供应商向启东市卫生健康委员会递交书面付款申请及增值税普通发票，经启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司审核后，最终由江苏启晟集团有限公司拨付。

（十三）履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十四）样品

1、项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

样品一：通道吊挂分流标识，1件，样品由投标单位自行设计，设计内容为医院门诊部楼层信息，参照采购清单室内部分“通道吊挂分流标识”的制作工艺，样品尺寸（长*宽*高）mm：2400*300*100mm。

样品二：科室牌，1件，样品由投标单位自行设计，设计内容为医院科室牌参照采购清单室内部分“科室牌”的制作工艺，样品尺寸（长*宽*高）mm：280*110*10mm。

3、样品提交及安装完成时间：2025年04月29日起至2025年05月26日14点30分止（除法定节假日），采购人或招标代理负责接收样品。样品接收地点(只接受现场递交）：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室，联系人：陈佩芬，联系电话：0513-83248588。

4、所有提供的成品样品送至样品室后安装调试完毕，留存样品不得出现投标人的相关信息，如出现商标、生产商信息等标记，则作无效投标处理。成交供应商的样品在中标公告结束后予以封存作为验收依据（请自行拆装运至采购人指定地方），其他投标人的样品中标公告结束后二个工作日内取走，否则将予以废品处理。投标人在投标过程中因提供样品而发生的制作、运输、看管等所有费用（包括未中标人收回样品的费用）均由投标人自负。

（十五）本项目（不接受）进口产品投标

（十六）合同条款

采购方：启东市卫生健康委员会（下称需方）

供货方：                    （下称供方）

签订地点:                      签订时间: 2025年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东市第二人民医院异地新建项目医院导视系统采购项目进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定  （供方）       为本次成交供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

一．采购具体需求：

（一）项目概况

供方对启东市第二人民医院提供导视、标识标牌、公共宣传等的设计、制作、安装等服务，能够实现功能性和美观性的结合，让院区导视、标识标牌、宣传设施实现导视指引清晰、标识节点突出。达到统一规范、系统一致塑造良好的院区标识文化形象的效果。

项目需遵循“以人为本、经济实用、简洁美观”的原则，主要解决医院建筑内外部环境使用中的指向性问题，做到清晰易读、位置恰当、信息准确、统一规范等。综合考虑医院的空间特性、病患群体特性和设施特性等方面的因素，以系统性的导视提高医院的空间利用率，传达品牌形象，提升患者的就医效率，体现医院的文化氛围。

本项目采购内容主要包括发光字、室外导视系统、室内导视系统、地下车库导视系统等功能牌的深化设计制作及安装（含预埋）。如：院区总平图、楼栋号牌、户外人行指引、停车场指引标识、区域名称标识、户外温馨提示牌、停车场限高牌、室内标识、室内总索引、直梯停靠信息牌、轿厢内索引、悬挂方向指引、投影地贴、贴墙方向指引、医务人员介绍栏、护士站标识、诊室门牌、必要的辅助信息牌、卫生间门牌、温馨提示海报框、服务窗口贴膜、防撞腰线等。

（二）设计理念及要求：

1.充分结合第二人民医院新院区的建筑特色和形象特色，设计不仅能满足功能分割和指向功能，更要承载国家质量基础基地的行业特色及品牌宣传的作用；

2.设计，既要符合项目的统一性、系统性，更要考虑到多样性、特色性，避免单调乏味、千篇一律的感觉；

3.在造型上，要求传统和现代元素相结合，简洁优雅，充满文化气息；在材料及工艺上，必需符合精致性、完美性，并且要经久耐用、不易变色；

4.结合第二人民医院新院区中心特色，与建筑、周边环境的协调，科学的完整的布点；

5.点位布局合理、科学，完全满足项目规定的要求。

- （三）货物供应明细：详见投标文件。

二、合同金额：

人民币（大写）：        ；（小写）：      元。

注：1.本项目采用固定单价合同，合同价包括采购文件所确定的招标范围内的全部明示和隐含的内容（含预埋），以及为完成本次项目全部工作内容所必须的货物价款、附件、设计、制作、配件、楼宇字体固定用钢结构、电气接驳及修复、备品备件、仓储费、途中运输费、装卸费、安装调试费、安装措施费、技术指导费、维护费、技术资料费、总包配合费（如有）、保险费、售后服务费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，本项目为交钥匙项目，包括但不限于上述内容，供方应充分考虑前述因素以及项目实施期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，慎重报价。供方根据投标设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价，如有投标方案中涉及但清单中未列及的内容，供方也应按方案进行生产安装，价格包含在合同总价中。

2.供方自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

三、项目实施时间和地点：

1.供货周期：自合同签订生效之日起45日历天完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。如因供方原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.交货、安装地点：供方应按照需方的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置施工、安装牢固，确保正常使用。

四、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.质量要求：供方须提供符合采购需求，按设计要求及国家相关标准规范组织验收。

3.质量保修期及售后服务：

3.1质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目质量保修期    年（以投标承诺为准）。

3.2售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

3.3供方应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

3.4提供免费现场培训管理技术人员的服务。

五、项目验收：

1.所有货物必须经过需方确认样品后，方能进行批量供货，若未经需方确认，私自进场，需方有权要求撤场。

2.供方提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由供方向需方提出书面验收申请，需方在收到供方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供方投标文件对供方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，需方将向供方签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，需方可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，供方承担检测费用，需方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求供方支付因此造成的所有损失。破拆部件由供方负责补齐且需方不支付任何补偿费用。

- 六、结算方式和期限：

项目完成供货、安装、调试，且经验收合格后一个月内付至合同价的70％；项目验收合格一个月内付至结算审定价的95%；余款在项目验收合格满五年后一个月内一次性付清。

关于付款流程的说明：本项目付款主体为江苏启晟集团有限公司。供方向启东市卫生健康委员会递交书面付款申请及增值税普通发票，经启东市卫生健康委员会和江苏启晟集团有限公司审核后，最终由江苏启晟集团有限公司拨付。

七、税金

1.根据国家现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供方负担。

八、知识产权

设计成果等项目相关成果知识产权归需方所有。供方应保证需方免除且供方承担由于需方使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，需方有权取消其中标资格。

九、技术规格

1.供方中标后根据现场实际情况在需方确认后可对形式、内容、颜色进行更改，主体材料不变，单价固定，不予调整。

2.考虑确保空间效果的统一，部分标识标牌导引系统需与精装效果做整合（如材质和尺寸的统一要求）及在精装施工单位提供的基层材料上另行加工字体，供方需自行考虑此部分技术配合和由此产生的一切费用。

3.所有折边工艺外露部分必须封边，儿童保护范围内所有智慧标识导引系统必须圆角处理。

4.所有安装配件必须是国标配件。

5.若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

十、担保条款：

1.本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%（     元），供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭中标通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

十一、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1.乙方应按照甲方及本合同要求按时合格完成各阶段服务，如因供方原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

3.甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、合同变更与解除

乙方按照招标文件和甲方要求进行方案设计，甲方有权提出修改建议，乙方应在甲方组织方案设计评审前及时完成各项修改。待甲方确认后方可实施后面的施工。

实施阶段如乙方的实施无法准确表达设计的效果，甲方有权要求整改直至达到甲方要求；如乙方整改后仍无法满足甲方要求，甲方可单方面通知乙方解除合同且不承担任何违约责任。

十三、其它约定事项：

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第四条所规定的质量保修期及售后服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

十四、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

十五、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式七份（供需双方各执三份，财政局执一份）。

需方（盖章）：                    供方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计效果 | 7 | 造型设计：熟悉本医院的文化标识特性、必须达到其完整的功能性，面貌完整、文字及图案内容清晰、直观；品质、韵味高尚，造型、风格适当，设计风格要突出文化性、艺术性、多样性和功能性；导视牌外观和风格要与环境协调一致，设计各种类导视牌时，要按照不同功能区分系统，并建立各系统之间的有机结合。据此做出相应设计的。 ①完全符合要求，设计方案科学、合理、可行的得7分； ②内容相对具体，比较符合要求，设计方案一般的得4分； ③方案内容有缺漏的得1分； ④未提供，不得分。 |
|  |  | 7 | 用色设计：所有导视及其文字、图案、内容、颜色要根据医院环境背景的需要，并根据认知程度来选取较高反差的颜色搭配，以获得文字和图形的最佳视觉效果。据此做出相应设计的。 ①完全符合要求，设计方案科学、合理、可行的得7分； ②内容相对具体，比较符合要求，设计方案一般的得4分； ③方案内容有缺漏的得1分； ④未提供，不得分。 |
|  |  | 7 | 设置布局：应遵循分布合理，设置到位，服从环境，融于环境，且与周围环境相协调的原则，空间设计合理、互动性强且科学的据此做出相应设计的。 ①完全符合要求，设计方案科学、合理、可行的得7分； ②内容相对具体，比较符合要求，设计方案一般的得4分； ③方案内容有缺漏的得1分； ④未提供，不得分。 |
| 2 | 组织实施方案 | 7 | 质量保证措施：对质量保证措施作出详细的方案分析，方案内容科学、合理、全面、可行、有效且可靠的。方案详尽地分析了所有相关因素，并提出了相应的保证措施，这些措施针对性强，能够确保项目质量得到充分保障。方案中的措施均基于充分的数据和事实，实施步骤清晰明了，能够有效避免质量问题的发生。 ①措施完整，科学、合理、有针对性，有效保证成品质量的得7分； ②措施内容能保证质量，对保护成品有一定作用的得4分； ③措施不完整，或过于笼统没有针对性的得1分； ④未提供，不得分。 |
|  |  | 6 | 安装布置、流程管控：方案详尽清晰，涵盖所有必要的安装流程、环境要求和步骤。实施效率高，严格遵循安全规范。流程设计合理，简洁明了，易于理解和执行。 ①方案内容详实、管控流程清晰顺畅、科学、有效的得6分； ②方案基本满足需求，管控流程完整，有一定的可行性，得3分； ③有相关方案内容但未细化，流程简单，得1分； ④未提供不得分。 |
|  |  | 5 | 工期和施工进度保证方案措施：方案展示了高度详细的施工规划与进度计划，包括对所有关键路径的分析和风险应对策略。施工现场布置合理，机械设备维护措施具体完善。项目管理团队坚强有力，技术先进，确保施工任务按计划高效推进，并可及时调整以应对各种突发情况。 ①提供满足现场进度，有明确的进度计划安排表，各工作节点工作内容表述清晰，且相应的保证措施明确，应急措施可行性高、操作性强，得5分； ②提供满足现场进度，计划安排基本详细完整、基本科学合理，措施合理针对性一般，应急措施可行性一般、操作性一般，得3分； ③提供现场计划，计划方案不完整、不合理、内容简单，应急措施可行性差、操作性差，得1分； ④未提供不得分。 |
| 3 | 售后 服务 | 5 | 投标人提供完整的售后服务方案，整体售后服务方案制度，产品的使用、日常维护方法及注意事项，产品使用期间的故障处理措施。具体包括服务体系和服务内容、故障解决方案、响应时间和技术人员保障等，按方案最大程度满足项目使用需求。 ①方案内容详实、流程清晰顺畅、能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，得5分； ②方案基本满足使用需求，方案内容详实，流程完整，虽不能提前预防突发事件发生，但能对此进行有效的应对处理，得3分； ③具有相关方案内容但未细化，流程简单，得1分； ④未提供不得分。 |
| 4 | 质保 期限 | 3 | 投标人在采购需求要求的2年免费质保期限基础上，每增加1年免费维保期限的得1分，最高得3分。 提供承诺书(格式自拟)，未提供不得分，免费维保增加不足一年的不计分。 |
| 5 | 样品 | 10 | 样品一：通道吊挂分流标识 样品由投标单位自行设计，设计内容为医院门诊部楼层信息，参照采购清单室内部分“通道吊挂分流标识”的制作工艺，样品尺寸（长*宽*高）mm：2400*300*100mm。 ①样品制作工艺满足招标文件要求整体形态、材质表面平整，拼接处光滑、圆润、精致（包含焊接位置、拆板位置、边角倒角等）；喷漆表面色彩搭配自然；丝网印刷文字清晰、打灯清晰得10分； ②样品整体形态较好，材质表面较为平整，拼接处较为光滑、圆润；喷漆表面色彩搭配较为自然；丝网印刷文字较清晰，打灯效果较好得7分； ③样品整体形态一般，材质表面平整度一般，拼接处光滑度一般；喷漆表面色彩搭配一般；丝网印刷文字清晰度一般，打灯效果一般得4分； ④样品整体形态差，材质表面平整度差，拼接处光滑度差；喷漆表面色彩搭配差；丝网印刷文字清晰度差，打灯效果差得1分； ⑤未提供，不得分。 |
|  |  | 10 | 样品二：科室牌 样品由投标单位自行设计，设计内容为医院科室牌参照采购清单室内部分“科室牌”的制作工艺，样品尺寸（长*宽*高）mm：280*110*10mm。 ①样品制作工艺满足招标文件要求整体形态、材质表面平整，拼接处光滑、圆润、精致（包含焊接位置、拆板位置、边角倒角等）；喷漆表面色彩搭配自然；丝网印刷文字清晰得10分； ②样品整体形态较好，材质表面较为平整，拼接处较为光滑、圆润；喷漆表面色彩搭配较为自然；丝网印刷文字较清晰较好得7分； ③样品整体形态一般，材质表面平整度一般，拼接处光滑度一般；喷漆表面色彩搭配一般；丝网印刷文字清晰度一般得4分； ④样品整体形态差，材质表面平整度差，拼接处光滑度差；喷漆表面色彩搭配差；丝网印刷文字清晰度差得1分； ⑤未提供，不得分。 |
| 6 | 节能 环保 | 3 | ①投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 ③依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 中标供应商须提供四份（一正三副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.投标人自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来完成过标识标牌制作安装项目成功案例，提供采购合同原件扫描件；

7.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

8.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

9.分项报价明细表（格式见附件8）；

10.中小企业声明函（格式见附件9）；

11.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

12.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 （如有） | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。