## 1.1 封-1 封面
|  | 扬中市人民医院DSA手术室 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年08月28日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 扬中市人民医院DSA手术室 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年08月28日 | 复 核 时 间： | 2024年08月28日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0112 新建墙体
1 | 011210002001 | 金属隔断 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层双面8厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：内填岩棉 |  | m2 | 164.07
分部小计
0111 楼地面装饰工程
2 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、厚度：25 3、非防护区域 |  | m3 | 9.56
3 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、厚度：250 3、防护区域 |  | m3 | 43.03
4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 |  | 1、粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 2、面层材料品种、规格、颜色：2厚PVC卷材（同质透心），卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 |  | m2 | 554.5
5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 |  | m2 | 554.5
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 1、找平层砂浆配合比、厚度：3厚超强自流平 |  | m2 | 554.5
7 | 011801006003 | 刷界面剂 |  | 1、种类：吸收性界面处理剂1道 |  | m2 | 554.5
8 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖、干水泥擦缝 |  | m2 | 37.6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：合成高分子防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 |  | m2 | 23.6
10 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：C20细石混凝土找平层 厚30mm |  | m2 | 11.8
11 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 25.8
12 | 011102001004 | 石材楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅啡网纹 4、部位：过门石 |  | m2 | 0.8
分部小计
0113 天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单、D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨，龙骨间距400*600 3、基层材料种类、规格：12厚纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：6厚无机预涂板（胶粘） |  | m2 | 328.9
14 | 011302001012 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单、D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：方板配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板600*600*1.0 |  | m2 | 149.6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 010810002002 | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格：展开面400，15厚阻燃板基层12厚高强基纸面石膏板面层 2、防护材料种类：贴自粘胶带，防锈漆封钉眼 3、刮3遍耐水腻子分层批平 ，双组份水性抗菌涂料3遍 |  | m | 11.7
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方管@400 2、基层材料种类、规格：8厚硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色：6厚无机预涂板（胶粘） |  | m2 | 541.62
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：6厚无机预涂板（胶粘） |  | m2 | 131.72
18 | 011406001010 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：土建墙 2、腻子种类：耐水腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：抗菌自洁涂料 刷底漆一道、面漆二道 5、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 6、8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7、界面剂一道 |  | m2 | 412.69
19 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：配套铝合金一体化上墙衬板 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC地板上翻踢脚 |  | m | 366.9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 011204003008 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、1.5厚合成高分子防水涂料防水层 4、6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5、6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、界面剂1道 |  | m2 | 144.45
21 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：12厚抗倍特板卫生间隔断开间1000*1200高2000 2、配件品种、规格。：含配套五金 |  | 间 | 4
分部小计
0108 门窗工程
22 | 010809004002 | 石材窗台板 |  | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用粘结剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚浅啡网纹大理石（展开宽180） |  | m2 | 6.21
23 | 010802003006 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：FM甲11 1100*2300 2、门框、扇材质：白色钢制防火门、钢制防火门套、防火玻璃观察窗 3、拉丝不锈钢执手、不锈钢铜芯锁具、防火闭门器、防火铰链 |  | 樘 | 1
24 | 010802003007 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙11 1100*2300 2、门框、扇材质：白色钢制防火门、钢制防火门套、防火玻璃观察窗 3、拉丝不锈钢执手、不锈钢铜芯锁具、防火闭门器、防火铰链 |  | 樘 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：医用气密单开手动平开门M10 1000*2300 2、钢制门套、钢制门板、安全玻璃、配套五金 |  | 樘 | 11
26 | 010802001004 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：医用气密单开手动平开门M10-S 1000*2300 2、钢制门套、钢制门板、配套五金 |  | 樘 | 3
27 | 010802001002 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：医用气密单开手动平开门M11 1100*2300 2、钢制门套、钢制门板、安全玻璃、配套五金 |  | 樘 | 1
28 | 010802001003 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：医用气密双开手动平开门M15 1500*2300 2、钢制门套、钢制门板、安全玻璃、配套五金 |  | 樘 | 4
29 | 010802001005 | 金属门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：双开医用气密自动铅防平移门ZDM15 1500*2300 2、专业厂家定制款式选样、配套五金电机 |  | 樘 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 011701006001 | 脚手架 |  | 1、搭设方式：搭设方式，自行考虑。 |  | m2 | 670
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 55000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 55000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 55000.00
合 计 |  |  |  |  | 55000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0310 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006035 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN15 4、连接形式：热熔连接（含墙面开槽30.15） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 34.05
2 | 031001006034 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN15 4、连接形式：热熔连接（含墙面开槽32.6） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 73.36
3 | 031001006036 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 3.7
4 | 031001006033 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN20 4、连接形式：热熔连接（含墙面开槽5.6） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 7.32
5 | 031001006037 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN25 4、连接形式：热熔连接（含墙面开槽5.6） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 92.72
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006038 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 3.68
7 | 031001006039 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水管 3、材质、规格：铝合金衬塑复合管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 22.1
8 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：B1级别保温棉 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：57以内 |  | m3 | 0.21
9 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：PAP保护层 2、层数：1层 3、对象：保温棉 |  | m2 | 16.42
10 | 031001005002 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口离心机制铸铁管，DN100 4、连接形式：卡箍连接 |  | m | 49.02
11 | 031001005003 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口离心机制铸铁管，DN75 4、连接形式：卡箍连接 |  | m | 17.48
12 | 031001005004 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口离心机制铸铁管，DN50 4、连接形式：卡箍连接 |  | m | 20.54
13 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：铜质清扫口 2、型号、规格：DN100 |  | 个(组) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：铜质清扫口 2、型号、规格：DN75 |  | 个(组) | 1
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
18 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
20 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
21 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 |  | 个(组) | 7
22 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN75 |  | 个(组) | 3
23 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 1、材质：陶瓷 2、组装形式：立柱盆 |  | 组 | 6
24 | 031004004002 | 洗涤盆 |  | 1、规格、类型：污水池 2、附件名称、数量：成套上下水配件及水龙头 |  | 组 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、名称:蹲便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器，详见图集09S304-87页 4、附件名称、数量:含自闭式冲洗阀 |  | 组 | 2
26 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、名称：双管淋浴器 2、详见安图集09S304-130 3、包含镀铬莲蓬头，淋浴器专用镀铬截止阀等附件 |  | 套 | 2
27 | 031006012001 | 热水器、开水炉 |  | 1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：RS50 3、安装方式：挂墙安装 |  | 台 | 2
28 | 031002003002 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙套管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 |  | 个 | 3
29 | 031002003003 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙套管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 |  | 个 | 8
30 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：过墙套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 |  | 个 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬中病房楼-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护设施 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
A.1 DSA手术室防护
1 | 010805001001 | 病人通道防护电动平移式铅门1700X2300mm |  | 面层304不锈钢装饰，封面板无钉眼，无缝隙机房铅门采用内钢夹3.0mm铅板,，铅当量平均≥3.0mmpb。 |  | m2 | 7.8
2 | 030406009001 | 电机 |  | 品牌电机，加重型电机，运行寿命100万次以上，安装简单方便，运行低噪声，带红外线感应保护功能，启动开关可选择手动开关或脚感应开关多种模式。断电时，可用手动模式。 |  | 套 | 2
3 | 010808004001 | 病人通道门套制作 |  | 防护板打底,面层304不锈钢装饰，同时用防护材料对窗缝进行处理 |  | 套 | 2
4 | 010802001001 | 手动平移门（3扇）1000*2100mm |  | 3.0mm厚铅板,面层304不锈钢装饰，封面板无钉眼，无缝隙机房铅门采用内钢夹3.0mm铅板,，铅当量平均≥3.0mmpb。 |  | m2 | 12.6
5 | 010808004002 | 平开门门套制作 |  | 防护板打底,面层304不锈钢装饰，同时用防护材料对窗缝进行处理 |  | 套 | 6
6 | 011207001001 | 墙面铅板防护（四周墙面，做到顶部） |  | 做钢架支撑，上铺铅板3mm铅板，防护防护综合铅当量≥3.0mmpb。 |  | m2 | 326
7 | 011209001001 | 顶部铅板防护 |  | 做钢架支撑，上铺铅板2mm硫酸钡板+2mm铅板，防护防护综合铅当量≥3.0mmpb。 |  | m2 | 132
8 | 011102003001 | 地面硫酸钡防护 |  | 地面平铺硫酸钡砂，厚度30mm |  | m2 | 132
9 | 011209002001 | 机房防护高铅玻璃1800*800mm |  | 铅玻璃,产品为高铅光学玻璃材料制成，铅当量平均≥3.0mmbp，板表面相互平行，无杂质、无明显气泡、条纹及表面伤痕、刻痕等缺陷。 |  | 块 | 2
10 | 010808004003 | 机房防护铅玻璃不锈钢窗套 |  | 防护板打底,面层304不锈钢装饰，同时用防护材料对窗缝进行处理 |  | 套 | 2
11 | 010801006002 | 门灯联动装置、脚阀等 |  | / |  | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防护设施 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防护设施 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：防护设施 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：防护设施 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：防护设施 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 50000.00
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防护设施 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：防护设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
A.1 暖通工程
分部小计
A.1 空调系统
1 | 030701003008 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：2.2KW 制热量：2.5KW |  | 台 | 6
2 | 030701003009 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：2.5KW 制热量：2.8KW |  | 台 | 2
3 | 030701003010 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：3.6KW 制热量：4.0KW |  | 台 | 2
4 | 030701003011 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：5.0KW 制热量：5.6KW |  | 台 | 1
5 | 030701003012 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW |  | 台 | 2
6 | 030701003013 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：6.3KW 制热量：7.1KW |  | 台 | 2
7 | 030701003014 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：9.0KW 制热量：10.0KW |  | 台 | 2
8 | 030701003015 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机 制冷量：12.5KW 制热量：14.0KW |  | 台 | 4
9 | 030701003016 | 空调器 |  | 1、名称：环绕出风天井式室内机 制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW |  | 台 | 6
10 | 030701003001 | 全新风空调机组 |  | 新风量：6000m3/h 制冷量：56KW 机外余压：400Pa 落地安装，右侧接管 直膨式空调箱 功能段：过滤段、表冷段、风机段、出风段，含安装 |  | 台 | 1
11 | 030701003002 | 立柜式空调 |  | 名称：3P立柜式空调 制冷量：7.2KW 制热量：9.7KW |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030701003003 | 立柜式空调 |  | 名称：5P立柜式空调 制冷量：12.0KW 制热量：13.0KW |  | 台 | 2
13 | 030404019001 | 线控器 |  | 多联机室内机通用 |  | 个 | 27
14 | 030701003004 | 多联机室外机 |  | 名称：多联机室外机 制冷量：56.0KW 制热量：63.0KW |  | 台 | 1
15 | 030701003005 | 多联机室外机 |  | 名称：多联机室外机 制冷量：117.0KW 制热量：130.0KW |  | 台 | 1
16 | 030701003006 | 多联机室外机 |  | 1、名称：室外多联机 制冷量：56.0KW 制热量：63.0KW |  | 台 | 1
17 | 030701003007 | 吊顶嵌入式空气净化器 |  | 风量：≥530m³/h 产品尺寸：W63cm×D63cm×H30cm 额定功率：≤68W 紫外灯管：254nm UV-C/6Wx2 紫外线泄漏量：0μW/cm2 (距装置30cm) 负离子浓度：3x10⁶/cm³ 臭氧残留量：机器连续运行60分钟，平均臭氧残留量为≤0.0013 mg/m³ti 产品具有：颗粒物激光传感器；TVOC气体传感器 白色葡萄球菌杀灭率：＞99.9% 自然菌杀灭率：＞96% 微动开关：*打开机器面板，自动断电（防止维护期间出现意外） 包含安装 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030701015001 | 移动式空气消毒器 |  | 风量：≥1100m³/h 产品尺寸：36cm×36cm×H100cm 紫外灯管：254nm UV-C/ 24W 颗粒物CADR：≥914 m³/h 甲醛CADR：≥780m³/h 额定功率：≤120W 臭氧残留量：最高风作用60min，室内臭氧残留量平均值＜0.003mg/m³ 定时功能：1h/2h/4h/循环模式（运行2小时后自动停止30分钟） 包含安装 |  | 台 | 2
19 | 030702001001 | 镀锌风管 |  | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢制作，含0.5MM镀锌铁皮、角钢、3cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 |  | m2 | 45
20 | 030702001002 | 镀锌风管 |  | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢法兰制作 含0.6MM镀锌铁皮、角钢、3cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 |  | m2 | 160
21 | 030702001003 | 镀锌风管 |  | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢法兰制作 含0.75MM镀锌铁皮、角钢、3cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 |  | m2 | 40
22 | 030702001004 | 镀锌风管 |  | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢法兰制作 含1.0MM镀锌铁皮、角钢、3cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 |  | m2 | 100
23 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：120*120mm |  | 个 | 6
24 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：160*120mm |  | 个 | 1
25 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：160*160mm |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：200*200mm |  | 个 | 5
27 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：400*250mm |  | 个 | 2
28 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：630*400mm |  | 个 | 2
29 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：630*630mm |  | 个 | 1
30 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动风量调节阀（模拟量） 2、规格：630*630mm |  | 个 | 1
31 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：160*160mm |  | 个 | 1
32 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：200*200mm |  | 个 | 2
33 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：400*250mm |  | 个 | 2
34 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：630*400mm |  | 个 | 1
35 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：空调软连接 2、材质：帆布软连接 |  | 个 | 44
36 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：新风口 2、规格：铝合金材质；250*250mm |  | 个 | 14
37 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：中效送风口 2、规格：铝合金材质；320*320mm |  | 个 | 2
38 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：送风口 2、规格：铝合金材质；400*400mm |  | 个 | 27
39 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风口 2、规格：铝合金材质；500*200mm |  | 个 | 10
40 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风口 2、规格：铝合金材质；800*200mm |  | 个 | 5
41 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风口 2、规格：铝合金材质；1200*200mm |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 铝合金材质；回风口 尺寸：1200*200mm PM2.5及微生物净化效率需达到A级，白色葡萄球菌和病毒去除率大于99.9%。 |  | 个 | 2
43 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 铝合金喷塑，带防虫网，过滤网可拆卸清洗 铝合金材质：1000*800mm |  | 个 | 1
44 | 030903003001 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ6.35 |  | m | 30
45 | 030903003002 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ9.52 |  | m | 75
46 | 030903003003 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ12.7 |  | m | 40
47 | 030903003004 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ15.88 |  | m | 200
48 | 030903003005 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ19.05 |  | m | 55
49 | 030903003006 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ22.23 |  | m | 20
50 | 030903003007 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ28.6 |  | m | 180
51 | 030903003008 | 空调铜管 |  | 1、材质、压力等级：紫铜管 2、规格：φ31.8 |  | m | 25
52 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ6*15mm（内径） |  | m | 30
53 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ10*15mm（内径） |  | m | 75
54 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ12*15mm（内径） |  | m | 40
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 031208002004 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ16*15mm（内径） |  | m | 200
56 | 031208002005 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ19*15mm（内径） |  | m | 55
57 | 031208002006 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ22*15mm（内径） |  | m | 20
58 | 031208002007 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ28*15mm（内径） |  | m | 180
59 | 031208002008 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑绝热空调铜管保温管 2、管道外径：Φ32*15mm（内径） |  | m | 25
60 | 031001006001 | 冷凝水管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：De25，含橡塑材料保温 4、连接形式：承插胶水粘接 |  | m | 40
61 | 031001006002 | 冷凝水管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：De32，含橡塑材料保温 4、连接形式：承插胶水粘接 |  | m | 50
62 | 031001006003 | 冷凝水管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：De40，含橡塑材料保温 4、连接形式：承插胶水粘接 |  | m | 70
63 | 081102022001 | 空调试压用氮 |  | 空调试压用氮 |  | 项 | 1
64 | 081102022002 | R410a环保冷媒 |  | R410a |  | KG | 180
65 | 030411003001 | 铜管专用桥架 |  | 1、名称：镀锌喷塑桥架 2、规格：,600*200mm（厚2mm）、含盖 |  | m | 35
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支吊架 2、材质：角钢、丝杆 |  | kg | 42
67 | 010501006001 | 室内机设备基础 |  | C20素混凝土块状基础，高度200mm、长4.0m，宽2.0m |  | 项 | 1
68 | 010501006002 | 室外机设备基础 |  | C20素混凝土条形基础，高度200mm、单基础宽度300mm，长度8.5m 含多联机室外机、新风机室外机 |  | 项 | 1
分部小计
A.1 排风系统
69 | 030203001001 | 排风机 |  | 1、名称：混流风机 2、型号：EF(C)-1-201、2 3、规格：380V,0.55kW |  | 台 | 2
70 | 030203001006 | 排风机 |  | 1、名称：混流风机 2、型号：EF(C)-1-203 3、规格：380V,1.1kW |  | 台 | 1
71 | 030108006001 | 其他风机 |  | 1、名称：排气扇 2、型号：TE-10 3、规格：排风量：200m3/h,机外余压：160Pa |  | 台 | 4
72 | 030108006002 | 其他风机 |  | 1、名称：排气扇 2、型号：TE-20 3、规格：排风量：200m3/h,机外余压：160Pa |  | 台 | 2
73 | 030108006003 | 其他风机 |  | 1、名称：排气扇 2、型号：TE-40 3、规格：排风量：400m3/h,机外余压：190Pa |  | 台 | 3
74 | 030702001005 | 镀锌风管 |  | 手工镀锌铁皮风管 手工角钢制作，含0.5MM镀锌铁皮、角钢、3cm B1级难燃自熄型保温，胶水、吊筋 |  | m2 | 135
75 | 030703001014 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：120*120mm |  | 个 | 2
76 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：160*160mm |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
77 | 030703001018 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：200*200mm |  | 个 | 4
78 | 030703001017 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动风量调节阀 2、规格：320*250mm |  | 个 | 2
79 | 030703023001 | 电动密闭阀 |  | 1、名称：电动密闭阀 2、型号：镀锌材质；320*250mm |  | 个 | 3
80 | 030703001019 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：φ160mm |  | 个 | 1
81 | 030703001020 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：φ250mm |  | 个 | 1
82 | 030703001021 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：160*160mm |  | 个 | 1
83 | 030703001022 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：200*160mm |  | 个 | 1
84 | 030703001023 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：320*250mm |  | 个 | 1
85 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：排风口 2、规格：铝合金材质；200*200mm |  | 个 | 5
86 | 030703011003 | 防雨百叶风口 |  | 铝合金喷塑，带防虫网，过滤网可拆卸清洗 铝合金材质：700*400mm |  | 个 | 1
87 | 030703011002 | 防雨百叶风口 |  | 铝合金喷塑，带防虫网，过滤网可拆卸清洗 铝合金材质：400*400mm |  | 个 | 3
88 | 030703011004 | 防雨百叶风口 |  | 铝合金喷塑，带防虫网，过滤网可拆卸清洗 铝合金材质：800*300mm |  | 个 | 3
89 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030411003006 | 桥架 |  | 1、名称：钢制线槽 2、规格：MR-100X50 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式 |  | m | 56.18
2 | 030411003013 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、规格：300*100 3、材质：热镀锌 4、类型：槽式 |  | m | 95.59
3 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支吊架 2、材质：角钢、丝杆 |  | kg | 175.69
4 | 030411001029 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：明配 |  | m | 16
5 | 030411001028 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：明配 |  | m | 16
6 | 030411001026 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：明配 |  | m | 70
7 | 030411001027 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：明配 |  | m | 4.4
8 | 030411001014 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配 |  | m | 41.5
9 | 030411001015 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷 |  | m | 223
10 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷 |  | m | 18.7
11 | 030411001019 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷 |  | m | 13.69
12 | 030411001016 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷 |  | m | 13.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411001017 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明敷 |  | m | 1138.04
14 | 030411001020 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷 |  | m | 281.96
15 | 030411001021 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明敷 |  | m | 252.32
16 | 030411001018 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗敷 |  | m | 63.4
17 | 030411001022 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN15 4、配置形式：暗配 |  | m | 25.34
18 | 030411001023 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配 |  | m | 75
19 | 030412001005 | 普通灯具 |  | 1、名称：手术中门灯 2、规格：LED5W 3、类型：门框上0.2m壁装 |  | 套 | 2
20 | 030412005006 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED灯盘(洁净灯具) 2、规格：LED，64W 3、安装形式：嵌入式安装 |  | 套 | 14
21 | 030412005004 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED灯盘（洁净灯具，带电池,放电时间30min） 2、规格：LED，64W 3、安装形式：嵌入式安装 |  | 套 | 14
22 | 030412005007 | 荧光灯 |  | 1、名称：600mm*600mm灯盘 2、规格：LED，36W 3、安装形式：嵌入式安装 |  | 套 | 36
23 | 030412005008 | 荧光灯 |  | 1、名称：300mm*1200mm灯盘 2、规格：LED，54W 3、安装形式：嵌入式安装 |  | 套 | 36
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：防爆双联开关 2、安装方式：暗装，距地1.3m |  | 个 | 1
25 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：单联开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装，距地1.3m |  | 个 | 17
26 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：双联开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装，距地1.3m |  | 个 | 9
27 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：三联开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装，距地1.3m |  | 个 | 2
28 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：三联双控开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装，距地1.3m |  | 个 | 2
29 | 030404035011 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A安全型 3、安装方式：底边距地0.3M |  | 个 | 52
30 | 030404035012 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（三孔） 2、规格：250V,16A，防爆型 3、安装方式：底边距地0.3M |  | 个 | 2
31 | 030404035013 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A安全型 3、安装方式：底边距地1.5M |  | 个 | 2
32 | 030404035014 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A安全型 3、安装方式：吊顶上0.3M墙体上暗装 |  | 个 | 3
33 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：空调专用空气开关 2、规格：250V,32A 3、安装方式：底边距地0.3M |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：防水防潮型安全插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A，防水防潮安全型 3、安装方式：底边距地1.5M |  | 个 | 1
35 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A安全型 3、安装方式：门框上0.2m暗装 |  | 个 | 2
36 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（三孔） 2、规格：250V,16A，防水防潮安全型 3、安装方式：底边距地2.2M暗装 |  | 个 | 2
37 | 030404035010 | 插座 |  | 1、名称：普通插座（二、三孔） 2、规格：250V,10A安全型 3、安装方式：底边距地0.3M |  | 个 | 4
38 | 030404035009 | 插座 |  | 1、名称：地面双插座 2、安装方式：地面安装 |  | 个 | 4
39 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 |  | 个 | 182
40 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：开关插座盒 2、材质：铁制 |  | 个 | 108
41 | 030411004028 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯 |  | m | 140.16
42 | 030411004026 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜芯 |  | m | 990.6
43 | 030411004022 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZ-BYJ-6 4、材质：铜芯 |  | m | 238.54
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 030411004023 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯 |  | m | 1997.74
45 | 030411004027 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜芯 |  | m | 2757.62
46 | 030411004024 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-6 4、材质：铜芯 |  | m | 511.43
47 | 030411004029 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-3X1.5 |  | m | 10.75
48 | 030411004030 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-4X1.5 |  | m | 11.74
49 | 030411004031 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：ZR-RVS-3x1.5 |  | m | 12.26
50 | 030408001021 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 149.68
51 | 030408001017 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 11.7
52 | 030408001016 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4X6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 030408001018 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 38.15
54 | 030408001019 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 72.22
55 | 030408001020 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4x25+1x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 7.5
56 | 030408001023 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4x35+1x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 42.21
57 | 030408001022 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4x70+1x35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 390
58 | 030408001025 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4x95+1x50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030408001024 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4x120+1x70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架 5、电压等级（kV）：1KV |  | m | 410
60 | 030408006017 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 4
61 | 030408006018 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB-YJY-4X6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 2
62 | 030408006019 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5x6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 18
63 | 030408006021 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 4
64 | 030408006020 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
65 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4x25+1x16 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 2
66 | 030408006016 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 6
67 | 030408006022 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 4
68 | 030408006023 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*90+1*50 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 2
69 | 030408006024 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
70 | 030404017019 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-ZATL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：一层UPS间内明装 |  | 台 | 1
71 | 030404017020 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-SSZATP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：一层UPS间内明装 |  | 台 | 1
72 | 030404017022 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-ZAL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：一层UPS间内明装 |  | 台 | 1
73 | 030404017023 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-MZAL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：麻醉苏醒间内暗装 |  | 台 | 1
74 | 030404017024 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-ZAL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：一层UPS间内明装 |  | 台 | 1
75 | 030404017025 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-MZAL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：麻醉苏醒间内暗装 |  | 台 | 1
76 | 030404017026 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-ZAP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：一层UPS间内明装 |  | 台 | 1
77 | 030404017030 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-1PFAP、1-DSA-2PFAP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：设备间明装 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 030404017031 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-3PFAP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：公共区域暗装，箱体带锁 |  | 台 | 1
79 | 030404017032 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-1SSAL、1-DSA-2SSAL 2、规格：按设计要求 3、安装方式：手术室内安装 |  | 台 | 2
80 | 030404017033 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1-DSA-1ATP，1-DSA-2ATP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：设备间明装。 |  | 台 | 2
81 | 030404017034 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱JF-1-JHATP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：机房层DSA机房明装 |  | 台 | 1
82 | 030404017049 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱JF-1-JHATP 2、规格：按设计要求 3、安装方式：机房层DSA机房明装 |  | 台 | 1
83 | 030414007001 | 不间断电源 |  | 1.名称:不间断电源UPS 2.规格:27.04KW，输出端三相，加装三相隔离变压器.配置;电池柜、蓄电池、电池连接线、外接报警测试和显示仪 |  | 台 | 1
84 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内 |  | m | 127.13
85 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内 |  | m | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
86 | 030411001013 | 配管 |  | 1、名称：接地配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配 |  | m | 5.44
87 | 030411001024 | 配管 |  | 1、名称：接地配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配 |  | m | 6.66
88 | 030411001025 | 配管 |  | 1、名称：接地配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配 |  | m | 74.83
89 | 030411004032 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：接地线 3、规格：WDZ-BYJR-1x4 |  | m | 79.2
90 | 030411004033 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：接地线 3、规格：WDZ-BYJR-1x6 |  | m | 5.5
91 | 030411004034 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：接地线 3、规格：WDZ-BYJR-1x16 |  | m | 9.54
92 | 030411004035 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：接地线 3、规格：WDZ-BYJR-1x25 |  | m | 8.39
93 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：局部等电位箱 2、材质：钢制 3、规格：按设计要求 |  | 台(块) | 11
94 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地网调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 50000.00
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：DSA |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
A.1 DSA手术室安装
1 | 010605002001 | 电解钢板 |  | 模块化快装板，1.2mm厚电解钢板（含加强筋，后贴石膏板，含烤漆）， 1、防火性能：电解钢板、圆弧板的燃烧性能达到不燃A1级，其燃烧性能符合国家相关标准及规定。具有第三方检测机构出具的防火检测报告。 2、★抗菌性能：手术室墙、顶板的抗菌性能满足：白色念珠菌>99.99%，肺炎克雷伯氏菌>99.99%，铜绿假单胞菌>99.99%， 金黄色葡萄球菌>99.99%，大肠杆菌>99.99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。 3、★防霉等级0级（不长霉）。 4、★盐雾腐蚀性能：根据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》，中性盐雾试验温度(35±2)℃,氯化钠浓度(50土5)g/L,pH值6.5~7.2，盐雾沉降率(1.0~2.0)m1/(80cm²·h)，试验时间48h，试验后试样表面无红锈。 现场无需龙骨,运输、安装。 |  | m2 | 268
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  |  |  | m | 54
3 | 011501011001 | 嵌入式器械柜 |  | 1200*1700*350mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，上玻璃开门，药品柜，麻醉柜中间带两抽屉，下不锈钢开门，中间玻璃隔板，运输、安装。 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：DSA |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 011501011002 | 嵌入式麻醉柜 |  | 1200*1700*350mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚202不锈钢，上玻璃开门，药品柜，麻醉柜中间带两抽屉，下不锈钢开门，中间玻璃隔板，运输、安装。 |  | 个 | 2
5 | 011501011003 | 嵌入式药品柜 |  | 1200*1700*350mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚203不锈钢，上玻璃开门，药品柜，麻醉柜中间带两抽屉，下不锈钢开门，中间玻璃隔板，运输、安装。 |  | 个 | 2
6 | 011501011004 | 电脑柜 |  | 900*1700*350mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，上不锈钢开门，中间留空放电脑，下部留空放凳子，运输、安装。 |  | 个 | 2
7 | 011501011005 | 导管柜 |  | 1200*1700*350mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，玻璃开门，带不锈钢挂钩，运输、安装。 |  | 个 | 4
8 | 011501001001 | 情报面板+书写台 |  | 1000*900*300mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，含27寸液晶情报面板，书写台带自动照明灯，运输、安装。 |  | 个 | 2
9 | 030404018001 | 插座箱 |  | 1200*210*100mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，含4个电源插座，带接地端子；每间手术室其中1个带1位380V,3位220V，运输、安装。 |  | 台 | 8
10 | 030404018002 | 气体排 |  | 900*400*150mm,面框1.2mm304不锈钢，本体1.0mm厚201不锈钢，不含终端及压力表；带检修门，运输、安装。 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：DSA |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412001001 | 四联观片灯 |  | 845mm*993mm*25mm,面框1.2mm304不锈钢，LED光源，夹片装置，定时关机，自动感应功能，运输、安装。 |  | 套 | 2
12 | 011304002001 | 回风口 |  | 1200*400*400mm,三件套：百叶、中效过滤器、箱体，运输、安装。 |  | 个 | 6
13 | 031004004001 | 二人位医用洗手池 |  | 1500*1800*600mm,台面1.2mm厚304不锈钢，池体围板1.0mm厚304不锈钢。含感应龙头、热水器、镜子、镜灯、皂液器等，运输、安装。 |  | 组 | 1
14 | 031004004002 | 三人位医用洗手池 |  | 1850*1800*600mm,台面1.2mm厚304不锈钢，池体围板1.0mm厚305不锈钢。含感应龙头、热水器、镜子、镜灯、皂液器等，运输、安装。 |  | 组 | 1
15 | 030103002001 | 地面设备带 |  |  |  | 项 | 1
16 | 010501006001 | 设备钢架 |  |  |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：DSA | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：DSA | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：DSA |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：DSA |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：DSA |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：DSA |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：