招 标 文 件

项目名称：东台市中医院中央空调维保服务项目

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0020

采购单位：东台市中医院

2025年10月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市中医院中央空调维保服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0020

2.项目名称：东台市中医院中央空调维保服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：60万元/年

5.最高限价（如有）：60万元/年

6.采购需求（简介）：中医院中央空调维保内容包括维修及日常运行管理、人工费用、自动加药装置加药费用、日常保养维修及检查。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：三年，一年一签

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目,投标人必须为中小微型企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。因本项目专门面向中小微企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月3日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东台市中医院

地址：江苏省盐城市东台市雅居路198号

联系人：赵先生

联系方式：18614017157

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢106室

联系人：李女士

联系方式：13641697101

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生、李女士

电　　  话：18614017157、13641697101

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为东台市中医院，联系地址：江苏省盐城市东台市雅居路198号，联系电话：18614017157。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市中医院中央空调维保服务项目

1.2标的质量：

（1）所有维保服务标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定或按采购文件约定的技术要求和规范。

（2）质量保证：应保证维保过程所使用的所有配件为全新、未使用的并符合国家质量标准的合格品。供方应保证其提供的配件在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（3）所有维保人员，必须服从需方合理正确的管理和指示，并对需方进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

（4）乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

（5）现场维修技工必须在1小时之内向报修方开具故障诊断书，载明故障原因，承诺维修时间、维修工人姓名等信息。

（6）乙方在每次维保完成时须报需方确认。

（7）乙方对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

1.3 委托服务事项：委托管理具体事项详见招标文件。

1.4 履行时间（期限）：本项目服务期三年，合同期满经采购人单位测评合格后，采购人可选择将本合同续约1年，应当于期限届满1个月前重新签订合同，最多可续约2次。如乙方无意续签合同，须在合同期满前4个月以书面形式通知甲方。

满意度调查：采购方每季度组织至少一次第三方满意度考核，满意度调查大于90%为合格，满意度为89%—80%的，每下降一个百分点罚款300元，并责令及时整改：满意度为79%-75%，每下降一个百分点罚款500元，并责令整改；满意度为74%-70%的，每下降一个百分点罚款1000元，并责令及时整改。罚款从服务费中扣除或者自行向医院缴纳，满意度调查低于70%，采购方有权解除或终止承包合同。

如果一年中平均满意度达到90%，中标单位与采购方协商后，可由中标单位继续承包；如果一年中平均满意度达到89%—70%，由中标单位出具整改方案报采购方审核通过后，可续签第二年合同。

1.5 履行地点：东台市中医院

1.6 履行方式：中标单位直接履行，不可转包分包

二、合同期限及价款

2.1本合同金额为（大写）：_________元整（________元）人民币或其他币种。

2.2服务期限  叁  年，合同每年一签。每年合同到期前甲方根据考核情况有权续签或重新招标，服务期面按国家相关法规终止协议。本合同有限期从2025                 年12 月  1日起至 2026年 11 月30  日，签订当日起生效。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、双方的权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1甲方的权利与义务

（1）审定乙方拟定的空调维保管理制度；

（2）检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；

（3）依据空调维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（4）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（5）经甲方考核，甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（6）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他相关权利义务。

4.1.2乙方的权利和义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定完善关于本项目的运行与维保方案；自觉接受甲方和的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进；

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向甲方提供聘用人员的劳务合同及身份证复印件供甲方核查；

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

（5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。

（6）乙方须对其聘用的员工进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。甲方有权现场监督培训工作。

（7）每月25号前向甲方和物业公司报送下个月的工作计划，5号前报送上月工作小结，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施及人员考勤情况。

（8）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币中标价的10%作为本合同的履约保证金。由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 是 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100% 。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后收到乙方发票10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 服务费支付时间：同签订生效后，待整个服务项目所需设备、人员全部到位，服务费用按季度考核，维保费用六个月支付一次（第一次须扣除预付款30%，不足部分在下次支付时继续扣除），乙方开据合法票据，次月20日后根据考核结果在扣除考核罚款后按实际金额结算前六个月服务费。最后六个月的服务费需配合医院完成设备交接工作后支付。

注：

- 1、季度考核得分在90分（含）以上的全额支付当期服务费。

- 2、季度考核得分在90分以下的：85分≤季度考核得分，每低1分，扣减500元；季度考核得分＜80分，每低1分，扣减1000元。

- 上述罚款从服务费中扣除或者自行向医院缴纳。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

11.2如乙方不能按合同约定期限履行服务，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

11.3乙方逾期履行服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付年度合同价款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期达 3 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

11.4乙方未按本合同的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的5%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

11.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

11.6乙方在承担上述11.3-11.5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.7乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.8若合同履行期间甲方因政策性调整，中央空调系统能源托管，中标单位需无条件同意合同中止，并配合医院完成设备交接工作，结算价按已完进度及合同价同比结算。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1对合同服务项目实施环卫作业所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。如甲方有提供材料、设备的，乙方应在合同结束时完整归还甲方，如有损坏需按价赔偿。

13.2承包期内若有新增的环卫作业服务工作，增加项目由甲乙双方协商，以中标时单项项目均价费用为原则增收。

13.3乙方单位或员工发生被媒体曝光或影响甲方公众形象或违反政府规章制度造成不良影响，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由乙方全部承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。

13.4、垃圾中转站蓄水池（含污水处理设施清淤）需自行处理，采购人不提供相应场地。

13.5因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的有权机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.6作业过程中必须确保安全，做好各项安全技术交底、人员作业前培训、佩备安全防护用品、不得违规作业，设备操作人员需熟练掌握安全设备安全操作规程，人员身体健康能够满足本工程需求，如因中标人原因发生的一切问题与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方承担。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：各投标人备品备件库，须包含下列材料，可在此表基础上进行优化补充。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 压缩机 |
| 2 | 外机主板 |
| 3 | 变频模块 |
| 4 | 风机电机 |
| 5 | 内机主板 |
| 6 | 内机电源板 |
| 7 | 压缩机油 |
| 8 | 开关 |
| 9 | 温度传感器 |
| 10 | 塑钢快速接头 |
| 11 | 电磁阀 |
| 12 | 排水泵 |
| 13 | 室内机控制板 |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、项目内容

- 本项目空调维保内容包括维修及日常运行管理、人工费用、自动加药装置加药费用、日常保养维修及检查的费用、3台水冷离心机组保养费（每运行2000小时或每年进行保养）、更换冷冻油、设备维修费、在合同维保期间需维修更换的设备费、材料费、各类保险费、税金、利润等。本维保项目不得转包或分包。

- 注：除离心机组（蒸发器、冷凝器、压缩机）和地源热泵机组（蒸发器、冷凝器、压缩机）设备损坏由采购单位负责更换，其他设备损坏均包含在维保报价中，由中标单位负责更换，不得再另行收费。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院楼现有暖通空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 水冷离心机组 | 1、名称：变频离心冷水机组(CH-A-1) 2、型号：冷媒R134a，制冷名义工况：制冷量：2637kW，输入功率：481.2KW （冷水进出水温12/7℃，冷却水进出水温32/37℃），制冷性能系数COP：5.48W/W,制冷部分负荷性能系数NPLV=9.66W/W ；制冷工况：蒸发器流量：452.5m3/ h，压降：106kPa，冷凝器流量：534.6m3/ /h，压降：99kPa；蒸发器污垢系数：0.0176m2 m2°C/KW,承压:1.0MPa，冷凝器污垢系数0.044m2 m2°C/KW，承压:1.0MPa.运行重量：11415kg。设备尺寸:4332X2108X2678（mm） 3、注： 配机载变频器启动柜，机组启动电流≤778A | 台 | 1 |
|  | 水冷离心机组 | 1、名称：水冷离心冷水机组(CH-A-2、3) 2、型号：冷媒R134a，制冷名义工况：制冷量：2637kW，输入功率：438KW （冷水进出水温12/7℃，冷却水进出水温32/37℃），制冷性能系数COP：6.02W/W,制冷部分负荷性能系数NPLV=7.2W/W ；制冷工况：蒸发器流量：452.5m3/ h，压降：95kPa，冷凝器流量：528m3/ /h，压降：106kPa；蒸发器污垢系数：0.0176m2 m2°C/KW,承压:1.0MPa，冷凝器污垢系数0.044m2 m2°C/KW，承压:1.0MPa.运行重量：11415kg。设备尺寸:4332X2108X2678（mm） 3、注：配机载固态启动柜，机组启动电流≤2202A | 台 | 2 |
| 3 | 螺杆式地源热泵机组 | 1、名称：螺杆式地源热泵机组（地源工况） 2、型号：（GHP-B-1、2、3）冷媒R134a，单台机组压缩机一台，工作压力1.0MPa，制冷名义工况：制冷量：728kW，输入功率：119.4KW （冷水进出水温12/7℃，冷却水进出水温25/30℃），制冷性能系数EER：6.10W/W ；制热名义工况：制热量：722kW，输入功率：162.4KW （热水进出水温40/45℃，冷水进出水温10/5℃），制热性能系数：COP4.45W/W 。全年综合性能系数：ACOP=0.56xEER+0.44xCOP=0.56x6.10+0.44x4.45=5.37；制冷综合部分负荷性能系数：IPLV=6.29；制冷工况：蒸发器流量：125m3/ /h，压降：58kPa，冷凝器流量：146.6m3/ /h，压降：55kPa；制热工况：冷凝器流量：125.3m3/ /h，压降：39kPa，蒸发器流量：96.4m3/ /h，压降：37kPa。 运行重量：4480kg；设备尺寸:4280X1230X1970（mm）。 3、注：配机载星三角启动柜，机组启动电流865A | 台 | 3 |
| 4 | 螺杆式空气源热泵机组 | 1、名称：螺杆式空气源热泵机组 2、型号：低噪音螺杆式空气源热泵机组（300RT），冷媒R134a，压缩机两台；制冷综合部分负荷性能系数IPLV 3.82；水流量：180m³/h，水压降：55kPa，工作压力1.0MPa。制冷量：1032kW（室外空气干球温度35℃，进出水温12/7℃），输入功率：296kW，制冷性能系数3.49W/W，机组启动电流1486A 制热量：1024kW（室外空气干球温度7℃，湿球温度6℃，进出水温40/45℃），输入功率：284.2kW，制热性能系数3.6W/W， 设计工况制热量：776kW（环境温度-4.1℃，相对湿度76%，进出水温40/45℃）（设计工况），输入功率：266.3kW，制热性能系数2.914W/W。设备尺寸：12000x2260x2700。 3、注：配机载星三角启动柜，机组启动电流为1486A | 台 | 2 |
| 5 | 冷却塔 | 1、名称：喷雾式通风冷却塔（LQT-A-1、2、3） 2、型号：流量：600m3/ /h，进水压力：0.12~0.18Mpa，运行重量：10280Kg，设备尺寸：9000x5000x6180（mm）。 | 台 | 3 |
| 6 | 冷却塔 | 1、名称：喷雾式通风冷却塔（LQT-B1） 2、型号：流量：200m3/ /h，进水压力：0.12~0.18Mpa，运行重量：5780Kg，设备尺寸：6100x3000x6180（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 循环泵 | 1、名称：空调冷冻水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（Kb-A-1、2、3、4）流量：500m3/h,扬程：35m，输入功率：55KW 3、注：变频控制 | 台 | 4 |
| 8 | 循环泵 | 1、名称：冷却水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（LQb-A-1、2、3、4）流量：550m3/h,扬程：38m，输入功率：75KW 3、注：变频控制 | 台 | 4 |
| 9 | 循环泵 | 1、名称：空调冷冻水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（Kb-B-1、2、3、4）流量：140m3/h,扬程：35m，输入功率：22.5KW 3、注：变频控制 | 台 | 4 |
| 10 | 循环泵 | 1、名称：地源循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（Db-B-1、2、3、4）流量：200m3/h,扬程：35m，输入功率：30KW 3、注：变频控制 | 台 | 4 |
| 11 | 循环泵 | 1、名称：冷却侧循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（LQb-B-1、2）流量：200m3/h,扬程：38m，输入功率：30KW 3、注：变频控制 | 台 | 2 |
| 12 | 离心式泵 | 1、名称：空调冷热水加压泵 2、型号：（Kb-WD-1~3）流量：200m3/h,扬程：28m，输入功率：18.5KW 3、注：变频控制 | 台 | 3 |
| 13 | 离心式泵 | 1、名称：热水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（Rb-B-1、2）流量：150m3/h,扬程：35m，输入功率：30KW 3、注：变频控制 | 台 | 2 |
| 14 | 自动疏水阀泵 | 1、名称：自动疏水阀泵 | 台 | 2 |
| 15 | 自动加药装置 | 1、名称：自动加药装置（SCL-A-K1/SCL-A-LQ1） 2、型号： 流量1500m3/h, 功率：0.04KW（220V） 3、注：加药设备可配置PLC控制系统、腐蚀率在线检测仪、电导率在线检测仪、PH值在线检测仪、及低液位报警器等装置。 | 台 | 2 |
| 16 | 自动加药装置 | 1、名称：自动加药装置(SCL-B-K1/SCL-B-D1/SCL-BLQ1) 2、型号： 流量1000m3/h, 功率：0.04KW（220V） 3、注：加药设备可配置PLC控制系统、腐蚀率在线检测仪、电导率在线检测仪、PH值在线检测仪、及低液位报警器等装置。 | 台 | 3 |
| 17 | 自动加药装置 | 1、名称：自动加药装置(SCL-A-K1/SCL-A-LQ1) 2、型号：系统循环流量：1500m3/h 3、注：加药设备可配置PLC控制系统、腐蚀率在线检测仪、电导率在线检测仪、PH值在线检测仪、及低液位报警器等装置。 | 台 | 2 |
| 18 | 自动补水定压一体式机组 | 1、名称：自动补水定压一体式机组(PZG-A-R1/PZG-B-K1/PZG-A-K1/PZG-A-LQ1) 2、型号：有效容积：2000L，功率2*1.5KW，水泵扬程：90m，水泵流量：2m3/h. | 台 | 4 |
| 19 | 自动补水定压一体式机组 | 1、名称：自动补水定压一体式机组(PZG-B-D1/PZG-B-LQ1) 2、型号：有效容积：2000L，功率2*1.5KW，水泵扬程：90m，水泵流量：2m3/h. | 台 | 2 |
| 20 | 自动补水定压一体式机组 | 1、名称：自动补水定压一体式机组(PZG-B-R1) 2、型号：有效容积：1000L，功率2*1.5KW，水泵扬程：45m，水泵流量：2m3/h. | 台 | 1 |
| 21 | 热交换器类设备安装 | 1、名称：板式热交换器（PHX-A-1） 2、构造形式：双板三泵机组；换热量：2600KW*2，蒸汽进口压力：0.6MPa；热水：50/60°C；配热水循环泵三台，两主一备，流量：250m3/h,扬程：21m，功率：30KW*2 3、注：成套设备含管道上保温 | 台 | 1 |
| 22 | 热交换器类设备安装 | 1、名称：板式热交换器（HR-1） 2、构造形式：换热量：1200KW，压力：1.0MPa；冷却水流量：200m3/h，水压降47.8kPa,进出水温32/37°C;被冷却水流量：200m3/h，水压降：49.8kPa，进出水温：38/33°C。 3、注：成套设备含管道上保温 | 台 | 1 |
| 23 | 分、集汽（水）缸 | 1、名称：分气缸（FSG-A-K1） 2、材质、规格：D580*15，Pg=1.6MPa,L=2080mm 3、刷油、防腐保温：分气缸及支架均红丹两道，分气缸做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 24 | 分、集汽（水）器 | 1、名称：分水器（FSG-A-K1） 2、材质、规格：D800 3、刷油、防腐保温：分水器及支架均刷红丹两道，分水器做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 25 | 分、集汽（水）器 | 1、名称：集水器（JSQ-A-K1） 2、材质、规格：D800 3、刷油、防腐保温：集水器及支架均红丹刷两道，集水器做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 26 | 分、集汽（水）器 | 1、名称：分水器（FSQ-B-D1） 2、材质、规格：D700 3、刷油、防腐保温：分水器及支架均刷红丹两道，分水器做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 27 | 分、集汽（水）器 | 1、名称：集水器（JSQ-B-D1） 2、材质、规格：D700 3、刷油、防腐保温：集水器及支架均刷红丹两道，集水器做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 28 | 膨胀水箱 | 1、材质、类型：钢板膨胀水箱 2、型号、规格：有效容积V=2.0m3.设备尺寸：1400*1400*1200 3、刷油、防腐保温：刷 红丹两道，B1级橡塑板保温，50mm厚 | 台 | 1 |
| 29 | 电子除垢仪 | 1、名称：电子除垢仪（空调循环水） 2、型号、规格：DN300，循环水量：710m3/h,D425*1190+585*805*1100 | 个 | 1 |
| 30 | 空调器 | 1、名称：组合式空气处理机组 2、型号：L=25000m3/h,QL=175KW,QR=155KW,N=11KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置。 | 台(组) | 2 |
| 31 | 空调器 | 1、名称：组合式空气处理机组 2、型号：L=15000m3/h,QL=105KW,QR=94.5KW,N=5.5KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置。 | 台(组) | 1 |
| 32 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=5000m3/h,QL=79KW,QR=85KW,N=2.2KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置。 | 台(组) | 1 |
| 33 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=2000m3/h,QL=31.5KW,QR=28KW,N=1.1KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置。 | 台(组) | 1 |
| 34 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=1000m3/h,QL=15.2KW,QR=14KW,N=1.1KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台(组) | 2 |
| 35 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=6000m3/h,QL=94KW,QR=103KW,N=2.2KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置。 | 台(组) | 31 |
| 36 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=3000m3/h,QL=65KW,QR=47KW,N=1.1KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接；送风段配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置 | 台(组) | 1 |
| 37 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、型号：制冷量（中档）：5.18KW，风量：1020m3/h，功率：140W 3、注：设备配置减震，回风箱配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置 | 台 | 716 |
| 38 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、型号：制冷量（中档）：4.33KW，风量：850m3/h，功率：98W 3、注：设备配置减震，回风箱配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置 | 台 | 100 |
| 39 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、型号：制冷量（中档）：3.71KW，风量：680m3/h，功率：80W 3、注：设备配置减震，回风箱配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置 | 台 | 312 |
| 40 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、型号：制冷量（中档）：2.64KW，风量：510m3/h，功率：68W 3、注：设备配置减震，回风箱配复合型电子除尘灭菌空气净化处理装置 | 台 | 156 |
| 41 | 离心式通风机 | 1、名称：送风（事故）风机 2、型号：HTFC（A）-I-25-550 3、规格：风量：25000m3/h，静压：550Pa，N=7.5KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 2 |
| 42 | 离心式通风机 | 1、名称：送风（事故）风机 2、型号：HTFC（A）-I-28-550 3、规格：风量：38500m3/h，静压：570Pa，N=11KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 43 | 离心式通风机 | 1、名称：排风（事故）风机 2、型号：HTFC（A）-I-25-550 3、规格：风量：25000m3/h，静压：550Pa，N=7.5KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 2 |
| 44 | 离心式通风机 | 1、名称：排风（事故）风机 2、型号：HTFC（A）-I-28-500 3、规格：风量：38500m3/h，静压：570Pa，N=11KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 45 | 离心式通风机 | 1、名称：送风（补风）风机 2、型号：HTFC（A）-I-28-450 3、规格：风量：30000m3/h，静压：450Pa，N=7.5KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 4 |
| 46 | 离心式通风机 | 1、名称：排风（排烟）风机 2、型号：HTFC（A）-I-28-500 3、规格：风量：36800m3/h，静压：580Pa，N=11KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 4 |
| 47 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-9-1400 3、规格：风量：2000m3/h，风压：400Pa，N=0.75KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 3 |
| 48 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-9-1600 3、规格：风量：3000m3/h，风压：500Pa，N=1.1KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 18 |
| 49 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-10-1500 3、规格：风量：5000m3/h，风压：500Pa，N=2.2KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 2 |
| 50 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-9-1600 3、规格：风量：4000m3/h，风压：500Pa，N=1.5KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 51 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-9-1450 3、规格：风量：2000m3/h，风压：500Pa，N=0.75KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 1 |
| 52 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-15-800 3、规格：风量：10000m3/h，风压：500Pa，N=3KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 1 |
| 53 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-15-800 3、规格：风量：7000m3/h，风压：450Pa，N=2.2KW 4、注：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 3 |
| 54 | 离心式通风机 | 1、名称：低噪音柜式风机 2、型号：HTFC（B）-I-18-700 3、规格：风量：12000m3/h，风压：450Pa，N=3KW 4、质量：设备含减震垫、法兰软接 | 台 | 2 |
| 55 | 离心式通风机 | 1、名称：双速离心风机 2、型号：HTFC（B）-II-22（1）-460/700 3、规格：风量：18000/27000m3/h，风压：300/700Pa，转速460/700rpm,N=9/11KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 56 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-4.5-1450 3、规格：风量：5000m3/h,风压：460Pa，N=1.1KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 57 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-5-1450 3、规格：风量：7000m3/h,风压：500Pa，N=2.2KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 58 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-5.5-1450 3、规格：风量：10000m3/h,风压：500Pa，N=3.0KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 2 |
| 59 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-6.5-960 3、规格：风量：10000m3/h,风压：410Pa，N=2.2KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 3 |
| 60 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-3.5-1450 3、规格：风量：2500m3/h,风压：250Pa，N=0.55KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 2 |
| 61 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-4.5-1450 3、规格：风量：4000m3/h,风压：430Pa，N=1.1KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 62 | 轴流通风机 | 1、名称：混流式风机 2、型号：SWF（B）-I-3.0-1450 3、规格：风量：1500m3/h,风压：200Pa，N=0.55KW 4、注：设备含减震器、法兰软接 | 台 | 1 |
| 63 | 轴流通风机 | 1、名称：墙壁式轴流风机 2、型号：320*320 | 台 | 4 |
| 64 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-100 | 台 | 717 |
| 65 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-150 | 台 | 58 |
| 66 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-250 | 台 | 128 |
| 67 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-200 | 台 | 3 |
| 68 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-400 | 台 | 57 |
| 69 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-500 | 台 | 5 |
| 70 | 其他风机 | 1、名称：天花板型排气扇 2、型号：BLD-600 | 台 | 5 |
| 71 | 挂壁机 |  | 台 | 9 |
| 72 | 柜机 |  | 台 | 7 |
| 73 | 风管机 |  | 台 | 4 |

- 北关院区空调维保设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔风冷水系统 | 组 | 15 | 老院门诊大楼 |
| 2 | 吊柜式新风机组 | 组 | 8 | 老院门诊大楼1-4层 |
| 3 | 大楼进出排风机组 | 组 | 2 | 老院门诊大楼 |
| 4 | 循环水泵 | 组 | 4 | 老院门诊大楼顶楼 |
| 5 | 补水箱 | 组 | 1 | 老院门诊大楼顶楼 |
| 6 | 挂壁机 | 台 | 20 |  |
| 7 | 柜机 | 台 | 3 |  |

- 雅居院区空调维保设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调系统室外机 | 台 | 61 | 设备参数及位置详见附件 |
| 2 | 多联机空调系统室内机（天花板嵌入式双向气流） | 台 | 49 |  |
| 3 | 多联机空调系统室内机（天花板嵌入式四向气流） | 台 | 1379 |  |
| 4 | 多联机空调系统室内机（天花板内藏风管式） | 台 | 16 |  |
| 5 | 螺杆式地源热泵机组 | 台 | 3 |  |
| 6 | 空调循环泵（卧式） | 台 | 3 |  |
| 7 | 地源循环泵（卧式） | 台 | 3 |  |
| 8 | 闭式横流式冷却塔 | 台 | 1 |  |
| 9 | 多相全程水处理器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 多相全程水处理器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 自动补水，排气定压装置 | 台 | 2 |  |
| 12 | 分水器（DN600） | 只 | 2 |  |
| 13 | 集水器（DN600） | 只 | 2 |  |
| 14 | 压差旁通阀（DN200） | 只 | 1 |  |
| 15 | 卧式新风处理机组 | 台 | 48 |  |
| 16 | 组合式空气处理机组 | 台 | 2 |  |
| 17 | 立式空气处理机组 | 台 | 1 |  |
| 18 | 洁净手术室空调机组 | 台 | 2 |  |
| 19 | 机房专用恒温恒湿空调机组 | 台 | 3 |  |
| 20 | 挂壁机 | 台 | 10 |  |
| 21 | 柜机 | 台 | 10 |  |
| 22 | 风管机 | 台 | 4 |  |

注：上述清单仅供参考，最终以医院实际情况为准，不因现场数量变化调整合同价。请各投标人自行踏勘现场

二、维保人员要求：

1、中标单位须安排1名项目主管和3名技术人员的运行班组并配备检测仪表和维修设备进行全年365天*24小时服务。所有运行班组人员应经过专门的安全培训、考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》优先。制冷剂充装人员专门的安全培训、考核，持证上岗。本项目要求中标供应商不少于1人24小时驻场提供空调维保服务，维修时不少于2人，并确保每天巡检不少于1次，驻场地点为东台市雅居院区。

2、所有运行班组人员应掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握地源热泵、多联机等的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；应经考核合格后方可上岗。

3、项目主管应熟悉空调系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。项目主管应定期检查人员的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提出意见和建议。

4、所有运行班组人员应严格执行规章制度，项目主管应定期检查规章制度的执行情况。相关规章制度包括：

a) 岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训等人员管理类制度。

b) 机房管理、消防管理、动火管理等空间管理类制度。

c) 设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，空调系统卫生检测评价及清洗消毒，防止二次污染，压力容器、安全装置、仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等设备管理类制度。

档案管理：

1、中标单位须建立制冷及空调系统档案。档案资料应填写详细、准确、清楚，填写人应签名。使用计算机控制和记录数据，可用定期打印汇总报表或数据数字化储存的方式记录，保存运行原始资料。档案资料应详实，全面反映中央空调系统运行基本情况和安全管理情况，附有必要的图表，并根据变化及时更新。档案资料应存放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册。

2、制冷及空调系统档案包括技术档案、管理档案和运行档案。

3、技术性档案应包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及检 (试) 验合格证明，设计图纸及变更，竣工图 (含更新改造和维修改造)， 使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容。

4、管理性档案应包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容。

5、运行档案应包括值班记录，报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录，空调系统及空气过滤器清洗、消毒记录，空调末端房间温度、湿度、二氧化碳浓度记录，事故分析处理记录，外来人员进出登记，交接班记录，设备运行记录，巡回检查记录，维护保养记录，运行工作日志，系统运行总结和分析资料，能源消耗和分析记录等内容。

应急维修：

1、设备出现故障，接采购单位通知后，必须在30分钟内到达现场维修，常规故障在2小时内处理完毕，非常规故障处理4小时内完成（包括常规部件的更换，非常规部件更换，且更换的配件须为原装配件），损坏更换的配件应交由采购单位。对更换下来的配件应由采购单位保管或由采购单位与中标单位共同销毁。

2、设备故障须向采购单位提供：故障原因，解决方案，配件报价，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到确认后方可更换维修。

3、为保证服务及时性，中标单位须为项目建立配件库，现场配备常用配件及材料。

4、本项目维保为“全保服务”（包括空调系统配件更换及购买费用，维修及日常运行管理、人工费用，日常保养维修及检查的费用等，因机组及系统产生的所有问题都在保修范围之内），中标单位在进场维保前，必须对空调现状进行在第三方配合下进行评价，按照相关规定不符合、不满足和不能保证设备正常运行的地方必须以书面形式递交采购单位，采购单位按照要求整改好后移交给中标单位。移交后的空调维保责任由中标单位承担。维护合同期内，对于本用户需求所列维护设备提供整机维修和系统维护服务，不得再收取人工、部件、设备等任何其它费用。维保服务期间内，发生的一切设备更换及辅材均由中标单位承担，采购单位不再另行支出，中标单位须确保维保服务期内，空调系统正常运行完好。

5、中标单位不能按时恢复系统正常运转的，用户可自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标单位承担。

日常维保：

1、管理人员应至少须每季度巡检一次，每半年保养一次，完成后应向甲方提供巡检、保养记录清单；制定空调设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。除常规巡检外，还应按照生产厂家技术说明书制定中央空调系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等。所有运行班组人员在中央空调系统运行和事故处理中，应严格执行管理和操作规程。中央空调系统发生异常或故障时，值班人员应立即停机，向上级汇报。

2、为确保设备的正常运行，应对空调主机及末端系统定期进行点检、保养、和清洗，完成维保工作后专业工程师负责开机以确认机组正常运行。

3、维保频率：年度点检、外机清洗、保养不少于2次；常规点检、保养、滤网清洗每月1次；风管式内机集水盘每年清洗一次，四面出风嵌入式内机集水盘视情况由甲方指定清洗一次，中标单位负责所有空调冷凝水管水质处理。中标单位年度保养及常规保养的内容由响应单位提供，但须包含以下内容：

（1）巡检内容：

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、室外机安装是否牢固，是否存在安全隐患。 |  |
| 2、室外机电气控制系统检查。 |  |
| 3、包含外机主板检查、电路绝缘性检查、压缩机电路检查、压缩机绝缘性检查、室外风机电路检查等。 |  |
| 4、制冷系统检查：包含运行参数检查、制冷剂泄漏检查等。 |  |
| 5、室内机电气控制系统检查：检查机组控制柜内的电气连接紧固可靠；包含电机、内机主板检查、室内风机电路检查、电路绝缘性检查、相序保护器检查等。 |  |
| 6、保温管路检查。 |  |
| 7、冷凝水管排水情况检测。 |  |
| 8、室外机附属设施检测。 |  |
| 9、检查并确认主电源及电控控制电源电压工作正常并符合技术要求。 |  |
| 10、确认机组无过载运行故障； |  |
| 11、保温棉破损，有凝露的隐患，建议对破损位置进行修复处理； |  |
| 12、机组外观出现锈蚀，建议对锈蚀的部位进行除锈、补漆防锈处理； |  |
| 13、显示屏/触摸屏液晶损坏，需维修； |  |
| 14、显示屏/触摸屏按键失灵，需维修； |  |
| 15、压缩机噪音异常，需拆检维修； |  |
| 16、风机噪音异常，需拆检维修； |  |
| 17、系统冷媒泄漏，需维修； |  |
| 18、电磁阀/电子膨胀阀动作异常，需要进行更换； |  |
| 19、温度传感器偏差超过范围，建议更换； |  |
| 20、主板元器件有异常，需更换维修； |  |

- （2）定期检查内容：

- 1、机组定期检查保养工作范围

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查启动柜内各电器控制元件和控制板元件。 |  |
| 2、检查冷媒，润滑油之液面并按需要调好。 |  |
| 3、注意润滑油之颜色和其他情况。 |  |
| 4、检查回油系统并按需要更换冷媒过滤器。 |  |
| 5、在冷媒和油的系统中检查任何可见及可检测到的泄漏迹象。 |  |
| 6、检查压缩机运行情况（噪音、震动、效率）。 |  |
| 7、检查导叶操作，压缩机装载/卸载及操作手动导叶是否完好。 |  |
| 8、检查所有的安全保护元件是否正常工作。 |  |
| 9、检查系统热交换效果。 |  |
| 10、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 11、在承接制冷机的保养工作后，第一工作日将检查并测量电器控制柜的电压、电流以及控制电压、电机的绝缘情况，以及电脑显示屏的参数给予记录，以备双方备档。 |  |
| 12、检查及调整安全保护擎，高低油压等。 |  |
| 13、检查油系统，更换润滑油及过滤器润垫片及密封圈。 |  |
| 14、检查冷媒系统，更换过滤器。 |  |
| 15、检查接触器的触点，启动柜，控制盘，保持控制内部干净。 |  |
| 16、进行压缩机马达的电路绝缘实验。 |  |
| 17、检查原有的安全范围控制设置及显示器。 |  |
| 18、检查温度传感器准确度。 |  |
| 19、检查及报告任何表面之腐蚀。 |  |
| 20、对机组冷凝器管路进行一次清洗。 |  |
| 21、清洗项目：清洗蒸发器；清洗接水盘；拆卸、清洗风机蜗壳；清洗风机叶轮；清洗回风过滤网；清洗出风格栅、回风格栅；蒸汽高温杀菌、消毒；除异味 |  |
| 22、清洗后检查内容：机组出风量是否正常;机组出风温度是否正常;机组各项功能是否正常;机组各档位运行噪音是否有异响 |  |

- 2、内机检查保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查控制电路系统。 |  |
| 2、检查不正常噪音及震动收紧接头。 |  |
| 3、检查机组电机工作电流。 |  |
| 4、检查风管和保温，如有需要则修复。 |  |
| 5、检查回风过滤网是否脏堵并清洗过滤网。 |  |
| 6、检查室内蒸发器是否脏堵，如有则需要清洗蒸发器。 |  |
| 7、检查冷凝水排水系统是否畅通。 |  |
| 8、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 9、检查风口清洁度。 |  |
| 10、呈交任何损坏报告。 |  |

- 3、新风机空调箱保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查起动柜内各电器控制元件。 |  |
| 2、检查控制电路系统。 |  |
| 3、检查所有的安全保护元件是否正常工作。 |  |
| 4、检查压差开关 |  |
| 5、检查温度开关 |  |
| 6、检查及清理风机马达起动器及触点，马达的绝缘电阴值。 |  |
| 7、检查风机主轴油路运行是否正常 |  |
| 8、调整更换风机皮带 |  |
| 9、检查机组及设备状态按需要更换空气过滤器 |  |
| 10、检视机组设计运行流量，流量调整 |  |
| 11、检查不正常噪音及振动收紧接头 |  |
| 12、检查风管和保温，如有需要则修复 |  |
| 13、检查室内蒸发器是否脏堵，如有，需要清洗蒸发器。 |  |
| 14、检查冷凝水排水系统是否畅通。 |  |
| 15、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 16、检查风口清洁度。 |  |
| 17、呈交任何损坏报告。 |  |

- 4、地源热泵空调机组保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查机组运行情况，查阅运行记录及机组报警内容 |  |
| 2、检查机组外部情况 |  |
| 3、检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况（保养机组冷凝器及蒸发器） |  |
| 4、检查系统与润滑系统情况（检查压缩机轴流风扇、辅助加热器是否正常，清洗或更换润滑油过滤器） |  |
| 5、检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值 |  |
| 6、检查控制箱内电气接线、运行可靠性，应避免由于存在接触、振动，在运行中磨损损坏 |  |
| 7、检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况 |  |
| 8、检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值 |  |
| 9、阀门转换系统的检查 |  |
| 10、检查水源侧集分水器泄露情况 |  |
| 11、校验空调侧压差旁通阀动作状况 |  |
| 12、检查和调整机组运行的状况 |  |

- 5、冷水机组年度维护保养:

- 19XR 离心式冷水机组保养内容及工序

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1. 从冷冻油充注阀排出冷冻油。 |  |
| 2、更换回油过滤器。 |  |
| 3、检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器。 |  |
| 4、充注润滑油。 |  |
| 5、检查制冷剂系统回路，更换制冷剂过滤器。 |  |
| 6、打开冷凝器水箱盖，清洗冷凝器传热管。 |  |
| 7、平衡系统压力。(或加入制冷剂) |  |
| 8、检查导叶执行机构工作情况。 |  |
| 9、检查和清理启动柜,控制柜及动力盘(6000V 高压部分除外。) |  |
| 10、通过 ICVC 液晶显示屏检查机组各控制点，设定点。 |  |
| 11、通过 ICVC 液晶显示屏检查机组运行报警记录作出分析及相应处理。 |  |
| 12、检查温度探头的电压或电阻值确定各温度探头的准确性。 |  |
| 13、检查压力转换器的准确性。(在高纬度地区作压力补偿校正) |  |
| - 进行自动控制测试: - 包括:a. 电脑模块测试。 b. 各压力和温度传感器。 c. 油泵和水泵(如接入主机)自动控制。 d. 导叶启闭测试。 e. 数字量输出测试。 |  |
| 15、清理机组及工作场所。 |  |
| 16、如气候条件允许，机组试运行。 |  |
| 17、提供机组检查，维修，保养报告。 |  |

- 注：维保期内确保使用自动加药装置对空调设备进行管道除藻菌、除垢，加药等一切费用由维保单位负责。

三、服务质量及要求：

1、所有维保服务标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定或按采购文件约定的技术要求和规范。

2、质量保证：应保证维保过程所使用的所有配件为全新、未使用的并符合国家质量标准的合格品。供方应保证其提供的配件在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、所有维保人员，必须服从需方合理正确的管理和指示，并对需方进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

4、乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

5、现场维修技工必须在1小时之内向报修方开具故障诊断书，载明故障原因，承诺维修时间、维修工人姓名等信息。

6、乙方在每次维保完成时须报需方确认。

7、乙方对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

考核说明：甲方可根据项目考核情况及时修改完善维保服务监管考核细则

| 考核项目 | 考核基本要求 | 分值 | 考核内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量 60分 | 1、空调维修响应时间； 2、空调维修效率及工作态度； 3、配件更换审批手续； 4、配合好医院的各类临时工作及各类重要活动； 5、当月无重大投诉。 | 12分 12分 12分 12分 12分 |  |  |
| 工作纪律 30分 | 1、员工制服合体、干净整齐、精神饱满、佩戴工牌； 2、服务态度端正、文明礼貌用语，服从管理人员指挥和检查； 3、履行职责，遵守医院的各项制度和员工守则； 4、紧急事件处理及时、妥善，院方精神传达到位； 5、不恶意散布有损所服务单位形象的言论或行为。 6、保持机房、旧品库物品堆放整齐、地面清洁。 7、维修、保养后对维修场所打扫，不遗留配件或者维修材料，清理干净积水。 | 3分 3分 3分 3分 3分 7分 8分 |  |  |
| 特殊事件考核 10分 | 紧急、突发事件的处理结果及产生的影响。 | 10分 |  |  |
| - 月得分90分（含80分）以上，无经济扣除； - 月得分60分（含60分）～89分，每低于80分1分，按照500元扣除； - 月得分59分（含59分）分以下，每低于60分1分，按照1000元扣除。 - 应急维修响应不及时发生投诉，罚款500元/次。 - 上级部门检查发现问题，罚款1000元/次。 - 人员缺岗，罚款2000元/次。 - 常用配件库配备不足，罚款3000元/次。 - 清洗、消毒室内机过滤网每月一次，未完成罚款5000元/次。 |  |  |  |  |

费用说明：

包含人工保养维修服务费、在合同维保期间需维修更换的配件等。应包括采购要求所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，采购服务期内提供以上服务的所有费用，包括不限于设备费、空调系统设施设备维护保养费、空调维修费、材料费、人工工资及各类保险费、税金、利润等各项费用（已达使用年限或无维修价值的壁机或柜机由采购人购买）。本维保项目不得转包或分包。

对中标单位的其他要求：

1中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

2、中标单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，高温津贴，均由中标单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

3、服务人员工资标准及社保不得低于响应单位配备人员缴纳社保单位所在地政府规定的最低工资标准及社保缴纳基数。

4、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

5、采购单位不提供提供住宿、工作餐。

6、工作人员的服装、项目所需器材及工具等均由中标单位承担。

7、提出项目服务过程中的其他合理建议；

8、因中标单位管理不善，造成秩序维护工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。如遇采购单位办公场所调整或迁移等重大情况，采购单位将提前一个月告知乙方，合同内容经双方协商调整直至终止。

9、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在5个工作日内更换，直至人选合格为止。

四、商务要求

1.履约期限

本项目服务期三年，合同期满经采购人单位测评合格后，采购人可选择将本合同续约1年，应当于期限届满1个月前重新签订合同，最多可续约2次。如乙方无意续签合同，须在合同期满前4个月以书面形式通知乙方。

满意度调查：采购方每季度组织至少一次第三方满意度考核，满意度调查大于90%为合格，满意度为89%—80%的，每下降一个百分点罚款300元，并责令及时整改：满意度为79%-75%，每下降一个百分点罚款500元，并责令整改；满意度为74%-70%的，每下降一个百分点罚款1000元，并责令及时整改。罚款从服务费中扣除或自行向医院缴纳，满意度调查低于70%，采购方有权解除或终止承包合同。

如果一年中平均满意度达到90%，中标单位与采购方协商后，可由中标单位继续承包；如果一年中平均满意度达到89%—70%，由中标单位出具整改方案报采购方审核通过后，可续签第二年合同。

2.履约地点

东台市中医院

3.付款条件（进度和方法）

3.1 考核方式：每六个月根据东台市中医院考核办法进行考核，如乙方考核不通过，则服务费用暂停拨付，直至整改到位。

4.验收

（1）履约期满后甲方将根据东台市中医院考核办法对乙方进行考核。

（2）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小微企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东台市中医院中央空调维保服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小微企业采购的项目,投标人必须为中小微型企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。因本项目专门面向中小微企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 维护方案 | 维保内容 | 34分 | 1、投标人管理组织、项目实施规范、管理制度，职责分配，定期巡检制度、设备运行情况报告制度，无任何缺项得12分，有任意一缺项扣2分。（不提供不得分） 2、维保服务承诺、针对质保措施、养护措施、应急方案与措施、人员排班情况、服务响应措施（须提供日常及季度维保工作检查表）等无任何缺项得12分，有任意一缺项扣2分。（不提供不得分） 3、维保所需设备工具清单、备品备件库清单，由评委进行评分，设备工具、配件库清单是否符合和满足采购要求进行打分。 设备工具和配件库最齐全得10分；其次得7分，最差得4分。（不提供不得分） |
|  |  | 零配件及服务管理措施 | 10分 | 1、文明服务措施的操作性等方面（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买养老保险和商业意外保险、文明服务制度）。无任何缺项得5分，有任意一缺项扣1分。（不提供不得分） 2、管理制度比较：5分 （1）提供内部管理架构（含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制），得3分；（不提供不得分 （2）提供维保档案管理的有效方案得1分，（不提供不得分） （3）提供维保期间与其他、部门单位的综合协调方案得1分，（不提供不得分）。 |
| 三 | 配置人员 | 配置人员 | 16分 | - 1、项目经理具备（制冷与空调操作运行证书+电工证+焊工证+登高证），并具有3年以上空调维保管理经验（经历），得6分。 - 2、项目其他成员必须具备制冷与空调操作运行证书及2年以上空调维保经验（经历），同时具有电工证、焊工证、登高证的，每个证书得1分，同一人最多加2分。本项目最多加10分。 上述人员须均为本单位的正式职工，投标文件中须提供在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。 |
| 四 | 空调维保服务业绩 | 业绩 | 10分 | 投标人具有类似公共建筑（如行政办公楼、医院、学校、商厦等公共建筑，小区、厂房不予认可）空调维保业绩，有一个得2分，最多得10分。提供维保合同扫描件。业绩有效期五年（从本项目开标当日向前计算），以合同签订日期为准。 |

注：本招标文件中“制冷与空调操作运行证书”包括制冷与空调设备运行操作作业证、制冷与空调设备安装修理作业证。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

十六、与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：          性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

致：东台市中医院

根据贵方的JSZC-320981-YCCZ-G2025-0020号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加东台市中医院组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总价（一年）

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。