常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：常熟市体育中心体育场足球场地及配套    设施改造空调采购及安装项目

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048

采购单位：常熟市体育发展中心

采购类别：货物类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2025年12月19日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	10

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章  项目需求	18

第四章  评审因素和评分标准	29

第五章  合同文本	34

第一部分  合同一般条款	34

第二部分  合同特殊条款	41

第六章  投标文件组成与格式	47

附件1、开标一览表	50

附件2、报价明细表	51

附件3、主要设备详细配置一览表	52

附件4、法定代表人授权书	53

附件5、书面声明函	54

附件6、中小企业声明函	55

附件7、残疾人福利性单位声明函	58

附件8、投标函	59

附件9、实质性要求响应及偏离表	60

附件10、技术参数响应及偏离表	61

附件11、商务条件响应及偏离表	62

附件12、项目实施方案	63

附件13、业绩一览表	64

附件14、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	65

第一章  投标邀请

项目概况

常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年1月9日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048

项目名称：常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币1035900.00元整。

采购需求：常熟市体育发展中心所需的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目。

合同履行期限：2026年3月5日前完成所有货物的供货、安装调试等工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2025年12月19日起至2025年12月30日（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年1月9日9：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”，点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市体育发展中心（常熟市恒翔建设有限公司集中建设实施）

地    址：常熟市新世纪大道凯文路8号

联系方式：0512-52729276（沈雪江）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759577（胡佳）

3、项目联系方式

项目联系人：胡佳

电    话：0512-52759577

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费为人民币壹万零叁佰元整（￥10300.00元），在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 账 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，按照政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据上传电子投标文件时间先后顺序确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3本项目选取前三名为中标候选人，评标委员会根据采购人授权直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.4 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（7）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1中标人在签订合同时需向采购人提交中标合同金额的10%作为履约保证金。

3.2根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函期限应覆盖本合同履约期限。

3.3 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。除不可抗力外，中标人一旦出现政府采购合同违约情况（需采购人认定），承担履约担保（保险）责任的第三方机构应当先行按照担保（保险）金额及时进行偿付，再向中标人追偿。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048

采 购 人：常熟市体育发展中心

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。联系人：沈雪江；联系电话：0512-52729276。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交货地点：常熟市新世纪大道凯文路8号。

4、交货时间：2026年3月5日前完成所有货物的供货、安装调试等工作。

5、付款方式：

5.1合同签订后的两个月内，采购人向中标人支付合同金额的10%作为预付款。

5.2中标人提供的货物安装调试完毕经采购人验收合格的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%。

5.3验收合格之日满一周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。

5.4验收合格之日满二周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。

注：1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）中标人表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经采购人同意可不适用上述5.1规定。

6、结算方式：以固定总价方式结算。

7、本项目采购预算为人民币1035900.00元整（人民币壹佰零叁万伍仟玖佰元整）。

二、货物清单：

（一）主要设备清单及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷涡旋式热泵机组1 | △制冷量≥67.0kw、△制热量≥73.0kw、△名义制冷功率≤19.8kw、☆最大噪音值≤67dB（A） | 套 | 1 |  |
| 2 | 风冷涡旋式热泵机组2 | △制冷量≥130.0kw、△制热量≥140.0kw、△名义制冷功率≤38.8kw、☆最大噪音值≤69dB（A） | 套 | 4 |  |
| 3 | 卡式八吹风机盘管1 | △制冷量≥3.7kw、△制热量≥3.6kw、△额定制冷功率≤40w、☆最大噪音值≤39dB（A）、◇风量≥680m3/h | 套 | 4 |  |
| 4 | 卡式八吹风机盘管2 | △制冷量≥6.3kw、△制热量≥6.3kw、△额定制冷功率≤100w、☆最大噪音值≤46dB（A）、◇风量≥1190m3/h | 套 | 14 |  |
| 5 | 卡式八吹风机盘管3 | △制冷量≥7.5kw、△制热量≥7.2kw、△额定制冷功率≤110w、☆最大噪音值≤45dB（A）、◇风量≥1360m3/h | 套 | 14 |  |
| 6 | 卡式八吹风机盘管4 | △制冷量≥9.0kw、△制热量≥9.0kw、△额定制冷功率≤135w、☆最大噪音值≤48dB（A）、◇风量≥1700m3/h | 套 | 15 |  |
| 7 | 卡式八吹风机盘管5 | △制冷量≥11.0kw、△制热量≥10.8kw、△额定制冷功率≤170w、☆最大噪音值≤50dB（A）、◇风量≥2040m3/h | 套 | 17 |  |
| 8 | 卡式八吹风机盘管6 | △制冷量≥12.60kw、△制热量≥12.6kw、△额定制冷功率≤221w、☆最大噪音值≤52dB（A）、◇风量≥2380m3/h | 套 | 17 |  |
| 9 | 遥控器 | 配套卡式风机盘管 | 个 | 81 |  |
| 10 | 空调主机控制器 | 配套空调主机 | 个 | 2 |  |

注：上表中风冷涡旋式热泵机组2为本项目核心产品。

（二）设备安装辅助材料清单（此项仅供参考，请认真踏勘现场，一旦中标此部分包干）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN20（26.75*2.75） | 项 | 1 | 预估695米 | 长度均为预估，具体以现场实际产生为准，满足采购人及现场实际要求 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN32（42.25*3.25） | 项 | 1 | 预估160米 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN40（48.0*3.5） | 项 | 1 | 预估205米 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN50（60.0*3.5） | 项 | 1 | 预估218米 |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN65 (76*4.0) | 项 | 1 | 预估42米 |  |
| 6 | 焊接钢管 | DN80 (89*4.0) | 项 | 1 | 预估116米 |  |
| 7 | 焊接钢管 | DN100(108*4.0) | 项 | 1 | 预估228米 |  |
| 8 | 焊接钢管 | DN125(133*4.5) | 项 | 1 | 预估296米 |  |
| 9 | 冷凝水管 | DN25-50 | 项 | 1 | 预估850米 |  |
| 10 | 水管保温 | B1级橡塑保温 | 项 | 1 | 预估24立方 |  |
| 11 | 铝皮 | 0.5mm厚 | 项 | 1 | 预估35平米 |  |
| 12 | 铜闸阀 | DN20；1.6MPa | 项 | 1 | 预估173个 |  |
| 13 | 铜闸阀 | DN32；1.6MPa | 项 | 1 | 预估4个 |  |
| 14 | 涡轮蝶阀 | DN65；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 15 | 涡轮蝶阀 | DN80；1.6MPa | 项 | 1 | 预估11个 |  |
| 16 | 涡轮蝶阀 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估10个 |  |
| 17 | 涡轮蝶阀 | DN125；1.6MPa | 项 | 7 | 预估7个 |  |
| 18 | 不锈钢金属软接 | DN20；1.6MPa | 项 | 1 | 预估162个 |  |
| 19 | 不锈钢金属软接 | DN80；1.6MPa | 项 | 1 | 预估3个 |  |
| 20 | 不锈钢金属软接 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估1个 |  |
| 21 | 不锈钢金属软接 | DN125；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 22 | 橡胶软接 | DN65；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 23 | 橡胶软接 | DN80；1.6MPa | 项 | 1 | 预估8个 |  |
| 24 | 橡胶软接 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估4个 |  |
| 25 | 橡胶软接 | DN125；1.6MPa | 项 | 1 | 预估4个 |  |
| 26 | 电动二通阀 | DN20；1.6MPa | 项 | 1 | 预估81个 |  |
| 27 | 铜过滤器 | DN20；1.6MPa | 项 | 1 | 预估81个 |  |
| 28 | Y型过滤器 | DN65；1.6MPa | 项 | 1 | 预估1个 |  |
| 29 | Y型过滤器 | DN80；1.6MPa | 项 | 1 | 预估4个 |  |
| 30 | Y型过滤器 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 31 | Y型过滤器 | DN125；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 32 | 止回阀 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 33 | 止回阀 | DN125；1.6MPa | 项 | 1 | 预估2个 |  |
| 34 | 压差旁通阀 | DN80；1.6MPa | 项 | 1 | 预估1个 |  |
| 35 | 压差旁通阀 | DN100；1.6MPa | 项 | 1 | 预估1个 |  |
| 36 | 自动排气阀 | DN32；1.6MPa | 项 | 1 | 预估8个 |  |
| 37 | 温度计 | 0-50度 | 项 | 1 | 预估10个 |  |
| 38 | 压力表 | 0-1.6MP（包含压力表，表弯，阀门） | 项 | 1 | 预估24套 |  |
| 39 | 循环水泵 | 流量：40m3/h，扬程：22mH2O，电功率：4KW | 项 | 1 | 预估2台 |  |
| 40 | 循环水泵 | 流量：80m3/h，扬程：24mH2O，电功率：7.5KW | 项 | 1 | 预估2台 |  |
| 41 | 电子除垢仪 | DN100，处理水量:50t/h；电功率：60W，220V,50HZ，控制腐蚀率＜0.095mm/年，过滤效率73~99%，防垢除垢效率＞95%，灭菌灭藻效率＞97%，压力损失＜0.03~0.06MPa | 项 | 1 | 预估1台 |  |
| 42 | 电子除垢仪 | DN125，处理水量:65t/h；电功率：80W，220V,50HZ，控制腐蚀率＜0.095mm/年，过滤效率73~99%，防垢除垢效率＞95%，灭菌灭藻效率＞97%，压力损失＜0.03~0.06MPa | 项 | 1 | 预估1台 |  |
| 43 | 定压补水真空脱气装置 | 全自动定压补水排气装置，具备自动补水、自动排气、自动定压功能于一体； 自带远程和本地控制模式，设备运行故障状态反馈功能；主要配置如下：常压罐1台：有效容积200L 材质：优质碳钢防腐 水泵：数量2台（一用一备）；水泵流量：2m3/h,扬程：25m 含压力变送器、液位变送器1套 含配套阀门、管路、底座1套，进出螺纹接口，进出口口径DN32 智能控制柜：1台(室内型）设备承压：1.0MPa，带不锈钢软 管2根，配套提供、设备吊运（含垂直、平移、定位）、检查接线、设备系统调试 | 项 | 1 | 预估2套 |  |
| 44 | 配电箱 | 对应主机(功率:40.5KW，1台；19.8KW，1台)，水泵（功率4KW，2台）；设备连锁控制，防冻保护，水泵手自动启动按钮，包含电箱内的空气开关及元器件。 | 项 | 1 | 预估1套 | 户外型 |
| 45 | 配电箱 | 对应主机(功率:40.5KW，3台)，水泵（功率7.5KW，2台）；设备连锁控制，防冻保护，水泵手自动启动按钮，包含电箱内的空气开关及元器件。 | 项 | 1 | 预估1套 | 户外型 |
| 46 | 电力电缆 | 室外机电缆线、水泵电缆线、定压补水真空脱气装置电缆线、电子除垢仪电缆线 | 项 | 1 | 电缆线YJV3*35+2*16约68米；YJV3*25+2*16约30米；YJV4*4 约32米；YJV4*2.5 约32米； |  |
| 47 | 桥架 | 150*100 | 项 | 1 | 预估50米 |  |
| 48 | 水管支架 | 空调水管支架，冷凝水支架，（包含除锈，刷漆，预制，安装） | 项 | 1 | 预估1500kg |  |
| 49 | 辅材 | 包括水管配件（弯头，三通，大小头等）、膨胀螺丝、螺栓、螺帽、垫片、脚垫、镀锌螺杆、法兰片、外机橡胶减震垫等材料 | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 运输及外机吊装 |  | 项 | 1 |  |  |

注：★1、投标人应对本项目包含的所有货物进行投报且所投报的空调设备须为同一品牌产品（注：风冷涡旋式热泵机组、卡式八吹风机盘管、遥控器、空调主机控制器为同一品牌。）否则按无效投标处理。

2、投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

3、上述清单中辅材数量、配套服务等仅做参考，投标人需根据招标文件、图纸及结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，如图纸内容（详见“江苏政府采购网”对应本项目附件）与招标文件有冲突，以招标文件采购需求内容要求为准。相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

★4、本项目采购的所有空调设备均属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将作无效投标处理。

三、技术参数要求：

1、★本项目投标风冷涡旋式热泵主机设备采用全封闭涡旋压缩机，空调能效等级2级及以上。风冷涡旋式热泵主机设备冷媒需选用R410A环保冷媒。

2、采用的压缩机采用“无接触无磨损”的涡旋式设计，减少内部摩擦，提高效率；电机采用低温吸气制冷剂进行冷却，始终保持高效率运转；压缩机排气口配置止回阀，避免制冷剂回流对涡旋盘造成损伤；压缩机内置“电机保护模块”，监控供电质量和绕组温度。

3、风冷涡旋式热泵机组采用环抱型翅片换热器，散热器采用双风道系统，风机独立控制，部分负荷时风机开启数量减少，噪音低，换热性能高；翅片换热器采用抑冰技术，制热时防止融霜水在底部凝结成冰，避免长期运行后形成“挂冰”、“冰群”现象。

4、风冷涡旋式热泵机组采用高效板式换热器，换热器采用高效流道设计，换热效率高，热损失小，结构紧凑轻巧；板换内置水压差开关，在系统流量不足的情况及时保护停机，避免换热器冰堵损坏；板换进口标配水过滤器（随机附带）有效过滤水路杂质，防止换热器出现脏堵。

5、风冷涡旋式热泵机组采用电子膨胀阀智能节能控制，采用的电子膨胀阀需具有0~500调节能力，适应任何流量调节，快速响应调节，动态过热度调节，多样化控制。逆向动作压差＞3.5MPa。

6、风冷涡旋式热泵机组采用智能除霜技术，微电脑控制器根据多变量自动计算、判断空气侧换热器结霜程度，做到有霜除霜、无霜不启动除霜，保证了低温高湿工况下制热的可靠性；单模块由两个独立系统组成，可实现分组化霜，单模块制热不中断。

7、风冷涡旋式热泵机组采用压缩机均匀运转技术，机组具备压缩机运转时间记录、计算功能，当系统部分负荷运转时，机组会根据运行时间长短对压缩机进行排序，优先开启运转时间较短的压缩机或模块，平均分配各模块、压缩机的运行时间，提高整个系统的可靠性和使用寿命。

8、风冷涡旋式热泵机组采用压缩机、模块，后备运转技术，单模块采用多系统设计，系统间互为备用，当其中一个系统出现故障时，另外的系统依然可以正常运行，保证制热运行的继续；当多模块组合时，模块间互为备用，当其中一个模块出现故障或维修时，不影响其他模块的正常运行。

9、风冷涡旋式热泵机组具有多接口通讯功能，具有无源接点通讯功能：机组运行状态、故障状态可通过无源输出接点接入远程楼宇自控系统(BAC)，具有RS485通讯功能：控制系统具有专用远程RS485通讯接口，支持modbus协议。

10、风冷涡旋式热泵机组采用智能控制，机组配有线控器，线控器具有以下功能：采用液晶屏，中英文可切换；实时显示机组运行电压、电流、压力、温度等数据，实现多重保护功能，保证系统安全运行；机组故障时可记录故障时刻数据，方便分析具体原因。

11、室内机采用卡式八吹风机盘管，机组采用八面出风设计，减少室内送风阻力，将气流快速送达到各个角落，使空间环境温度更加均匀，噪声更低。

12、卡式八吹风机盘管自带冷凝水提升泵，水泵扬程至少1200mm，带水位开关和止回阀。

13、操作控制：卡式八吹风机盘管控制为遥控。

14、冷冻水管（镀锌钢管和焊接钢管）：材质及壁厚参照图纸设计要求。

15、冷凝水管：材质采用UPVC给水管。

16、冷冻水管及冷凝水管保温材料及厚度：参照图纸设计要求。

四、安装调试要求

1、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总报价中。

3、设备的数量以本招标文件的设备清单为准，辅材数量仅做参考，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。施工时不得影响其他楼面空调的使用和采购人的正常办公。

4、中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

5、安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、投标人需制定详细的实施计划。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。

7、投标人需制定详细的安装调试方案。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安装调试方案、安全保障措施、质量保证措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

8、投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人及代建单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

9、本项目施工执行下表技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 |
| 2 | 公共建筑节能设计标准 | GB50189-2015 |
| 3 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2002 |
| 4 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 5 | 空调与制冷用无缝钢管 | GB/T17791-2007 |
| 6 | 空调用通风机安全要求 | GB10080-2001 |
| 7 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 | GB/T9068-1988 |
| 8 | 热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 | GB19577-2024 |

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

四、人员要求

1、为本项目配备的1名项目负责人，全面负责本项目的实施与管理，包括：统筹空调设备采购、安装与体育场原有设施、装修、电气等专业的衔接与配合；进度与计划；质量与安全；沟通与汇报等工作。

2、为本项目配备专业的安装作业人员若干名，并具备承接本项目的专业技术能力【如特种作业操作证】，焊接与热切割作业、电工作业、制冷与空调作业均须持证上岗。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物及服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效报价处理。

2、投标总报价以人民币报价。报价范围（全费用包干）：

投标总报价应涵盖为完成本项目所发生或可能发生的一切费用，具体范围由以下两部分组成，其总和构成完整的合同包干价

(A) 旧设备拆除费：指投标人为安全拆除、移走旧空调系统所发生的人工、机械、安全处置（包括但不限于规范回收制冷剂、断电、切割管路等）、旧设备运输至常熟市新世纪大道凯文路8号（具体位置以采购人书面通知为准）等全部费用。此项由投标人自主报价。

注：投标人须负责拆除作业全过程的安全与现场防护。因投标人拆除不当造成的任何第三方设施、设备或结构损坏，均由投标人无条件负责修复或照价赔偿，并须恢复至原有状态。

(B) 新设备交付使用全包价：指全新空调设备系统自采购、运输、安装、调试至交付采购人正常使用所需的全部费用总和。特别包含但不限于以下内容：设备购置费、包装费、运输费、保险费、仓储费、安装施工费、系统调试费、脚手架搭拆费、全部配套辅材费、中标服务费、质保期售后服务费、货物及服务相关的所有税费，以及其他所有为交付合格可用的新系统所产生的费用。

3、★计算公式：投标总报价=(A)旧设备拆除费+(B) 新设备交付使用全包价。投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

4、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、本项目涉及与货物安装有关的墙身开孔等均由中标人负责，相关费用包含在投标总报价中。

6、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

7、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

六、质量保证和售后服务要求：

1、本项目下所有设备免费质量保证期为2年或2年以上，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。

3、投标人需制定详细的售后服务方案，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及代建单位造成的损失，采购人及代建单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

4、免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。

5、投标人需为本项目配备专业的售后维保人员，维保人员应具有制冷与空调设备安装维修证书至少一人。

七、验收标准与要求：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。

3、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、中标人承担由于采购人使用本项目招标的货物的任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费），采购人不承担任何费用。

八、其他要求：

1、本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。

2、所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

3、中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

4、中标人须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》。（详见“江苏政府采购网”对应本项目附件）

5、如采购人有设施设备提供给中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求安装在指定位置。

6、材料、设备应选择得当，将合国家规范要求，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌。

7、环保要求：要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

8、安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。

9、中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

10、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中对应证明材料（检测报告、业绩、相关认证）的原件予以核对，如提供不出或不符合要求，采购人有权追究违约责任，相关风险由中标人自行承担。如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

11、履约保证金：

11.1签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交合同金额的10%作为履约保证金。

11.2根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函期限应覆盖本合同履约期限。

12、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)文件要求:

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%。

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%。

（3）评委员会认定的投标人报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标（响应）审查后，评委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分55分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要性能参数响应性 | 26分 | （1）投标主要设备（标△部分，共24条）全部满足招标文件要求（或者负偏离≤2%的）的得12分；2%＜负偏离≤5%的，每出现一个扣0.15分；5%＜负偏离≤10%的，每出现一个扣0.3分；负偏离＞10%的，每出现一个扣0.5分。 （2）投标主要设备（标☆部分，共8条）全部满足招标文件要求的得8分；噪音值负偏离≥1分贝的，每出现一个扣1分。 （3）投标主要设备（标◇部分，共6条）全部满足招标文件要求的得6分；每出现一个负偏离扣1分。 注：投标文件须提供对应产品彩页或中国能效标识网截图证明，如所提供的文件材料同中国能效标识网所公布数值有冲突的，以中国能效标识网所公布数值为准。 |
| 2 | 总体技术参数响应 | 6分 | 总体技术要求全部符合招标文件要求（除实质性要求外共15条）的得基本分6分；存在负偏离的，每条扣0.4分。注：“项目需求”中标“★”的相关要求（共1条）为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 3 | 能效比 | 5分 | 本项目所投风冷涡旋式热泵机组1、2的能效等级COP值的平均值＞3.3的得5分，3.20≤COP≤3.3的得3分，COP＜3.20的不得分。注：投标文件中须提供国家认可的第三方检测报告扫描件，以检测报告中的能效等级COP值为准，检测报告中的能效等级判定标准应执行最新版本节能标准（GB19577-2024），否则报告无效，无效报告或未提供第三方检测报告的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 6分 | 根据投标人提供的项目组织实施方案（涉及评审要点（共2项）：①实施计划、②安装调试方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项不得分。 |
| 5 | 安全保证措施 | 2分 | 根据投标人提供的安全保证措施进行评定。体现上述评审要点且内容贴合需求的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项不得分。 |
| 6 | 人员配置 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的项目实施团队人员证书情况进行评定。 （1）项目实施团队人员中具有特种作业操作证（焊接与热切割作业）的，每有1人得1分，本小项最高得2分。 （2）项目实施团队人员中具有特种作业操作证（电工作业）的，每有1人得1分，本小项最高得2分。 （3）项目实施团队人员中具有特种作业操作证（制冷与空调作业）的，每有1人得1分，本小项最高得2分。 注：（1）同一人员具有多种证书的不重复得分，只计入一次。 （2）投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 7 | 免费质量保证 | 2分 | 免费质保时间满足招标基本要求的得基本分1分，超出招标要求，每增加1年的加0.5分，最多加1分。注：（1）只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案内容进行评定：方案完整、具有针对性的得2分；方案简单、不具有针对性的得1分；未作说明的不得分。 |

3、商务部分5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共20条）完全响应的得2分；有负偏离条款的，每项扣0.1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据投标人（或投标人所投空调制造商）自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的风冷热泵空调项目业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。注：投标文件中须提供合同证明材料（合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应第四章评分中技术要求说明：负偏离【以1、***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登录到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

五、政府采购政策：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

第五章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

## 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目 项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048）政府采购结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

（10）如遇国家审计抽查，以国家审计结果为准，需要退回相关资金的，乙方必须立即无条件退回相关资金至甲方指定账户。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

详见《合同特殊条款》

第十三条   违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条   不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条   合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条   合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条   合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条   履约保证金

18.1履约保证金提交方式及数额：乙方在签订合同时需向甲方提交中标合同金额的10%作为履约保证金。履约担保形式：第三方机构出具的电子履约保函（保险）【开具电子保函路径：（1）苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；（2）江苏政府采购网--保险保函；（3）PC端登录 https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040】、银行保函、支票，保函期限应覆盖本合同履约期限。

18.2出现以下情形的，甲方可以没收履约保证金：

18.2.1乙方逾期交货超过 15 日；

18.2.2乙方交付的货物未能通过开箱验收且在甲方通知的期限内没有更换；

18.2.3乙方交付的货物未能通过最终验收且在甲方通知的期限内没有解决问题的；

18.2.4乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

18.2.5乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

18.2.6在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

18.2.7乙方出现转包情形的；

18.2.8乙方提供的技术资料、商务资料存在伪造、变造、虚假的；

18.2.9乙方未能按约开具发票的。

18.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

18.3.1履约保证金退还方式：

18.3.2履约保证金退还时间：

18.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第十九条   争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条   合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交付时间：2026年3月5日前完成所有货物的供货、安装调试等工作。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写           ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

（1）合同签订后的两个月内，甲方向乙方支付合同金额的10%作为预付款。

（2）乙方提供的货物安装调试完毕经甲方验收合格的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%。

（3）验收合格之日满一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。

（4）验收合格之日满二周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：1）本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）中标人表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，经采购人同意可不适用上述（1）规定。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：                             代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

签订日期：         年      月      日

附件一：

廉洁从业协议

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

(一)严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

(二)严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

(三)加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

(四)发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

(五)有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

(一)不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

(四)不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供的各种方便。

(五)不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

(六)不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

(八)不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

(九)不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

(十)不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

(一)不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

(二)不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

(四)不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)等提供方便。

(五)不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

(六)不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(七)不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

(八)不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

(九)不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

(十)甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

(一)甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

(三)乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：(盖章)                            乙方单位：(盖章)

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

日期：     年   月   日                     日期：     年   月   日

集中建设单位：(盖章)

代表人：

地址：

电话：

日期：     年   月   日

附件二：

报价明细表（与投标文件中一致）

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

3、主要设备详细配置一览表（格式见附件3）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件4）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、报价明细表（格式见附件2）

*3、投标函（格式见附件8）

*4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、项目实施方案（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件14）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

（4）本项目采购的所有空调设备均属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将作无效投标处理。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目 | 小写：人民币 （元） |
|  | 大写：人民币 |

日期：       年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、“投标总报价”有小数点的请保留小数点后两位。投标总报价=(A)旧设备拆除费+(B) 新设备交付使用全包价。投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

附件2、报价明细表

| 编号 | 费用名称 | 数量 | 金额（人民币元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 旧设备拆除费 |  |  |  | 可附明细表（自拟） |
| B | 新设备交付使用全包价 |  |  |  | 附明细表5、6 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，合计总价有小数点的请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。合计总价=(A)旧设备拆除费+(B) 新设备交付使用全包价，合计总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

4、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“评审因素和评分标准”中有关规定。

5、主要设备报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地/制造商 | 数量 | 单价（元） | 分类合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备总价 |  |  |  |  |  |  | ¥ |

6、选用材料明细表

| 序号 | 材料及附件名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地/制造商 | 数量 | 单价（元） | 分类合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料、附件总价 |  |  |  |  |  |  | ¥ |

注：（1）投标人应根据安装过程中所需的各类材料、附件及制冷剂等据实、详细填写上述表格。

（2）表中“主要设备总价+材料、附件总价”应与“报价明细表”中“新设备交付使用全包价”相一致。

（3）因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

（4）表格不够可另接。

附件3、主要设备详细配置一览表

| 设备名称 | 部件名称 | 部件品牌/型号规格 | 主要质量 性能说明 | 产地/生产厂家（制造商） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可根据本项目中拟投所有货物配置及质量情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

附件4、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件5、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件6、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市体育发展中心的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目采购活动，提供的主要货物由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1、（风冷涡旋式热泵机组），属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

2、（卡式八吹风机盘管），属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3、（遥控器），属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

4、（空调主机控制器），属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：     年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件7、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市体育发展中心单位的_常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件8、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的常熟市体育中心体育场足球场地及配套设施改造空调采购及安装项目项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0048），投标人  （投标人全称）   递交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标人应对本项目包含的所有货物进行投报且所投报的空调设备须为同一品牌产品（注：风冷涡旋式热泵机组、卡式八吹风机盘管、遥控器、空调主机控制器为同一品牌。）否则按无效投标处理。 |  |  |
| 2 | ★本项目采购的所有空调设备均属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将作无效投标处理。 |  |  |
| 3 | ★本项目投标风冷涡旋式热泵主机设备采用全封闭涡旋压缩机，空调能效等级2级及以上。风冷涡旋式热泵主机设备冷媒需选用R410A环保冷媒。 |  |  |
| 4 | ★计算公式：投标总报价=(A)旧设备拆除费+(B) 新设备交付使用全包价。投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。 |  |  |

注：（1）投标人未对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，将作无效投标处理。

（2）如招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下，否则将作无效投标处理。

附件10、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第三章 项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“有偏离”和“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、表格不够可另接。

附件11、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物清单 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 付款 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |
| 第十四条 不可抗力 |  |  |
| 第十五条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十六条 合同的终止 |  |  |
| 第十七条 合同的转让 |  |  |
| 第十八条 履约保证金 |  |  |
| 第十九条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件12、项目实施方案

根据“第四章 评审因素和评分标准”要求编制并上传苏采云系统

附件13、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 品牌及型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第四章  评审因素和评分标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件14、投标人认为需要提供的其他材料（如有）