苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0347

采购单位：苏州市河道管理处

项目名称：城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年8月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	84

第六章 评标办法和评分标准	91

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0347 |
| 2 | 项目名称 | 城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 江工 联系电话：0512-69820885 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市河道管理处 地址：苏州市吴中区郭巷镇吴东路姜家桥 联系人：王子扬 联系电话：19962984855 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年09月12日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年09月12日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月12日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况：城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年  09月 12 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0347

2.项目名称：城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹仟肆佰柒拾柒万肆仟玖佰元整（¥14774900.00）

5.最高限价：人民币壹仟肆佰柒拾柒万肆仟玖佰元整（¥14774900.00）

6.合同履行期限：自合同签订之日起八个月内完成招标文件规定的全部设备安装调试，在试运行结束后质保期一年。

7.采购需求：详见招标文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，获得采购合同的供应商提供的货物由中小企业制造的比例应不低于合同金额的40%。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年 09 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）；

2.开标时间：2025年 09 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市河道管理处

地址：苏州市吴中区郭巷镇吴东路姜家桥

联系人：王子扬

联系方式：19962984855

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820885

3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：0512-69820885

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，获得采购合同的供应商提供的货物由中小企业制造的比例应不低于合同金额的40%。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

3.本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，获得采购合同的供应商提供的货物由中小企业制造的比例应不低于合同金额的40%。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市河道管理处） 的 （城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州市河道管理处的委托，就城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0347

二、项目名称：城市中心区防洪工程仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽运行控制设备改造项目

三、预算金额：人民币壹仟肆佰柒拾柒万肆仟玖佰元整（¥14774900.00）

四、最高限价：人民币壹仟肆佰柒拾柒万肆仟玖佰元整（¥14774900.00）

五、合同履行期限：自合同签订之日起八个月内完成招标文件规定的全部设备安装调试，在试运行结束后质保期一年。

六、招标内容：

（一）项目概况

本项目为提高城市中心区防洪工程运行效能，进一步提高城区防洪排涝工程的保障能力，按照“远程集控、安全高效、无人值班、少人值守”的目标，对仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽的运行控制设备进行改造，采用行业领先标准的设备和技术对泵站原有自动化设备和电气化设备进行改造，提高枢纽现场自动化水平，提升枢纽自动化的可靠性和安全性，为智能化远控夯实基础，对集控室原有组态软件平台上进行监控软件的二次开发和实施，与其他软件平台共享本期枢纽远控运行数据，加强网络安全和运行数据安全。

本项目建设内容如下：

1.现地工控信息安全建设及集控室的数据安全完善

本招标项目中还涉及并包含了信息安全防护与隔离加密、入侵检查与审计、数据安全管理相关等方面的建设与部署。

本部分信息安全防护与隔离加密、入侵检查与审计、数据安全管理相关旨在强化集控室及枢纽安全区域边界和安全计算环境的安全防护能力，也为贯彻等级保护2.0中“一个中心，三重防护”的主题思想。根据《国家信息化发展战略纲要》《政务信息资源共享管理暂行办法》和根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》，充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，按照“节约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，实现本项目中所涉及的苏州市河道管理处相关信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，开展政务大数据开发利用，为政府管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升政府现代治理能力。

此部分标的物不仅仅是单纯的软硬件采购，投标人除了须完成新设备、新平台的软硬件安装调试工作外，还须完成本项目所涉及信息安全相关数据的统计，汇总，分析与权限设置；本项目内信息安全防护与隔离加密、入侵检查与审计、数据安全管理相关软硬件的安全策略配置、IP地址规划、防护资源库共享、外联接入等所有系统集成与软件更新工作，且投标人必须承诺完成所有安全调试、系统集成与数据审计指导咨询，以确保本项目安全信息相关系统能顺利实施上线，若出现因投标人提供的技术支持和服务问题而影响项目的正常进行并给业务系统造成一定的影响，投标人负全部责任；投标人须配备信息系统集成、网络、安全相关及IT服务专业工程师团队，以确保能顺利完成此项目的系统集成与信息安全建设工作。最终满足苏州市河道管理处相关信息化安全与集成发展的整体需求，实现信息化安全、系统集成软硬件、资源与服务等方面的建设与整合。

2.深化设计

深化设计包括完成仙人大港枢纽、元和塘枢纽和胥江枢纽的自动化监控及视频监视系统图、高低压开关柜一次系统图、电气设备布置平面图、高压柜二次图（包括高压进线柜、计量柜、电机出线柜、PT柜、站变馈线柜、高压电容补偿柜等）、直流屏系统图、高压开关柜小母线排列图等深化设计图纸。

自动化系统中标单位完成所有柜体生产组柜图、控制原理和端子图，包括远程控制中用的现地和远程控制逻辑流程图、工控测点表、机电设备运行安全保护逻辑图、远控安全保护逻辑图等。

3.高低压变配电系统改造

设备更新，新设备须具有通讯、保护测控装置，具有完善的监视及自检功能，能够使用微机或专用仪器对隔层单元进行调试维护和检测。新系统能实时上传事故、状态、告警事件信号，新断路器应更加安全可靠，功能更加完善，达到供电公司以及采购人用电要求。

4.泵闸站工控系统改造

现地计算机监控系统对枢纽主泵机组、辅机、配电设备的运行进行监控，并提供设备运行统计、操作指导等辅助功能；完成生产运行信息的存储和上传，提供数据查询和上传的接口；针对现地的线缆进行整理。本次项目涉及采购各类LCU控制柜现地级设备、视频监控、工作站、工业交换机、网络设备机柜、网络时间服务器、通讯管理机等设备。

5.远程集控系统

以一体化管控平台及原有组态软件平台为基础进行二次开发，在梳理整合现有业务应用的前提之下，以运行调度为业务主线，全面深化远程集中监控（闸站数据监测、启停流程控制、智能预警告警、智能统计分析）、智能远程监控（多台机组的快速启动、枢纽联合控制、告警智能联动、系统自诊断与恢复）、视频与主控联动等多项水利枢纽核心业务。

（1）远控数据中心监控应用系统软件二次开发

远控数据中心监控应用系统在远控室部署，此次二次开发实现对仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽的主机组、辅机系统、电气等设备远程监控，满足“无人值班、少人值守”的要求，达到远程监控、数据共享、图像远传浏览、设备自动控制的水平，包括数据采集与处理、运行监控、控制与调节、报警监控、历史查询、报表开发、数据接口、视频应用、系统管理等功能。同时须针对监测监控等资源建立统一模型，提供各类自动化、人工、相关信息的数据整编、存储、管理服务，建立横跨各安全分区以及中心与分中心之间的数据交换总线，同时提供对实时数据库、关系数据库、空间库等标准接口，从而实现泵闸监控、水情监测、视频等各类信息的存储、管理及与应用系统、信息采集平台的交互；通过实时采集低压出线回路状态、能耗，统计动力、照明用电，分析能耗变化，对泵站运行相关重要低压动力回路进行监视及故障报警，从而实现智慧配电。

（2）枢纽监控应用系统软件开发

枢纽监控应用系统在仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽进行部署，实现中控室对主机组、辅机系统、电气等设备的监控，实现数据采集与处理、运行监控、控制与调节、报警监控、数据接口、视频应用、系统管理等功能。

6.工作内容和流程简略描述

包括不限于以下工作内容：

| 序号 | 工作内容 | 工作描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖工作范围 | 仙人大港枢纽、元和塘枢纽、胥江枢纽的现地泵闸站工控系统、高低压变配电系统、工控远控系统、工控安全网络及辅助设备等的设备更新改造，包含整体规划、深化设计、流程控制、设备采购、安装调试和布线、软件编程、测试和试运行、后期培训、整体维护。 |
| 2 | 整体规划 | 对于本次建设的3座枢纽和之前做的18座枢纽以及泵闸站进行整体的远程控制整合规划和软件开发调整。 |
| 3 | 深化设计 | 对于本次建设的3座枢纽进行现场的深化设计、出具详细方案和图纸（平面布置、一次和二次原理图、控制逻辑图、控制流程图、系统组柜图等）； 对之前5座泵闸站进行图纸分析、测点分析、PLC程序分析、上位机远控程序分析、现场分析、控制流程分析、远程集控分析等。 |
| 4 | 控制流程 | 对于本次建设的3座枢纽和之前建设的18座枢纽以及泵闸站的远程和现场自控控制、机电安全保护、远程和现场控制操作票、远控中断后泵闸站自动复位等进行控制。 |
| 5 | 设备采购和组柜 | 对本次建设的3座枢纽高低压配电设备、自动化控制相关产品等进行采购、设备组柜等，符合最高程度稳定性、较高程度国产化、水利行业通用性、与中心系统完全兼容、与之前建设的泵闸站系统完全兼容、价比较高、维修及备件采购方便快速等。 |
| 6 | 安装调试和布线 | 对现场所有自控设备进行安装调试，进行标准化布线，系统安装调试达到国家和水利行业规范，满足在台风、暴雨、等极端天气情况下能正常运行要求。 |
| 7 | 软件编程开发 | 对泵闸站现地和远程集控种的工控PLC、触摸屏、高压综保和上位机组态软件进行编程开发，实现运行监控、远程集控、控制调节、报警及预警、故障自动分析、历史查询、报表开发、数据接口、视频应用和系统管理等功能。 |
| 8 | 测试和试运行 | 对于本次建设的3座枢纽和之前建设的18座枢纽以及泵闸站的工控自动化及机电控制（含纯手动控制）、远程集控、机电安全保护、远程和现场控制操作票、远控中断后泵闸站自动复位等及软件功能进行测试和试运行。 |
| 9 | 后期培训 | 对泵闸站现场运行管理人员、河道处远程集控人员、自控专业维护人等进行培训。 |
| 10 | 整体维护 | 对机房设备维护，排查故障，保障机房设备正常运行，对3座枢纽进行质保期间的整体维护，对之前18座枢纽以及泵泵闸做维护监督、指导及培训，肩负起新建以及现有所有枢纽以及泵闸站整体运行和维护的责任。远控中心及远控枢纽的远控系统进行维护及检查，维护内容主要包括进行远控数据中心运行维护，各枢纽自动化控制系统运行维护，机房配套建设维护、软件平台运行维护，系统升级补丁及各类信息安全库更新等。 |

7.其他要求

（1）所有涉及的软件或平台须有正式版权，乙方因履行本合同所产生的软件部分项目成果的所有权、知识产权均归甲方享有，并提供源代码。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。

（2）项目管理要求：本项目人员配备项目负责人1人，团队人员不少于7人，团队分工岗位为技术负责人、项目管理师、网络信息技术应用工程师、软件设计师、安全管理员等。

（二）采购清单

1.远控中心控制系统配套完善

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 远控数据中心监控应用系统软件开发及实施 | 在远控中心原有组态软件平台上进行3座枢纽监控软件的二次开发和实施 |  |  |
| 1 | 数据采集与处理 | 1、数据采集：包括模拟量、开关量、电度量、综合量和控制流程事件顺序记录、越复限事件记录等； 2、数据处理：模拟量数据处理、状态数据处理、事件顺序记录处理 ； 3、统计数据计算：全站开机台数、全站或单机抽水流量、全站或单机效率、全站或单机累计抽水量、全站或单机用电量、全站或机组运行台时等。 | 套 | 3 |
| 2 | 运行监控 | 1、泵站运行监控：带有三维立体效果、水流效果展示，包括站身剖面图、单机运行监控图、泵站平面布置全貌图等；单机开停机流程监视图或者操作票控制图；全站温度运行监视；变配电系统运行监控图；电气接线图；技术供水系统图；监控系统网络结构图；PLC运行状态监视图；统计数据查询与展示等； 2、闸门运行监控：闸门三维立体效果图展示；闸门开启动态效果展示；闸门开度、闸门运行状态等参数监视； 3、综合运行监控：制作适用于运行人员使用的一张图和一张表。一张图展示全流域图、动态水流效果；展示全线监控情况，包括各枢纽上下游水位、机组过流量情况，各机组及闸门运行状态等信息监视；一张表展示各枢纽泵站及闸门关键运行数据； 4、运行驾驶舱：制作适合于大屏幕场景的展示画面，内容包括各枢纽关键数据参数（包括水位、流量、机组状态、闸门状态）、各枢纽报警信息、各枢纽运行总抽水量、机组运行台时、泵站运行天数等统计数据、历史曲线图、实时动态变化曲线图。 | 套 | 3 |
| 3 | 控制与调节 | 1、对主机的控制与调节：主机组的开机、停机；主机组的紧急事故停机控制； 2、对公用及辅助设备的控制与调节： 技术供水系统的启停控制； 排水系统的自动启停控制； 通风系统的启停控制； 3、对配电设备的控制与调节：主变、站所变投、退控制操作；进出线开关合分操作； 4、对闸门的控制操作。 | 套 | 3 |
| 4 | 报警监控 | 1、告警类型包括但不限于以下： 设备操作过程； 设备运行参数达到限定值； 参数变化率达到限定值； 运营工况转换过程； 变配电系统送停电过程； 2、支持通过闪光、变化颜色、警报声音报警、弹出式报警等多种报警方式，运行人员确认后方可解除报警； 3、支持报警限值、报警条件等参数设置； 4、通过一张图，集中展示全线报警。 | 套 | 3 |
| 5 | 历史查询 | 1、记录存储内容包括但不限于以下： 泵站运行数据； 综合计算数据； 各类操作、事件、登录信息； 各种报警信息等； 2、查询：可根据需求及权限，自定义查询条件及数据类型； 3、展示：可根据各个参数进行筛选，以报表、图表、曲线方式进行可视化数据展现。 | 套 | 3 |
| 6 | 报表开发 | 依托组态软件报表模块制作各类报表。 | 套 | 3 |
| 7 | 数据接口 | 1、视频联动信号从工控区同步至管理区； 2、数据从工控区同步至管理区，以供其他系统使用。 | 套 | 3 |
| 8 | 视频应用 | 1、视频监视、录像、控制功能； 2、告警与视频联动：当触发告警时能调取相关摄像头视频画面； 3、控制操作与视频联动：控制操作时，能调取相关摄像头视频画面； 4、权限、日志管理功能。 | 套 | 3 |
| 9 | 系统管理 | 1、远控中心与站控级控制权限切换 2、用户权限划分及登录身份验证管理 3、控制操作二次确认功能 4、用户登录、操作记录存储与查询 5、导航菜单配置 | 套 | 3 |
| （二） | 前置服务器数据库建设 | 与其他软件平台共享本期枢纽远控运行数据 | 项 | 3 |

2.胥江枢纽现地设备及工控软件

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 闸站高压变配电系统 |  |  |  |
| 1 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 2 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 3 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 4 | 10kV开关柜 站变 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 5 | 10kV电机总开关柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 6 | 10kV电容馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 7 | 10kV电机馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 4 |
| 8 | 换相手车柜 | 中置式，KYN28A-12，含电机换相（A~C换相）隔离手车2组 | 台 | 1 |
| 9 | 10kV电容柜 | 50kVar，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 10 | 10kV电容柜 | 75kVar，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 11 | 10kV电容柜 | 100kVar，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 12 | 10kV电容柜 | 250kVar，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 13 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 14 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 15 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 16 | 10kV联络柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 2 |
| 17 | 专用工具1 | 10kV 开关柜断路器移动小车，手车驱动手柄 | 套 | 1 |
| 18 | 专用工具2 | 换相隔离柜移动小车 | 台 | 2 |
| 19 | 安全用具及模拟屏 | 满足当地供电部门要求 安全用具不少于：绝缘手套2套、高压电笔及标牌、高压靴2双、高压接地线2条、安全帽2顶、绝缘杆、绝缘监测仪2台、万用表2台 | 项 | 1 |
| 20 | 电气调试、试验 | 含继保试验、电气交接试验、二次接线 | 项 | 1 |
| （二） | 闸站低压配电设备改造 |  |  |  |
| 1 | 站用变 | SC14-200kVA-10/0.4，含外壳及温控 | 台 | 1 |
| 2 | 低压进线柜 | 配云控智能塑壳开关、多功能表 | 台 | 1 |
| 3 | 低压无功补偿柜 | 90kVar | 台 | 1 |
| 4 | 低压馈线柜1 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 5 | 低压馈线柜2 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 6 | 低压照明柜 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| （三） | 船闸配电系统 |  |  |  |
| 1 | 10kV翻线柜 | XGN15-12 | 台 | 1 |
| 2 | 10kV主变保护柜 | XGN15-12 | 台 | 1 |
| 3 | 船闸主变 | SC14-100kVA-10/0.4，含外壳及温控 | 台 | 1 |
| 4 | 低压计量柜 |  | 台 | 1 |
| 5 | 低压进线柜 | 配云控智能塑壳开关、多功能表 | 台 | 1 |
| 6 | 低压无功补偿柜 | 50kVar | 台 | 1 |
| 7 | 低压馈线柜 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 8 | 低压照明柜 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| (四) | 现地LCU控制柜 |  |  |  |
| 1 | 公用LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥192点； 模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥64点。 | 套 | 1 |
| 2 | 主泵LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥128点；温度量(3线制热电阻)TI≥ 40点；模入量（4～20mA）AI≥32点；开出量DO≥64点。 | 套 | 2 |
| 3 | 泵站快速门液压启闭机LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥128点； 模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥64点。 | 套 | 1 |
| 4 | 泵站快速门液压启闭机动力柜 | 油泵电机2*11kW，软启动，包括按钮、继电器、接触器、断路器、风扇与辅件等（见原理图）。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅机LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×1600mm机柜、钢化玻璃门，包括2台15kW供水泵控制回路、PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥32点。 | 套 | 1 |
| 6 | 主机远控急停备用PLC柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，壁挂机柜，包括PLC、开关电源、指示灯、继电器、空开、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；开出量DO≥8点,含安装实施。 | 台 | 1 |
| 7 | 河水泵现地控制箱 | 600mm*500mm*300mm壁挂机柜,按纽、转换开关、指示灯、接触器等，5.5kW水泵2台。 | 台 | 1 |
| 8 | 液压LCU柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥208点；模入量（4～20mA）AI≥32点；开出量DO≥32点。 | 台 | 1 |
| 9 | 液压启闭机动力柜 | 1控3,3*37kW，软起，包括按钮、继电器、接触器、断路器、风扇与辅件等（见原理图）。 | 台 | 1 |
| 10 | 渗漏排水泵现地控制箱 | 600mm*500mm*300mm壁挂机柜,按纽、转换开关、指示灯、接触器等。 | 台 | 1 |
| 11 | 网络柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门。 | 台 | 1 |
| （五） | 电源系统 |  |  |  |
| 1 | 直流屏 | 100Ah/DC220V，RS-485通讯，含蓄电池，配柜800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门2面。 | 套 | 1 |
| 2 | UPS（含机柜） | 6kVA，2h，在线式冗余主机，配柜800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门2面。 | 套 | 1 |
| 3 | UPS | 2kVA，1h，在线式冗余主机，置于内外闸首网络综合柜。 | 套 | 2 |
| （六） | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 红外球型网络摄像机 | 400万像素；支持最大2560×1440@30fps高清画面输出;支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间;支持超低照度，0.0005Lux@ F1.5 (彩色), 0.0001Lux@F1.5 (黑白)),0 Lux with IR;支持25倍光学变倍，16倍数字变倍;采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达180m;支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 | 套 | 10 |
| 2 | 红外固定网络摄像机 | 200万像素； 黑光级 1/2.7" CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机，内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警；最大图像尺寸: 1920 × 1080。 | 套 | 25 |
| 3 | 红外固定网络摄像机(短焦距) | 400万像素； 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机，最大图像尺寸: 2560 × 1440。 | 套 | 14 |
| 4 | 双光谱测温型热成像摄像机 | 400万+声光报警；热成像双光谱网络筒型摄像机； 热成像：分辨率：256×192；焦距：10mm；视场角：18°× 13.5° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4° × 22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃ | 套 | 4 |
| 5 | 视频终端箱 | 室外不锈钢，含浪涌保护器、电源开关、光电收发器等 | 套 | 10 |
| 6 | 视频杆 | 4m不锈钢304圆杆，壁厚>4mm，摄像机支架；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础 | 根 | 10 |
| 7 | 辅材 | 定制，视频系统安装辅材 | 台 | 1 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 32路硬盘录像机，2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，ATX电源；2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出；报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 | 台 | 2 |
| 9 | 硬盘 | 4T 监控专用 | 块 | 16 |
| （七） | 现地工作站 |  |  |  |
| 1 | 工业控制工作站 | 工控机Intel_E-2224_Xeon_3.4GHz/16G/2T/双网卡/23"LCD+操作系统，含27寸显示器无线键鼠。 | 台 | 2 |
| 2 | 管理型工业交换机 | 管理型，24个千兆电口，4个千兆单模光口，含配套光模块。 | 台 | 5 |
| 3 | 管理型工业环网交换机 | 管理型，8千兆电口，4个千兆单模光口，含配套光模块。 | 台 | 12 |
| 4 | 网络设备机柜 | 42U，含开关电源、布线设备等。 | 台 | 3 |
| 5 | 网络时间服务器 | 支持北斗或GPS，支持不少于4路物理隔离网口，准确度：小于1ms，支持标准NTP/SNTP协议，100M以太网网络校时。 | 套 | 1 |
| 6 | 通讯管理机 | 不少于8个RS485/232可配置端口，4个百兆以太网口，与微机保护装置、综合表计、直流屏、闸门开度仪等设备通讯，支持独立双网 | 台 | 1 |
| （八） | 现地工控安全 |  |  |  |
| 1 | 工控防火墙系统 | 1U机箱，配6个10/100/1000BASE-T接口（含管理口），1组bypass，1个扩展槽位，储存温度：-40~70摄氏度，工作温度：-40~55摄氏度； 电源电压：9~36V DC，配置包含基本防火墙模块、防病毒、攻击检测 防火墙吞吐量：2Gbps，并发连接：60万。 | 台 | 2 |
| 2 | 工控主机卫士系统 | 网络版Windows客户端点数授权，含2套防护授权 | 套 | 1 |
| 3 | 工控入侵检查与审计系统 | 1U机架式结构 最大可配置24个接口，默认包含2个扩展槽位 5个10/100/1000BASE-T业务电口 2个SFP插槽 1个管理口，1个Console口 1T存储空间 标配双电源； 默认含1年威胁情报库、攻击检测规则库。 | 台 | 1 |
| 4 | 纵向加密 | 100 /1000M网卡接口 ≥4个外设接口；终端接口（ RS232）1个，智能 IC 卡接 口（包含 USBKey 等安全介质） ；最大并发加密隧道数：1024条；100M LAN环境下，加密隧道建立延迟＜1s；明文数据包吞吐量：1900Mbps （50条安全策略，1024报文长度）； 密文数据包吞吐量：850Mbps （50条安全策略，1024报文长度）；数据包转发延迟：＜1ms （50％密文数据包吞吐量）；满负荷数据包丢弃率：0；电源：220AC±20%；3年硬件维保服务。 | 台 | 2 |
| 5 | 控制区专线 | 数据，10M，含初装费、3年租金，MSTP。 | 条 | 2 |
| 6 | 管理区专线 | 视频，50M，含初装费、3年租金。 | 条 | 1 |
| （九） | 船闸机电设备及自动化改造 |  |  |  |
| 1 | 船闸内、外闸首启闭机控制柜 | 15kW启闭机控制，包括PLC、开关电源、风扇与辅件等（见原理图）；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥8点。 | 套 | 2 |
| 2 | 船闸闸门开度仪 | 含仪表、绝对型编码器、开度仪表RS485+4-20mA输出，3机械限位，含防护罩。 | 台 | 2 |
| 3 | 水位计 | 0~5m，输出4~20mA，精度±5mm，投入式，DN80不锈钢测管10m。船闸上下游侧各1、闸室2。 | 套 | 4 |
| 4 | 荷重传感器 | 信号接入闸门开度仪 | 套 | 3 |
| 5 | 红外球型网络摄像机 | 支持1/2.8＂400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m，内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息，支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 | 套 | 4 |
| 6 | 红外固定网络摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB ；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：98.6°~53.6°，垂直视场角：50.8°~30°，对角视场角：120.6°~61.8° 补光灯类型：鳞镜补光，4颗暖白光灯 采用F1.0镜头，支持电动变焦，一键聚焦。 | 套 | 5 |
| 7 | 红外固定网络摄像机(短焦距) | 支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m | 套 | 4 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：9个SATA接口 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出，RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 报警接口：16路报警输入，4路报警输出，控制键盘 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 4TB/5400RPM/3.5”/SATA 3.0 | 块 | 5 |
| 10 | 视频监视器 | 31.5寸，分辨率不低于3840*2160 | 台 | 1 |
| 11 | 视频终端箱 | 室外不锈钢，含浪涌保护器、电源开关、光电收发器等 | 套 | 4 |
| 12 | 视频杆 | 4m不锈钢304圆杆，壁厚>4mm，摄像机支架；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础 | 根 | 4 |
| 13 | 综合柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门 | 台 | 1 |
| 14 | 投光灯、警示灯 | 含控制回路 | 套 | 4 |
| 15 | 室外音柱 | 1、4台室外音柱：不低于IP6级防水、铝合金箱体、150W、灵敏度91DB、频响90-16000Hz 2、1套功放：3话筒接口、五分区音量控制、1500W、频响40-16000Hz、输出4-16欧姆、话筒输入-52dB 3、2只话筒：线长5米、动圈式、金属材质、灵敏度:-75±3dB、输出阻抗:600欧姆±30%、频率响应:50Hz-15KHZ | 项 | 1 |
| 16 | 语音报警系统 | 1、1对高保真桌面音箱：频率响应50Hz-25kHz、最大输出100分贝、峰值总功率120W、外壳类型中密度纤维板、交叉频率3000Hz； 2、根据工程控制需要定制并录制报警语音、软件开发（与组态软件的控制流程、报警事件联动播放语音）； 3、按报警类型输出给桌面音箱或室外音柱。 | 项 | 1 |
| （十） | 传感器、测量仪表 |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 0~10m，输出4~20mA，含不锈钢支架及防护罩 | 套 | 7 |
| 2 | 集水井水位计 | 磁性浮球液位计，精度±5mm，量程1m，4~20mA输出，4点常开、含支架 | 套 | 2 |
| 3 | 压力传感器 | 0~1.0Mpa，输出4~20mA，带数显 | 套 | 28 |
| 4 | 温度传感器 | 管道温度传感器，3线制热电阻，带数显 | 套 | 16 |
| 5 | 烟感探测器 | 室内，继电器输出 | 套 | 20 |
| 6 | 温感探测器 | 室内，继电器输出 | 套 | 20 |
| 7 | 温湿度控制器 | 室内温湿度测量，RS-485输出 | 套 | 20 |
| 8 | 泵站快速门闸门开度仪 | 钢带型，含编码器、开度仪表，RS485输出，3机械限位，含防护罩 | 台 | 8 |
| 9 | 拾音器 | RS-485输出，分辨率：0.1 dB，误差±0.5dB，范围30dB(A)-120dB(A) | 只 | 4 |
| 10 | 浸水传感器 | 继电器输出，入公共PLC | 只 | 2 |
| 11 | 主水泵转速变送器 | TRS-5F正反转速变送器。量程：0-999.9转∕分；测量精度：±0.1转/分,不小于10齿的测速齿轮盘 | 只 | 4 |
| 12 | 红绿信号灯 | 300mm，红绿双色，节制闸内外河侧 | 套 | 6 |
| 13 | 多功能振动状态监测保护装置 | 含10.1"液晶触摸屏、振动监测模块 | 套 | 4 |
| 14 | 振动压电式加速度 传感器 | 每个泵组8个测点，型号参考VS-025,频率范围从0.4Hz至14000Hz(灵敏度误差:±5%范围内)，灵敏度100mV/g、加速度范围±80g;配专用电缆至主泵组LCU柜。 | 只 | 32 |
| （十一） | 缆线及辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | 4g、全网通、蓝牙、WIFI | 只 | 3 |
| 2 | 对讲机信号覆盖施工 | 保证厂房、控制室、地下室等生产运行区域信号全覆盖 | 项 | 1 |
| 3 | 防火堵料 | 耐火极限不低于1.0h | kg | 150 |
| 4 | 工业除湿机 | 除湿量≥90L/天，≥1.5kW，不锈钢机身，微电脑自动控制 | 台 | 2 |
| 5 | 电缆测试 | 含与本系统所有现地LCU柜、动力柜连接的缆线电阻、绝缘复测 | 项 | 1 |
| 6 | 电缆桥架，不锈钢 | 100*50，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 300 |
| 7 | 电缆桥架，不锈钢 | 200*50，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 200 |
| 8 | 铝合金方线槽 | 50*50mm，含安装、固定辅材 | 米 | 500 |
| 9 | 铝合金方线槽 | 100*50mm，含安装、固定辅材 | 米 | 100 |
| 10 | 信号电缆 | RVV4*1.0 | 米 | 650 |
| 11 | 电源电缆 | YJV3*2.5 | 米 | 150 |
| 12 | 信号电缆 | RVV10*1.0 | 米 | 1000 |
| 13 | 动力电缆 | YJV25*3+1*16 | 米 | 80 |
| 14 | 电源电缆 | BV16接地 | 米 | 20 |
| 15 | 信号电缆 | RVVP-15*1.5 | 米 | 1000 |
| 16 | 信号电缆 | RVVP-4×0.5 | 米 | 1400 |
| 17 | 信号电缆 | RVV-8×1.0 | 米 | 750 |
| 18 | 电源电缆 | RVV3*1.5 | 米 | 1300 |
| 19 | 电源电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 700 |
| 20 | 信号电缆 | RVV8*1.5 | 米 | 700 |
| 21 | 控制电缆 | KVVP-7×1.5 | 米 | 450 |
| 22 | 控制电缆 | KVV-10×1.5 | 米 | 500 |
| 23 | 控制电缆 | KVV-4×1.5 | 米 | 800 |
| 24 | 控制电缆 | KVV-4×2.5 | 米 | 200 |
| 25 | 控制电缆 | KVV-7×2.5 | 米 | 200 |
| 26 | 控制电缆 | RVVP-3X0.75 | 米 | 600 |
| 27 | 视频电源电缆 | RVVP3*1.0 | 米 | 3500 |
| 28 | 超五类屏蔽双绞线 | CAT5E，含接头 | 米 | 3500 |
| 29 | 六类网线 | Cat6屏蔽8芯双绞线 | 米 | 500 |
| 30 | 光缆 | 8芯，单模，含安装附件 | 米 | 1200 |
| 31 | 预埋管 | 镀锌管32，含电缆沟开挖回填 | 米 | 200 |
| 32 | 型钢、管材 | 热镀锌扁钢、基础槽钢、角钢、热镀锌穿线管等 | 吨 | 0.5 |
| 33 | 辅材 | 包含螺栓、接地铜网、托臂、扎带、水晶头、不锈钢软管、不锈钢螺丝、膨胀螺丝、PVC管等全部施工及调试耗材 | 项 | 1 |
| 34 | 防雷系统 | 所有机柜均须配置交流、直流电源浪涌保护器和接地铜排，模拟量须配信号浪涌保护器，每台摄像机须配电涌保护器 | 项 | 1 |
| 35 | 试运行、安装、调试 | 包括所有远控设备试机（远控开停机）、复核所有监控数据（与现地仪表或临时测量设备比对）、一键开停机控制流程调试、故障停机模拟、监控系统故障排查等 | 项 | 1 |
| （十二） | 站控软件 |  |  |  |
| 1 | 枢纽监控平台软件二次开发及实施 | 监控组态软件利旧，在旧平台软件基础上重新对接数据、增加IO点数，完成与远控中心组态平台中本枢纽相同的功能，包括数据采集与处理、运行监控、控制与调节、报警监控、视频应用、系统管理 | 套 | 1 |

3. 元和塘枢纽现地设备及工控软件

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高压变配电系统 |  |  |  |
| 1 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 2 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 3 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 4 | 10kV开关柜 站变 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 5 | 10kV电机总开关柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 6 | 10kV电容馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 7 | 10kV电机馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 6 |
| 8 | 换相手车柜 | 中置式，KYN28A-12，含电机换相（A~C换相）隔离手车2组 | 台 | 1 |
| 9 | 10kV固态软起动柜 | 280kW，10kV电机，固态软起动 | 台 | 6 |
| 10 | 10kV电容柜 | 300kVar，含微机保护装置 | 台 | 3 |
| 11 | 10kV电容柜 | 250kVar，含微机保护装置 | 台 | 3 |
| 12 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 13 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 14 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 14 | 10kV联络柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 15 | 10kV翻线柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 16 | 专用工具1 | 10kV 开关柜断路器移动小车，手车驱动手柄 | 套 | 1 |
| 17 | 专用工具2 | 换相隔离柜移动小车 | 台 | 2 |
| 18 | 安全用具及模拟屏 | 满足当地供电部门要求 安全用具不少于：绝缘手套2套、高压电笔及标牌、高压靴2双、高压接地线2条、安全帽2顶、绝缘杆、绝缘监测仪2台、万用表2台。 | 项 | 1 |
| 19 | 电气调试、试验 | 含继保试验、电气交接试验、二次接线 | 项 | 1 |
| （二） | 低压配电设备改造 |  |  |  |
| 1 | 站用变 | SC14-315kVA-10/0.4，含外壳及温控 | 台 | 1 |
| 2 | 低压进线柜 | 配云控智能塑壳开关、多功能表 | 台 | 1 |
| 3 | 低压无功补偿柜 | 120kVar | 台 | 1 |
| 4 | 低压馈线柜1 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 5 | 低压馈线柜2 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 6 | 低压照明柜 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| (三) | 现地LCU控制柜 |  |  |  |
| 1 | 公用LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥192点； 模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥64点。 | 套 | 1 |
| 2 | 主泵LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥128点；温度量(3线制热电阻)TI≥ 40点；模入量（4～20mA）AI≥32点；开出量DO≥64点。 | 套 | 6 |
| 3 | 泵站快速门LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥128点； 模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥64点。 | 套 | 2 |
| 4 | 泵站快速门控制柜 | 600mm*500mm*1500mm不锈钢户外柜,户外防护等级、包括按钮、继电器、接触器、断路器与辅件等，实现控制电源UPS冗余供电（见原理图）。 | 台 | 12 |
| 5 | 辅机LCU柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，800×600×1600mm机柜、钢化玻璃门，包括2台15kW供水泵控制回路、PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥32点。 | 套 | 1 |
| 6 | 主机远控急停备用PLC柜 | PLC: 双网配置含以太网模块，壁挂机柜，包括PLC、开关电源、指示灯、继电器、空开、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；开出量DO≥8点,含安装实施。 | 台 | 1 |
| 7 | 河水泵现地控制箱 | 600mm*500mm*300mm壁挂机柜,按纽、转换开关、指示灯、接触器等，5.5kW水泵2台。 | 台 | 1 |
| 8 | 外闸首配电柜 | 框架断路器1（100A）进4出（50A） ，进线综合表计 | 台 | 1 |
| 9 | 节制闸控制柜 | 节制闸控制，包括PLC、按钮、继电器、接触器、断路器、风扇与辅件等（见原理图）；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥8点。 | 台 | 1 |
| 10 | 渗漏排水泵现地控制箱 | 600mm*500mm*300mm壁挂机柜,按纽、转换开关、指示灯、接触器等。 | 台 | 1 |
| 14 | 网络柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门。 | 台 | 1 |
| （四） | 电源系统 |  |  |  |
| 1 | 直流屏 | 100Ah/DC220V，RS-485通讯，含蓄电池，配柜800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门2面。 | 套 | 1 |
| 2 | UPS（含机柜） | 6kVA，2h，在线式冗余主机，配柜800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门2面。 | 套 | 1 |
| 3 | UPS | 2kVA，1h，在线式冗余主机，置于内外闸首网络综合柜。 | 套 | 2 |
| （五） | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 红外球型网络摄像机 | 400万像素；支持最大2560×1440@30fps高清画面输出;支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间;支持超低照度，0.0005Lux@ F1.5 (彩色), 0.0001Lux@F1.5 (黑白)),0 Lux with IR;支持25倍光学变倍，16倍数字变倍;采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达180m;支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 | 套 | 10 |
| 2 | 红外固定网络摄像机 | 200万像素；1/2.7" CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机，内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警；最大图像尺寸: 1920 × 1080。 | 套 | 25 |
| 3 | 红外固定网络摄像机(短焦距) | 400万像素；1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机，最大图像尺寸: 2560 × 1440。 | 套 | 14 |
| 4 | 主机组监视摄像机 | 200万像素；1/2.7" CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机，内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警；最大图像尺寸: 1920 × 1080。 | 套 | 6 |
| 5 | 视频终端箱 | 室外不锈钢，含浪涌保护器、电源开关、光电收发器等 | 套 | 10 |
| 6 | 视频杆 | 4m不锈钢304圆杆，壁厚>4mm，摄像机支架；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础 | 根 | 10 |
| 7 | 辅材 | 定制，视频系统安装辅材 | 台 | 1 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 32路硬盘录像机，2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，ATX电源；2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出；报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 | 台 | 2 |
| 9 | 硬盘 | 4T 监控专用 | 块 | 16 |
| （六） | 现地工作站 |  |  |  |
| 1 | 工业控制工作站 | 工控机不低于CPU4核_3.4GHz/16G/2T/双网卡+操作系统，含27寸显示器、无线键鼠。 | 台 | 2 |
| 2 | 管理型工业交换机 | 管理型，24个千。兆电口，4个千兆单模光口，含配套光模块 | 台 | 5 |
| 3 | 管理型工业环网交换机 | 管理型，8千兆电口，4个千兆单模光口，含配套光模块。 | 台 | 12 |
| 4 | 网络设备机柜 | 42U，含开关电源、布线设备等。 | 台 | 3 |
| 5 | 网络时间服务器 | 支持北斗或GPS，支持不少于4路物理隔离网口，准确度：小于1ms，支持标准NTP/SNTP协议，100M以太网网络校时。 | 套 | 1 |
| 6 | 通讯管理机 | 不少于8个RS485/232可配置端口，4个百兆以太网口，与微机保护装置、综合表计、直流屏、闸门开度仪等设备通讯，支持独立双网。 | 台 | 1 |
| （七） | 现地工控安全 |  |  |  |
| 1 | 工控防火墙系统 | 1U机箱，配6个10/100/1000BASE-T接口（含管理口），1组bypass，1个扩展槽位，储存温度：-40~70摄氏度，工作温度：-40~55摄氏度； 电源电压：9~36V DC，配置包含基本防火墙模块、防病毒、攻击检测 防火墙吞吐量：2Gbps，并发连接：60万。 | 台 | 2 |
| 2 | 工控主机卫士系统 | 网络版Windows客户端点数授权，含2套防护授权 | 套 | 1 |
| 3 | 工控入侵检查与审计系统 | 1U机架式结构 最大可配置24个接口，默认包含2个扩展槽位 5个10/100/1000BASE-T业务电口 2个SFP插槽 1个管理口，1个Console口 1T存储空间 标配双电源； 默认含1年威胁情报库、攻击检测规则库。 | 台 | 1 |
| 4 | 纵向加密 | 100 /1000M网卡接口 ≥4个外设接口；终端接口（ RS232）1个，智能 IC 卡接 口（包含 USBKey 等安全介质） ；最大并发加密隧道数：1024条；100M LAN环境下，加密隧道建立延迟＜1s；明文数据包吞吐量：1900Mbps （50条安全策略，1024报文长度）； 密文数据包吞吐量：850Mbps （50条安全策略，1024报文长度）；数据包转发延迟：＜1ms （50％密文数据包吞吐量）；满负荷数据包丢弃率：0；电源：220AC±20%；3年硬件维保服务。 | 台 | 2 |
| 5 | 控制区专线 | 数据，10M，含初装费、3年租金，MSTP | 条 | 2 |
| 6 | 管理区专线 | 视频，50M，含初装费、3年租金 | 条 | 1 |
| （八） | 船闸机电设备及自动化改造 |  |  |  |
| 1 | 船闸内、外闸首启闭机控制柜 | 15kW启闭机控制，包括PLC、开关电源、风扇与辅件等（见原理图）；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥8点。 | 套 | 2 |
| 2 | 船闸闸门开度仪 | 含仪表、绝对型编码器、开度仪表RS485+4-20mA输出，3机械限位，含防护罩。 | 台 | 2 |
| 3 | 水位计 | 0~5m，输出4~20mA，精度±5mm，投入式，DN80不锈钢测压管10m。 | 套 | 4 |
| 4 | 荷重传感器 | 节制闸，信号接入闸门开度仪。 | 套 | 3 |
| 5 | 红外球型网络摄像机 | 支持1/2.8＂400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m，内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息，支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 | 套 | 4 |
| 6 | 红外固定网络摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：98.6°~53.6°，垂直视场角：50.8°~30°，对角视场角：120.6°~61.8° 补光灯类型：鳞镜补光，4颗暖白光灯，采用F1.0镜头，支持电动变焦，一键聚焦。 | 套 | 5 |
| 7 | 红外固定网络摄像机(短焦距) | 支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m。 | 套 | 4 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：9个SATA接口 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出，RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备，报警接口：16路报警输入，4路报警输出，控制键盘。 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 4TB/5400RPM/3.5’’/SATA 3.0 | 块 | 5 |
| 10 | 视频监视器 | 31.5寸，分辨率不低于3840*2160 | 台 | 1 |
| 11 | 视频终端箱 | 室外不锈钢，含浪涌保护器、电源开关、光电收发器等 | 套 | 4 |
| 12 | 视频杆 | 定制 | 根 | 4 |
| 13 | 综合柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门 | 台 | 1 |
| 14 | 投光灯、警示灯 | 含控制回路 | 套 | 4 |
| 15 | 室外音柱 | 1、4台室外音柱：IP6级防水、铝合金箱体、150W、灵敏度91DB、频响90-16000Hz 2、1套功放：3话筒接口、五分区音量控制、1500W、频响40-16000Hz、输出4-16欧姆、话筒输入-52dB 3、2只话筒：线长5米、动圈式、金属材质、灵敏度:-75±3dB、输出阻抗:600欧姆±30%、频率响应:50Hz-15KHZ | 项 | 1 |
| 16 | 语音报警系统 | 1、1对高保真桌面音箱：频率响应50Hz-25kHz、最大输出100分贝、峰值总功率120W、外壳类型中密度纤维板、交叉频率3000Hz； 2、根据工程控制需要定制并录制报警语音、软件开发（与组态软件的控制流程、报警事件联动播放语音）； 3、按报警类型输出给桌面音箱或室外音柱。 | 项 | 1 |
| （九） | 传感器、测量仪表 |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 0~10m，输出4~20mA，含不锈钢支架及防护罩 | 套 | 7 |
| 2 | 集水井水位计 | 磁性浮球液位计，精度±5mm，量程1m，4~20mA输出，4点常开、含支架。 | 套 | 2 |
| 3 | 压力传感器 | 0~1.0Mpa，输出4~20mA，带数显 | 套 | 28 |
| 4 | 温度传感器 | 管道温度传感器，3线制热电阻，带数显 | 套 | 16 |
| 5 | 烟感探测器 | 室内，继电器输出 | 套 | 20 |
| 6 | 温感探测器 | 室内，继电器输出 | 套 | 20 |
| 7 | 温湿度控制器 | 室内温湿度测量，RS-485输出 | 套 | 20 |
| 8 | 泵站快速门闸门开度仪 | 钢带型，含编码器、开度仪表，RS485输出，3机械限位，含防护罩 | 台 | 12 |
| 9 | 拾音器 | RS-485输出，分辨率：0.1 dB，误差±0.5dB，范围30dB(A)-120dB(A) | 只 | 4 |
| 10 | 浸水传感器 | 继电器输出，入公共PLC | 只 | 2 |
| 12 | 红绿信号灯 | 300mm，红绿双色 | 套 | 6 |
| 13 | 多功能振动状态监测保护装置 | 含10.1"液晶触摸屏、振动监测模块 | 套 | 1 |
| 14 | 振动压电式加速度 传感器 | 每个泵组8个测点，型号参考VS-025,频率范围从0.4Hz至14000Hz(灵敏度误差:±5%范围内)，灵敏度100mV/g、加速度范围±80g;配专用电缆至主泵组LCU柜。 | 只 | 12 |
| （十） | 缆线及辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | 4g、全网通、蓝牙、WIFI | 只 | 3 |
| 2 | 对讲机信号覆盖施工 | 保证厂房、控制室、地下室等生产运行区域信号全覆盖 | 项 | 1 |
| 3 | 防火堵料 | 耐火极限不低于1.0h | kg | 150 |
| 4 | 工业除湿机 | 除湿量≥90L/天，≥1.5kW，不锈钢机身，微电脑自动控制。 | 台 | 2 |
| 5 | 室外音柱 | 1、4台室外音柱：不低于IP6级防水、铝合金箱体、150W、灵敏度91DB、频响90-16000Hz 2、1套功放：3话筒接口、五分区音量控制、1500W、频响40-16000Hz、输出4-16欧姆、话筒输入-52dB 3、2只话筒：线长5米、动圈式、金属材质、灵敏度:-75±3dB、输出阻抗:600欧姆±30%、频率响应:50Hz-15KHZ | 项 | 1 |
| 6 | 语音报警系统 | 1、1对高保真桌面音箱：频率响应50Hz-25kHz、最大输出100分贝、峰值总功率120W、外壳类型中密度纤维板、交叉频率3000Hz； 2、根据工程控制需要定制并录制报警语音、软件开发（与组态软件的控制流程、报警事件联动播放语音）； 3、按报警类型输出给桌面音箱或室外音柱。 | 项 | 1 |
| 7 | 投光灯、警示灯 | 含控制回路 | 套 | 8 |
| 8 | 电缆测试 | 含与本系统所有现地LCU柜、动力柜连接的缆线电阻、绝缘复测。 | 项 | 1 |
| 9 | 电缆桥架，不锈钢 | 100*50，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 300 |
| 10 | 电缆桥架，不锈钢 | 200*50，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 200 |
| 11 | 铝合金方线槽 | 50*50mm，含安装、固定辅材 | 米 | 500 |
| 12 | 铝合金方线槽 | 100*50mm，含安装、固定辅材 | 米 | 100 |
| 13 | 信号电缆 | RVV4*1.0 | 米 | 650 |
| 14 | 电源电缆 | YJV3*2.5 | 米 | 150 |
| 15 | 信号电缆 | RVV10*1.0 | 米 | 1000 |
| 16 | 动力电缆 | YJV25*3+1*16 | 米 | 80 |
| 17 | 电源电缆 | BV16接地 | 米 | 20 |
| 18 | 信号电缆 | RVVP-15*1.5 | 米 | 1000 |
| 19 | 信号电缆 | RVVP-4×0.5 | 米 | 1400 |
| 20 | 信号电缆 | RVV-8×1.0 | 米 | 750 |
| 21 | 电源电缆 | RVV3*1.5 | 米 | 1300 |
| 22 | 电源电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 700 |
| 23 | 信号电缆 | RVV8*1.5 | 米 | 700 |
| 24 | 控制电缆 | KVVP-7×1.5 | 米 | 450 |
| 25 | 控制电缆 | KVV-10×1.5 | 米 | 500 |
| 26 | 控制电缆 | KVV-4×1.5 | 米 | 800 |
| 27 | 控制电缆 | KVV-4×2.5 | 米 | 200 |
| 28 | 控制电缆 | KVV-7×2.5 | 米 | 200 |
| 29 | 控制电缆 | RVVP-3X0.75 | 米 | 600 |
| 30 | 视频电源电缆 | RVVP3*1.0 | 米 | 3500 |
| 31 | 超五类屏蔽双绞线 | CAT5E，含接头 | 米 | 3500 |
| 32 | 六类网线 | Cat6屏蔽8芯双绞线 | 米 | 500 |
| 33 | 光缆 | 8芯，单模，含安装附件 | 米 | 1200 |
| 34 | 预埋管 | 镀锌管32，含电缆沟开挖回填 | 米 | 200 |
| 35 | 型钢、管材 | 热镀锌扁钢、基础槽钢、角钢、热镀锌穿线管等。 | 吨 | 0.8 |
| 36 | 辅材 | 包含螺栓、接地铜网、托臂、扎带、水晶头、不锈钢软管、不锈钢螺丝、膨胀螺丝、PVC管等全部施工及调试耗材。 | 项 | 1 |
| 37 | 防雷系统 | 所有机柜均须配置交流、直流电源浪涌保护器和接地铜排，模拟量须配信号浪涌保护器，每台摄像机须配电涌保护器。 | 项 | 1 |
| 38 | 试运行、安装、调试 | 包括所有远控设备试机（远控开停机）、复核所有监控数据（与现地仪表或临时测量设备比对）、一键开停机控制流程调试、故障停机模拟、监控系统故障排查等 | 项 | 1 |
| （十一） | 站控软件 |  |  |  |
| 1 | 枢纽监控平台软件二次开发及实施 | 监控组态软件利旧，在旧平台软件基础上重新对接数据、增加IO点数，完成与远控中心组态平台中本枢纽相同的功能，包括数据采集与处理、运行监控、控制与调节、报警监控、视频应用、系统管理. | 套 | 1 |

4.仙人大港枢纽现地设备及工控软件

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高压变配电系统 |  |  |  |
| 1 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 2 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 3 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 4 | 10kV开关柜 站变 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 5 | 10kV电机总开关柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 6 | 10kV电容馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 1 |
| 7 | 10kV电机馈线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 3 |
| 8 | 换相手车柜 | 中置式，KYN28A-12，含电机换相（A~C换相）隔离手车2组 | 台 | 1 |
| 9 | 10kV电容进线边柜 | 成套 | 台 | 1 |
| 10 | 10kV电容柜 | 150kVar，含微机保护装置 | 台 | 3 |
| 11 | 10kV总进线柜 | 中置式，KYN28A-12，含微机保护装置 | 台 | 2 |
| 12 | 10kV计量柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 13 | 10kV电压互感器柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 1 |
| 14 | 10kV联络柜 | 中置式，KYN28A-12 | 台 | 2 |
| 15 | 专用工具1 | 10kV 开关柜断路器移动小车，手车驱动手柄 | 套 | 1 |
| 16 | 专用工具2 | 换相隔离柜移动小车 | 台 | 2 |
| 17 | 电气调试、试验 | 含继保试验、电气交接试验、二次接线 | 项 | 1 |
| （二） | 低压配电设备改造 |  |  |  |
| 1 | 站用变 | SC14-200kVA-10/0.4，含外壳及温控 | 台 | 1 |
| 2 | 低压进线柜 | 配云控智能塑壳开关、多功能表 | 台 | 1 |
| 3 | 低压无功补偿柜 | 90kVar | 台 | 1 |
| 4 | 低压馈线柜1 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 5 | 低压馈线柜2 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| 6 | 低压照明柜 | 配云控智能塑壳开关 | 台 | 1 |
| （三） | 现地LCU控制柜 |  |  |  |
| 1 | 公用LCU柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥160点； 模入量（4～20mA）AI≥24点；开出量DO≥64点。 | 套 | 1 |
| 2 | 主泵LCU柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；温度量(3线制热电阻)TI≥ 48点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥16点。 | 套 | 3 |
| 3 | 液压LCU柜 | 800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥208点；模入量（4～20mA）AI≥32点；开出量DO≥32点。 | 台 | 1 |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 | 2台排水泵控制，集水井水位监视，PLC输入/输出点数为：开入量DI≥8点；开出量DO≥8点；模拟量AI≥8点。 | 台 | 1 |
| 5 | 液压启闭机动力柜 | 包括按钮、继电器、接触器、断路器、风扇与辅件等（见原理图）。 | 台 | 1 |
| 6 | 节制闸液压启闭机动力、控制柜 | 节制闸控制，包括PLC、按钮、继电器、接触器、断路器、风扇与辅件等（见原理图）；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥8点。 | 台 | 1 |
| 7 | 主机远控急停备用PLC柜 | 壁挂机柜，包括PLC、开关电源、指示灯、继电器、空开、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥16点；开出量DO≥8点。 | 台 | 1 |
| （四） | 电源系统 |  |  |  |
| 1 | 直流屏 | 40Ah/DC220V，RS-485通讯，含蓄电池 | 套 | 1 |
| 2 | UPS | 6kVA，2h，在线式 | 套 | 1 |
| （五） | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 室外变焦红外球型网络摄像机 | 1、1/1.8英寸400万像素超星光CMOS传感器； 2、不小于30倍光学变焦； 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps； 4、支持H.265、H.264编码方式； 5、最低照度：0.0005Lux（彩色模式），0.0001Lux（黑白模式）； 6、红外补光距离不小于200米； 7、支持混行检测抓拍、关联抓拍、联动抓拍。 | 套 | 16 |
| 2 | 室内变焦红外半球网络摄像机 | 1、1/1.8英寸400万像素CMOS传感器； 2、镜头焦距：2.8-12mm； 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps； 4、支持H.265、H.264编码方式； 5、最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 6、支持混行检测抓拍、关联抓拍。 | 套 | 12 |
| 3 | 室内红外筒型网络摄像机 | 1、1/1.8英寸400万像素CMOS传感器 2、镜头焦距 2.8-12mm 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps 4、支持H.265、H.264编码方式 5、通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测 6、支持混行检测抓拍、关联抓拍。 | 套 | 12 |
| 4 | 室外摄像机 | 1、靶面尺寸1/1.8英寸，500万像素CMOS传感器； 2、内置GPU芯片,支持深度学习算法,提供精准的人、机动车、非机动车分类检测； 3、支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2880*1620@25fps； 4、支持SMART H.265/H.264编码方式； 5、最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx 。 | 套 | 4 |
| 5 | 双光谱测温型热成像摄像机 | 1、采用非制冷氧化钒焦平面探测器，探测器像素256x192，像元尺寸12μm，光谱范围 8μm～14μm； 2、可见光像素：400万； 3、最低照度：彩色：0.05lux，黑白：0.005lux； 4、支持火点探测报警、绊线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤、吸烟、打电话等多种智能功能； 5、支持双目融合图像。 | 套 | 3 |
| 6 | 视频终端箱 | 含浪涌保护器、电源开关、光电收发器等。 | 套 | 15 |
| 7 | 视频杆 | 4m不锈钢304圆杆，壁厚>4mm，摄像机支架；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础 | 根 | 15 |
| 8 | 辅材 | 定制 | 台 | 1 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 32路硬盘录像机，2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，ATX电源；2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，可支持8K+1080P 或 双4K输出；报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 | 台 | 2 |
| 10 | 硬盘 | 4T，监控专用 | 块 | 16 |
| （六） | 现地工作站 |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 工控机，不低于CPU4核_3.4GHz/16G/2T/双网卡+操作系统，含27寸显示器、键鼠 | 台 | 2 |
| 2 | 管理型工业交换机 | 管理型，24个千兆电口，4个千兆单模光口，电源配置：1个ADC220V(220V交直流两用）；工作温度范围-25℃ to +70℃ | 台 | 4 |
| 3 | 网络设备机柜 | 42U，含开关电源、布线设备等 | 台 | 1 |
| 4 | 通讯管理机 | 不少于8个RS485/232可配置端口，4个百兆以太网口，与微机保护装置、综合表计、直流屏、闸门开度仪等设备通讯 | 台 | 1 |
| 5 | 网络时间服务器 | 支持北斗、GPS，准确度：小于1ms，支持标准NTP/SNTP协议，100M以太网网络校时 | 套 | 1 |
| （七） | 现地工控安全 |  |  |  |
| 1 | 工控防火墙系统 | 1U机箱，配6个10/100/1000BASE-T接口（含管理口），1组bypass，1个扩展槽位，储存温度：-40~70摄氏度，工作温度：-40~55摄氏度； 电源电压：9~36V DC，配置包含基本防火墙模块、防病毒、攻击检测 防火墙吞吐量：2Gbps，并发连接：60万。 | 台 | 2 |
| 2 | 工控主机卫士系统 | 网络版Windows客户端点数授权，含2套防护授权 | 套 | 1 |
| 3 | 工控入侵检查与审计系统 | 1U机架式结构 最大可配置24个接口，默认包含2个扩展槽位 5个10/100/1000BASE-T业务电口 2个SFP插槽 1个管理口，1个Console口 1T存储空间 标配双电源； 默认含1年威胁情报库、攻击检测规则库 | 台 | 1 |
| 4 | 纵向加密 | 100 /1000M网卡接口 ≥4个外设接口；终端接口（ RS232）1个，智能 IC 卡接 口（包含 USBKey 等安全介质） ；最大并发加密隧道数：1024条；100M LAN环境下，加密隧道建立延迟＜1s；明文数据包吞吐量：1900Mbps （50条安全策略，1024报文长度）； 密文数据包吞吐量：850Mbps （50条安全策略，1024报文长度）；数据包转发延迟：＜1ms （50％密文数据包吞吐量）；满负荷数据包丢弃率：0；电源：220AC±20%；3年硬件维保服务。 | 台 | 2 |
| 5 | 控制区专线 | 数据，10M，含初装费、3年租金，MSTP | 条 | 2 |
| 6 | 管理区专线 | 视频，50M，含初装费、3年租金 | 条 | 1 |
| （八） | 传感器、测量仪表 |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 0~10m，输出4~20mA，含不锈钢支架 | 套 | 4 |
| 2 | 集水井水位计 | 磁性浮球液位计，精度±5mm，量程1m，4~20mA输出，4点常开、含支架 | 套 | 1 |
| 3 | 限位开关 | 磁感应接近开关，泵站闸门、节制闸限位 | 套 | 8 |
| 4 | 搁门器感应开关 | 磁感应接近开关：搁门器到位、脱钩、上限位；2个搁门器脱开、到位开关 | 套 | 2 |
| 5 | 荷重传感器 | 节制闸，信号接入闸门开度仪 | 套 | 2 |
| 6 | 烟感、感温火灾探测器 | 室内，2路继电器输出 | 套 | 10 |
| 7 | 温湿度控制器 | 室内温湿度测量，RS-485输出 | 套 | 10 |
| 8 | 节制闸闸门开度仪 | 含绝对型编码器、开度仪表RS485输出，3机械限位 | 台 | 2 |
| 9 | 泵站快速门闸门开度仪 | 钢带型，含编码器、开度仪表，RS485输出，3机械限位 | 台 | 6 |
| 10 | 噪声变送器 | RS-485输出，分辨率：0.1 dB，误差±0.5dB，范围30dB(A)-120dB(A) 含节制闸启闭机房1只 | 只 | 5 |
| 11 | 浸水传感器 | 继电器输出，入公共PLC | 只 | 2 |
| 13 | 多功能振动状态监测保护装置 | 含10.1英寸液晶触摸屏、振动监测模块 | 套 | 3 |
| 14 | 振动压电式加速度 传感器 | 每个泵组8个测点，型号参考VS-025,频率范围从0.4Hz至14000Hz(灵敏度误差:±5%范围内)，灵敏度100mV/g、加速度范围±80g;配专用电缆至主泵组LCU柜。 | 只 | 24 |
| （九） | 缆线及辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 照明远控装置 | 含控制回路、壁挂箱、空开、接触器、断路器等，主厂房、高低压开关室、中控室；由公共PLC控制 | 套 | 5 |
| 2 | 防火堵料 | 耐火极限不低于1.0h | kg | 150 |
| 3 | 工业除湿机 | 除湿量≥90L/天，≥1.5kW，不锈钢机身，微电脑自动控制 | 台 | 6 |
| 4 | 室外音柱 | 1、4台室外音柱：不低于IP6级防水、铝合金箱体、150W、灵敏度91DB、频响90-16000Hz 2、1套功放：3话筒接口、五分区音量控制、1500W、频响40-16000Hz、输出4-16欧姆、话筒输入-52dB 3、2只话筒：线长5米、动圈式、金属材质、灵敏度:-75±3dB、输出阻抗:600欧姆±30%、频率响应:50Hz-15KHZ | 项 | 1 |
| 5 | 语音报警系统 | 1、1对高保真桌面音箱：频率响应50Hz-25kHz、最大输出100分贝、峰值总功率120W、外壳类型中密度纤维板、交叉频率3000Hz； 2、根据工程控制需要定制并录制报警语音、软件开发（与组态软件的控制流程、报警事件联动播放语音）； 3、按报警类型输出给桌面音箱或室外音柱。 | 项 | 1 |
| 6 | 投光灯、警示灯 | 含控制回路 | 套 | 4 |
| 7 | 电缆测试 | 含与本系统所有现地LCU柜、动力柜连接的缆线电阻、绝缘复测 | 项 | 1 |
| 8 | 电缆桥架，不锈钢 | 400*100，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 150 |
| 9 | 电缆桥架，不锈钢 | 200*100，槽式，含不锈钢外罩，安装固定附件 | 米 | 70 |
| 10 | 弧形铝合金电线布线槽 | 4号，含安装、固定辅材 | 米 | 2100 |
| 11 | 弧形铝合金电线布线槽 | 5号，含安装、固定辅材 | 米 | 360 |
| 12 | 铝合金方线槽 | 50*25mm，含安装、固定辅材 | 米 | 750 |
| 13 | 铝合金方线槽 | 100*50mm，含安装、固定辅材 | 米 | 150 |
| 14 | 电源电缆 | KVV-2×2.5 | 米 | 2100 |
| 15 | 控制电缆 | RVVP-4×0.75 | 米 | 350 |
| 16 | 控制电缆 | RVVP-10×0.75 | 米 | 350 |
| 17 | 控制电缆 | RVV-7×0.75 | 米 | 350 |
| 18 | 控制电缆 | KVVP-7×1.5 | 米 | 450 |
| 19 | 控制电缆 | KVV-10×1.5 | 米 | 500 |
| 20 | 控制电缆 | KVV-4×1.5 | 米 | 800 |
| 21 | 控制电缆 | KVV-4×2.5 | 米 | 200 |
| 22 | 控制电缆 | KVV-7×2.5 | 米 | 200 |
| 23 | 控制电缆 | RVVP-3X0.75 | 米 | 600 |
| 24 | 通讯电缆 | RVSP-2×2×1.0 | 米 | 250 |
| 25 | 通讯电缆 | DJYPVP-8X3X1.0 | 米 | 150 |
| 26 | 超五类屏蔽双绞线 | CAT5E，含接头 | 米 | 3500 |
| 27 | 六类网线 | Cat6屏蔽8芯双绞线 | 米 | 500 |
| 28 | 光缆 | 8芯，单模，含安装附件 | 米 | 1200 |
| 29 | 预埋管 | PE40，含电缆沟开挖回填 | 米 | 500 |
| 30 | 型钢、管材 | 热镀锌扁钢、基础槽钢、角钢、热镀锌穿线管等. | 吨 | 1.6 |
| 31 | 光模块 | 百兆，与交换机配套 | 对 | 10 |
| 32 | 防雷系统 | 所有机柜均须配置交流、直流电源浪涌保护器和接地铜排，模拟量须配信号浪涌保护器，每台摄像机须配电涌保护器。 | 项 | 1 |
| 33 | 试运行、安装、调试 | 包括所有远控设备试机（远控开停机）、复核所有监控数据（与现地仪表或临时测量设备比对）、一键开停机控制流程调试、故障停机模拟、监控系统故障排查等 | 项 | 1 |
| 34 | 辅机LCU柜接入 | 含通讯，接入现地及远控系统，技术供水系统远控调试、试运行。 | 项 | 1 |
| （十） | 站控软件 |  |  |  |
| 1 | 枢纽监控平台软件二次开发及实施 | 监控组态软件利旧，在旧平台软件基础上重新对接数据、增加IO点数，完成与远控中心组态平台中本枢纽相同的功能，包括数据采集与处理、运行监控、控制与调节、报警监控、视频应用、系统管理 | 套 | 1 |

本项目核心产品为：“10kV总进线柜”、 “公用LCU柜”。

5.10kV高压开关柜技术条件

投标人须负责协调并满足当地供电部门规定，以确保当地供电部门对所供设备的验收认可，保证顺利送电。

本技术条件适用于采购清单中的：

10KV计量柜、10kV电压互感器柜、10KV总进线柜、10kV开关柜 站变、10KV 电容馈线柜、10kV电机出线柜、10KV电容进线边柜、10kV总进线柜/备用、10kV联络柜/备用等设备。

5.1 10kV开关柜技术参数

型    式：铠装移开式金属封闭开关柜

安装地点：户内

额定电压：12kV

额定绝缘水平：1min工频耐受电压42kV/48kV(断口)

雷电冲击耐受电压（峰值）75kV/85kV(断口)

额定频率：50Hz

额定电流：1250A

额定热稳定电流（有效值）：25kA  4s

额定动稳定电流（峰值）：63kA

防护等级：外壳为IP4X；断路器室门打开时为IP2X

5.2 10kV可移开式高压开关柜的总体结构

10kV铠装移开式金属封闭开关柜的设计和结构要符合《3-35KV交流金属封闭开关设备》（GB3906）及电力部《户内交流高压开关柜订货技术条件》（DL404）的要求，标准设计和制造，严格执行ISO9002质量保证和质量管理体系，保障产品从原材料选用到产品制造及检验的全过程的高标准，保证开关柜的高质量。

10kV高压开关柜由柜体和手车两部分组成，为金属全封闭铠装移开式，防护等级为不低于IP4X。内部包括：手车开关室、母线室、隔离触头室、电缆室、低压室（继电器、端子仪表、小母线、辅助开关等）。手车开关室与隔离触头室、电缆室之间用绝缘材料制成的隔板加以隔离，并在其上设有绝缘活门，其它各室之间均以接地的金属板隔开，防止故障穿越及蔓延。高压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间，便于进、出线电缆连接、扩展、固定的维修及元件的调换。高压开关柜应能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的过电压和电动力、故障条件下排泄气体和压力释放通道不允许面向操作人员。

高压开关柜应是全封闭型，开关柜外壳防护等级应不低于IP40，采用厚度不小于2.0mm覆铝锌板双折弯成型，由铆钉及螺栓与铆螺母连接成，整个柜体无焊接、尺寸精确、刚度好、互换性强；采用复合绝缘，优化电极形状，使柜体结构紧凑，缩小占地面积。

可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。超过0.5m2面积的门板应备有把手。

高压开关柜的主母线室、开关室、电缆室、低压控制小室应进行金属分隔。并且具有各自独立的过压释放通道，过压释放通道应有可信的试验证明。

开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器（熔断器）开断时，要具有带自动锁扣的金属护罩，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

开关柜应进行型式试验，型式试验项目包括耐受电压试验、温升试验、主回路电阻测量、动稳定及热稳定试验、开断和关合能力试验、机械试验、泄漏电流测量、操作振动试验、外壳的机械强度试验等。各项型式试验的数据应在投标标书中标明。

开关柜的外壳涂层应能满足在有可能存在腐蚀性气体的环境中使用而无损坏。

开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求），包括但不限于：

（1）五防联锁装置:

a) 可防止误分、合断路器。

b) 可防止带负荷推拉可移开部件。

c) 可防止带电合接地开关。

d) 可防止接地开关处在接地位置送电。

e) 可防止误入带电间隔。

（2）金属部分的接地: 所有开关柜要采用铜的接地排并连成一体, 铜接地排截面应能承受4秒钟的接地故障短路电流。断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排。滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。

（3）隔离设施：熔断器和接触器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点应设置安全护罩，该护罩应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将护罩闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。

5.3母排

⑴母排系统应符合《3-35kV交流金属封闭开关设备》（GB-3906）并且全封闭，在高压开关柜的分舱内应符合高压开关柜的操作额定电压值。

⑵母排应是刚性、硬拉高导电的电解铜，符合《3-35kV交流金属封闭开关设备》（GB-3906），采用热缩套管、环氧树脂板等加强绝缘措施。

⑶每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面在最高环境温度下40℃时应能承载连续的负载电流。

⑷接点应确保有效导电和牢固连接，不同金属的联接处应防止电化腐蚀。

⑸孔洞应在制造厂内预先钻好，钻孔光洁无毛口，母排的夹紧螺栓应采用锌钴等高级电镀钢螺栓。所有10kV绝缘套必须通过局部放电试验。

⑹母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。

⑺高压开关柜和控制柜母排的排列应便于电缆连接、观察及维修。

⑻母排的终端应钻孔并支撑，以能承受故障条件。

5.4高压开关柜的功能单元

一般要求：

安装在高压开关柜内的设备应满足设计要求并保证工程所要求的性能指标。

柜内所有设备应由专业生产厂生产，确保产品质量合格。

所有设备应具有标记牌，说明容量，操作特性，型式及序号等。

所有设备应具有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。

进线及出线的功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路容量，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

避雷器：

为防止操作过电压和雷击过电压，柜内采用三相组合式过电压保护器。

5.5高压开关柜内的仪表及互感器

5.5.1电流互感器：

电流互感器应按GB1208标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每个装置的特殊要求。

电流互感器应满足初级额定负载电流，电流互感器采用环氧树脂浇注型，应符合设计规定的电流比和准确等级要求，其精度等级和负载应与继电器、仪表仪器的运行要求相配合。

5.5.2电压互感器：

电压互感器应按GB1207标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每个装置的特殊要求。电压互感器应为环氧树脂浇注型，电压互感器初级采用高压熔断器保护。要求可在母排不断电情况下调换熔丝。

当提供插入电压互感器时，在断开位置应用挂锁锁位，金属护罩应罩住所有带电元件并可确实地转动，开启或关闭，熔断器处于断开位置。

电压互感器的次级绕组有可靠的绝缘，并加熔断器保护。

5.6真空断路器技术参数

真空断路器采用固封极柱式，配弹簧操作机构，机械寿命不小于25000次。操作电源、储能电机：直流220V，分合闸控制：直流220V，断路器合闸线圈最低动作电压应在80~110%额定电压之间；断路器分闸线圈最低动作电压应在65~120%额定电压之间。

真空断路器应符合GB1984标准，形式和额定容量值相同的断路器可互换使用，断路器可防止误操作。连锁机构不允许断路器闭合时推进或拉出，只有在工作或试验位置断路器才能合闸。

断路器备有电动弹簧储能合闸操作机构，当断路器开断或闭合瞬间，可置自动位和通过远方控制重新储能。断路器应在面板上装有计数器。

断路器常开、常闭辅助接点数量均不小于4。

断路器应提供以下显示和控制装置：

·断路器开断及闭合状态的机械显示。

·储能状态的机械显示。

·手动操作紧急弹簧储能装置。

·面板上装有机械合闸、跳闸按钮。

具体技术要求如下：

额定电压：12kV

额定绝缘水平：1min工频耐受电压    42 kV/48kV(断口)

雷电冲击电压（峰值） 75kV/85kV(断口)

额定频率：50Hz

额定电流： 1250A

额定短路开断电流：25kA

额定耐受电流（峰值）：63kA

额定短时耐受电流（4s）：25kA

平均分闸时间：≤60ms

平均合闸时间：≤75ms

机械寿命：≥25000次

操作机构：一体化弹簧储能操作机构

储能电机额定工作电压：DC220V

分、合闸线圈额定工作电压：DC220V

5.7微机保护装置技术要求

泵站继电保护采用微机保护测控装置，安装于高压开关柜内，投标单位应主动提供保护装置设备动作程序、通信协议、相关参数、双方设备的接口等，并交换有关的图纸和必要的资料，使微机保护纳入泵站计算机监控系统中，确保微机保护测控装置能正常工作。保护测控装置的所有外部接线应上端子排，包括通讯线接入端子，同时投标单位应负责保护装置参数和整定值的输入、修改直至电气设备正常运行并通过当地供电部门验收。

5.7.1装置要求

根据《继电保护和安全自动装置技术规程》，对泵站主要电气设备进行保护、监测、控制和信号远传，其性能参数不低于如下指标：

（1）护测控装置要求采用RS485或RJ-45接口（100BASE-TX），接口数量2个以上，分别与泵站计算机监控系统保护管理机(或泵站计算机监控系统现地控制单元)和电力调度系统远动装置通信；使用插拔式设计，所以可提供灵活的检修以及更换，大屏幕的人机界面既可使用多种语言(包括中文)显示一次主接线图，又可用一些简单语言描述如测量和保护事件的相关信息；面板上具有至少7个LED指示灯、远方就低控制切换按钮；可以外部时钟取得同步，使故障录波器和事件记录器的时标精度达1ms。

（2）保护测控装置将信息送至各自控制单元，其他保护测控装置均将信息送至公用现地控制单元。电动机断路器分别由泵组现地控制单元给出接点控制，其他均由公用现地控制单元给出接点控制。装置必须基于微机技术实现保护、测量、(自动)控制监视、可编程逻辑功能，并可在线实时查看状态。装置上应有当地显示操作面板，支持就地监视及操作功能。装置安装于高压开关柜中。

（3）保护测控装置的通讯规约必须向采购方开放。保护测控装置能通过前面板RJ-45口与便携机通信，并提供相应软件，以实现间隔层单元的参数设置、故障诊断、日常维护等。

（4）保护测控装置应能符合如下技术标准和应用条件：

A．开关室内无空调设施，当环境温度在-10℃～55℃时，设备应能保证其测量精度，保护和控制单元不误动，不拒动( 以下简称正常工作)。

B．直流电源电压在80%～110%额定值范围内变化时，设备应能正常工作。直流电源纹波系数≤5％时，设备应能可靠地正常工作。

C．当交流电源电压在85%～115%额定值范围内，畸变不大于2％，频率在48.5Hz～51Hz间变化时，设备应能可靠地正常工作。

D．保护测控装置在发生如下情况时应不误动、拒动和损坏。

电压互感器二次回路短路或开路；

电流互感器二次回路短路或开路；

电力系统全相或非全相震荡；

直流电源系统一点接地；

相邻柜使用电钻或电焊；

当直流电源缓慢上升，下降和瞬时跌落时；

当开关柜内开关分、合闸动作时带来的震动；

大气过电压和电磁干扰。

（5）保护测控装置应有完善的监视及自检功能，把设备故障定位到便于更换的最小模块级，并有明确的故障指示。

（6）能够使用微机或专用仪器对间隔层单元进行调试、维护和检测。

（7）保护测控装置综合测量误差不大于1.0％。

（8）保护测控装置平均寿命大于12年；

保护测控装置发生任何软硬件故障应能立即告警，视故障类别闭锁其出口；

任何软硬件(元器件)一处故障不会导致保护测控装置误出口、误解除闭锁。

（9）保护测控装置通过网络通信应能实现以下功能：

A．装置能实时上传事故、状态、告警、事件信号；

B．装置能实时上传设备运行状况的变化；

C．装置能实时上传测量值；

D．装置能实时上传保护动作信息，并能根据要求查询历史记录；

E．站级计算机监控系统可对保护测控装置的定值、参数进行打印；

F．装置能存贮4套继电保护定值，并且可互相切换；

G．站级监控系统可与保护测控装置进行对时操作，保护测控装置和站级的时钟误差小于1ms；

H．站级监控系统可对全站所有开关、保护信号复归进行控制，且所选择的“远方/就地”的位置在有关的控制端应分别有指示及在功能上互锁。检修时，所有信息都不上传。

（10）其他要求

A．保护出口继电器接点数量除满足跳闸要求外，还应留3对接点作为备用；

B．所有保护定值误差小于3%整定值；

C．过电流、过负荷保护应具有多种特性的反时限和定时限；

5.7.2保护设备配置要求

（1）10kV进线保护包括：

速断保护、过电流保护、低电压保护、过电压保护、单相接地监视。测量功能包括：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率以及计量有功电度、无功电度等。

（2）电容保护包括：

速断保护、过电流保护、低电压保护、过电压保护、单相接地监视、中性点不平衡保护。测量功能包括：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率以及计量有功电度、无功电度等。

（3）电动机保护，包括：

电流速断保护、反时限过流保护/定时限过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护、零序电流保护、零序过电压保护、温度保护、PT断线告警、接地故障告警、控制回路断线告警等。测量功能包括：三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数等。

东风新枢纽4台主电机双向运行，4台主电机的电动机保护装置应能在换相后的反向运行时自动调整装置内参数，即在反向运行时电动机微机保护装置应能正常运行，提供正向运行相同的保护。

（4）保护功能

电流速断保护：保护时限作用于跳进线柜断路器。电流速断保护采用三相式接线，接于进线柜电流互感器二次侧。

过电流保护：过电流保护为后备保护，保护带时限跳进线柜断路器。过电流保护采用三相式接线，接于进线柜电流互感器二次侧。

（5）保护装置监视功能

保护装置能够对断路器跳闸回路进行监视，装置具有自检功能，发生故障时报警。

装置具有足够的I/O资源，输入点不低于12个、输出点不低于7个。

保护装置具有以太网、双RS-485接口、Modbus等多种通信规约供选择。

5.8高压固态软起动柜技术要求

5.8.1固态软起动柜控制部分采用先进的高性能微处理器，通过控制晶闸管的导通角来实现对电动机起动、停止和保护,控制性能实时高效、稳定性好。

5.8.2采用先进的电磁耦合技术，控制晶闸管触发、检测，保障低压控制回路与高压的安全隔离。

5.8.3★高压晶闸管阀组应采用模块式设计，集数据采集、保护、控制、显示于一体的装置，晶闸管阀组模块能单相移出柜体外方便维护检修作业，节约检修时间，提高工作效率。

5.8.4阀组应选用VRSM>=6500V的晶闸管：对于10kV工作电压，应采用30只晶闸管压接，并留有足够的电流裕度。

5.8.5高压软起动装置具备起停参数设置功能，应在不同工况下满足不同功率电机的起停控制，根据负载特性来设置电机起停参数。

5.8.6满足工作电压在额定的85% -115%范围内能平稳起动。

5.8.7串联晶闸管应具有BOD保护电路，动态均压、静态均压电路;具有技术先进、结构紧凑、安装维护方便等特征。

5.8.8控制系统能准确的提取高压主回路上同步信号，采集电压、电流信号，有效的实时控制和保护。

5.8.9高压软起动装置具有旁路功能，控制回路可通过转换开关切换 “软起动 /直接起动 ”。其中旁路真空接触器具有直接起动的容量，必要时可通过旁路接触器实现电机直接起动，保证电机的正常使用。

5.8.10显示屏为触摸屏 ，采用中/英文显示，人机界面友好。

5.8.11高压软起动应具备2地控制（控制柜、后台PLC）功能，能实现起动、停止、急停、复位等功能。

5.8.12具有 RS -485及标准接口MODBUS协议 ，可与上位机或集中控制中心进行通讯。

5.8.13高压软起动装置具有点动试车、电压斜坡、限流起动、电压突跳、软停车等多种组合启停参数。

5.8.14高压软起动装置主回路应有模块式晶闸管阀组、高压真空接触器、电压互感器、电流互感器、过电压保护器等高压元件及控制器及相关低压二次控制元件。

5.8.15高压软起动装置具备断相保护、相序保护、过载保护、堵转保护、起动超时保护、三相电流不平衡保护、运行过流保护、电网过欠压保护、联锁控制保护等。

5.8.16采用触摸屏人机界面，能够在触摸屏上设置启动模式、启动电流、启动时间、保护模式等相关参数且能方便的显示启动曲线和运行曲线。

5.8.17高压软起动装置同步信号通过电压互感器、电流互感器二次侧直接进行采集。

6.高压电容器柜技术要求

本技术条件适用于设备清单中的：

10KV电容柜设备。

详见招标图纸

6.1高压电容器柜技术要求

装置总技术性能要求

本装置为主电动机的配套高压电容补偿装置，采用集中补偿，根据功率因数投切。本装置为典型成套设备，投标单位应采用进行设计、制造与生产。

（1）投标单位应保证电动机在开停机及正常运行过程中不会产生因电容器组引起的谐振过电压，并提出计算结果。

（2）电容器柜包括断路器、电容器、放电装置、熔断器、过电压保护器、保护装置、指示仪表、电抗器及柜体等组成。柜体采用优质钢板，厚度不小于2mm，柜体防护等级大于IP30。

（3）装置应满足“五防”闭锁要求。

（4）装置的外型尺寸应满足现场要求。

（5）稳态过电压：电容器应能在不超过1.1Un电压和 1.30In的稳态过电流下连续运行。且能在下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。

| 工频过电压 | 最大持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.10UN | 每24h中8h |  |
| 1.15UN | 每24h中30min | 系统电压的调整和波动 |
| 1.20UN | 5min | 轻荷载时电压升高 |
| 1.30UN | 1min |  |

（6）耐受合闸时可能产生的第一个峰值为2UN持续时间不大于1/2周期的操作过电压。

（7）★电容器组容许的电容偏差为装置额定电容的 0~+3% 。三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比Cmax/Cmin≤1.002。

（8）在额定电压下、环境温度20℃时测得的介质损耗因数tgδ≤0.2% 。

（9）绝缘水平：装置的一次电路的各相之间及相与地之间、二次电路与地之间能承受下表规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。绝缘水平kV

| 装置额定电压 | 一次电路 |  | 二次电路工频耐受电压(方均根值) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工频耐受电压 (方均根值) | 冲击耐受电压 (峰值) |  |
| 10kV | 42kV | 75kV | 2 |

（10）外绝缘爬电比距应不小于3.1cm/kV；外绝缘的电气距离应不小于0.2m。

（11）温升要求，对于构架式装置，其母线及主电路中各连接处的温升不超过50K，各电器设备的温升不超过各自的规定。

（12）涌流要求，装置能将投入电容器组时产生的涌流限值在电容组额定电流的20倍以下

（13）电容器为全密封结构。

（14）选用铁芯电抗器。

（15）配套供应铝排、金具、安装支架、防护围栏及母排、支柱瓷瓶随设备附带。

（16）放电线圈接线端子处采用软连接。

（17）电容器装置结构，装置所含基本设备由以下构成：电容器、串联电抗器、放电线圈、避雷器、断路器、支柱绝缘子。电容器组接线方式： 采用单星形接线；

（18）装置配有微机型电流保护和零序过压保护，作为电容器组内部过电流保护和相间电压不平衡保护。保护装置输入电压分别接于10kV电容器组电压互感器开口三角侧，保护动作要求跳相对应的分组电容器进线接触器。

6.2 电容器技术要求

（1）电容器额定电压：11/√3kV

（2）电容器额定频率：50Hz

（3）采用油浸式、要具备稳定的电气特性。浸渍剂采用无毒、无氯、无污染、不含PCB，安全环保。

（4）单台电容器的额定电压:  充分考虑系统电压波动，谐波电压，以及电抗器的压升，提供选择计算表

（5）电容器的采用双套管，具有完美的封闭性，以保证不漏油，外观无缝连接。不允许采用锡焊技术。

（6）电容器的内部元件连接，采用超声波焊接技术，局部放电更低，连接电阻更小，损耗更低，可承受更大的短路及涌流的冲击。

（7）电容器外壳使用非导磁、耐腐蚀的不锈钢材质，避免产生磁滞损耗，并可防止因热胀冷缩造成电容器外壳破裂漏油，并有耐久底漆和面漆涂层。

（8）电介质的电气强度及绝缘水平：

（9）电容器为全膜介质，端子间的电介质必须能承受2.15UN（AC），历时10s。

（10）绝缘水平：额定工频1min耐受电压（湿试，有效值）：42kV；额定雷电冲击耐受电压（1.2/50μs，峰值）：125kV

（11）局部放电性能：应满足：局部放电量≤50pC,温度下限时局放熄灭电压不低于1.2UN。

（12）介质损耗角正切值(tgδ)，电容器在工频交流额定电压下，20℃时介质损耗角正切值应不大于0.02%。

（13）★耐久性性能：1700个过电压周期数；1.40UN过负荷1000h。

（14）★单台电容器实测电容值与其额定值之偏差不超过:  0～±5% 。

（15）温度类别：-25℃/45℃

（16）芯子最热点的温度要求：电容器芯子最热点的温度不高于65℃。

（17）电容器耐受爆破能量：≥15kJ

（18）密封性能：电容器的密封性能，应保证其各部分均达到电介质允许的最高运行温度后至少经过2h而不出现泄漏。

（19）引出端子及套管的要求：电容器套管应能承受800N的水平拉力。

（20）电容器安装方式立式或卧放 。

（21）其它性能应符合GB/T 11024、DL/T 840的要求。

6.3过电压保护器技术要求

型号规格及参数：与高压开关柜内元件要求相同。

6.4电压互感器技术要求

放电时间：在电容器脱离电源5S内，电容器电压降到50V以下。

6.5串联电抗器技术要求

（1）电抗器采用干式铁芯调谐滤波电抗器。

（2）电抗器与电容器同品牌，以确保实现电抗器与电容器的可靠匹配，避免由不同厂家提供而发生系统谐振，危害电网完全。

（3）电抗率为6%

（4）必须能够在1.3In下可连续运行。

（5）阻抗偏差 -5% + 5%

（6）在2倍额定电流持续2S的作用，不产生热和机械损坏

（7）须具备耐受额定短路电流的能力。即可以承受25倍的额定电流（Ith）。

（8）绝缘温度等级为F级。

（9）电抗器的温升<90K。

（10）噪音<65dB。

（11）串联调谐滤波电抗器的额定电流不应该小于所连接的并联电容器组的额定电流，其允许过电流不应小于电容器组的最大过电流值。

6.6 保护电容器用高压熔断器技术要求

额定电压：10kV

型式：喷逐式

熔体额定电流：与电容器额定容量配套

6.7电流互感器技术要求

型号规格及参数：与高压开关柜内元件要求相同。

6.8高压电容补偿控制器技术要求

高压电容补偿控制器监测配电线路运行状态和补偿电网无功，根据无功功率大小，功率因数和电压范围，自动控制电容器投切进行补偿，有效地提高供电电压质量、提高配电网络的安全稳定及经济运行水平。具体技术要求如下：

1、功能要求

可靠性高，确保安全。在正常工作时，作为主控计算机，是整个控制电路的核心，实现采样的数据计算，逻辑控制，接收信号并进行控制计算、显示发。所有的对外接线端子均可承受上千伏的电压冲击而不影响正常工作，电路具有极高抗干扰能力。可以自动发现程序运行错误并瞬间复位计算机，杜绝“死机”现象，因此本产品没有“复位”键。确保控制器内任意电路损坏后或“死机”瞬间都不会引发输出误动作。

自动化程度高，操作方便。自动运行时完全不需人为干预，出现问题时自动退出故障设备。大屏幕液晶显示器、中文显示、图形界面和菜单操作和设置，还有方便用户使用的快捷键。设置的参数永久保存，不受停电影响。

通用面广，适应性强。★既可以控制等容量电容器又可控制不等容量电容器或者等容和差容混合情况。根据用户类型的不同，既可以仅控制无功，也可兼顾电压和功率因数的原则进行电压无功的综合控制。具有供值班员使用的运行设置和供安装维护人员使用的调试设置。用户无需提供变电站设备参数和运行情况。具有自动控制、手动操作和智能模拟等多种工作方式。具有标准工业RS/485通信接口。

电容控制算法先进。对同容量电容，按无功容量决定投切，按动作次数的多少选取电容实行均衡投切。对不同容量电容，按无功量大小自动选择匹配电容逐个投入和切除并兼顾动作次数，不会出现投切振荡。对既有不同容量电容，又有等容量电容情况，可先按无功量大小自动选择匹配电容容量，再根据动作次数对等容电容实行均衡投切。

可实现电容组合投切，以最少的电容组数实现最佳的电容控制。例如三组电容可产生七种电容量。控制更精确，无功补偿一次到位。减少成套装置的成本和空间。对电容容量比值关系无限制。可以按照任意指定次序对等容或不等容电容进行投切。 可任意撤出停运的电容而不影响控制。

可定义输出通道为电容控制或电抗器控制，电容、电抗器投切不碰面。

2、保护和故障诊断

能抵抗严重的谐波干扰，不会出现控制电压误判并引起误动作。 具有动态自检功能，控制器内部控制参数出错以及非严重性故障均可报警并闭锁。 当出现电网电压过高或过低时，自动切除电容后报警并闭锁，故障消失后可自动恢复工作。 装置具备上电保护、掉电保护、过压保护、欠压保护、欠流保护、过流保护等多种保护功能。

3、显示功能

可分别显示网线的电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率、谐波。可分别显示网线的电压、各次谐波含量和谐波畸变率，用户端可以方便的分析和了解补偿后的电网的质量状态。屏幕汉字提示将执行的投切动作。显示控制器控制方式、电容器运行状态和可投入运行的电容器组。显示各电容组的通断状态。显示日期、时间。在自动方式控制时，预先显示控制动作名称，稍后再实际输出动作，提高运行安全性。在提示方式控制时，能明确提示各电容的投、切，特别适合试运行期使用和对自动控制有顾虑的用户。出现异常情况时，能明确提示故障名称，不用临时查找说明书，以便及时处理故障。

7.高压软启动柜技术要求

（1）高压软起动装置的柜体应采用标准KYN28柜型，覆铝锌板组装式结构，门板厚度不小于2mm的优质冷轧钢板，框架厚度不小于2.5mm冷轧钢板，柜体的表面经静电喷塑处理。柜中应有足够的电气间隙，内部隔板为金属板与外壳相接并接地，防护等级为不低于IP40。

（2）采用先进的电磁耦合技术，控制晶闸管触发、检测，保障低压控制回路与高压的安全隔离。

（3）高压晶闸管阀组应采用模块式设计，集数据采集、保护、控制、显示于一体的装置，晶闸管阀组模块能单相移出柜体外方便维护检修作业，节约检修时间，提高工作效率。

（4）★阀组应选用VRSM>=6500V的晶闸管：对于10kV工作电压，应采用30只晶闸管压接，并留有足够的电流裕度。

（5）高压软起动装置具备起停参数设置功能，应在不同工况下满足不同功率电机的起停控制，根据负载特性来设置电机起停参数。

（6）满足工作电压在额定的85% -115%范围内能平稳起动。

（7）串联晶闸管应具有BOD保护电路，动态均压、静态均压电路;具有技术先进、结构紧凑、安装维护方便等特征。

（8）控制系统能准确的提取高压主回路上同步信号，采集电压、电流信号，有效的实时控制和保护。

（9）高压软起动装置具有旁路功能，控制回路可通过转换开关切换 “软起动 /直接起动 ”。其中旁路真空接触器具有直接起动的容量，必要时可通过旁路接触器实现电机直接起动，保证电机的正常使用。

（10）显示屏为触摸屏 ，采用中/英文显示，人机界面友好。

（11）高压软起动应具备三地控制（控制柜、机旁操作箱、后台PLC）功能，能实现起动、停止、急停、复位等功能。

（12）具有 RS -485及标准接口MODBUS协议 ，可与上位机或集中控制中心进行通讯。

（13）高压软起动装置具有点动试车、电压斜坡、限流起动、电压突跳、软停车等多种组合启停参数。

（14）高压软起动装置主回路应有模块式晶闸管阀组、高压真空接触器、电压互感器、电流互感器、过电压保护器等高压元件及控制器及相关低压二次控制元件。

（15）★高压软起动装置具备断相保护、相序保护、过载保护、堵转保护、起动超时保护、三相电流不平衡保护、运行过流保护、电网过欠压保护、联锁控制保护等。

（16）采用触摸屏人机界面，能够在触摸屏上设置启动模式、启动电流、启动时间、保护模式等相关参数且能方便的显示启动曲线和运行曲线。

（17）高压软起动装置应具备：备妥信号、运行信号、停止信号及故障信号等，并引出到端子排；高压软起动装置应具备：远程起动，停止信号等，并引出到端子排。并具有与其他柜体的连锁保护信号等，并引出到端子排。

（18）高压软起动装置具备因自身故障原因不影响电机正常运行，且能正常分断电机和主回路电源。

（19）高压软起动装置应设置泄压通道，防止因短路或误操作导致的高温高压气体对柜体的破坏，避免事故的扩大或伤及人身安全。

8.低压配电柜技术条件

本技术条件适用于设备清单中的：

低压馈线柜3D、低压馈线柜4D、低压馈线柜5D、低压馈线柜6D、低压开关柜（屏）、低压电容器柜、低压照明柜等设备。

详见招标图纸

8.1 低压配电装置技术要求

型式：低压抽出式交流金属封闭开关设备

安装地点：户内

防护等级：不低于IP40

额定绝缘电压：660V

额定工作电压：380V

主母线最大工作电流：2500A以上

主母线短时耐受电流：60kA（有效值） 1s

主母线短时峰值电流：250kA（最大值） 0.1s

8.2 低压配电装置的总体结构

MNS型开关柜设计制造应符合GB7251《低压成套开关设备》ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》。

开关柜结构及性能要求

（1）设备的框架和外壳应有足够的刚度和强度，壳体框架材料采用覆铝锌钢板，外壳及各功能单元之间的隔板采用覆铝锌钢板或优质冷轧钢板(厚δ≥2mm)经静电粉末喷涂处理，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

（2）开关柜应设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。柜内全分隔，功能单元小室、电缆室和母线室之间的隔板均做到无卤素、阻燃、自熄灭，整柜全封闭，防护等级达不低于IP40。

（3）抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上应有“移动位置”、“试验位置”、 “分断位置”、“连接位置”、“分离位置”几种确定的位置，对每一个位置均应有明显的对应标志。

（4）抽屉式开关柜的抽屉单元应有合适的导轨、止挡器和指示器，以使抽屉单元能容易地抽出和插入，在各位置均能精确定位和指示，便于运行人员确认和操作。抽屉单元框架在任何时候均应通过柜体可靠接地。

（5）抽屉单元一次插头应是弹性的指型插头，表面镀银，保证抽出部分与柜体之间存在允许位置偏差时能保持良好的电接触。

（6）抽屉单元的活门采用SMC阻燃绝缘板制成。活门应能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时，活门的联锁可以解除，除检修外，任何情况下都应防止带电静触头外露。

（7）抽屉单元的抽出部件应设置机械联锁，在“连接位置”、“试验位置”才允许断路器或接触器合闸和跳闸，当断路器或接触器处于合闸位置，应防止抽出部件移至“连接位置”或从“连接位置”移出。

（8）抽屉或固定分隔单元应按标准模数设计，尺寸相同的单元，抽出部件应能互换。除母线故障外，开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障，不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。

（9）抽屉单元二次插头应为插拔式或航空插头，芯数不应少于24芯，单元内及单元外引端子排至少应留有20％的备用端子。

（10）低压成套开关柜导电母线为铜母线，接头处镀银，螺栓连接，并在长期运行中应保持不变的接触压力。接头处应不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。主母线及垂直母线全长均应为绝缘母线(套有热缩绝缘护套)，此时母线各项技术参数均应保证，且母线载流量不受影响。

（11）低压开关柜内应设置中性点工作母线和接地保护母线，工作母线和接地保护母线均采用铜质，且应贯穿低压开关柜组全长。接地保护母线的颜色应符合GB2681“电工成套装置中的导线颜色”的规定，所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接地母线上。

（12）中性点工作母线和接地保护母线应在开关柜组两端设置专用接地引线端子板，引线端子板应为双螺栓型，且设有明显的符号标志。

（13）为方便地将开关柜上层抽屉放至地面，承包人应随开关柜提供可移动、可升降的搬运开关柜抽屉的小车。

（14）开关柜柜内导体及其他部件的温升应符合国标«低压成套开关设备GB7251的规定。

（15）开关柜的间隔应在每个回路上框架正面、电缆室接电缆处及抽屉或分隔面板上分别设置标志牌，标志牌上标有负荷名称和回路编号，且标志牌可以更换。

（16）每一台开关柜均应设置照明装置，每一照明装置应设有独立的小型断路器兼作保护和操作设备。

（17）低压开关柜主进线采用母排上进线方式，馈电柜采用电缆下出线方式。在进线柜上装有进线断路器、合闸指示灯。

（18）低压开关柜各出线单元均有“运行”指示灯，“停车”指示灯。

（19）开关柜应在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的电气、机械应力，在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员，800A及以上的功能单元应单独设有排气口或喷气口，较小的功能单元可共用一个喷气口。

（20）柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时，柜体的底部配有木质底座，易于叉车铲入底部运输。

8.3 低压开关柜的功能单元

（1）所有设备应为同种类一流质量的产品，产品应由专业生产厂生产，保证质量及产品的合格标准。

（2）所有设备应具有标记牌，说明容量，操作特性，型式及出厂序号。

（3）所有设备应备有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。

进线及出线的功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

8.4控制设备

（1）所有控制、保护及仪表回路应与主回路经熔断器隔离，低压开关柜控制回路电压采用交流220/380V，熔丝电流按设计要求配备。

（2）控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用空开保护，所有按钮、指择器必须匹配，设计要考虑易于维修。

8.5低压主要元器件技术要求

塑壳断路器要求：

1、智能型塑壳断路器应符合以下标准：

GB14048.1-2023 1 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB14048.2-2020 2 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

2、智能型塑壳断路器功能要求：

（1）智能型塑壳断路器的绝缘电压为690V,适用于交流50Hz,额定电压400V。

（2）智能塑壳断路器应为电动智能一体化产品，内置电动操作机构，可远程、就地控制分合，应具备液晶显示屏，用于调节设置电量参数，设置选择关闭功能。

（3）智能塑壳断路器应具备检测功能，内置电流互感器、零序互感器、温度传感器，可检测电压、电流、温度、漏电、电量等参数。

（4）应采用32位ARM高性能微控制器，实时进行信号的采集与处理;

（5）人性化设计，中文图形液晶显示，界面友好，操作简单易懂;

（6）具备配电型、费控型（防窃电）两种控制类型，可根据需求选择设置；

（7）剩余电流（漏电）保护，具有重合闸功能。

（8）长延时、短延时、瞬时三段保护,采用电子式脱扣器，与电源电压无关;

（9）运行短路分断能力、额定极限短路分断能力满足GB 14048.2低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器标准定》；

（10）具备过压保护，欠压保护，缺相保护；过温度保护；

（11）提供零序电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电能考核、等电力参数。

（12）具有谐波分析功能，谐波分析能力2~32次;

（13）具备故障分析与记忆，故障类型（短路、过载、漏电、过欠电压、缺相、过温度）与相位识别、及发生时间的存储；

（14）RS485通讯功能，可实现遥信、遥测、遥调、遥控等功能；可与网关设备相连，将电流、电压、温度、漏电、电量、开关状态及报警信息上传至系统，并能通过平台系统对智能塑壳断路器进行分合控制。

（15）所有保护功能可关闭，额定电流可调整，类型可设置，参数可修改，信息可查询；

（16）智能塑壳断路器应具有可柜门安装显示的智能控制器，智能控制器应显示智能塑壳断路器状态和数据，控制智能塑壳断路器分合。

控制器要求：

（1）智能控制器应具备485通讯功能，下行485通讯与智能塑壳断路器连接；上行485通讯与网关设备连接。

（2）智能控制器应具备多功能表显示功能，单个控制器可显示多回路智能塑壳断路器的电流、电压、温度、漏电、电量、开关状态等用电信息；

（3）智能控制器应具备控制器面板按钮操作功能，通过面板按钮控制多个回路智能塑壳断路器的分闸、合闸，分合操作前有二次确认过程；

（4）智能控制器应具备在无外网的情况下，可通过WiFi方式与手机通讯，操作人员APP进行与设备保持安全距离分合闸操作。

（5）智能控制器应具备预留接线端子，方便下端与互感器连接，显示数据。

微型断路器

（1）智能微型断路器应为智能电动一体化产品，具备电动机构，内置电流互感器、零序互感器、温度传感器，可通过系统进行调节设置参数。

（2）应具备通过系统对智能微型断路器进行远程分合控制功能。

（3）智能微型断路器应具有过载保护功能、过载报警功能、短路保护功能、短路报警功能，额定短路能力为6KA。

（4）智能微型断路器应具有漏电监测报警功能，漏电保护功能、漏电自动重合功能和系统远程复位功能。

（5）智能微型断路器应具备额定漏电动作电流值可调（可调范围30-100mA）漏电保护动作时间≤0.1s，漏电功能可选择关闭。

（6）智能微型断路器应具有用电量监测功能，检测线路温度、电压、电流、漏电电流值，并将检测的数据回传至控制中心。

网关要求：

（1）具备分层式网络概念，将多相RS485数据节点合并成一个网络节点，将现场间隔层低速总线转换成高速总线。

（2）具备可编程功能，用户根据不同现场情况，对装置进行多种数据组态，装置根据用户的配置文件，将采集到的现场设备数据进行高速归纳，整理，实时上传云服务器。

（3）★独立完成现场智能设备的采集，可实现各种主站软件的联网（SACAD系统、ECS系统、楼宇自控BA等），任何子站网络和设备异常时，均不影响系统运行。

9.低压无功功率自动补偿柜技术条件

本技术条件适用于现地设备及工控软件中的（二）低压配电设备改造设备清单中的：

低压电容器柜等设备。

9.1低压并联电容器

（1）电容器须用干式无油化的先进设计，避免出现漏油、着火等情况发生。 不采用充气式、充油式以及其他液态介质填充产品。电容器的额定电压和频率：480V，50Hz。

（2）电容器的额定容量：共补电容器数量不少于3台、分补电容器不少于3台。

（3）电容器的分组容量比:  采用1:2:3或1:2:4，实现多级优化补偿方式。减少补偿分路数，从而减少开关数量和动作次数，提高设备安全可靠性，可有效控制器补偿柜占地空间。

（4）最大连续过电压：1.1Un；

（5）最大连续过电流：1.3In；

（6）绝缘耐压：3kV/10s；

（7）损耗：小于0.2W/kVar。

（8）使用寿命：＞150,000 h；

（9）制造标准： GB/T 12747.1；

（10）电容器采用金属化的防爆安全膜作电介质。电容器内部应设计多重保护，具有过电流、过压力、过温度保护功能， 降低电容器内部故障时出现的压力和温度危险，使电容器更加安全可靠。电容器的电压选择必须充分考虑电网电压波动，电抗器的产生的电压升高，以及背景谐波/负载谐波流入电容器的影响，避免电容器出现故障。电容器的电压安全裕度>120%。

（11）电容器的内部连接采用铜排连接方式，损耗更低，承受冲击电流的能力更强，避免了内部电缆因受外力及温度等影响，带来的故障风险。电容器外壳应为烤漆钢板制成，不允许采用铝制外壳或塑料外壳。具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等指标。

9.2 自动投切控制器

自动投切控制器，可以根据负载变化情况和目标功率因数，准确计算无功需求，优化选择投入电容器组，达到功率因数要求。

（1）额定电源: 400V ±10%。

（2）输入额定: 5A。

（3）功因设定范围: 感性0.7到容性0.7。

（4）自动检测CT极性。

（5）自动选择频率50HZ/60HZ。

（6）接线方式采用取两相电压及第三相电流方式。

（7）检测系统的谐波电压和谐波电流畸变率。

（8）C/K值之设定: 可选择手动设定或自动设定。

（9）控制方式: 可选择手动或自动投入。

（10）控制顺序：可选择标准式、循环式、堆栈式。

（11）投入时间设定范围: 1秒- 999秒， 适应负载变化的设定。

（12）可以设置再投入时间1秒- 999秒， 适应负载变化的设定。

（13）适用温度范围: -10℃~+70℃。

（14）保护等级:不低于 IP40。

（15）失压瞬时保护功能。

（16）检测每一路电容器的电容量是否减少。

（17）断电时电容器自动切离，复电延迟投入。

（18）断电后自贮存设定数。

（19）产品需通过抗干扰试验。在正常工作状态下对电源端施加2KV电压，以及对输出端施加电压1KV电压， 控制器的程序及功能应正常。

（20）产品需通过静电放电试验。空气放电施加8KV电压， 接触放电施加4KV电压， 对每个试验点施加10次正脉冲和10次负脉冲，控制器的程序及功能应正常。

（21）振动（正弦）试验，冲击试验，提供振动及冲击试验示波图。

（22）产品需通过低温-25度及高温+70度存储电气性能试验。

10.直流电源屏技术条件

本技术条件适用于设备清单中的：

直流馈电屏、蓄电池屏（柜）等设备、直流屏。

详见招标图纸：

10.1 使用环境

户内场合下使用，室内通风一般。

海拔高度：不超过1000m。

环境温度：-15℃~+45℃

环境最大相对湿度不超过95%。

运行地点无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀和破坏绝缘的气体或蒸气。

10.2 主要技术参数

额定输入电压：三相四线制380V±15%（双路交流进线，自投互锁，互为热备用）

额定输入频率：50Hz±5%

额定输出电压：DC220V

充电装置额定输出电流：≥20A

充电模块备用方式：N+1

电池类型：采用阀控式密封铅酸免维护蓄电池

额定容量：100Ah/40AH

单只电池电压：12V/只

电池数量：18只

电池设计寿命：10年以上

稳压精度：≤±0.5%

稳流精度：≤±0.5%

纹波系数：≤0.5%

绝缘强度：＞1.5MΩ

工频耐压：2500V/min

冷却方式：温控风冷

噪声：1米内小于40dB(A)

防护等级：不低于IP40

10.3 充电装置

（1）充电装置由3个高频开关模块并联组成，单个高频开关模块容量≥10A。模块须采用IGBT作为功率器件。一个模块的损坏应不影响整流工作进行。模块损坏引起的过电压、过电流不应影响蓄电池。

（2）充电模块必须满足电池组充电、浮充电特性的要求，能承受2Ie以上的短时冲击电流，并具有软启动特性。

（3）在充电状态运行时，应按限流(稳流)—恒压方式自动完成对电池组补充充电或均衡充电。补充充电或均衡充电方法，是整流装置不脱离负载按限流→衡压方式充电。

（4）在稳流状态下，输出电压在(80-130)%额定值范围内，交流电压在额定值的-10%～+15%范围内变化，输出电流在(0.1～1)Ie范围内任一点上保持稳定，其稳流精度应不大于±0.5%，输出电压纹波系数应小于±0.5%。

（5）在稳压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在0-100%额定值范围内变化时，输出电压在额定值的(80-130)%范围内任一点上保持稳定，其稳压精度应不大于±0.5%，输出电压纹波系数应小于±0.5%。

10.4母线调压装置

母线调压装置应具有自动和手动两种调压方式。

10.5直流接线方式

采用合闸母线与控制母线分开的接线方式。馈出回路采用的直流断路器须带报警和辅助触点。

10.6智能电池管理模块

电池管理模块设置在充馈电屏内。

电池管理模块应具有电池自动放电活化及自动核容功能。系统应配置有源逆变装置，将电能回馈电网。

11. 10kV干式变压器技术条件

本技术条件适用于东风新枢纽现地设备及工控软件中的（二）低压配电设备改造设备清单中的：

干式变压器等设备。

11.1变压器型式：SCB14-*/10±2×2.5%/0.4kV环氧树脂浇注干式变压器

（1）额定容量：见招标图纸

（2）额定电压：10±2*2.5%/0.4kV

（3）额定频率：50Hz

（4）联结组标号：Dyn11

（5）冷却方式：强迫风冷（风冷时容量可达150%额定容量）

（6）阻抗电压：4%

（7）安装地点： 室内

（8）中性点接地方式： 中性点直接接地

（9）温升限值：100K按《GB/T10228干式电力变压器技术参数和要求》

（10）噪音水平：100% 负荷下，距变压器本体2米处噪音

（11）绝缘水平：F级绝缘

（12）过载能力：按《GB/T10228干式电力变压器技术参数和要求》

（13）防护等级：不低于IP20

（14）设备最高电压（有效值）：11.5kV

（15）雷电冲击时耐受电压（峰值）：75kV

（16）额定短时工频耐受电压（有效值）：28kV

（17）★能效等级：不低于2级能效（《电力变压器能效限定值及能效等级》规定）

（18）★变压器应能承受外部短路，其数值应符合有关标准，时间为2秒的动热稳定效应而无损伤，绕组不能有任何损伤，短路后线圈温度不高于250℃，保证变压器可继续运行。

11.2性能和特性

（1）采用少填料环氧树脂浇注绝缘干式电力变压器。

（2）变压器在GB1094规定的使用条件下，应能正常地满负荷连续运行并达到本说明中规定的负载及特殊要求。

（3）变压器在额定输出功率，负载电压在正常电压的±10%范围内时，变压器的温升值如下：

| 部 件 | 温 升 限 值 |
| --- | --- |
| (ⅰ)绕组绝缘的耐热等级 | 100K（电阻法测量量的平均值） |
| (ⅱ)铁心 | 使相邻绝缘材料不损伤的温升 |
| (ⅲ)箱壳内温度 | +40℃ |

（4）变压器应能在GB1094规定的条件下，3秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。

（5）高压线圈局部放电不大于5pC。

11.3变压器封闭箱

（1）变压器应是全封闭的具有强迫通风的薄钢板箱内，防护等级为不低于IP20，其防护等级应遵守GB4208的规定。箱体设计应便于检修端子，检修时不需切断变压器的动力或监控电缆。变压器应供有吊环，变压器箱底应设有耐用的安装底座及封板。

（2）按变压器容量大小，在箱内设置温控通风冷却设施。

（3）变压器铁心和支架上应装有容易检修的接地端子。接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

11.4变压器铁心

（1）铁芯片采用优质冷轧晶粒取向硅钢片，最低绝缘等级为F级，对变压器额定值提供最佳的性能特性。

（2）铁心的切割、装配应牢固，以确保最小的空载损失、空载电流以及机械振动和噪声。

（3）变压器的铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层。

11.5绕组和绝缘

（1）绕组的设计和装配采用优质高强度绝缘漆包线和优质铜材料绕制而成，以提供最佳运行特性。按GB311-83进行试验。

（2）高压和低压绕线组的中间不应有接头，所有连接点的绝缘和机械支持应能承受在运行时或运输途中由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力，高低压绕组按GB311进行短路试验时不应发生机械移动。

11.6通风冷却系统

干式变压器冷却方式的设计应适应于在指定环境条件下运行，变压器应采用强迫通风。

11.7变压器应配有监测变压器运行温度的测量装置，并提供测量方法和必要的数据。

变压器温控器应具备以下功能：

· 三相绕组温度巡检和最大值、历史最高温度记录。

· 风机启停自动控制/手动控制显示并输出。

· 超温报警、超温跳闸触点输出。（触点容量3A/250V AC）

· 仪表故障自检，传感器故障报警。

·  4~20mA、RS485计算机接口输出。

11.8  变压器的进出线方式

变压器的高低压进出线从正下方通过电缆进入变压器，底部加防护网。

12.补充技术要求

为满足当地供电部门技术规定以及本项目实际需求，补充技术要求如下，投标人应充分考虑以下技术要求和招标图纸要求报价。

12.1胥江枢纽

（一）闸站高压变配电系统：

第16项，10kV联络柜2台，其中一台为带综保的真空断路器柜，一台为隔离手车柜，详见招标附图。

（三）船闸配电系统：

第1、2项，1kV高压柜为环网柜，规格及技术要求详见招标附图。

(四)现地LCU控制柜：

第5项，辅机LCU柜工程量应不含辅机LCU柜，仅为技术供水系统接入，PLC编程、通讯，接入自动化系统。

第8、9项，为节制闸液压LCU柜、节制闸液压站动力柜

（七）现地工作站：

第1项，工业控制工作站，报价应包含3套双屏显示器支架，每套含分离式双臂安装2台显示器，显示器上下布置，气弹簧助力。显示器支架安装在远控中心控制室内。

（九）船闸机电设备及自动化改造：

第1项，船闸内、外闸首启闭机控制柜报价中含胥江北支节制闸启闭机控制柜1台，规格及技术要求相同。

第2项，船闸闸门开度仪报价中胥江北支节制闸开度仪1台套。

第7项，红外固定网络摄像机(短焦距)报价含胥江枢纽北支节制闸锁定位监视摄像机2台。

第15项，报价中含船闸、闸站室外音柱各4台。

第16项，报价中含船闸、闸站语音报警系统各1套。

（十）传感器、测量仪表：

第13项，多功能振动状态监测保护装置，可安装于主泵LCU柜中，根据柜内设备布置情况和保护装置的实际尺寸如确实无法安装于主泵LCU柜内，可新增同高柜体布置于主泵LCU柜旁，报价含新增柜体费用。

12.2元和塘枢纽：

（一）高压变配电系统：

第10项，10kV电容柜，额定电容容量应为300kVar，3台报价中应含一台电容边柜（配隔离开关），详见招标附图。

第11项，10kV电容柜，额定电容容量应为250kVar。

第14项，10kV联络柜为带综保的真空断路器柜。

第15项，10kV翻线柜为隔离手车柜。

(三)现地LCU控制柜：

第2项，主泵LCU柜，可根据中控设备间内设备布置情况，缩减柜体数量，即2台套PLC设备合并在1台LCU柜内安装，但PLC设备的IO点数须满足2台主机组设备需求。

第3项，泵站快速门LCU柜，改为泵站闸门配电柜，户外柜，50*30*100cm，不低于IP55

第5项，辅机LCU柜工程量应不含辅机LCU柜，仅为技术供水系统接入，PLC编程、通讯，接入自动化系统。

第10项，节制闸控制柜含闸门开度仪，包括仪表、绝对型编码器、开度仪表RS485+4-20mA输出，3机械限位、防护罩

（八） 船闸机电设备及自动化改造：

第1项，船闸内、外闸首启闭机控制柜报价应含节制闸启闭机控制柜1台，规格及技术要求相同。

第2项，船闸闸门开度仪报价含节制闸启闭机开度仪1台，同规格及技术要求。

第7项，红外固定网络摄像机(短焦距)报价含节制闸锁定位监视摄像机2台。

（九）传感器、测量仪表：

第12项，振动压电式加速度变送器输出信号接入主机组PLC。

12.3仙人大港枢纽：

（一）高压变配电系统：

第11项，10kV总进线柜2台，1台接备供电源进线总柜，1台接至主供电源3AH柜。

（三）现地LCU控制柜：

第2项，主泵LCU柜报价含1台机组PLC柜，配置要求：双网配置含以太网模块，800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥160点；模入量（4～20mA）AI≥32点；开出量DO≥96点；机组LCU柜，安装于中控设备间内，原位置改造。

第5、6项，液压启闭机动力柜和节制闸液压启闭机动力、控制柜，可根据现场实际安装空间和预埋穿线管情况合并为一台。

（四）电源系统：

第1项，直流屏容量为40Ah。

（八）传感器、测量仪表中：

第13项，多功能振动状态监测保护装置，可安装于主泵LCU柜中，根据柜内设备布置情况和保护装置的实际尺寸如确实无法安装于主泵LCU柜内，可新增同高柜体布置于主泵LCU柜旁，报价含新增柜体费用。

13.原理图和招标图纸详见压缩包图纸.zip

图纸如无法打开，可自行于“链接: https://pan.baidu.com/s/1kwI7hIz7tE9l50XQpy4tVg?pwd=c2n2 提取码: c2n2”下载

14.履约验收基本要求：

14.1采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

14.2采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

14.3采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中视频监视器、27寸显示器、液晶触摸屏属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方根据最终合同总金额决定预付款比例（不低于30％），合同标的物到达现场并经甲方确认无误后支付相应批次标的物金额的50%；整体安装部署完成后支付至合同总金额的80%；竣工验收后支付至95％；完成远控效益评估报告后支付至100％。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签订地：

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）技术方案：15分

1.针对本项目的建设方案：4分

投标单位根据本项目特点，制定建设方案。包含项目背景、目标、实施计划、质量控制、安全措施等关键要素。

①建设目标分析：深入解读采购文件核心诉求，明确项目预期成果。

②设计方案分析：包含完整的技术架构、风险应对策略，各环节设计合理，具备较强的实操性。

③建设内容分析：需详细罗列项目涵盖的各项任务、工作范围及交付成果，内容完整无缺漏，且与建设目标紧密关联。

④建设现状分析：准确理解项目建设现状且与采购人实际需求吻合。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得4分。

2.针对本项目软件系统建设方案：5分

投标单位根据本项目特点，制定软件系统建设方案。

①监控流程：了解本工程闸门、泵站主辅机特点及远控需求，提出开停机等典型控制流程方案，系统集成联调方案合理可行。

②运行监控：闸站及辅机运行监控界面、运行驾驶舱界面开发，各类运行数据监控界面展示。

③控制与调节：对主要机电设备、配电设备、各辅机系统的控制操作流程合理，紧急事故停机有合理的停机、告警预案，出现故障能及时自动调节。

④数据管理：数据筛选软件二次开发方案，能生成运行管理所需的合理数据报表方案。

⑤视频应用：叙述视频应用软件二次开发过程和关键步骤，实现告警与视频联动、控制操作与视频联动等视频应用功能，保障远控操作安全。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得5分。

3.针对本项目的方案设计图纸：4分

投标单位根据本项目特点，制定方案设计图纸。

①制定合理一键开停机控制流程图，紧急停机控制流程图。

②为主泵LCU柜提供柜内设备布置及走线图。

③为主泵LCU柜提供设备接线图、端子接线图。

④提供开停机标准化操作票，操作票明确任务、步骤、操作人员等信息，标注注意事项。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得4分。

4.售后服务方案：2分

投标单位根据本项目特点，制定售后服务方案。（包括软硬件维护和升级承诺、售后人员配备、故障响应时间和方式、应急保障、培训等）

内容完整，条理清晰的得2分；内容有一定合理性、可行性的得1分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得2分。

（三）设备的技术参数、性能指标符合度：15分

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，若出现负偏离的每项扣1.5分，本项最高得15分。

（注：“★”的技术参数或认证要求需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.功能截图证明3.证书原件复印件4.其他证明材料。未提供视为负偏离。）

（四）产品性能优越性及配置合理性：6分

1.为了能够给用户方提供稳定、可靠的断路器设备，所投产品“10kV高压柜内真空断路器”真空断路器采用固封极柱式，配弹簧储能机构，机械寿命不小于30000次；提供原厂产品手册相关页面截图，均满足得1分。

2.为提供精准、稳定、安全的符合水泵机组要求的微机保护装置，所投产品“10kV高压柜内微机保护装置”保护测控装置电压、电流测量误差不大于0.5％，工作温湿度满足在-40℃~60℃可正常使用，提供原厂产品手册相关页面截图得1分；配备电动机保护功能，提供原厂产品手册相关页面截图得1分。本项最高得2分。

3.为提供先进、可靠的PLC设备，所投产品“现地LCU控制柜内PLC（可编程控制器）”，PLC CPU模块用于程序运行的存储容量不小于2M，用于编程和通信的集成RJ45端口不小于3个，提供原厂产品手册相关页面截图，均满足得1分。

4.为提供稳定、安全、可靠的网络保障，所投工控入侵检查与审计系统，需要支持恶意代码识别的功能，如木马、蠕虫等的识别，符合满足 GB/T18336-2015《信息技术安全技术信息技术安全评估准则》、符合满足CCRC-TR-094-2019《工业控制系统入侵检测产品安全技术要求和测试评价方法》，提供第三方检验报告，均满足得1分。

5.为了能够给用户方提供更好的技术服务及监测分析能力，所投产品“工控防火墙系统”、“工控入侵检查与审计系统”均具备工业互联网设备安全能力评测证书的得1分。

（注：投标文件中需提供以上证书或证明材料的复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供或不提供不得分。）

（五）售后服务承诺：6分

1.投标单位提供“系统无条件兼容性承诺”、“设备质量承诺”的承诺书，每提供一份对应承诺书得1.5分，本项最高得3分。

2.投标单位承诺中标后提供“10kV总进线柜”、 “公用LCU柜”的原厂项目售后服务承诺，每提供1个承诺书得1.5分，本项最高得3分。

（注:以上1-2投标文件内须提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供不得分，承诺函格式自拟。）

（六）人员配备：7分

1.项目负责人（1人）：2分

具有自动化仪器仪表工程师（中级或以上）证书的的得1分，具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分。本项最高得2分。

（注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标单位为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件并加盖投标单位公章）

2.拟派驻本项目的团队人员（除项目负责人外）：5分

（1）具有系统集成项目管理工程师证书的，有的得1分，本项最高得1分。

（2）具有自动化仪器仪表工程师（中级或以上）证书的，有的得1分，本项最高得1分。

（3）具有网络信息技术应用工程师（中级或以上）证书的，有的得1分，本项最高得1分。

（4）具有软件设计师证书的，有的得1分，本项最高得1分。

（5）具有系统架构设计师证书的，有的得1分，本项最高得1分。

（注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标单位为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件并加盖投标单位公章，团队成员中“一人多证”仅得一次分，不提供相关证明不得分。）

（七）综合实力：5分

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得5分。

（注：投标文件中须提供以上证书复印件并加盖投标单位公章或网络查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。）

（八）项目类似业绩：6分

投标单位提供自2022年1月1日（时间以合同签定日期为准）至今承担的类似项目业绩案例，每提供一份得2分，本项最高得6分。

（注：投标文件中提供完整的合同扫描件（合同内容应能体现与本项目类似的工作内容）以及合同对应的任意一期发票扫描件并加盖投标单位公章，未提供证明材料或提供不全的不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，获得采购合同的供应商提供的货物由中小企业制造的比例应不低于合同金额的40%。

6.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。