
苏州市姑苏区政府采购
服务类公开招标项目
采购人：苏州市市政设施管理处 
采购内容：2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目
采购编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0045
采购类别：服务类
苏州骏捷建设管理咨询有限公司
二O二五年十一月
投标须知前附表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	内容

	1
	采购编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0045

	2
	采购内容：2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目

	3
	项目采购预算金额：28200000.00元，最高限价总价：28199936.5元

	4
	采购人：苏州市市政设施管理处 
地址：苏州市姑苏区
联系人：焦工
联系电话：0512-65222759

	5
	采购代理机构：苏州骏捷建设管理咨询有限公司
地      址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518
业务联系人：杨喻婷、杨易
联系电话：0512-65954780-816

	6
	投标有效期：提交投标文件截止之日起六十日历日

	7
	网上报名截止时间：2025年12月04日  

	8
	投标文件份数：中标后由中标单位提供4份纸质投标文件

	9
	投标时间：2025年12月18日上午09：30分（北京时间）

	10
	投标文件递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上提交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

	11
	开标时间地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上提交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

	12
	收费标准：根据2021年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第四批）的规定。中标服务费的收取按差额定率累进法计算：
预算金额100万以下费率为预算金额1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%

预算金额500-1000万费率为预算金额的0.8%

预算金额1000-5000万费率为预算金额的0.5%

注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若预算金额为150万，则中标服务费＝100万×1.5%＋（150万－100万）×1.1%。
服务费交纳帐户：苏州骏捷建设管理咨询有限公司吴中分公司
开户行：招商银行股份有限公司苏州新区支行
账号：512913896710101
本项目代理服务费 110000元

	13
	投标保证金：无

	14
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为其他未列明行业。

	15
	履约保证金：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

	16
	导致无效标因素：
投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求制作电子投标文件；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（四）其它在招标文件中已明确为无效标的。


第一章邀请函
项目概况
2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目招标项目的潜在投标人应在苏州政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2025年12月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0045
项目名称：2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目
预算金额:28200000.00元，最高限价总价：28199936.5元
采购需求：苏城大道、海涌山路隧道、桐泾北路隧道的道路日常检查巡视；路面、墙面、防撞墙的维护、小修；隧道装饰板保洁、维护；隧道24小时运行监控等服务，保障道路安全、畅通。隧道机电设备的维修、保养；变电所、雨水泵房日常巡检。监控中心的值班、弱电系统的日常巡检、保养等。对日常巡视检查经常发现的问题，中标人须配合采购人进行分析研究，制定合理的维护方案。
服务期限：2年（预计2026年1月1日-2027年12月31日）；其中海涌山路隧道1年（预计2027年1月1日-2027年12月31日）。（实际进场时间以采购人通知为准）
服务地点：姑苏区
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1 具有独立承担民事责任的能力。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。
1.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7本项目不接受联合投标。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。 
3. 本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）采购人的其他特定资格要求：无
三、报名及采购文件的获取
（一）报名时间：自公告发布之日起5个工作日
（二）文件获取方式及售价：
1.文件获取方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载 。
1.1文件售价：免费
2、报名方式（网上报名）
2.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.2登录报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、制作、提交电子响应文件：
3.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4、 投标文件递交（上传）截止时间
投标文件上传截止时间：2025年12月18日09:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上提交。投标文件上传截止时间即为投标截止时间，投标文件必须在上传截止时间前完成上传，逾期恕不接受。
五、开标时间和地点
（一）开标时间：2025年12月18日09:30（北京时间）
（二）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
（三）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1. 本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布。
2. 苏州市姑苏区政府采购管理监督电话：0512-68728409。
3. 供应商投标（响应）文件‘机器码一致’将其作为无效投标情形处理。
4.本项目不接收联合体投标。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 
6.供应商中标后须提供与电子响应文件完全一致的纸质文件四套，其中正本一套，副本三套，以中文为准，装订成册并由供应商加盖企业公章及法定代表人签章（或签字）或其授权代表签字（或签章）。
7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
8.本招标文件适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州市市政设施管理处 
地址：苏州市姑苏区
联系人：焦工
联系电话：0512-65222759
2.代理机构联系方式
名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司               
地 址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518
联系人：杨喻婷、杨易
联系方式：0512-65954780-816
苏州骏捷建设管理咨询有限公司
第二章投标单位须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1  本招标文件仅适用于苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织的招标活动。
1.2  本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3  本招标文件的解释权属于苏州骏捷建设管理咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1  采购代理机构：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。
2.2  投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人企业。
2.3  响应：投标单位根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4  合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5  甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业、团体组织。
2.6  乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人企业。
2.7  伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。
2.8  知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9  天：日历日。
2.10  交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.14实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.16小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、投标单位
3. 合格投标单位的范围
（一）一般条件：
3.1 具有独立承担民事责任的能力。
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3.4 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录。
3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.7本项目不接受联合投标。
3.8落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 
注：单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一类别投标或者未划分类别的同一招标项目投标。
未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
4. 投标委托
4.1 如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
5. 投标费用
5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标
6.1 本项目不接受联合投标。
三、招标文件的说明
7. 招标文件
7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。
9. 招标文件的修改
9.1在投标截止时间前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2招标代理人对招标文件的修改在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有约束力。
9.3为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，于原定投标时间前将此变更通知上述每一投标单位，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10. 质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州骏捷建设管理咨询有限公司
10.7收件人：杨喻婷、杨易
10.8联系电话：0512-65954780
10.9通讯地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518
四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
11.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标单位不利后果的，采购代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成和顺序
12.1 投标书一（报价）：
12.1.1 法定代表人授权委托书；
12.1.2 投标函；
12.1.3 关于资格声明函（见格式）；
12.1.4投标人营业执照副本复印件；
12.1.5投标人法定代表人身份证明；
12.1.6投标人被授权人身份证明；
12.1.7开标一览表(统一格式，用于唱标)；
12.1.8投标报价表；
12.1.9投标单位为中小型企业，须提供中小型企业证明文件；
12.1.10 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
12.2 投标书二（资格、技术及相关文件部分）：
12.2.1 关于资格声明函（见格式）；
12.2.2 投标人营业执照副本复印件；
12.2.3 投标人法定代表人身份证明；
12.2.4投标人被授权人身份证明；
12.2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告。（包括但不限于最近一期经审计过的财务报告或其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。）
12.2.6履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。（完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；
12.2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和提供参加采购活动前近一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭据，社会保险登记证（如有）和参加采购活动前近一个月缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
12.2.8 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
12.2.9中小企业声明函；
12.2.10残疾人福利性单位声明函（如有）；未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
12.2.11监狱企业证明材料（如有）；由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；12.2.12采购代理机构在招标文件或补充文件中要求的证书、文件等资料；
12.3 投标文件组成要求
12.3.1投标人必须提交“12.1、12.2.1-12.2.9”的全部内容的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；
12.3.2 投标人所提交的“12.2”其他内容的完整与否，将直接影响投标人的评分。
13. 投标文件编制说明
13.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。 
13.2 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14. 对本次投标的详细说明的编制
14.1 对本次投标的详细说明由投标单位视各自的情况自行编制。
14.2 对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：
14.2.1投标单位提出的合理化建议或对招标文件的投标偏离说明（技术和商务）；
15. 投标报价：
15.1 除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于完成本项工作所需的设备、人工（含人员保险费用）、协调费用、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。除上述费用外，甲方不承担其他相关费用及因乙方人员辞退、工伤事故等发生的全部经济补偿金和赔偿金。上述价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。
15.2 投标单位应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
15.3 投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。
15.4 一项投标内容只允许一个报价，采购（招标）代理人不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同主要条款另有规定。
15.6最低报价不能作为中标的保证。
16. 投标保证金：本项目不设置保证金。
17. 投标文件的有效期
17.1 自开标日起60天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标单位的投标将被拒绝。
18. 投标文件的份数和签署
18.1 应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
18.2供应商中标后须提供与电子响应文件完全一致的纸质文件四套，其中正本一套，副本三套，以中文为准，装订成册并由供应商加盖企业公章及法定代表人签章（或签字）或其授权代表签字（或签章）。
五、投标文件的递交
19.1供应商必须在投标截止时间前完成投标文件上传操作；电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
20. 投标截止时间
20.1供应商必须在投标截止时间前完成投标文件上传操作；电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20.3采购人推迟开标截止时间时，将在苏州市政府采购网上发布通知，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21. 投标文件的撤回
开标后投标单位不得撤回投标。
六、开标和评标
22. 开标
22.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3 至投标文件提交截止时间，每个标段递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
22.4在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：
22.4.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
22.4.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；
22.4.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
22.4.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
22.4.5 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.4.6 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
22.5 资格审查
22.5.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
23. 评标委员会或评标小组
23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人授权采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。
24. 评标内容的保密
24.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
25. 对电子投标文件初审
25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：
25.2电子投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1电子投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.4投标人拒绝修正错误；
25.2.5投标人的报价是选择性的；
25.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；
25.2.7投标人的电子投标文件中出现评委会认为存在雷同的；
25.2.8其他被评委会认定无效的情况。
25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.4采购文件提供的服务内容、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
25.5对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。
25.6电子投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.6.1电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.7根据江苏省财政厅“苏财购【2025】62号”《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，在评标过程中，如出现投标单位低价投标（响应）的情况，评标委员会将对异常低价投标（响应）启动审查，审查的情形和具体要求，包括：
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。
25.8除上述情形外，对电子投标文件的判定，只依据电子投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.9采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.10对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准； 
26. 投标的澄清
26.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照苏采云系统推送内容进行澄清。
26.2 投标单位对投标文件的澄清不得改变投标的实质性内容。
27．废标
27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
27.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.1.3 因重大变故，采购任务取消的。
27.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
28. 电子投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授标
29. 中标单位的确认
29.1 评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。
29.2 甲方按评标委员会推荐的中标候选供应商顺序审核确定中标供应商。
29.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。
30. 中标人标准
30.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2 在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。
31. 中标通知书
31.1 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书是合同的组成部分。
32.告知招标结果
32.1 参与项目评审的未中标（成交）供应商可在中标公告（成交公告）公告期届满之日起7个工作日内电话咨询招标代理机构索取《未中标（成交）通知书》，招标代理机构应以电子邮件形式告知未中标（成交）供应商的评审得分与排名。未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
33. 合同的签订
33.1 中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。
33.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。
33.3中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
33.4招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
33.5中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。
34.履约保证金：详见前附表。
八、其他事项
35. 中标服务费
35.1本项目服务根据2021年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第四批）的规定的由中标单位支付中标服务费。领取中标通知书时向招标代理机构一次付清。收取方式为转账或现金。
35.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
36. 监督和公证
36.1 有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.2 采购代理机构的投、开、评标过程可通过公证机关进行公证。（如有）
37. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、法定代表人身份证明书及（投标方）法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明书
致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人签章：                                                 
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传真：                                
电话：                                
附：法定代表人的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章： 

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

                                       日期：        年     月     日
附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 


2、投标函
投标函
苏州骏捷建设管理咨询有限公司：
我们收到贵公司          号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。
  1、我们愿意按照招标文件的一切要求，承诺所提供的货物能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。明细见《投标报价表》。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3、我们同意招标文件的各项条款并按招标文件中的规定进行投标。
    4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料，本投标书的有效期限为开标后60天。
    5、我们认为你们有权根据有关规定决定中标者，还认为你们有权根据有关规定接受或拒绝所有的投标者。
    6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
    7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、如果我们中标，按规定支付中标服务费；
9、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
投标单位：（单位盖章）：                联系人：
地址：
联系电话：
传真：
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）        年   月    日
3、开标一览表
①开标一览表
	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	 
	 
	 

	投标总报价：
	（小写）：
（大写）：


日    期：     年     月    日
投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

②投标报价分析表
	序号
	大类
	项目名称
	2026报价
	2027报价
	两年报价(元)
	备注

	
	
	
	(元)
	(元)
	
	

	1
	苏城大道隧道、海涌山路隧道日常维护费用、委外维护及检测费用（固定费用）
	土建日常维护
	
	
	
	年费用固定，包含日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目费用，苏城大道隧道（含苏城大道东隧道、苏城大道西隧道、金湾街隧道）计划服务2年，海涌山路隧道计划服务1年，具体进场日期以甲方通知为准。

	2
	
	机电设备日常维护
	
	
	
	

	3
	
	弱电设备日常维护
	
	
	
	

	4
	
	苏城大道隧道委外维护、检测费用
	
	
	
	年费用固定，包含委外维护、检测费用

	5
	
	海涌山路隧道委外维护、检测费用
	\
	
	
	

	6
	桐泾北路隧道日常维护费用、委外维护及检测费用（固定费用）
	土建日常维护
	
	
	
	年费用固定，包含日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目费用，计划服务2年，具体进场日期以甲方通知为准。

	7
	
	机电设备日常维护
	
	
	
	

	8
	
	弱电设备日常维护
	
	
	
	

	9
	
	委外维护、检测费用
	
	
	
	

	10
	监控中心维护费用（固定费用）
	监控中心设备日常维护
	
	
	
	年费用固定

	11
	安全应急费用（固定费用）
	安全应急费用
	
	
	
	

	12
	专项维修工程费
	土建维修
	\
	\
	
	固定单价，按实际发生工程量经甲乙双方确认后结算。

	13
	
	机电维修
	\
	\
	
	

	14
	
	弱电维修
	\
	\
	
	

	合计
	\
	\
	
	


注1：投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予支付。
注2：单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位。
（1）苏城大道隧道土建日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价
	2026年合价（不含海涌山路隧道）
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山路隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	一
	土建日常维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	清洁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防撞墙清洗（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	5747.48
	3260.32
	583.2
	1411.2
	11002.20
	
	
	

	2
	侧墙洗刷(含设备箱，每月一次，易污染时加密清洗，机械清洗为主)
	㎡
	20345
	10082
	775
	933.24
	32135.24
	
	
	

	3
	排水管槽疏通、横截沟、边沟杂草清理、清捞与疏通(每月一次)
	m
	7300
	4416
	779.5
	685.5
	13181.00
	
	
	

	4
	泵房保洁、设备用房保洁（每月一次）
	㎡
	800
	800
	55
	205.9
	1860.90
	
	
	

	5
	敞开段干挂石材、吸音板清洗（每季度一次，易污染时加密清洗）
	㎡
	1440
	1360
	1020
	26016
	29836.00
	
	
	

	(二)
	检查维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	洞口限高门架；限高门架检查、加固；维护频次：日常
	座
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	2
	隧道防火门、箱门及门锁维护(紧固及润滑等保养)维护频次：日常
	项
	1
	1
	
	
	

	3
	变形缝日常维护（检查渗漏，标明桩号）维护频次：日常
	项
	1
	1
	
	
	

	4
	隧道顶板防火板的日常检查（处理翘起、松动、喷涂料等日常小的维护）
	项
	1
	1
	
	
	

	5
	变电所日常检查（隧道设备房土建设施、墙面及附属设施）开裂、脱落、渗水等病害）保养维护
	座
	1
	1
	0
	1
	3
	
	
	

	6
	雨、废水泵房维护保养（工作内容包含保养、防锈、泵房清捞以及清淤等）（每季度不少于一次）
	座
	2
	2
	1
	1
	6
	
	
	

	7
	沥青路面日常检查（拱起、坑槽、开裂、错台等）
	m²
	40356
	24282
	2844
	5644.8
	73127
	
	
	

	8
	排水沟槽检修、维护（边沟盖板开裂、塌陷；横截沟砼结构、铸铁盖板开裂破损、松动、）维护频次：每月一次
	m
	7300
	4416
	779.5
	642.6
	13138
	
	
	

	9
	压力释放井检修、维护、疏通（井盖缺失、破损等）维护频次：每季度一次
	个
	2
	2
	1
	1
	6
	
	
	

	10
	隧道内装饰烤瓷装饰板、吸音板敞开段石材板及附属设施检修、维护（表面、龙骨、牢固件检修、维护）维护频次：每月一次
	m²
	20565
	10302
	965
	466.6
	32299
	
	
	

	11
	砼结构、衬砌检修、维护（混凝土裂缝、表层脱落、碳化、露筋等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	1
	1
	1
	4
	
	
	

	12
	吊装预埋件检修、维护（变形、锈蚀、脱落险兆等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	1
	1
	1
	4
	
	
	

	13
	接水盒日常检查（除维修内容以外的检查）
	项
	1
	1
	
	
	

	
	小计
	
	


（2）苏城大道隧道机电设备日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价
	2026年合价（不含海涌山路隧道）
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	(一)
	环控部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	双向射流风机(22KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	54
	36
	0
	
	90
	
	
	

	2
	混流风机(5.5KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	3
	混流风机(1.5KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	3
	3
	0
	
	6
	
	
	

	4
	混流风机(0.55KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	5
	混流风机(0.25KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	0
	0
	1
	
	1
	
	
	

	6
	多连体空调(18P)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	5
	5
	0
	
	10
	
	
	

	7
	室外机(150m3/h)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	8
	电动防烟防火阀 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	8
	0
	
	16
	
	
	

	9
	电动防烟防火阀（70℃）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	16
	0
	
	36
	
	
	

	10
	电动防烟防火阀（280℃）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	7
	0
	
	19
	
	
	

	11
	电动排烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	10
	10
	2
	
	22
	
	
	

	12
	过滤器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	13
	金属外壳消声器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	1
	
	9
	
	
	

	14
	百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	34
	34
	4
	
	72
	
	
	

	15
	风管止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	5
	5
	0
	
	10
	
	
	

	(二)
	给排水、消防系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	消火栓箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	63
	38
	0
	
	101
	
	
	

	2
	水成膜泡沫箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	30
	0
	
	86
	
	
	

	3
	隧道灭火器箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	77
	53
	5
	6
	141
	
	
	

	4
	隧道干粉灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	308
	212
	20
	30
	570
	
	
	

	5
	变电所内推车式灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	6
	变电所内手提式灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	60
	60
	8
	
	128
	
	
	

	7
	对夹式蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	48
	37
	5
	
	90
	
	
	

	8
	自动排气阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	3
	0
	
	9
	
	
	

	9
	室外消火栓日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	4
	0
	
	10
	
	
	

	10
	消防水管接合器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	4
	0
	
	10
	
	
	

	11
	DN200管道日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	米
	3800
	2500
	0
	
	6300
	
	
	

	12
	室外压力窨井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	4
	4
	1
	
	9
	
	
	

	13
	室外排水检查井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	4
	4
	1
	
	9
	
	
	

	14
	雨水沉淀池日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	8
	8
	4
	1
	21
	
	
	

	15
	安全通道防火门日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	14
	2
	
	36
	
	
	

	16
	消防泵（15KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	17
	消防稳压泵（3KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	18
	潜污泵（90KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	6
	6
	0
	3
	15
	
	
	

	19
	潜水泵（45KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	1
	0
	1
	4
	
	
	

	20
	潜水泵（11KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	21
	潜污泵（4.5KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	22
	电动葫芦（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	23
	超声波液位计（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	1
	1
	6
	
	
	

	(三)
	高、低压配电系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	水泵控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	2
	水泵、风机、空调等控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	29
	23
	4
	
	56
	
	
	

	3
	维修电源箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	55
	30
	3
	6
	94
	
	
	

	4
	动力电缆维护维修日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	10.83
	10.83
	4.1
	1.8
	27.56
	
	
	

	5
	动力低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	23
	17
	1
	
	41
	
	
	

	6
	整流馈电屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	3
	5
	
	16
	
	
	

	7
	信号屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	2
	
	6
	
	
	

	8
	所用电配电柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	22
	20
	6
	
	48
	
	
	

	9
	变电所空调电源配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	10
	箱式变电站400KVA日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	11
	箱变低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	12
	箱变高压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	(四)
	照明部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LED隧道应急照明LED 22*2W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	100
	100
	
	
	

	2
	LED隧道应急照明LED 30W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1393
	876
	20
	
	2289
	
	
	

	3
	LED智能照明调光控制系统日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	4
	吸顶灯 22W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	22
	18
	0
	
	40
	
	
	

	5
	安全出口疏散照明日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1110
	675
	22
	32
	1839
	
	
	

	6
	照度计日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	
	
	

	7
	亮度计日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	
	
	

	8
	电力电缆日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	6
	5
	1
	0.4
	12.4
	
	
	

	9
	电力电线日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	5.1
	3.9
	0.8
	0.82
	10.62
	
	
	

	10
	照明变压器2×400kVA日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	0
	
	8
	
	
	

	11
	照明低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	12
	2
	2
	28
	
	
	

	12
	EPS37KW日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	

	13
	应急配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	19
	15
	6
	
	40
	
	
	

	
	小计
	
	


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（2） 苏城大道隧道弱电设备日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价
	2026年合价（不含海涌山路隧道）
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	（一）
	交通监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LED车道指示器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	组
	24
	24
	4
	8
	60
	
	
	

	2
	车辆检测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	3
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	
	
	

	4
	隧道外可变信息标志4m*3m全彩 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	5
	隧道外可变信息标志3.92m*1.92m全彩 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	0
	0
	1
	
	1
	
	
	

	6
	隧道内可变信息标志6*0.6m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	0
	
	8
	
	
	

	7
	隧道外可变限速标志1.5*1.5m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	8
	以太网光端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	对
	17
	15
	6
	4
	42
	
	
	

	9
	监控摄像设备摄像机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	47
	33
	3
	15
	98
	
	
	

	10
	微波检测系统 微波传感器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	11
	微波检测系统 检测主机(含视频处理器) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	12
	电子水尺日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	
	
	

	13
	积水显示屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	
	
	

	（二）
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	可编程控制器PLC 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	16
	1
	1
	34
	
	
	

	2
	PLC远端模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	24
	18
	4
	6
	52
	
	
	

	3
	现场控制机柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	24
	18
	4
	1
	47
	
	
	

	4
	工业级百兆光纤以太环网交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	24
	18
	4
	1
	47
	
	
	

	5
	串口/以太网转换器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	16
	16
	0
	1
	33
	
	
	

	6
	24V直流电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	36
	24
	0
	1
	61
	
	
	

	7
	CO/VI监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	8
	风速风向监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	9
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	
	
	

	（三）
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 200万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	7
	7
	
	
	

	2
	监控摄像设备云台彩色摄像机 400万,37倍变焦,含出厂配套电源和支架的日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	2
	
	6
	
	
	

	3
	监控摄像设备雷视事件检测一体机 400万摄像机+77GHz高频段毫米波雷达,带事件检测功能.含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	38
	24
	3
	
	65
	
	
	

	4
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 400万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	47
	33
	3
	
	83
	
	
	

	5
	机柜、机架19″标准机柜，含底座,PDU 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	3
	1
	1
	
	5
	
	
	

	6
	光发射机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	87
	65
	12
	
	164
	
	
	

	7
	高清单路视频解码器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	8
	视频管理服务器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	1
	
	5
	
	
	

	9
	视频监控客户端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	

	10
	网络硬盘录像机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	4
	
	
	

	11
	视频4通道分析仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	
	20
	
	
	

	12
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	1
	
	
	

	（四）
	电源系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	3
	1
	1
	8
	
	
	

	2
	UPS（60kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	3
	UPS（30kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	0
	0
	1
	
	1
	
	
	

	4
	UPS（10kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	（五）
	广播系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	网络化主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	2
	远程控制软件 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	3
	背景音乐系统设备 16位电源时序器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	4
	背景音乐系统设备监听音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	5
	网络播放终端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	6
	网络功放(120W) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	
	
	

	7
	网络功放(350W) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	12
	10
	0
	
	22
	
	
	

	8
	喇叭 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	120
	60
	0
	
	180
	
	
	

	9
	挂壁式音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	8
	8
	0
	
	16
	
	
	

	（六）
	火灾报警系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	火灾报警控制器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	

	2
	消防手动控制盘 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	13
	11
	0
	
	24
	
	
	

	3
	光纤联网装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	3
	0
	
	6
	
	
	

	4
	点式双波长火焰探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	29
	0
	
	85
	
	
	

	5
	双波长探测模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	29
	0
	
	85
	
	
	

	6
	智能烟感探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	15
	16
	0
	
	31
	
	
	

	7
	消防专用电话机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	8
	总线式消防电话主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	9
	消防模块箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	52
	46
	0
	
	98
	
	
	

	10
	信号模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	118
	79
	12
	
	209
	
	
	

	11
	控制模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	124
	83
	12
	
	219
	
	
	

	12
	智能手动报警按钮 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	68
	42
	0
	
	110
	
	
	

	13
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	64
	39
	0
	
	103
	
	
	

	14
	开关电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	24
	20
	6
	
	50
	
	
	

	（七）
	无线通信系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	调度光直放站远端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	2
	POI分合路平台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	
	
	

	3
	网管工作站 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	
	
	

	4
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	
	
	

	（八）
	电话分系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	数字式程控交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	2
	紧急电话话务台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	3
	数字电话 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	4
	抗噪防潮紧急电话分机
	只
	40
	40
	0
	
	80
	
	
	

	5
	调频、广播系统 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	0
	
	2
	
	
	

	
	小计
	
	


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
	（3） 苏城大道隧道委外维保项目报价
序号
项目名称
单位
工程量
年单价
年合价
备注
（元）
（元）
1
消防维保、检测
项
1
消防设备设施维保、联动测试（每月一次维保，每半年一次联动测试）
消防设备设施年检（每年一次，出具第三方检测报告）。
2
供配电系统运维
项
1
电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。
3
防雷检测
项
1
隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。
4
气体灭火系统检测
项
1
七氟丙烷气瓶检测，每3年检测一次，本项目养护期限内至少检测一次。
5
结构检测
项
1
隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。
6
UPS维保
项
1
隧道UPS维保，每年两次。
7
软件委外检测维保
项
1
中央计算机系统、设备监控系统、交通监控视频分析系统、高清视频监控系统、无线覆盖、大屏系统等检测维保。
8
水泵、风机维保
项
1
水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次
合计



（5）海涌山路隧道委外维保项目报价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价
	年合价
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	供配电系统运维
	项
	1
	
	
	电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。

	2
	防雷检测
	项
	1
	
	
	隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。

	3
	结构检测
	项
	1
	
	
	隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。

	4
	UPS维保
	项
	1
	
	
	隧道UPS维保，每年两次。

	5
	水泵、风机维保
	项
	1
	
	
	水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次

	
	合计
	
	
	
	
	


（6） 桐泾北路隧道土建日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价
	年合价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	土建日常维护
	
	
	
	

	(一)
	保洁
	
	
	
	

	1
	防撞墙清洗（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	7568
	
	

	2
	侧墙洗刷(含设备箱，每月一次，易污染时加密清洗，机械清洗为主)
	㎡
	19872
	
	

	3
	隧道敞开段花岗岩保洁（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	4838.4
	
	

	4
	排水管槽疏通、横截沟、边沟杂草清理、清捞与疏通(每月一次)
	m
	9460
	
	

	5
	泵房保洁、设备用房、逃生通道保洁（每月一次）
	㎡
	10877.94
	
	

	6
	敞开段干挂石材清洗（每季度一次，易污染时加密清洗）
	㎡
	1650
	
	

	8
	隧道过渡段真石漆保洁（每季度一次）
	m²
	960
	
	

	
	
	
	
	
	

	(二)
	检查维护
	
	
	
	

	1
	洞口限高门架；限高门架检查、加固；维护频次：日常
	座
	2
	
	

	2
	隧道防火门、箱门及门锁维护(紧固及润滑等保养)维护频次：日常
	项
	1
	
	

	3
	变形缝日常维护（检查渗漏，标明桩号）维护频次：日常
	项
	1
	
	

	4
	隧道顶板防火板的日常检查（处理翘起、松动、喷涂料等日常小的维护）
	项
	1
	
	

	5
	变电所日常检查（隧道设备房土建设施、墙面及附属设施）开裂、脱落、渗水等病害保养维护
	座
	2
	
	

	6
	雨、废水泵房维护保养（工作内容包含清洁、保养、防锈、泵房清捞以及清淤等）（每季度不少于一次）
	座
	8
	
	

	7
	沥青路面日常检查（拱起、坑槽、开裂、错台等）
	m²
	32555
	
	

	8
	排水沟槽检修、维护（边沟盖板开裂、塌陷；横截沟砼结构、铸铁盖板开裂破损、松动、）维护频次：每月一次
	m
	9460
	
	

	9
	压力释放井检修、维护、疏通（井盖缺失、破损等）维护频次：每季度一次
	个
	6
	
	

	10
	隧道内装饰烤瓷装饰板、吸音板敞开段石材板及附属设施检修、维护（表面、龙骨、牢固件检修、维护）维护频次：每月一次
	m²
	19872
	
	

	11
	砼结构、衬砌检修、维护（混凝土裂缝、表层脱落、碳化、露筋等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	
	

	12
	吊装预埋件检修、维护（变形、锈蚀、脱落险兆等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	
	

	13
	隧道中管廊及市政管廊结构及附属开裂、脱落、渗水等病害保养维护（不含市政管廊水、电、通讯设备设施维护）维护频次：每月一次
	处
	3
	
	

	14
	隧道光过度段真石漆脱落、开裂检查、维修，维护频次：每月一次
	m²
	960
	
	

	9
	接水盒日常检查（除维修内容以外的检查）
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	


（7） 桐泾北路隧道机电设备日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价
	年合价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	(一)
	环控部分
	
	
	
	

	1
	射流风机(22KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	34
	
	

	2
	排气扇(0.55KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	
	

	3
	排气扇(0.1KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	

	4
	送风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	
	

	5
	加压送风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	

	6
	排风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	9
	
	

	7
	排烟风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	

	8
	补风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	

	9
	风管机室内机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	26
	
	

	10
	多联机室外机(150m3/h)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	

	11
	电动风阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	28
	
	

	12
	手动风量调节阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	47
	
	

	13
	风管止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	16
	
	

	14
	余压阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	40
	
	

	15
	铝合金百叶窗日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	2
	
	

	16
	防烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	122
	
	

	17
	电动防烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	24
	
	

	18
	单层百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	82
	
	

	19
	双层百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	103
	
	

	20
	嵌墙通风百叶日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	17
	
	

	21
	管道式消声器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	44
	
	

	22
	百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	4
	
	

	(二)
	给排水、消防系统
	
	
	
	

	1
	消火栓箱、水成膜泡沫箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	96
	
	

	2
	隧道灭火器箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	149
	
	

	3
	隧道干粉灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	596
	
	

	4
	柜式七氟丙烷气体灭火装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	
	

	5
	IG-541灭火剂瓶组(90L)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	72
	
	

	6
	IG-541灭火剂瓶组（4L）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	11
	
	

	7
	甲阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	84
	
	

	8
	止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	33
	
	

	9
	电动蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	8
	
	

	10
	可曲挠橡胶接头日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	59
	
	

	11
	伸缩器（DN150）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	19
	
	

	12
	伸缩器（DN200）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	48
	
	

	13
	波纹补偿器（DN200）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	24
	
	

	14
	蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	99
	
	

	15
	超声波液位仪日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	14
	
	

	16
	压力传感器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	16
	
	

	17
	电动葫芦（3t，10m）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	
	

	18
	DN200管道日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	米
	4000
	
	

	19
	室外压力窨井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	
	

	20
	室外排水检查井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	
	

	21
	雨水沉淀池日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	
	

	22
	安全通道防火门日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	60
	
	

	23
	消防泵（22KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	
	

	24
	消防稳压泵（2.2KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	
	

	25
	潜污泵（75KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	
	

	26
	潜水泵（55KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	3
	
	

	27
	潜水泵（37KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	6
	
	

	28
	潜污泵（30KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	
	

	29
	潜水泵（15KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	
	

	30
	潜水泵（2.2KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	
	

	(三)
	高、低压配电系统
	
	
	
	

	1
	水泵、风机、空调等控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	24
	
	

	2
	维修电源箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	70
	
	

	3
	动力电缆维护维修日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	7.5
	
	

	4
	动力高压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	28
	
	

	5
	动力低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	26
	
	

	6
	电容补偿柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	6
	
	

	7
	信号屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	
	

	8
	所用电配电柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	30
	
	

	9
	变电所空调电源配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	
	

	(四)
	照明部分
	
	
	
	

	1
	LED隧道应急照明LED 9W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	914
	
	

	2
	LED智能照明调光控制系统日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	3
	安全出口标志灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	87
	
	

	4
	疏散指示标志灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	700
	
	

	5
	消防设备指示灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	163
	
	

	6
	照度计日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	12
	
	

	7
	亮度计日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	11
	
	

	8
	电力电缆日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	6
	
	

	9
	电力电线日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	5
	
	

	10
	照明变压器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	
	

	11
	照明低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	
	

	12
	EPS37KW日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	13
	应急配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	
	

	
	小计
	
	


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（8） 桐泾北路隧道弱电设备日常维护报价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价
	年合价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	隧道日常维护
	
	
	
	

	（一）
	交通监控系统
	
	
	
	

	1
	LED车道指示器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	组
	33
	
	

	2
	车辆检测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	
	

	3
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	
	

	4
	隧道内可变信息标志6.66㎡m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	5
	隧道外可变信息标志10.24㎡ 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	6
	隧道外可变限速标志0.41㎡ 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	
	

	7
	以太网光端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	对
	22
	
	

	8
	普通视频摄像机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	43
	
	

	9
	微波检测系统 微波传感器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	
	

	10
	微波检测系统 检测主机(含视频处理器) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	
	

	（二）
	设备监控系统
	
	
	
	

	1
	可编程控制器PLC 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	
	

	2
	PLC远端模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	11
	
	

	3
	现场控制机柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	
	

	5
	工业级百兆光纤以太环网交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	22
	
	

	6
	串口/以太网转换器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	27
	
	

	7
	24V直流电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	23
	
	

	8
	CO/VI监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	10
	
	

	9
	风速风向监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	5
	
	

	10
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	

	11
	通信容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	
	

	12
	数据库容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	
	

	（三）
	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备云台彩色摄像机 400万,37倍变焦,含出厂配套电源和支架的日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	14
	
	

	2
	监控摄像设备雷视事件检测一体机 400万摄像机+77GHz高频段毫米波雷达,带事件检测功能.含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	13
	
	

	3
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 400万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	43
	
	

	4
	机柜、机架19″标准机柜，含底座,PDU 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	
	

	5
	光发射机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	72
	
	

	6
	高清单路视频解码器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	
	

	7
	视频管理服务器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	
	

	8
	视频监控客户端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	
	

	9
	网络硬盘录像机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	49
	
	

	10
	视频4通道分析仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	11
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	

	（四）
	电源系统
	
	
	
	

	1
	配电箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	7
	
	

	2
	UPS（40kVA）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	
	

	3
	UPS（30kVA）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	
	

	（五）
	广播系统
	
	
	
	

	1
	网络化主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	2
	远程控制软件 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	3
	背景音乐系统设备 16位电源时序器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	
	

	4
	网络功放 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	
	

	5
	喇叭 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	55
	
	

	6
	挂壁式音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	10
	
	

	（六）
	火灾报警系统
	
	
	
	

	1
	火灾报警控制器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	2
	消防手动控制盘 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	3
	光纤联网装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	4
	点式双波长火焰探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	32
	
	

	5
	温感 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	79
	
	

	6
	智能烟感探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	259
	
	

	7
	消防专用电话机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	9
	
	

	8
	总线式消防电话主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	9
	消防模块箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	64
	
	

	10
	输入模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	340
	
	

	11
	输出模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	296
	
	

	12
	消火栓按钮日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	98
	
	

	13
	智能手动报警按钮 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	103
	
	

	14
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	106
	
	

	15
	感温光纤主机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	
	

	16
	感温光纤日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	m
	10200
	
	

	（七）
	无线通信系统
	
	
	
	

	1
	调度光直放站远端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	
	

	2
	POI分合路平台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	
	

	3
	网管工作站 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	
	

	4
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	

	（八）
	电话分系统
	
	
	
	

	1
	数字式程控交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	2
	紧急电话话务台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	
	

	3
	数字电话 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	29
	
	

	4
	调频、广播系统 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	


	注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（9） 桐泾北路隧道委外维保项目报价
序号
项目名称
单位
工程量
年单价
年合价
备注
（元）
（元）
1
消防维保、检测
项
1
消防设备设施维保、联动测试（每月一次维保，每半年一次联动测试）
消防设备设施年检（每年一次，出具第三方检测报告）。
2
供配电系统运维
项
1
电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。
3
防雷检测
项
1
隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。
4
气体灭火系统检测
项
1
七氟丙烷气瓶检测，每3年检测一次，本项目养护期限内至少检测一次。
5
结构检测
项
1
隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。
6
UPS维保
项
1
隧道UPS维保，每年两次。
7
软件委外检测维保
项
1
中央计算机系统、设备监控系统、交通监控视频分析系统、高清视频监控系统、无线覆盖、大屏系统等检测维保。
8
水泵、风机维保
项
1
水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次
合计
（10）监控中心设备日常维护报价
序号
项目名称
单位
设施量
年单价
年合价
总计
（元）
（元）
（一）
机房环控系统
1
精密配电监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
2
2
UPS监控软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
3
3
精密空调监控软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
8
4
温湿度采集器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
8
5
温湿度监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
2
6
不定位漏水控制器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
8
7
不定位漏水感应线的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
条
8
8
漏水报警监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
8
9
烟雾传感器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
支(台)
2
10
24V隔离继电器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个(套、台)
2
11
消防报警监测软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
2
12
130万红外半球型网络摄像机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
9
13
16路NVR网络硬盘录像机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
14
硬盘(监控级)的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
2
15
视频系统管理软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
16
WiseIDC-B监控采集主机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
17
慧云监控系统软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
18
10寸智能触摸屏的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
2
19
声光报警器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
20
8口百兆PoE交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
（二）
中央计算机信息系统
1
通信容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
2
数据库容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
3
便携式计算机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
2
4
千兆核心以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
5
千兆监控以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
6
防火墙的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
7
网络A3激光打印机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
8
网络针式打印机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
9
串口协议转换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
2
10
综合监控软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
11
线缆损耗情况检查、修复故障线缆和接头
项
1
（三）
设备监控系统
1
PLC配套软件的检查、经常性检查和定期检修。
套
1
（四）
视频监控系统
1
视频管理服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
2
流媒体转发服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
3
IPSAN存储服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
4
4
千兆视频以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
5
千兆视频分析以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
6
视频事件检测分析仪的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
20
7
视频事件检测服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
（五）
有线电话系统
1
数字式程控交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
2
数字KVM切换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
3
8端口录音系统的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
4
数字音频光端机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
5
数字式程控交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
6
交换机外围设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
7
紧急电话话务台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
8
公务电话话务台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
9
数字电话机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
（六）
无线通信系统
1
调度直放站近端机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
2
2
调度控制盒的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
3
消防信号合路器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
4
消防本地转发台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
5
数字中继台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
6
数字对讲机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
20
7
数字对讲机耳机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
20
8
调频广播切换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
9
串口以太网转换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
10
卫星地面站接收设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
3
11
无线频道租用费
项
1
（七）
广播系统
1
广播控制主机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
2
播放器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
3
调谐器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
4
广播寻呼话筒的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
5
GPS校时器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
6
GPS校时接收模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
7
网络化音箱的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
8
三十二路消防联动网络模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
9
广播系统管理软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
10
火灾报警强切模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
11
网络化智能寻呼站的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
12
远程控制软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
（八）
火灾消防系统
1
火灾报警及联动控制器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
2
消防手动控制盘的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
3
光纤联网模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台(套)
1
4
无线联网上传设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
5
火灾报警系统管理软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
1
6
温度探测器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个
8
7
烟雾探测器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个
8
8
手动报警按钮的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个
2
9
声光报警器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个
3
10
喷放指示灯的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
2
11
消防报警主机（双区）的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
台
1
12
柜式无管网灭火装置的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
套
4
13
泄压口的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
个
1
（九）
电源系统
1
UPS（150KVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
台
1
小计
注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（11）安全应急项目报价
序号
项目名称
单位
工程量
年单价
年合价
备注
（元）
（元）
1
应急演练（包含方案、演练视频制作等）
项
1
每年配合业主组织防汛、消防、防冻等应急演练，不少于三次
2
防台防汛应急
项
1
0.5小时到达现场
3
火灾应急
项
1
0.5小时到达现场
4
冰雪天应急
项
1
0.5小时到达现场
5
重大交通事故应急
项
1
0.5小时到达现场
合计
注：每年配合业主组织防汛、消防、防冻等应急演练，不少于三次。
（12）隧道土建维修报价
序号
项目名称
特征描述
单位
暂定工作量
单价报价
（元）
合价报价
（元）
（一）
隧道设施
1
沥青砼路面维修
1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理
2、维护方式:拆除厚度沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面
3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石SMA-13（SBS沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维）+6cm中粒式沥青砼SUP-20，石灰岩
m²
100.00
2
沥青砼路面路面面层维修
1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理
2、维护方式:拆除沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面
3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石SMA-13（SBS沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维）
m²
360.00
3
冷补沥青（机动车道面层较小坑洞）
1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计
2、维护方式:坑槽清理，切边拆除不规则坑边，翻挖整理原沥青混凝土，切（凿）边、铺料、找平、夯实、封边
m3
5.00
4
沥青路面开槽灌缝
1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:专用设备开槽、清理缝面、切缝、灌沥青密封胶、路面清扫等
3、灌封材料：沥青密封胶
m
200.00
5
隧道顶部伸缩缝不锈钢接水盒维修
1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:接水盒拆除、更换与安装
3、规格型号：材质：304不锈钢，直径5cm,厚度1mm，不锈钢半管
m
100.00
6
隧道顶部伸缩缝不锈钢接水盒改造(包含拆除旧接水盒，制作更换)
1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:接水盒拆除、更换与安装
3、规格、材质：304不锈钢U型槽 高5cm*宽50cm  厚度2mm
m
20.00
7
隧道挡墙伸缩缝不锈钢盖板(包含制作更换)
1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计
2、维护方式:拆除原盖板，更换新盖板
3、规格型号:2mm 厚不锈钢板
m²
10.00
8
隧道防火门整门更换(拆除，更换，包括整门更换时的全套门锁闭门器)
1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计
2、维护方式：隧道防火门整门更换(甲级钢质防火门拆除，更换，包括整门更换时的全套门锁闭门器
3、规格型号：（甲级不锈钢板防火门）各种规格综合考虑
m²
5.00
9
隧道敞开段收口条石维修
1、维护方式:清理原压顶，清理现场，拆除料外运弃置，安装新石材压顶
2、材质：50mm宽，25mm厚花岗岩
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
m
200.00
10
花岗岩（干挂）损坏维修
1、维护方式:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板
2、材质：花岗岩板为芝麻白色5cm，包括拆除、更换新购石材（不含更换骨架）
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
m²
5.00
11
压顶石损坏维修(石材整块损坏的维修，芝麻黑色8cm)
1、维护方式：拆除、更换、维修清理现场
2、材质：压顶石,8cm厚芝麻黑色花岗岩
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
15.00
12
隧道横截沟盖板维修
1、维护方式：拆除原沟盖板，拆除物外运弃置
2、材质：1.05m*0.78m新铸铁盖板
3、工作量计算规则:按长以“米”计量
延米
5.00
13
隧道横截沟混凝土基础维修
1、维护方式：拆除原沟混凝土基础，拆除物外运弃置
2、材质：C30砼
3、工作量计算规则:按长以“立方米”计量
m3
5.00
14
隧道横截沟检修口盖板更换
1、维护方式：翻挖盖板、调换盖板、配置砂浆、砂浆衬平、填实平整、清理现场。
2、材质：长50cm*48cm球墨铸铁
3、工作量计算规则:按数量以“块”计量
块
10.00
15
隧道边沟混凝土基础维修
1、维护方式：拆除原沟混凝土基础，拆除物外运弃置
2、材质：C30砼
3、工作量计算规则:按长以“立方米”计量
m3
5.00
16
隧道边沟混凝土沟盖板更换（包括盖板拆除、更换）
1、维护方式：翻挖盖板、调换盖板、配置砂浆、砂浆衬平、填实平整、清理现场，拆除料外运弃置
2、材质：63cm*49cm*6cm厚砼盖板，铁质边框
3、工作量计算规则:按长以“米”计量
延米
20.00
17
隧道结构裂缝堵漏修缮施工（不含装饰板、防火板更换，含拆除恢复）
1、维护方式：表面清理、查找漏水点、注浆堵漏、铺贴环氧玻璃布，含登高费。2年质保期内复漏封堵不再重复计价
2、工作量计算规则:按长以“米”计量
m
35.00
18
隧道变形缝位置堵漏修缮施工（不含装饰板、防火板更换）
1、维护方式：钢筋除锈、制作、安装，变形缝基层清理、嵌塞麻丝材料，清理现场，含登高费。2年质保期内复漏封堵不再重复计价
2、工作量计算规则:按长以“米”计量
m
40.00
19
渗漏孔堵漏
1、维护方式：清理基层，钻孔、埋注浆管，注化学浆液，割管，基面恢复。2年质保期内复漏封堵不再重复计价。
2、工作量计算规则:按数量以“点”计量
点
10.00
20
隧道搪瓷钢板漆面维修
1、维护方式：现状搪瓷钢板整形，防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、批补原子灰腻子、打磨、喷涂氟碳面漆两道
2、材质：不更换钢板
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
20.00
21
隧道搪瓷钢板更换
1、维护方式：凿除损坏装饰面、轻钢龙骨维修，安装装饰面、材料运输、清理现场，含登高费
2、材质：更换新搪瓷钢板
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
10.00
22
隧道穿孔铝板更换（吸音板更换）
1、维护方式：拆除隧道原穿孔铝板吸音板，安装新穿孔铝板
2、材质：1500mm*950mm*2.5mm厚更换,龙骨60*60*3mm镀锌方钢，横向安装间距为1500mm
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
20.00
23
隧道管理用房防静电地板更换
1、维护方式：拆除原防静电地板，安装新防静电地板，含支撑龙骨
2、材质：整块600mm*600mmpvc防静电地板，支撑龙骨采用立柱高15cm,直径2.5cm,边框3cm*3cm方钢管
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
20.00
24
隧道顶面防火板更换（损坏、堵漏维修时损坏拆除更换）
1、维护方式：拆除原防火板，重新安装玻镁板，清理现场，拆除料外运弃置，含登高费
2、材质：18mm厚玻镁板防火板，黑色防火漆喷涂
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
30.00
25
隧道顶面防火涂料喷涂
1、维护方式：防火涂料喷涂
2、材质：8mm防火涂料，含镀锌铁丝网固定
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
80.00
26
设备用房地面环氧地坪
1、维护方式：打磨清理旧环氧地坪、翻新重做
2、材质：地面环氧地坪
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
50.00
27
泵房泵池格栅盖板
1、维护方式：拆除原盖板，重新安装新购盖板
2、材料、材质：镀锌钢板格栅，4mm厚镀锌钢板制作格栅板，格栅尺寸4cm*4cm*4cm，
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
50.00
28
泵房地面石板铺设
1、维护方式：拆除破损现状地面石板，重新铺设石板、清理现场，拆除料外运弃置
2、材质：材料采用库存料，含出库运输
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
200.00
29
隧道防撞墙墙面修补（涂料覆盖）
1、维护方式：涂料覆盖
2、材质：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
30.00
30
防撞墙维护（单次维护面积<200平方米）
1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面
2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍
3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
4、涂料面漆，工艺：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
m2
30
31
防撞墙维护（单次维护面积<200平方米）
1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
2、涂料面漆：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
m2
100
32
防撞墙维护（单次维护面积≥200平方米）
1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面
2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍
3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
m2
100
33
防撞墙维护（单次维护面积≥200平方米）
1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
m2
300
34
漏筋修补
1、维护方式：砼凿除，钢筋除锈、防腐，砼表面修复
2、材质：水泥砂浆修复
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
10.00
35
零星砌体砌筑
1、维护方式：拆除原砌筑构筑，清理现场，拆除废料外运弃置
2、材质：M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖
2、工作量计算规则:按体积以“立方米”计量
m³
30.00
36
热熔标线
1、维护方式：沥青路面维修后标线恢复
2、计量：按面积以“平方米”计
m²
50.00
37
震荡线
1、维护方式：沥青路面维修后标线恢复
2、计量：按面积以“平方米”计
m²
30.00
38
防滑标线
1、维护方式：防滑标线
2、计量：按面积以“平方米”计
m²
10.00
39
积水标记字
1、维护方式：新设标记、文字
2、材质：积水警戒为黄色，积水禁行为红色，尺寸120cm*200cm
3、计量：按面积以“平方米”计
m²
25.00
40
无缝伸缩缝
1、维护方式：划线、切割及破碎、清缝、打底胶、铺钢板、分层摊铺、压实、两侧贴胶带、面层封胶、冷却开放交通；
2、主要内容：缝宽30cm左右，过渡钢板牌号为Q235冷轧板，厚度3mm，宽为15cm，长1.5m，BJ200胶变形缝填充料，面层封胶，表面修整。
3、工程量计算规则：按长度以“米”计量
m
30.00
41
内墙维修
1、维护方式：原涂料铲除，清扫、打底、砂纸、刷涂料，清理现场
2、材质、材料：901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
50.00
42
外墙涂装
1、维护方式：原涂料铲除，清扫、打底、砂纸、刷涂料，清理现场
2、材质、材料：外墙防水乳胶漆
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
50.00
43
外墙真石漆涂装
1、维护方式：原涂料铲除，基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。
2、材质、材料：真石漆
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
50.00
44
设备房瓷砖铺贴
1、维护方式：凿除损坏装饰面、安装装饰面、材料运输、清理现场。
2、材质：10mm厚瓷砖
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
m²
50.00
45
钢化玻璃更换
1、维护方式：拆除门窗钢化玻璃，更换新玻璃
2、材质：钢化夹层玻璃8+1.14pvb+8钢化玻璃
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
m²
10.00
46
不锈钢扶手
1、维护方式：拆除损坏不锈钢扶手，拆除废料外运弃置，安装新不锈钢扶手
2、材质：材质：304不锈钢，直径6.5cm，壁厚3mm，含15cm高的同规格立柱，立柱间距2米
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
m
10.00
47
不锈钢围栏
1、维护方式：临边防护围栏
2、材质：材质：临边防护围栏 φ5cm不锈钢管 高1.2米,立柱间隔15cm，(含直角抹圆）
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
m
10.00
48
百叶窗
1、维护方式：拆除原百叶窗，安装新购百叶窗
2、材质：材质：1.2m*0.8m整框
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
m²
10.00
49
压力释放井井盖更换
1、维护方式：打开拆除原井盖，更换新井盖座，拆除物外运弃置
2、材质：铸铁，含井框，直径60cm
3、工作量计算规则:按数量以“套”计量
块
10.00
50
电箱、消防箱等字体标识
1、维护方式：清除原贴字，重新贴字，字体、内容由采购人明确
2、材质：PVC文字贴纸（反光）
3、工作量计算规则:按数量以“套”计量
套
5.00
51
积水警戒线反光标识
1、维护方式：清除原标记，重新粘贴反光标记
2、材质：EGP双层反光膜123*150cm
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
m²
5.00
52
防撞车
1、工作内容：防撞车配合维修作业
2、工作量计算规则：按台班计
台班
40.00
53
设施维护手续办理费用
1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用
2、不可竞争，按实结算
项
1.00
10000

10000

合计
注：隧道土建维修报价”第53项“设施维护手续办理费用”为不可竞争费用；各投标单位投标报价时，不可竞争费用不得让利或随意调整，否则视为无效报价。
（13） 隧道机电维修报价
序号
项目名称
特征描述
单位
暂定工作量
单价报价
合价报价
（元）
（元）
 照明部分
1
1
隧道应急照明
更换
1、名称：隧道应急照明
2、规格：
3、备注：原型号（鼎盛 DC36v 10w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
5
2
应急电源直流电源箱
更换
1、名称：应急电源直流电源箱
2、备注：原型号（鼎盛 75cm*60cm）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
3
吸顶灯
更换
1、名称：吸顶灯
2、规格：50W
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
5
4
照明灯具
更换
1、名称：照明灯具
2、规格：12W
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
5
5
照明灯具
更换
1、名称：照明灯具
2、规格：30w
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
5
6
灯管（LED）
更换
1、名称：灯管（LED）
2、规格：T8 16w
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
50
7
应急疏散灯具
更换
1、名称：应急疏散灯具
2、规格：36v 37cm*16cm
3、备注：原型号（鼎盛 36v 37cm*16cm）、包含拆旧换新及残值扣除
套
10
8
高压钠灯400W
更换
1、名称：高压钠灯400W
2、规格：（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-400W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
9
高压钠灯250W
更换
1、名称：高压钠灯250W
2、规格：（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-250w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
10
高压钠灯150W
更换
1、名称：高压钠灯150W
2、规格：（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-150w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
11
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源250W（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-250W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
12
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源180w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-180w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
13
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源160w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-160w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
14
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源80w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-80w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
15
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
16
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源40w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-40w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
17
普通照明
更换
1、名称：普通照明
2、规格：LED光源90w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
18
普通照明
更换
1、名称：普通照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
19
普通照明
更换
1、名称：普通照明
2、规格：LED光源40w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-40w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
20
普通照明
更换
1、名称：普通照明
2、规格：LED光源22w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-22w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
21
应急照明
更换
1、名称：应急照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
22
应急照明
更换
1、名称：应急照明
2、规格：LED光源30w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-30w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
23
应急照明
更换
1、名称：应急照明
2、规格：LED光源22w（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-22w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
24
疏散指示灯
更换
1、名称：疏散指示灯
2、规格：LED光源 1W
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-1W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
25
基本照明
更换
1、名称：基本照明
2、规格：LED光源30w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-30w）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
26
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源150w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-150W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
27
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源90w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
28
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源75w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
29
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED光源45w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-45W）、包含拆旧换新及残值扣除
套
2
30
疏散指示电源箱控制板
更换
1、名称：疏散指示电源箱控制板
2、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
31
疏散指示电源箱电源
更换
1、名称：疏散指示电源箱电源
2、容量(A·h)：36v/13.8A
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
个(组件)
4
32
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED 150W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
33
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED 75W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
34
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED 45W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
35
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED 90W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
36
加强照明
更换
1、名称：加强照明
2、规格：LED 30W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
37
应急疏散指示标志灯
更换
1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 3W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
38
应急疏散指示标志灯
更换
1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 5W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
39
应急疏散指示标志灯
更换
1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 1W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
 给排水、消防系统
40
超声波液位计
更换
1、名称：超声波液位计
2、备注：原型号（LU7ML52211BA11）、包含拆旧换新及扣除残值
台
3
41
投入式液位计
更换
1、名称：投入式液位计
2、规格：0-6m 4-20mA 24vDC
3、备注：参考型号TXY700 0-6m 4-20mA 24vDC、包含拆旧换新及扣除残值
台
3
42
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN450
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
43
法兰明杆闸阀
更换
1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN450
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
44
阻尼器
更换
1、名称：阻尼器
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
45
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
46
法兰明杆闸阀
更换
1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
47
法兰软连接
更换
1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
48
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
49
法兰明杆闸阀
更换
1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
50
法兰软连接
更换
1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
51
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
52
法兰明杆闸阀
更换
1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
53
法兰软连接
更换
1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
54
水泵多功能保护器
更换
1、名称：水泵多功能保护器
2、备注：原型号CY-BF-3、包含拆旧换新及扣除残值
个(套、台)
1
55
潜污泵(90KW)
更换
1、名称：潜污泵(90KW)
2、规格：300WQ1000-24-90
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
56
潜水泵电机绕组
更换
1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
57
潜水泵轴承
更换
1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
58
潜水泵叶轮
更换
1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
59
潜水泵油封
更换
1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
60
潜水泵密封圈
更换
1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
61
潜水泵耦合器
更换
1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
62
潜水泵提升导轨
更换
1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
63
潜污泵(45KW)
更换
1、名称：潜污泵(45KW)
2、规格：200WQ400-25
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
64
潜水泵电机绕组
更换
1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
65
潜水泵轴承
更换
1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
66
潜水泵叶轮
更换
1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
67
潜水泵油封
更换
1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
68
潜水泵密封圈
更换
1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
69
潜水泵耦合器
更换
1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
70
潜水泵提升导轨
更换
1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
71
潜污泵(11KW)
更换
1、名称：潜污泵(11KW)
2、规格：100WQ80-24-11
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
72
潜水泵电机绕组
更换
1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
73
潜水泵轴承
更换
1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
74
潜水泵叶轮
更换
1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
75
潜水泵油封
更换
1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
76
潜水泵密封圈
更换
1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
77
潜水泵耦合器
更换
1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
78
潜水泵提升导轨
更换
1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
79
潜水泵电机绕组
更换
1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
80
潜水泵轴承
更换
1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
81
潜水泵叶轮
更换
1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
82
潜水泵油封
更换
1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
83
潜水泵密封圈
更换
1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
84
潜水泵耦合器
更换
1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
85
潜水泵提升导轨
更换
1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
86
消防水泵电机绕组
更换
1、名称：消防水泵电机绕组
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
87
消防水泵轴承
更换
1、名称：消防水泵轴承
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
88
消防水泵叶轮
更换
1、名称：消防水泵叶轮
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
89
消防水泵密封圈
更换
1、名称：消防水泵密封圈
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
90
消防稳压泵电机绕组
更换
1、名称：消防稳压泵电机绕组
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
91
消防稳压泵轴承
更换
1、名称：消防稳压泵轴承
2、容量(kW)：3.5Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
92
消防稳压泵叶轮
更换
1、名称：消防稳压泵叶轮
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
93
消防稳压泵垫片
更换
1、名称：消防稳压泵垫片
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
94
消防泄压阀
更换
1、名称：消防泄压阀
2、型号、规格：DN65 含检定
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
95
消防流量计
更换
1、名称：消防流量计
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
96
水泵双电源开关
更换
1、名称：水泵双电源开关
2、型号：250A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
97
风机双电源开关
更换
1、名称：风机双电源开关
2、规格：ABB 45A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
98
UPS双电源开关
更换
1、名称：UPS双电源开关
2、规格：100A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
99
电动风阀
更换
1、名称：电动风阀
2、规格：400mm*800mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
100
电动风阀驱动器
更换
1、名称：电动风阀驱动器
2、规格：DC24v 带两副端子
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
101
防火阀
更换
1、名称：防火阀
2、规格：FF1型（70°熔断）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
102
水泵软启动器
更换
1、名称：水泵软启动器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
103
轴流风机电动风阀
更换
1、名称：轴流风机电动风阀
2、规格：含风阀叶、电机、连接器等
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
104
防火卷帘门（甲级整体不锈钢）4.7m*5.7m
更换
1、名称：防火卷帘门（甲级整体不锈钢）4.7m*5.7m
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
樘
1
105
电动葫芦电机
更换
1、名称：电动葫芦电机
2、质量：2t
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
106
电动葫芦卷扬器（限位器）
更换
1、名称：电动葫芦卷扬器（限位器）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
107
电动葫芦卷减速器
更换
1、名称：电动葫芦卷减速器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
108
电动葫芦导绳器更换
电动葫芦导绳器
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
109
电动葫芦钢丝绳18mm更换
电动葫芦钢丝绳18mm
包含拆旧换新及扣除残值
米
10
110
电动葫芦控制手柄
更换
1、名称：电动葫芦控制手柄
2、规格：63A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
111
干粉灭火器换新
1、形式：干粉灭火器换新
2、规格、型号：4kg
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
具(组)
300
112
干粉灭火器充装
1、形式：干粉灭火器充装
2、规格、型号：4kg
具(组)
300
113
推车式灭火器换新
1、形式：推车式灭火器换新
2、规格、型号：MFTZ/ABC20
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
具(组)
4
114
推车式灭火器充装
1、形式：推车式灭火器充装
2、规格、型号：MFTZ/ABC20
具(组)
4
115
泡沫液箱更换
泡沫液箱PSG30
包含拆旧换新及扣除残值
个
20
116
泡沫液软管更换
泡沫液软管40cm*0.8cm
包含拆旧换新及扣除残值
套
10
117
泡沫液更换
泡沫液AFFF3%
吨
1
118
泡沫液混液阀更换
泡沫液混液阀PSG30.1
包含拆旧换新及扣除残值
个
5
119
泡沫液铜管更换
泡沫液铜管40cm*0.8cm
包含拆旧换新及扣除残值
根
5
120
消防栓阀
更换
1、类型：消防栓阀
2、规格、压力等级：SNW65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
5
121
消防栓水带更换
消防栓水带8-65-25
包含拆旧换新及扣除残值
套
5
122
消防栓卷盘及软管更换
消防栓卷盘及软管
包含拆旧换新及扣除残值
套
5
123
消防栓枪头更换
消防栓枪头
包含拆旧换新及扣除残值
套
5
124
消防栓箱更换
消防栓箱120cm*90cm
包含拆旧换新及扣除残值
个
5
125
卡箍DN150更换
卡箍DN150
包含拆旧换新及扣除残值
个
5
126
卡箍DN65更换
卡箍DN65
包含拆旧换新及扣除残值
个
5
127
卡箍DN250更换
卡箍DN250
包含拆旧换新及扣除残值
个
5
128
旋塞阀（DN20）
更换
1、类型：旋塞阀（DN20）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
5
129
球阀（DN20）
更换
1、类型：球阀（DN20）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
5
130
电接点压力表
更换
1、名称：电接点压力表
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
2
131
压力表
更换
1、名称：压力表
2、规格：10kg
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
5
132
波纹补偿器
更换
1、名称：波纹补偿器
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
5
133
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=700m3/h,H=22m,P=75kW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
134
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=300m3/h,H=20m,P=37kW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
135
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=600m3/h,H=22m,P=55kW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
136
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=150m3/h,H=40m,N=30KW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
137
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=50m3/h,H=38m,N=15KW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
138
潜污泵 
更换
1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=10m3/h,H=20m,N=2.2KW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
139
电动蝶阀 
更换
1、名称：电动蝶阀 
2、型号、规格：DN400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
140
电动蝶阀 
更换
1、名称：电动蝶阀 
2、型号、规格：DN500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
141
电动葫芦
更换
1、名称：电动葫芦
2、型号：起重量3t,起升高度10m
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
142
消火栓泵
更换
1、名称：消火栓泵
2、备注：原型号（威乐 Q=30L/s,H=38m,N=22KW）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
143
消火栓稳压泵
更换
1、名称：消火栓稳压泵
2、备注：原型号（威乐 Q=1.67L/s,H=45m,N=2.2KW ）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
144
气压罐更换
1、型号、规格：气压罐、φ800
台
1
145
IG-541灭火剂瓶组
更换
1、类型：IG-541灭火剂瓶组
2、型号、规格：90L、单向阀、金属高压软管、集流管、控制管路(紫铜管)、选择阀、喷嘴、信号反馈装置、电磁型驱动装置、低泄高封阀、安全阀、药剂、辅材
套
1
146
启动瓶组
更换
1、类型：启动瓶组
2、型号、规格：4.0L、单向阀、金属高压软管、集流管、控制管路(紫铜管)、选择阀、喷嘴、信号反馈装置、电磁型驱动装置、低泄高封阀、安全阀、药剂、辅材
套
1
147
柜式七氟丙烷气体灭火装置
更换
1、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置
2、型号、规格：充装量:123kg/瓶
套
1
148
法兰闸阀
更换
1、名称：法兰闸阀
2、型号、规格：DN100
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
149
法兰闸阀
更换
1、名称：法兰闸阀
2、型号、规格：DN200
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
150
法兰蝶阀
更换
1、名称：法兰蝶阀
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
151
法兰蝶阀
更换
1、名称：法兰蝶阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
152
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
153
法兰止回阀
更换
1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
154
可曲挠橡胶接头
更换
1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
155
可曲挠橡胶接头
更换
1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
156
可曲挠橡胶接头
更换
1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
157
可曲挠橡胶接头
更换
1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
 配电系统
158
综合保护装置
更换
1、名称：综合保护装置
2、备注：原型号（南京兆优 MPV303）、包含拆旧换新及扣除残值
个
1
159
高压带电显示器
更换
1、名称：高压带电显示器
2、规格：GSN-10/T
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个(套、台)
1
160
10KV避雷器
更换
1、名称：10KV避雷器
2、规格：HY5WZ-17/45
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
组
1
161
高压电压互感器
更换
1、名称：高压电压互感器
2、规格：JDZ10 10/0.1kv 0.5级 30VA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
162
高压电流互感器
更换
1、名称：高压电流互感器
2、规格：LZZBJ9-12/10P20
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
163
高压真空断路器
更换
1、名称：高压真空断路器
2、型号：VD4-12 630A/2kA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
164
手车动触头
更换
1、名称：手车动触头
2、型号：VD4-12 630A/25kA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
165
低压抽屉柜
更换
1、名称：低压抽屉柜
2、规格：NSX400N/3P+MIC2.2 250A/100A/63A/32A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
166
多功能数字电压表
更换
1、名称：多功能数字电压表
2、规格：PTRZN7205-C-K2
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个(套、台)
1
167
绝缘毯更换
绝缘毯1m*7m 3mm厚 耐压6kv
包含拆旧换新及扣除残值
卷
1
168
高压验电器更换
高压验电器GDY-8 10kv
包含拆旧换新及扣除残值
个
1
169
接地棒更换
接地棒DL/T879-2004 0.4KV
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
170
绝缘手套、绝缘鞋更换
绝缘手套、绝缘鞋Q/12XJ5206 耐压12kv
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
171
低压框架式断路器
更换
1、名称：低压框架式断路器
2、型号：3P+D/O/6.0P/COM lz+2500A 
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
172
电容补偿柜电容、电抗器
更换
1、名称：电容补偿柜电容、电抗器
2、备注：原型号（STAN-MK-15-280-1L）、包含拆旧换新及扣除残值
套
1
173
低压母联备自投装置
更换
1、名称：低压母联备自投装置
2、备注：原型号（smartGen HAT821）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
174
稳压柜
更换
1、名称：稳压柜
2、规格：ZBW-150KVA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
175
稳压柜补偿变压器
更换
1、名称：稳压柜补偿变压器
2、容量（KV·A）：150KVA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
176
稳压柜可控硅模块
更换
1、名称：稳压柜可控硅模块
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
177
稳压柜断路器
更换
1、名称：稳压柜断路器
2、规格：250S/3300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
178
稳压柜刀闸开关
更换
1、名称：稳压柜刀闸开关
2、规格：HS11F-400/38 400A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
179
稳压柜驱动板
更换
1、名称：稳压柜驱动板
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
180
有源滤波器
更换
1、名称：有源滤波器
2、规格：APF-100-400V-4L
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
181
干式变压器
更换
1、名称：干式变压器
2、容量（KV·A）： SCB13-800kVA 10/0.4kV
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
182
环网柜
更换
1、名称：环网柜
2、备注：原型号（西门子 8DJH）、包含拆旧换新及扣除残值
台
1
183
直流屏
更换
1、名称：直流屏
2、规格：100Ah
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
184
低压封闭式插接母线槽
更换
1、名称：低压封闭式插接母线槽
2、容量(A)：1600A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
m
1
 其他
185
工业除湿机
更换
1、名称：工业除湿机
2、规格：15㎏/h 、R22/25kg 、380V/50Hz 、6000W 
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
186
除湿机压缩机更换
除湿机压缩机
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
187
多联体空调主板更换
多联体空调主板
原型号（海尔RFC504MXSLYN(E)AA9AHA00000）、包含拆旧换新及扣除残值
套
1
188
多联机压缩机更换
多联机压缩机
原型号（海尔RFC504MXSLYN(E)AA9AHA00000）、包含拆旧换新及扣除残值
套
1
189
多联机风机
更换
1、名称：多联机风机
2、备注：原型号（海尔RFT56MX-C(N)AA9AF100200）、包含拆旧换新及扣除残值
台(组)
1
190
精密空调主板更换
精密空调主板
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
191
精密空调压缩机更换
精密空调压缩机
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
192
精密空调风机
更换
1、名称：精密空调风机
2、备注：原型号（KHNRC25）、包含拆旧换新及扣除残值
台(组)
1
193
射流风机电机
更换
1、名称：射流风机电机
2、备注：原型号（YE2-180M-2）、包含拆旧换新及扣除残值
套
1
194
射流风机轴承
更换
1、名称：射流风机轴承
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
195
射流风机叶轮
更换
1、名称：射流风机叶轮
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
套
1
196
射流风机整套更换
更换
1、名称：射流风机整套更换
2、参数：风量14.6立方米/s 22kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
197
逃生通道液压盖板更换
逃生通道液压盖板
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
198
逃生通道盖板液压缸更换
逃生通道盖板液压缸
包含拆旧换新及扣除残值
套
1
199
逃生通道盖板电机更换
逃生通道盖板电机
包含拆旧换新及扣除残值
台
1
200
逃生通道盖板控制箱
更换
1、名称：逃生通道盖板控制箱
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
201
逃生通道盖板限位器
更换
1、名称：逃生通道盖板限位器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
202
逃生通道盖板光电开关
更换
1、名称：逃生通道盖板光电开关
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
203
射流风机
更换
1、名称：射流风机
2、参数：风速:30.3m/s,功率:22.0kW,耐温280℃1h，可逆转
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
204
排气扇
更换
1、名称：排气扇
2、规格：风量:1200m3/h,全压:50Pa,功率0.1kW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
205
排气扇
更换
1、名称：排气扇
2、规格：风量:1200m3/h,全压:50Pa,功率0.55kW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
206
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：500*250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
207
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：400*400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
208
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：1250x630
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
209
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：1600x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
210
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：1000x1000
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
211
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：1000x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
212
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x630
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
213
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
214
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
215
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：630x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
216
防烟防火阀
更换
1、名称：防烟防火阀
2、规格：500x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
217
管道式消声器 
更换
1、名称：管道式消声器 
2、规格：1000X500,L=900mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
218
管道式消声器 
更换
1、名称：管道式消声器 
2、规格：630X630,L=900mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
219
电动风阀
更换
1、名称：电动风阀
2、规格：1000x500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
220
电动风阀
更换
1、名称：电动风阀
2、规格：800x630（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
221
电动风阀
更换
1、名称：电动风阀
2、规格：630x630（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
222
余压阀
更换
1、名称：余压阀
2、规格：500x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
223
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:11000m3/h,全压:650Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
224
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量14000m3/h,全压:650Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
225
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:7000m3/h,全压:500Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
226
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:10000m3/h,全压:600Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
227
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:14000m3/h,全压:600Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
228
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:11000m3/h,全压:500Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
229
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:30000m3/h,全压:650Pa,功率:15kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
230
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:7000m3/h,全压:400Pa,功率:2.2kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
231
送风机
更换
1、名称：送风机
2、参数：风量:16000m3/h,全压:530Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤84dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
台
1
232
电动防烟防火阀
更换
1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：800x500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
233
电动防烟防火阀
更换
1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：500X500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
234
电动防烟防火阀
更换
1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：500X400（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
235
电动防烟防火阀
更换
1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：400X320（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
236
止回阀
更换
1、名称：止回阀
2、规格：250x500,耐温280℃·1h
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
237
止回阀
更换
1、名称：止回阀
2、规格：500x500,耐温280℃·1h
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
个
1
 照明、机电设备
238
按钮开关（绿）
更换
1、名称：按钮开关（绿）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
10
239
按钮开关指示灯（黄色/绿色/红色/白色）
更换
1、名称：按钮开关指示灯（黄色/绿色/红色/白色）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
20
240
旋转按钮（黑色）
更换
1、名称：旋转按钮（黑色）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
5
241
断路器
更换
1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A1N125、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
242
热保护
更换
1、名称：热保护
2、备注：原型号（ABB热保护、CA5X-22M）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
243
断路器
更换
1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A1N125、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
244
继电器
更换
1、名称：继电器
2、备注：原型号（ABB继电器、AX185-30）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
245
断路器
更换
1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A2N250、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
246
热保护
更换
1、名称：热保护
2、备注：原型号（ABB热保护、CA5X-22M）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
247
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、AX32）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
248
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、AX09）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
249
软启动器
更换
1、名称：软启动器
2、备注：原型号（ABB软启动器、PSE-170-600-70）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
250
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、SH  203/D16A）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
251
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、D25A）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
252
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、C63）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
253
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、ABB-AX185-303）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
254
继电器（24V）
更换
1、名称：继电器（24V）
2、备注：原型号（施耐德 RXM 24vDC）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
255
继电器（220V）
更换
1、名称：继电器（220V）
2、备注：原型号（施耐德 RXM 220aC）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
256
电压电流信号传感器
更换
1、名称：电压电流信号传感器
2、备注：原型号（青鸟消防、JBF62P-ATV2A1）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
257
断路器
更换
1、名称：断路器
2、备注：原型号（CHNT断路器（3P）、NXB-63）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
258
接触器
更换
1、名称：接触器
2、备注：原型号（CHNT接触器、CJX2-32）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
259
热保护
更换
1、名称：热保护
2、备注：原型号（CHNT热保护、F4-20）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
260
万能转换开关
更换
1、名称：万能转换开关
2、规格：LW139A-16D3723-3
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个
1
261
熔断器
更换
1、名称：熔断器
2、规格：RT16-1(NT1)(250A)
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个
1
262
直流信号隔离器
更换
1、名称：直流信号隔离器
2、备注：原型号（WS15242）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
263
浪涌保护器
更换
1、名称：浪涌保护器
2、备注：参考型号（VAL-MS 230ITST）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
小计
（14） 隧道弱电维修报价
序号
项目名称
项目特征描述
单位
暂定工作量
单价报价
合价报价
（元）
（元）
 中央计算机系统
1
数据库服务器电源块
更换
1、名称：数据库服务器电源块
2、备注：原型号（H&i Server 202A）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
2
服务器硬盘
更换
1、名称：服务器硬盘
2、规格：4TB
3、备注：拆旧换新
台
1
3
数据库服务器内存条
更换
1、名称：数据库服务器内存条
2、备注：参考型号（H&i Server 2003）、包含拆旧换新及残值扣除
根
1
4
视频核心交换机
更换
1、名称：视频核心交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G-4X20G）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
5
设备监控核心交换机
更换
1、名称：设备监控核心交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G-4X20G）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
6
工业串口服务器
更换
1、名称：工业串口服务器
2、备注：原型号（USR-N668）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
7
可编程控制器PLC
更换
1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 1513R-1-PN）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
8
可编程控制器PLC
更换
1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 1515R-2-PN）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
9
可编程控制器PLC
更换
1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-SR60）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
10
可编程控制器PLC
更换
1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-SR20）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
11
可编程控制器PLC
更换
1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（施耐德 BMEH582040）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
12
通信接口模块
更换
1、名称：通信接口模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXNOM0200）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
5
13
PLC电源模块
更换
1、名称：PLC电源模块
2、备注：参考型号（西门子 6EP1333-4BA00）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
14
I/O模块
更换
1、名称：I/O模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7137-6AA00-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
15
PLC DI模块
更换
1、名称：PLC DI模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7131-6BH01-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
16
PLC DI模块
更换
1、名称：PLC DI模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXDDI1602）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
17
PLC DO模块
更换
1、名称：PLC DO模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7132-6BH01-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
18
PLC DO模块
更换
1、名称：PLC DO模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXDDO1602）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
19
PLC AI/AO模块
更换
1、名称：PLC AI/AO模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7134-6GF00-0AA1）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
20
PLC AO模块
更换
1、名称：PLC AO模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXAMO0410）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
21
PLC AI模块
更换
1、名称：PLC AI模块
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-EM-AM06）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
22
PLC AI模块
更换
1、名称：PLC AI模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXAMI0810）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
23
导轨式开关电源
更换
1、名称：导轨式开关电源
2、备注：参考（台湾明纬EDR-150-24）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
3
24
以太网交换机
更换
1、名称：以太网交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM3000A-2GX8T）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
25
室外亮度计
更换
1、名称：室外亮度计
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL LU-100）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
26
照度传感器
更换
1、名称：照度传感器
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL LU-201）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
27
风速风向监测仪
更换
1、名称：风速风向监测仪
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL TC4 AFM）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
28
CO/VI监测仪
更换
1、名称：CO/VI监测仪
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL TC4 AQM）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
29
视频监控硬盘服务器
更换
1、名称：视频监控硬盘服务器
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
30
视频监控管理服务器
更换
1、名称：视频监控管理服务器
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
 交通监控系统
31
车道指示器更换
更换
1、类型：车道指示器更换
2、信号灯规格、型号、组数：60cm×60cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
10
32
车道指示器更换
更换
1、类型：车道指示器更换
2、信号灯规格、型号、组数：40cm×40cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
5
33
微波车辆检测器
更换
1、名称：微波车辆检测器
2、备注：原型号（慧尔视 DTAMD29）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
34
隧道智能交通诱导指示牌
更换
1、类型：隧道智能交通诱导指示牌
2、备注：原型号（友捷 640cm*61cm）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
35
隧道智能交通诱导指示牌模组
更换
1、类型：隧道智能交通诱导指示牌模组
2、备注：参考（友捷原规格型号友捷 DBSTAR-2003100778/FIash3g）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
36
可变限速板
更换
1、类型：可变限速板
2、备注：参考型号（友捷 81cm*81cm）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
37
情报板电源
更换
1、名称：情报板电源
2、备注：原型号（创联电源 A-300AF-3.8）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
5
38
室外可变情报板
更换
1、类型：室外可变情报板
2、备注：参考型号（友捷 4m×3m）、包含拆旧换新及残值扣除
套
1
39
室外可变情报板模组
更换
1、类型：室外可变情报板模组
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
套
1
40
光纤收发器
更换
1、名称：光纤收发器
2、备注：原型号（汤湖 TH-RS485）、包含拆旧换新及残值扣除
个(块)
2
41
交换机光模块
更换
1、名称：交换机光模块
2、规格：单模双纤
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(块)
2
42
电子水尺
更换
1、名称：电子水尺
2、备注：参考型号（PG-230）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
43
积水显示控制器
更换
1、名称：积水显示控制器
2、备注：参考型号（210-JS-ZD）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
44
积水显示屏
更换
1、名称：积水显示屏
2、规格：参考型号（PG-LED）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
45
RS485中继器
更换
1、名称：RS485中继器
2、备注：参考型号（GC-1201）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
4
46
超高报警器
更换
1、名称：超高报警器
2、规格：光束遮断式报警器 DC12v
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
 视频监控系统
47
低照度网络摄像机
更换
1、名称：低照度网络摄像机
2、备注：原型号（海康威视DS-2CD7047XMJ+HV3816M-8MPIR+DS-1331HZ-C）、包含拆旧换新及残值扣除
台
5
48
摄像机支架含外壳
更换
1、名称：摄像机支架含外壳
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
台
1
49
视频事件视频分析仪
更换
1、名称：视频事件视频分析仪
2、备注：原型号（海康威视 iDS-TSS300-C）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
50
车道抓拍监控相机
更换
1、名称：车道抓拍监控相机
2、备注：参考型号（DS-2CD7A48FYF XZS）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
51
一体化网络云台摄像机
更换
1、名称：一体化网络云台摄像机
2、备注：原型号（海康威视 DS-2CD704XMJ）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
52
视频解码器
更换
1、名称：视频解码器
2、规格：原型号（海康威视 DS-6901UD）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
3
53
监控电视墙
更换
1、名称：监控电视墙
2、规格：原型号（橙科 55寸）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
 程控电话系统
1
54
隧道内紧急电话
更换
1、名称、类别：隧道内紧急电话
2、规格：国产抗噪防潮紧急电话分机
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
台
4
55
程控电话系统主机
更换
1、名称、类别：程控电话系统主机
2、备注：原型号（S30122-K7754-X）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
 有线广播系统
1
56
隧道广播工控主机
更换
1、名称：隧道广播工控主机
2、备注：参考型号（MAG6000）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
57
防水号角扬声器
更换
1、名称：防水号角扬声器
2、备注：原型号（ABK WT552）、包含拆旧换新及残值扣除
台
2
58
设备房广播扬声器
更换
1、名称：设备房广播扬声器
2、备注：参考型号（广州保伦 TP-8301）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
59
网络控制器
更换
1、名称：网络控制器
2、备注：原型号（ABK AXT8788）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
60
音区控制器
更换
1、名称：音区控制器
2、备注：原型号（ABK AXT8706B）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
61
功率放大器
更换
1、名称：功率放大器
2、备注：原型号（ABK AXT8635）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
62
功率放大器
更换
1、名称：功率放大器
2、备注：原型号（ABK AXT8612）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
 电源系统
63
UPS配套电池更换
更换
1、名称：UPS配套电池更换
2、容量(A·h)：12V/100AH
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(组件)
20
64
UPS主机
更换
1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTM33200）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
65
整流逆变模块
更换
1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTM33200）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
66
UPS主机
更换
1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTG3330）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
67
整流逆变模块
更换
1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTG3330）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
68
UPS主机
更换
1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTG1110）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
69
整流逆变模块
更换
1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTG1110）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
70
EPS配套电池更换
更换
1、名称：EPS配套电池更换
2、容量(A·h)：12V/100AH
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个(组件)
20
71
EPS逆变器
更换
1、名称：EPS逆变器
2、备注：原型号（动力源 DXBH-2KVA-D）、包含拆旧换新及残值扣除
个(套、台)
1
72
UPS电池柜
更换
1、名称：UPS电池柜
2、规格：90cm*80cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
台
1
 无线通信系统
73
手持对讲机
更换
1、名称：手持对讲机
2、备注：原型号（中慧 PE900）、包含拆旧换新及残值扣除
台
6
74
漏缆
更换
1、名称：漏缆
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
m
100
75
漏缆三通
更换
1、名称：漏缆三通
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
个
2
76
信号中继放大器
更换
1、名称：信号中继放大器
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
2
 火灾报警系统
77
应急照明控制主机
更换
1、名称：应急照明控制主机
2、备注：参考型号（GB17945-2010）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
78
消防主机主板更换
更换
1、名称：消防主机主板更换
2、备注：原型号（能美PSM-2LL01461）、包含拆旧换新及残值扣除
台(套)
1
79
手动报警按钮
更换
1、名称：手动报警按钮
2、备注：原型号（J-SAP-M-FMB04ZZ-W）、包含拆旧换新及残值扣除
个
10
80
消火栓启动按钮
更换
1、名称：消火栓启动按钮
2、备注：参考型号（能美FMH02ZZ-W）、包含拆旧换新及残值扣除
个
10
81
温感探测器
更换
1、名称：温感探测器
2、备注：参考型号（能美 JTW-ZDM-NS019）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
82
烟感探测器
更换
1、名称：烟感探测器
2、备注：参考型号（能美 JTY-GM-NSD026）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
83
声光报警器
更换
1、名称：声光报警器
2、备注：原型号（能美 IP65 FZF0104NS-W）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
84
输入输出模块
更换
1、名称：输入输出模块
2、备注：参考型号（能美 FRR28ZZ-SL1）、包含拆旧换新及残值扣除
个(台)
10
85
双波长火焰探测器
更换
1、名称：双波长火焰探测器
2、备注：原型号（能美 JTG-HF-RDCZ005）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
86
感温光纤主机
更换
1、总线制：感温光纤主机
2、备注：参考型号（DTS-4004）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
87
感温光纤主机主板更换
更换
1、名称：感温光纤主机主板更换
2、备注：参考型号（DTS-4004）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
88
感温光纤主机
更换
1、总线制：感温光纤主机
2、备注：参考型号（光格 AT8410X）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
89
感温光纤主机主板更换
更换
1、名称：感温光纤主机主板更换
2、备注：参考型号（光格 AT8410X）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
90
消防应急维修电话
更换
1、名称：消防应急维修电话
2、备注：参考型号（CSVP2100F-P1）、包含拆旧换新及残值扣除
个(部)
3
91
温感探测器
更换
1、名称：温感探测器
2、备注：参考型号（北大青鸟JTW-ZD-JBF5110）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
92
烟感探测器
更换
1、名称：烟感探测器
2、备注：参考型号（北大青鸟JTY-GD-JBF5100）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
93
声光报警器
更换
1、名称：声光报警器
2、备注：参考型号（北大青鸟JBF5172）、包含拆旧换新及残值扣除
个
5
94
报警控制器
更换
1、总线制：报警控制器
2、备注：参考型号（北大青鸟JB-QB-JBF5014）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
95
报警控制器主板更换
更换
1、名称：报警控制器主板更换
2、备注：参考型号（北大青鸟 JB-QB-JBF5014）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
96
防火门监控主机
更换
1、总线制：防火门监控主机
2、备注：参考型号（荣夏 RXPM F600B）、包含拆旧换新及残值扣除
台
1
97
防火门监控主机主板更换
更换
1、名称：防火门监控主机主板更换
2、备注：参考型号（荣夏  RXPM F600B）、包含拆旧换新及残值扣除
个
1
 辅材
98
BV2.5平方线拆除
更换
1、名称：BV2.5平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
99
BV4平方线拆除
更换
1、名称：BV4平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
100
BV6平方线拆除
更换
1、名称：BV6平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
101
BV10平方线拆除
更换
1、名称：BV10平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
102
BV16平方线拆除
更换
1、名称：BV16平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
103
25平方电缆拆除
更换
1、名称：25平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
104
35平方电缆拆除
更换
1、名称：35平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
105
50平方电缆拆除
更换
1、名称：50平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
106
70平方电缆拆除
更换
1、名称：70平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
m
20
107
20线管PVC拆除
更换
1、名称：20线管PVC拆除、安装管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
108
20镀锌铁管拆除
更换
1、名称：20镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
109
25线管PVC拆除
更换
1、名称：25线管PVC拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
110
25镀锌铁管拆除
更换
1、名称：25镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
111
32线管PVC拆除
更换
1、名称：32线管PVC拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
112
32镀锌铁管拆除
更换
1、名称：32镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
113
室外成品光缆2芯
更换
1、名称：室外成品光缆2芯拆除，安装新光缆
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
114
室外成品光缆4芯
更换
1、名称：室外成品光缆4芯拆除，安装新光缆
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
115
超五类网线
更换
1、名称：超五类网线拆除，安装新网线
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
116
超六类网线
更换
1、名称：超六类网线拆除，安装新网线
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
117
感温光纤
更换
1、名称：感温光纤拆除，安装新光纤
2、备注：含拆除及残值扣除
m
20
合计
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日
注：
1、投标人的各项单价报价及总价报价均不得超过“第四章 招标书”中对应项的最高限价，若有一项超过的则视为无效投标。
2、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。
3、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。
4、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予另行支付。
5、本项目服务期：苏城大道及桐泾北路隧道2年（预计2026年1月1日开始），海涌山路隧道1年（预计2027年1月1日开始），固定费用报价表（1）、（2）、（3）按此服务时长计算年合价，即2026年合价为（苏城大道东隧道服务设施量+苏城大道西隧道服务设施量+金湾街隧道服务设施量）×年综合单价报价；2027年合价为总计设施量×年综合单价报价。实际服务期以招标人通知为准，并按年综合单价报价折算后支付。
6、本项目表（12）、（13）、（14）为设施维护单价，工作量为预估，按实际发生工作量结算。
7、设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用不低于同档次产品并经采购人认可，否则不予计量。
8、委外维护、检测费清单中的工作内容应当由中标单位委托有相应维护、检测资质的单位进行维保，所有维保、检测都需提供合同、报告，否则不予计量。



4、拟投入专用车辆(设备)情况承诺函
拟投入专用车辆(设备)情况承诺函
	序号
	车辆(设备名 称)
	招标要求
	投标承诺配备情况

	
	
	数量
	最低配置要求
	数量
	配置情况(主要填写承诺配置的品牌型号)

	1
	隧道侧壁清洗车
	1辆
	　
	　
	　

	2
	防撞缓冲车
	1辆
	　
	　
	　

	3
	登高车(升降平 台车)
	1辆
	　
	　
	　

	4
	巡视车(皮卡)
	2辆
	　
	　
	　

	5
	移动式排水设备
	2台
	
	
	

	6
	移动式水泵
	2台
	
	
	


注：拟投入专业车辆(设备)的最低配置要求详见招标文件附件《车辆设备一览表》。投标文件中须填写投标承诺配备车辆(设备)的情况，包括：数量、配置情况。
5、技术部分（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）
5.1投标服务重点、难点说明与描述，完整详细的服务方案
	提示：
1、投标单位应根据本次招标项目要求，对所投服务重点、难点，完整详细的服务方案等进行详细的说明与描述。
2、投标单位应针对本次招标项目特点：针对本项目所需服务内容进行逐一描述。
3、投标单位可根据自身情况便携，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）：                  


5.2.技术响应对照表

技术响应对照表
招标编号：

	序号
	产品（服务）名称
	招标技术要求
	响应技术指标
	选择项

（正偏离、负偏离或无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术响应对照表》进行投标。
2、投标单位必须对照招标文件的技术规格，逐条说明所提供的设备已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。未列明的视为投标单位满足招标技术要求，如中标后所供设备无法满足该项要求的，视为投标单位虚假应标。

3、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应提供技术支持资料（包括设备的样本、说明书等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

4、投标单位须对所有技术应答负责，如技术响应对照表中出现提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、中标”相关处理办法处理。
5、投标单位应根据清单技术要求中要求提供相关资料证明的在投标文件中清晰的体现，应便于评标委员会评审。

5.3.服务偏离表

服务偏离表
单位名称（盖章）：

	序号
	服务内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标单位应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日
6、投标保证承诺书
投标保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我方收到贵公司  （项目名称和招标编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起  60 天。
4、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；
11、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                        联 系 人：                 
地    址：                        邮政编码：                   
联系电话：                        传    真：                   
投标人签章： 
法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日
7、资格条件证明文件
资格条件证明文件
  
（1） 供应商资格文件声明
致： (采购人或采购代理机构) 
  1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商资格条件证明材料

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	（7）其他（可选）
	

	招标文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否）

	供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。
	

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，�并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商签章：         
日     期：    年   月   日
8、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
 
注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
3、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日
9、人员配备一览表
运营管理人员配备一览表
	序号
	岗位
	姓名
	学历
	专业
	职称
	执业资格
	学历

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	市政工程师
	
	
	
	
	
	

	3
	机电工程师
	
	
	
	
	
	

	4
	弱电工程师
	
	
	
	
	
	


注：提供的材料详见招标文件第四章招标书。

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
10、企业类似业绩一览表
企业类似管养项目业绩情况表
	序号
	项目名称
	服务期限
	采购单位
	隧道长度 （米）
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：本表后须附相关证明材料详见评分标准要求。
投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
11、人员配备承诺表（格式自拟）
拟投入隧道运营作业人员配备承诺表
注：1、需提供的材料详见招标文件第四章招标书。
投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
12、资格证明文件（部分格式）
1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
苏州骏捷建设管理咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标单位（盖公章）：




法定代表人或被授权人签字：
年
月
日
2）投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	 
	成立日期
	 

	注册地址
	 
	注册资金
	 

	经营范围
	 

	实现利润
	2024年  万元
	员工总人数
	 

	资产总计
	万元
	营业收入
	2024年  万元

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	 

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	 

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	 

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	 

	其他需要说明的情况
	 


3）中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）                 的（项目名称）             采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
 1. （标的名称） ，属于            （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于                 （中型企业、 小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 企业名称（盖章）： 

日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
企业名称（盖章）： 
日 期： 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
4）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          投标人签章：         
日     期：    年   月   日
5）监狱企业声明函
监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          投标人签章：         
日     期：    年   月   日
6）其他格式自拟
第四章招标书
受苏州市市政设施管理处 的委托，苏州骏捷建设管理咨询有限公司作为采购代理机构，为其拟采购的2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目进行国内公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320508-SZJJ-G2025-0045
二、招标预算：28200000.00元；最高限价总价：28199936.5元
三、项目名称：2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目
四、采购需求：
1、项目概况
1.1 苏城大道隧道
苏城大道沿线3条隧道，分别为苏城大道东隧道、苏城大道西隧道和金湾街隧道，其中苏城大道东隧道全长1777m，面积40871m²,双向六车道，其中西侧敞开段长184m，东侧敞开段长205m，暗埋段长1378m。隧道设置综合设备用房一座，综合设备用房包含有高压室、低压室、直流屏室、监控室（值班室）、消防（雨水）泵房、通风机房，综合设备用房北侧设置独立出入口。隧道北侧设置雨水泵房两座底部设置集水井。苏城大道西隧道全长1068m，面积24564m²,双向六车道，其中西侧敞开段长186m，东侧敞开段长199m，暗埋段长683m。隧道北侧设置综合设备用房一座，综合设备用房包含有高压室、低压室、直流屏室、监控室（值班室）、消防（雨水）泵房、通风机房，综合设备用房北侧设置独立出入口。隧道北侧设置雨水泵房两座底部设置集水井，地下一层。金湾街隧道全长360m，面积3276m²,单向双车道，其中苏城大道一侧敞开段长135m，金湾街一侧敞开段长120m，暗埋段长105m。隧道左侧设置泵房一座，底部设置集水井，地下一层。
[image: image1.png]



1.2海涌山路隧道
海涌山路地下通道（3个）位于苏城大道和虎金路交叉口。东、西人行地下通道建筑面积共计1405平方米，东人行地下通道长度120米，西人行地下通道长度142米，共有6个出入口，均含1:4行人楼梯和1:4自行车推行坡道，入口部平台高于周边地面45~50厘米，将水排向出入口四周。1个南北走向车行地下通道建筑面积共计7560平方米（含设备房），长度385米。 
1.3 桐泾北路隧道
桐泾路北延工程，起于西塘河南岸，向南以隧道形式下穿清塘路、山塘街、山塘河、沪宁城际高铁、京沪既有铁路、北环快速路，在西园路口与现有桐泾北路顺接，线路里程约2.07公里。桐泾北路隧道长1510m，面积34730m²,其中敞开段长250m，敞开段为双向四车道，其余为双向六车道。设计速度60公里/小时。
（1）设泵房8处：隧道洞口设雨水泵房4处，盾构段地下二层设废水泵房4处。
（2）设变电所2处：南北侧各一处。
（3）设消防泵房1处：南侧设备房。
（4）设逃生滑梯12部：东西两洞各6部。
[image: image2.jpg]



1.4 监控中心
隧道监控中心位于虎阜路388号，包含监控室及弱电机房一座，其中监控室面积350 m²，机房面积135 m²。
2、管养范围及内容:
2.1 苏城大道、海涌山路隧道、桐泾北路隧道的道路日常检查巡视；路面、墙面、防撞墙的维护、小修；隧道装饰板保洁、维护；隧道24小时运行监控等服务，保障道路安全、畅通。
2.2隧道机电设备的维修、保养；变电所、雨水泵房日常巡检。
2.3 监控中心的值班、弱电系统的日常巡检、保养等。
2.4对日常巡视检查经常发现的问题，中标人须配合采购人进行分析研究，制定合理的维护方案。
2.5根据日常管养设施的情况，采购人适当调整各类设施检修的内容或相关频次，中标人需按照采购人要求执行。请投标人在养护费用中综合考虑。
2.6本项目具体的路面长度、面积，机电设备、弱电系统、养护人员及车辆的清单见以下日常管养项目清单。清单内项目及工程量可能与现场实际存在误差，实际维护项目及工程量以现场实际为准。
2.7管养项目各部分预算
	2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目各部分最高限价
序号
大类
项目名称
2026年最高限价
2027年最高限价
两年最高限价(元)
备注
(元)
(元)
1
苏城大道隧道、海涌山路隧道日常维护费用、委外维护及检测费用（固定费用）
土建日常维护
1901911.00
2671995.40
4573906.40
年费用固定，包含日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目费用，苏城大道隧道（含苏城大道东隧道、苏城大道西隧道、金湾街隧道）计划服务2年，海涌山路隧道计划服务1年，具体进场日期以甲方通知为准。
2
机电设备日常维护
2809000.00
2895552.00
5704552.00
3
弱电设备日常维护
983310.00
1035150.00
2018460.00
4
苏城大道隧道委外维护、检测费用
879000.00
879000.00
1758000.00
年费用固定，包含委外维护、检测费用
5
海涌山路隧道委外维护、检测费用
\
78000.00
78000.00
6
桐泾北路隧道日常维护费用、委外维护及检测费用（固定费用）
土建日常维护
1560499.35
1560499.35
3120998.70
年费用固定，包含日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目费用，计划服务2年，具体进场日期以甲方通知为准。
7
机电设备日常维护
1483374.00
1483374.00
2966748.00
8
弱电设备日常维护
517870.00
517870.00
1035740.00
9
委外维护、检测费用
436000.00
436000.00
872000.00
10
监控中心维护费用（固定费用）
监控中心设备日常维护
275824.00
275824.00
551648.00
年费用固定
11
安全应急费用（固定费用）
安全应急费用
690000.00
690000.00
1380000.00
12
专项维修工程费
土建维修
\
\
816412.75
固定单价，按实际发生工程量经甲乙双方确认后结算。
13
机电维修
\
\
2089977.96
14
弱电维修
\
\
1233492.69
合计
\
\
28199936.50



2.7.1管养项目清单见表（1）-（14）。
（1）苏城大道隧道土建日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	2026年合价（不含海涌山路隧道）
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山路隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	一
	土建日常维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	清洁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	防撞墙清洗（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	5747.48
	3260.32
	583.2
	1411.2
	11002.20
	20.00 
	191820.00 
	220044.00 

	2
	侧墙洗刷(含设备箱，每月一次，易污染时加密清洗，机械清洗为主)
	㎡
	20345
	10082
	775
	933.24
	32135.24
	25.00 
	780050.00 
	803381.00 

	3
	排水管槽疏通、横截沟、边沟杂草清理、清捞与疏通(每月一次)
	m
	7300
	4416
	779.5
	685.5
	13181.00
	30.00 
	374865.00 
	395430.00 

	4
	泵房保洁、设备用房保洁（每月一次）
	㎡
	800
	800
	55
	205.9
	1860.90
	15.00 
	24825.00 
	27913.50 

	5
	敞开段干挂石材、吸音板清洗（每季度一次，易污染时加密清洗）
	㎡
	1440
	1360
	1020
	26016
	29836.00
	25.00 
	95500.00 
	745900.00 

	(二)
	检查维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	洞口限高门架；限高门架检查、加固；维护频次：日常
	座
	2
	2
	1
	
	5
	4000.00 
	20000.00 
	20000.00 

	2
	隧道防火门、箱门及门锁维护(紧固及润滑等保养)维护频次：日常
	项
	1
	1
	10000.00 
	10000.00 
	10000.00 

	3
	变形缝日常维护（检查渗漏，标明桩号）维护频次：日常
	项
	1
	1
	15000.00 
	15000.00 
	15000.00 

	4
	隧道顶板防火板的日常检查（处理翘起、松动、喷涂料等日常小的维护）
	项
	1
	1
	15000.00 
	15000.00 
	15000.00 

	5
	变电所日常检查（隧道设备房土建设施、墙面及附属设施）开裂、脱落、渗水等病害）保养维护
	座
	1
	1
	0
	1
	3
	5000.00 
	10000.00 
	15000.00 

	6
	雨、废水泵房维护保养（工作内容包含保养、防锈、泵房清捞以及清淤等）（每季度不少于一次）
	座
	2
	2
	1
	1
	6
	5000.00 
	25000.00 
	30000.00 

	7
	沥青路面日常检查（拱起、坑槽、开裂、错台等）
	m²
	40356
	24282
	2844
	5644.8
	73127
	0.75 
	50611.50 
	54845.10 

	8
	排水沟槽检修、维护（边沟盖板开裂、塌陷；横截沟砼结构、铸铁盖板开裂破损、松动、）维护频次：每月一次
	m
	7300
	4416
	779.5
	642.6
	13138
	1.00 
	12495.50 
	13138.10 

	9
	压力释放井检修、维护、疏通（井盖缺失、破损等）维护频次：每季度一次
	个
	2
	2
	1
	1
	6
	1500.00 
	7500.00 
	9000.00 

	10
	隧道内装饰烤瓷装饰板、吸音板敞开段石材板及附属设施检修、维护（表面、龙骨、牢固件检修、维护）维护频次：每月一次
	m²
	20565
	10302
	965
	466.6
	32299
	4.50 
	143244.00 
	145343.70 

	11
	砼结构、衬砌检修、维护（混凝土裂缝、表层脱落、碳化、露筋等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	1
	1
	1
	4
	20000.00 
	60000.00 
	80000.00 

	12
	吊装预埋件检修、维护（变形、锈蚀、脱落险兆等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	1
	1
	1
	4
	6000.00 
	18000.00 
	24000.00 

	13
	接水盒日常检查（除维修内容以外的检查）
	项
	1
	1
	48000.00 
	48000.00 
	48000.00 

	
	小计
	1901911.00
	2671995.40


（2） 苏城大道隧道机电设备日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	2026年合价
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	(一)
	环控部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	双向射流风机(22KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	54
	36
	0
	
	90
	1800.00
	162000.00
	162000.00

	2
	混流风机(5.5KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	480.00
	960.00
	960.00

	3
	混流风机(1.5KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	3
	3
	0
	
	6
	480.00
	2880.00
	2880.00

	4
	混流风机(0.55KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	480.00
	960.00
	960.00

	5
	混流风机(0.25KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	0
	0
	1
	
	1
	480.00
	480.00
	480.00

	6
	多连体空调(18P)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	5
	5
	0
	
	10
	7200.00
	72000.00
	72000.00

	7
	室外机(150m3/h)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	9600.00
	19200.00
	19200.00

	8
	电动防烟防火阀 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	8
	0
	
	16
	2000.00
	32000.00
	32000.00

	9
	电动防烟防火阀（70℃）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	16
	0
	
	36
	2200.00
	79200.00
	79200.00

	10
	电动防烟防火阀（280℃）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	7
	0
	
	19
	1200.00
	22800.00
	22800.00

	11
	电动排烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	10
	10
	2
	
	22
	450.00
	9900.00
	9900.00

	12
	过滤器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	360.00
	720.00
	720.00

	13
	金属外壳消声器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	1
	
	9
	420.00
	3780.00
	3780.00

	14
	百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	34
	34
	4
	
	72
	160.00
	11520.00
	11520.00

	15
	风管止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	5
	5
	0
	
	10
	320.00
	3200.00
	3200.00

	(二)
	给排水、消防系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	消火栓箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	63
	38
	0
	
	101
	720.00
	72720.00
	72720.00

	2
	水成膜泡沫箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	30
	0
	
	86
	960.00
	82560.00
	82560.00

	3
	隧道灭火器箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	77
	53
	5
	6
	141
	720.00
	97200.00
	101520.00

	4
	隧道干粉灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	308
	212
	20
	30
	570
	180.00
	97200.00
	102600.00

	5
	变电所内推车式灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	2
	2
	0
	
	4
	300.00
	1200.00
	1200.00

	6
	变电所内手提式灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	60
	60
	8
	
	128
	160.00
	20480.00
	20480.00

	7
	对夹式蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	48
	37
	5
	
	90
	720.00
	64800.00
	64800.00

	8
	自动排气阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	3
	0
	
	9
	960.00
	8640.00
	8640.00

	9
	室外消火栓日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	4
	0
	
	10
	600.00
	6000.00
	6000.00

	10
	消防水管接合器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	6
	4
	0
	
	10
	600.00
	6000.00
	6000.00

	11
	DN200管道日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	米
	3800
	2500
	0
	
	6300
	35.00
	220500.00
	220500.00

	12
	室外压力窨井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	4
	4
	1
	
	9
	4800.00
	43200.00
	43200.00

	13
	室外排水检查井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	4
	4
	1
	
	9
	4800.00
	43200.00
	43200.00

	14
	雨水沉淀池日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	8
	8
	4
	1
	21
	6000.00
	120000.00
	126000.00

	15
	安全通道防火门日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	14
	2
	
	36
	1800.00
	64800.00
	64800.00

	16
	消防泵（15KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	2100.00
	8400.00
	8400.00

	17
	消防稳压泵（3KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	1800.00
	7200.00
	7200.00

	18
	潜污泵（90KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	6
	6
	0
	3
	15
	5400.00
	64800.00
	81000.00

	19
	潜水泵（45KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	1
	0
	1
	4
	4800.00
	14400.00
	19200.00

	20
	潜水泵（11KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	2400.00
	9600.00
	9600.00

	21
	潜污泵（4.5KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	
	
	
	1
	1
	1500.00
	0.00
	1500.00

	22
	电动葫芦（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	
	
	
	1
	1
	2400.00
	0.00
	2400.00

	23
	超声波液位计（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	2
	1
	1
	6
	1500.00
	7500.00
	9000.00

	(三)
	高、低压配电系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	水泵控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	3
	3
	1200.00
	0.00
	3600.00

	2
	水泵、风机、空调等控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	29
	23
	4
	
	56
	2400.00
	134400.00
	134400.00

	3
	维修电源箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	55
	30
	3
	6
	94
	2400.00
	211200.00
	225600.00

	4
	动力电缆维护维修日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	10.83
	10.83
	4.1
	1.8
	27.56
	1200.00
	30912.00
	33072.00

	5
	动力低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	23
	17
	1
	
	41
	3600.00
	147600.00
	147600.00

	6
	整流馈电屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	3
	5
	
	16
	600.00
	9600.00
	9600.00

	7
	信号屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	2
	
	6
	600.00
	3600.00
	3600.00

	8
	所用电配电柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	22
	20
	6
	
	48
	3600.00
	172800.00
	172800.00

	9
	变电所空调电源配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	3600.00
	7200.00
	7200.00

	10
	箱式变电站400KVA日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	2400.00
	0.00
	4800.00

	11
	箱变低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	1200.00
	0.00
	2400.00

	12
	箱变高压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	2
	2
	1200.00
	0.00
	2400.00

	(四)
	照明部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	LED隧道应急照明LED 22*2W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	100
	100
	48.00
	0.00
	4800.00

	2
	LED隧道应急照明LED 30W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1393
	876
	20
	
	2289
	48.00
	109872.00
	109872.00

	3
	LED智能照明调光控制系统日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	20000.00
	40000.00
	40000.00

	4
	吸顶灯 22W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	22
	18
	0
	
	40
	36.00
	1440.00
	1440.00

	5
	安全出口疏散照明日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1110
	675
	22
	32
	1839
	48.00
	86736.00
	88272.00

	6
	照度计日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	600.00
	4800.00
	4800.00

	7
	亮度计日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	600.00
	4800.00
	4800.00

	8
	电力电缆日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	6
	5
	1
	0.4
	12.4
	1200.00
	14400.00
	14880.00

	9
	电力电线日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	5.1
	3.9
	0.8
	0.82
	10.62
	800.00
	7840.00
	8496.00

	10
	照明变压器2×400kVA日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	0
	
	8
	4900.00
	39200.00
	39200.00

	11
	照明低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	12
	2
	2
	28
	3600.00
	93600.00
	100800.00

	12
	EPS37KW日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	21000.00
	63000.00
	63000.00

	13
	应急配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	19
	15
	6
	
	40
	3600.00
	144000.00
	144000.00

	
	小计
	2809000.00
	2895552.00


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（3） 苏城大道隧道弱电设备日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	2026年合价
	2027年合价

	
	
	
	苏城大道东隧道
	苏城大道西隧道
	金湾街隧道
	海涌山隧道
	总计
	（元）
	（元）
	（元）

	（一）
	交通监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LED车道指示器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	组
	24
	24
	4
	8
	60
	960.00
	49920.00
	57600.00

	2
	车辆检测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	1800.00
	9000.00
	9000.00

	3
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	160.00
	800.00
	1120.00

	4
	隧道外可变信息标志4m*3m全彩 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	1500.00
	6000.00
	6000.00

	5
	隧道外可变信息标志3.92m*1.92m全彩 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	0
	0
	1
	
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00

	6
	隧道内可变信息标志6*0.6m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	4
	0
	
	8
	1500.00
	12000.00
	12000.00

	7
	隧道外可变限速标志1.5*1.5m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	6000.00
	24000.00
	24000.00

	8
	以太网光端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	对
	17
	15
	6
	4
	42
	240.00
	9120.00
	10080.00

	9
	监控摄像设备摄像机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	47
	33
	3
	15
	98
	1200.00
	99600.00
	117600.00

	10
	微波检测系统 微波传感器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	3600.00
	18000.00
	18000.00

	11
	微波检测系统 检测主机(含视频处理器) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	
	5
	1500.00
	7500.00
	7500.00

	12
	电子水尺日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	1200.00
	6000.00
	8400.00

	13
	积水显示屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	1
	2
	7
	1200.00
	6000.00
	8400.00

	（二）
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	可编程控制器PLC 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	16
	1
	1
	34
	1800.00
	59400.00
	61200.00

	2
	PLC远端模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	24
	18
	4
	6
	52
	500.00
	23000.00
	26000.00

	3
	现场控制机柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	24
	18
	4
	1
	47
	120.00
	5520.00
	5640.00

	4
	工业级百兆光纤以太环网交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	24
	18
	4
	1
	47
	480.00
	22080.00
	22560.00

	5
	串口/以太网转换器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	16
	16
	0
	1
	33
	100.00
	3200.00
	3300.00

	6
	24V直流电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	36
	24
	0
	1
	61
	180.00
	10800.00
	10980.00

	7
	CO/VI监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	720.00
	2880.00
	2880.00

	8
	风速风向监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	720.00
	2880.00
	2880.00

	9
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	32000.00
	32000.00
	32000.00

	（三）
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 200万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	
	
	
	7
	7
	1800.00
	0.00
	12600.00

	2
	监控摄像设备云台彩色摄像机 400万,37倍变焦,含出厂配套电源和支架的日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	2
	
	6
	1200.00
	7200.00
	7200.00

	3
	监控摄像设备雷视事件检测一体机 400万摄像机+77GHz高频段毫米波雷达,带事件检测功能.含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	38
	24
	3
	
	65
	900.00
	58500.00
	58500.00

	4
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 400万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	47
	33
	3
	
	83
	1200.00
	99600.00
	99600.00

	5
	机柜、机架19″标准机柜，含底座,PDU 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	3
	1
	1
	
	5
	300.00
	1500.00
	1500.00

	6
	光发射机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	87
	65
	12
	
	164
	100.00
	16400.00
	16400.00

	7
	高清单路视频解码器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	1
	
	5
	500.00
	2500.00
	2500.00

	8
	视频管理服务器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	1
	
	5
	500.00
	2500.00
	2500.00

	9
	视频监控客户端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	1
	
	3
	500.00
	1500.00
	1500.00

	10
	网络硬盘录像机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	
	4
	500.00
	2000.00
	2000.00

	11
	视频4通道分析仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	
	20
	500.00
	10000.00
	10000.00

	12
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	
	1
	30000.00
	30000.00
	30000.00

	（四）
	电源系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	配电箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	3
	1
	1
	8
	600.00
	4200.00
	4800.00

	2
	UPS（60kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	2400.00
	4800.00
	4800.00

	3
	UPS（30kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	0
	0
	1
	
	1
	1500.00
	1500.00
	1500.00

	4
	UPS（10kVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	
	
	
	1
	1
	1200.00
	0.00
	1200.00

	（五）
	广播系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	网络化主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	600.00
	1200.00
	1200.00

	2
	远程控制软件 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	400.00
	800.00
	800.00

	3
	背景音乐系统设备 16位电源时序器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2
	0
	
	4
	240.00
	960.00
	960.00

	4
	背景音乐系统设备监听音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	240.00
	480.00
	480.00

	5
	网络播放终端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1
	0
	
	2
	200.00
	400.00
	400.00

	6
	网络功放(120W) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	4
	0
	
	8
	360.00
	2880.00
	2880.00

	7
	网络功放(350W) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	12
	10
	0
	
	22
	360.00
	7920.00
	7920.00

	8
	喇叭 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	120
	60
	0
	
	180
	100.00
	18000.00
	18000.00

	9
	挂壁式音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	8
	8
	0
	
	16
	1200.00
	19200.00
	19200.00

	（六）
	火灾报警系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	火灾报警控制器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	1200.00
	3600.00
	3600.00

	2
	消防手动控制盘 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	13
	11
	0
	
	24
	960.00
	23040.00
	23040.00

	3
	光纤联网装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	3
	0
	
	6
	480.00
	2880.00
	2880.00

	4
	点式双波长火焰探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	29
	0
	
	85
	240.00
	20400.00
	20400.00

	5
	双波长探测模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	56
	29
	0
	
	85
	360.00
	30600.00
	30600.00

	6
	智能烟感探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	15
	16
	0
	
	31
	150.00
	4650.00
	4650.00

	7
	消防专用电话机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	1
	1
	0
	
	2
	120.00
	240.00
	240.00

	8
	总线式消防电话主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	120.00
	240.00
	240.00

	9
	消防模块箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	52
	46
	0
	
	98
	120.00
	11760.00
	11760.00

	10
	信号模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	118
	79
	12
	
	209
	160.00
	33440.00
	33440.00

	11
	控制模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	124
	83
	12
	
	219
	160.00
	35040.00
	35040.00

	12
	智能手动报警按钮 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	68
	42
	0
	
	110
	60.00
	6600.00
	6600.00

	13
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	64
	39
	0
	
	103
	240.00
	24720.00
	24720.00

	14
	开关电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	24
	20
	6
	
	50
	360.00
	18000.00
	18000.00

	（七）
	无线通信系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	调度光直放站远端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	500.00
	2000.00
	2000.00

	2
	POI分合路平台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	2
	0
	
	4
	500.00
	2000.00
	2000.00

	3
	网管工作站 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	1
	
	3
	500.00
	1500.00
	1500.00

	4
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	30000.00
	30000.00
	30000.00

	（八）
	电话分系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1
	数字式程控交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	2400.00
	4800.00
	4800.00

	2
	紧急电话话务台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1
	0
	
	2
	960.00
	1920.00
	1920.00

	3
	数字电话 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	1
	1
	0
	
	2
	120.00
	240.00
	240.00

	4
	抗噪防潮紧急电话分机
	只
	40
	40
	0
	
	80
	240.00
	19200.00
	19200.00

	5
	调频、广播系统 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	1
	0
	
	2
	600.00
	1200.00
	1200.00

	
	小计
	983310.00
	1035150.00


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（4） 苏城大道隧道委外维保项目最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价最高限价
	年合价最高限价
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	消防维保、检测
	项
	1
	110000.00
	110000.00
	消防设备设施维保、联动测试（每月一次维保，每半年一次联动测试）
消防设备设施年检（每年一次，出具第三方检测报告）。

	2
	供配电系统运维
	项
	1
	75000.00
	75000.00
	电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。

	3
	防雷检测
	项
	1
	50000.00
	50000.00
	隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。

	4
	气体灭火系统检测
	项
	1
	60000.00
	60000.00
	七氟丙烷气瓶检测，每3年检测一次，本项目养护期限内至少检测一次。

	5
	结构检测
	项
	1
	100000.00
	100000.00
	隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。

	6
	UPS维保
	项
	1
	24000.00
	24000.00
	隧道UPS维保，每年两次。

	7
	软件委外检测维保
	项
	1
	400000.00
	400000.00
	中央计算机系统、设备监控系统、交通监控视频分析系统、高清视频监控系统、无线覆盖、大屏系统等检测维保。

	8
	水泵、风机维保
	项
	1
	60000.00
	60000.00
	水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次

	
	合计
	
	
	
	879000.00
	


（5） 海涌山路隧道委外维保项目最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价最高限价
	年合价最高限价
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	供配电系统运维
	项
	1
	18000.00
	18000.00
	电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。

	2
	防雷检测
	项
	1
	10000.00
	10000.00
	隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。

	3
	结构检测
	项
	1
	30000.00
	30000.00
	隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。

	4
	UPS维保
	项
	1
	10000.00
	10000.00
	隧道UPS维保，每年两次。

	5
	水泵、风机维保
	项
	1
	10000.00
	10000.00
	水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次

	
	合计
	
	
	
	78000.00
	


（6） 桐泾北路隧道土建日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	年合价最高限价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	土建日常维护
	
	
	
	

	(一)
	保洁
	
	
	
	

	1
	防撞墙清洗（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	7568
	20.00
	151360.00

	2
	侧墙洗刷(含设备箱，每月一次，易污染时加密清洗，机械清洗为主)
	㎡
	19872
	25.00
	496800.00

	3
	隧道敞开段花岗岩保洁（每月一次，易污染时加密清洗，机洗为主）
	㎡
	4838.4
	25.00
	120960.00

	4
	排水管槽疏通、横截沟、边沟杂草清理、清捞与疏通(每月一次)
	m
	9460
	35.00
	331100.00

	5
	泵房保洁、设备用房、逃生通道保洁（每月一次）
	㎡
	10877.94
	15.00
	163169.10

	6
	敞开段干挂石材清洗（每季度一次，易污染时加密清洗）
	㎡
	1650
	25.00
	41250.00

	8
	隧道过渡段真石漆保洁（每季度一次）
	m²
	960
	25.00
	24000.00

	
	
	
	
	
	

	(二)
	检查维护
	
	
	
	

	1
	洞口限高门架；限高门架检查、加固；维护频次：日常
	座
	2
	4000.00
	8000.00

	2
	隧道防火门、箱门及门锁维护(紧固及润滑等保养)维护频次：日常
	项
	1
	4000.00
	4000.00

	3
	变形缝日常维护（检查渗漏，标明桩号）维护频次：日常
	项
	1
	5000.00
	5000.00

	4
	隧道顶板防火板的日常检查（处理翘起、松动、喷涂料等日常小的维护）
	项
	1
	5000.00
	5000.00

	5
	变电所日常检查（隧道设备房土建设施、墙面及附属设施）开裂、脱落、渗水等病害保养维护
	座
	2
	5000.00
	10000.00

	6
	雨、废水泵房维护保养（工作内容包含清洁、保养、防锈、泵房清捞以及清淤等）（每季度不少于一次）
	座
	8
	5000.00
	40000.00

	7
	沥青路面日常检查（拱起、坑槽、开裂、错台等）
	m²
	32555
	0.75
	24416.25

	8
	排水沟槽检修、维护（边沟盖板开裂、塌陷；横截沟砼结构、铸铁盖板开裂破损、松动、）维护频次：每月一次
	m
	9460
	1.00
	9460.00

	9
	压力释放井检修、维护、疏通（井盖缺失、破损等）维护频次：每季度一次
	个
	6
	1500.00
	9000.00

	10
	隧道内装饰烤瓷装饰板、吸音板敞开段石材板及附属设施检修、维护（表面、龙骨、牢固件检修、维护）维护频次：每月一次
	m²
	19872
	4.50
	89424.00

	11
	砼结构、衬砌检修、维护（混凝土裂缝、表层脱落、碳化、露筋等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	5000.00
	5000.00

	12
	吊装预埋件检修、维护（变形、锈蚀、脱落险兆等病害）维护频次：每月一次
	项
	1
	1500.00
	1500.00

	13
	隧道中管廊及市政管廊结构及附属开裂、脱落、渗水等病害保养维护（不含市政管廊水、电、通讯设备设施维护）维护频次：每月一次
	处
	3
	1500.00
	4500.00

	14
	隧道光过度段真石漆脱落、开裂检查、维修，维护频次：每月一次
	m²
	960
	4.75
	4560.00

	9
	接水盒日常检查（除维修内容以外的检查）
	项
	1
	12000.00
	12000.00

	
	小计
	
	1560499.35


（7） 桐泾北路隧道机电设备日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	年合价最高限价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	(一)
	环控部分
	
	
	
	

	1
	射流风机(22KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	34
	1800.00
	61200.00

	2
	排气扇(0.55KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	500.00
	500.00

	3
	排气扇(0.1KW)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	400.00
	1600.00

	4
	送风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	360.00
	5760.00

	5
	加压送风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	240.00
	960.00

	6
	排风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	9
	240.00
	2160.00

	7
	排烟风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	240.00
	960.00

	8
	补风机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	240.00
	960.00

	9
	风管机室内机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	26
	1500.00
	39000.00

	10
	多联机室外机(150m3/h)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	4
	1800.00
	7200.00

	11
	电动风阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	28
	120.00
	3360.00

	12
	手动风量调节阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	47
	120.00
	5640.00

	13
	风管止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	16
	120.00
	1920.00

	14
	余压阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	40
	120.00
	4800.00

	15
	铝合金百叶窗日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	2
	120.00
	240.00

	16
	防烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	122
	120.00
	14640.00

	17
	电动防烟防火阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	24
	960.00
	23040.00

	18
	单层百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	82
	120.00
	9840.00

	19
	双层百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	103
	120.00
	12360.00

	20
	嵌墙通风百叶日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	17
	120.00
	2040.00

	21
	管道式消声器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	44
	120.00
	5280.00

	22
	百叶风口日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	4
	120.00
	480.00

	(二)
	给排水、消防系统
	
	
	
	0

	1
	消火栓箱、水成膜泡沫箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	96
	420.00
	40320.00

	2
	隧道灭火器箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	149
	420.00
	62580.00

	3
	隧道干粉灭火器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	596
	150.00
	89400.00

	4
	柜式七氟丙烷气体灭火装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	3600.00
	7200.00

	5
	IG-541灭火剂瓶组(90L)日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	72
	360.00
	25920.00

	6
	IG-541灭火剂瓶组（4L）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	11
	360.00
	3960.00

	7
	甲阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	84
	180.00
	15120.00

	8
	止回阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	33
	180.00
	5940.00

	9
	电动蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	8
	180.00
	1440.00

	10
	可曲挠橡胶接头日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	59
	180.00
	10620.00

	11
	伸缩器（DN150）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	19
	180.00
	3420.00

	12
	伸缩器（DN200）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	48
	180.00
	8640.00

	13
	波纹补偿器（DN200）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	24
	180.00
	4320.00

	14
	蝶阀日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	99
	600.00
	59400.00

	15
	超声波液位仪日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	14
	600.00
	8400.00

	16
	压力传感器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	16
	240.00
	3840.00

	17
	电动葫芦（3t，10m）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	2400.00
	28800.00

	18
	DN200管道日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	米
	4000
	30.00
	120000.00

	19
	室外压力窨井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	1500.00
	15000.00

	20
	室外排水检查井日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	3600.00
	36000.00

	21
	雨水沉淀池日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	座
	10
	3600.00
	36000.00

	22
	安全通道防火门日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	60
	1500.00
	90000.00

	23
	消防泵（22KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	1500.00
	3000.00

	24
	消防稳压泵（2.2KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	2
	1500.00
	3000.00

	25
	潜污泵（75KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	2400.00
	9600.00

	26
	潜水泵（55KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	3
	2400.00
	7200.00

	27
	潜水泵（37KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	6
	2400.00
	14400.00

	28
	潜污泵（30KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	1500.00
	6000.00

	29
	潜水泵（15KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	1500.00
	6000.00

	30
	潜水泵（2.2KW）（日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现问题、及时修复）
	台
	4
	1200.00
	4800.00

	(三)
	高、低压配电系统
	
	
	
	0

	1
	水泵、风机、空调等控制箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	24
	1200.00
	28800.00

	2
	维修电源箱日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	70
	1200.00
	84000.00

	3
	动力电缆维护维修日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	7.5
	900.00
	6750.00

	4
	动力高压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	28
	3600.00
	100800.00

	5
	动力低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	26
	3000.00
	78000.00

	6
	电容补偿柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	6
	1800.00
	10800.00

	7
	信号屏日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	240.00
	960.00

	8
	所用电配电柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	30
	1200.00
	36000.00

	9
	变电所空调电源配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	1200.00
	2400.00

	(四)
	照明部分
	
	
	
	0

	1
	LED隧道应急照明LED 9W日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	914
	36.00
	32904.00

	2
	LED智能照明调光控制系统日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	10000.00
	10000.00

	3
	安全出口标志灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	87
	60.00
	5220.00

	4
	疏散指示标志灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	700
	60.00
	42000.00

	5
	消防设备指示灯日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	163
	60.00
	9780.00

	6
	照度计日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	12
	600.00
	7200.00

	7
	亮度计日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	11
	600.00
	6600.00

	8
	电力电缆日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	6
	900.00
	5400.00

	9
	电力电线日常检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	千米
	5
	540.00
	2700.00

	10
	照明变压器日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	4
	2000.00
	8000.00

	11
	照明低压配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	20
	2400.00
	48000.00

	12
	EPS37KW日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	18000.00
	18000.00

	13
	应急配电柜日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	2400.00
	4800.00

	
	小计
	
	1483374.00


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（8） 桐泾北路隧道弱电设备日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价最高限价
	年合价最高限价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	隧道日常维护
	
	
	
	

	（一）
	交通监控系统
	
	
	
	

	1
	LED车道指示器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	组
	33
	960.00
	31680.00

	2
	车辆检测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	1800.00
	5400.00

	3
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	160.00
	480.00

	4
	隧道内可变信息标志6.66㎡m 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1200.00
	1200.00

	5
	隧道外可变信息标志10.24㎡ 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	1200.00
	1200.00

	6
	隧道外可变限速标志0.41㎡ 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	1200.00
	3600.00

	7
	以太网光端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	对
	22
	240.00
	5280.00

	8
	普通视频摄像机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	43
	800.00
	34400.00

	9
	微波检测系统 微波传感器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	3600.00
	10800.00

	10
	微波检测系统 检测主机(含视频处理器) 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	3
	1500.00
	4500.00

	（二）
	设备监控系统
	
	
	
	0.00

	1
	可编程控制器PLC 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1800.00
	1800.00

	2
	PLC远端模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	11
	500.00
	5500.00

	3
	现场控制机柜 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	12
	120.00
	1440.00

	5
	工业级百兆光纤以太环网交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	22
	480.00
	10560.00

	6
	串口/以太网转换器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	27
	150.00
	4050.00

	7
	24V直流电源 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	23
	240.00
	5520.00

	8
	CO/VI监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	10
	720.00
	7200.00

	9
	风速风向监测仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	5
	720.00
	3600.00

	10
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	8000.00
	8000.00

	11
	通信容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	15000.00
	15000.00

	12
	数据库容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	15000.00
	15000.00

	（三）
	视频监控系统
	
	
	
	0

	1
	监控摄像设备云台彩色摄像机 400万,37倍变焦,含出厂配套电源和支架的日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	14
	1800.00
	25200.00

	2
	监控摄像设备雷视事件检测一体机 400万摄像机+77GHz高频段毫米波雷达,带事件检测功能.含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	13
	1200.00
	15600.00

	3
	监控摄像设备低照度彩色摄像机 400万,含出厂配套电源和支架的 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	43
	900.00
	38700.00

	4
	机柜、机架19″标准机柜，含底座,PDU 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	300.00
	300.00

	5
	光发射机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	72
	100.00
	7200.00

	6
	高清单路视频解码器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	500.00
	500.00

	7
	视频管理服务器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	500.00
	1000.00

	8
	视频监控客户端 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	500.00
	1000.00

	9
	网络硬盘录像机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	49
	150.00
	7350.00

	10
	视频4通道分析仪 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	500.00
	500.00

	11
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	12000.00
	12000.00

	（四）
	电源系统
	
	
	
	0

	1
	配电箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	7
	500.00
	3500.00

	2
	UPS（40kVA）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	2
	1200.00
	2400.00

	3
	UPS（30kVA）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	1200.00
	1200.00

	（五）
	广播系统
	
	
	
	0

	1
	网络化主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	600.00
	600.00

	2
	远程控制软件 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	400.00
	400.00

	3
	背景音乐系统设备 16位电源时序器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	120.00
	1920.00

	4
	网络功放 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	16
	240.00
	3840.00

	5
	喇叭 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	55
	60.00
	3300.00

	6
	挂壁式音箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	10
	120.00
	1200.00

	（六）
	火灾报警系统
	
	
	
	0

	1
	火灾报警控制器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	800.00
	800.00

	2
	消防手动控制盘 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	410.00
	410.00

	3
	光纤联网装置 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	200.00
	200.00

	4
	点式双波长火焰探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	32
	120.00
	3840.00

	5
	温感 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	79
	50.00
	3950.00

	6
	智能烟感探测器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	259
	120.00
	31080.00

	7
	消防专用电话机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	9
	100.00
	900.00

	8
	总线式消防电话主机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	600.00
	600.00

	9
	消防模块箱 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	64
	100.00
	6400.00

	10
	输入模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	340
	100.00
	34000.00

	11
	输出模块 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	296
	100.00
	29600.00

	12
	消火栓按钮日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	个
	98
	50.00
	4900.00

	13
	智能手动报警按钮 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	103
	50.00
	5150.00

	14
	声光报警器 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	106
	120.00
	12720.00

	15
	感温光纤主机日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	1200.00
	2400.00

	16
	感温光纤日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	m
	10200
	6.00
	61200.00

	（七）
	无线通信系统
	
	
	
	0

	1
	调度光直放站远端机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	200.00
	400.00

	2
	POI分合路平台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	2
	100.00
	200.00

	3
	网管工作站 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	8
	100.00
	800.00

	4
	线缆及系统内各类损耗的检查维修 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	8000.00
	8000.00

	（八）
	电话分系统
	
	
	
	0

	1
	数字式程控交换机 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	2000.00
	2000.00

	2
	紧急电话话务台 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	套
	1
	900.00
	900.00

	3
	数字电话 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	只
	29
	100.00
	2900.00

	4
	调频、广播系统 日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	项
	1
	600.00
	600.00

	
	小计
	
	517870.00


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（9） 桐泾北路隧道委外维保项目最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价最高限价
	年合价最高限价
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	消防维保、检测
	项
	1
	90000.00
	90000.00
	消防设备设施维保、联动测试（每月一次维保，每半年一次联动测试）
消防设备设施年检（每年一次，出具第三方检测报告）。

	2
	供配电系统运维
	项
	1
	50000.00
	50000.00
	电气预防性试验（每两年一次）；安全用具检测（含维保）。

	3
	防雷检测
	项
	1
	25000.00
	25000.00
	隧道内设备接地环通检测，每年检测一次。

	4
	气体灭火系统检测
	项
	1
	36000.00
	36000.00
	七氟丙烷气瓶检测，每3年检测一次，本项目养护期限内至少检测一次。

	5
	结构检测
	项
	1
	80000.00
	80000.00
	隧道结构检测、沉降观测等，结构检测每年出检测报告，沉降观测每季度出检测报告。

	6
	UPS维保
	项
	1
	15000.00
	15000.00
	隧道UPS维保，每年两次。

	7
	软件委外检测维保
	项
	1
	120000.00
	120000.00
	中央计算机系统、设备监控系统、交通监控视频分析系统、高清视频监控系统、无线覆盖、大屏系统等检测维保。

	8
	水泵、风机维保
	项
	1
	20000.00
	20000.00
	水泵起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、烘干、调整、装配，风机注油、加固调试等，每年1次

	
	合计
	
	
	
	436000.00
	


（10） 监控中心设备日常维护最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	设施量
	年单价最高限价
	年合价最高限价

	
	
	
	总计
	（元）
	（元）

	（一）
	机房环控系统
	
	
	
	0

	1
	精密配电监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	2
	300.00
	600.00

	2
	UPS监控软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	3
	300.00
	900.00

	3
	精密空调监控软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	8
	300.00
	2400.00

	4
	温湿度采集器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	8
	600.00
	4800.00

	5
	温湿度监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	2
	240.00
	480.00

	6
	不定位漏水控制器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	8
	600.00
	4800.00

	7
	不定位漏水感应线的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	条
	8
	600.00
	4800.00

	8
	漏水报警监测软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	8
	300.00
	2400.00

	9
	烟雾传感器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	支(台)
	2
	800.00
	1600.00

	10
	24V隔离继电器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个(套、台)
	2
	600.00
	1200.00

	11
	消防报警监测软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	2
	1000.00
	2000.00

	12
	130万红外半球型网络摄像机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	9
	1200.00
	10800.00

	13
	16路NVR网络硬盘录像机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	300.00
	300.00

	14
	硬盘(监控级)的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	2
	100.00
	200.00

	15
	视频系统管理软件模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	100.00
	100.00

	16
	WiseIDC-B监控采集主机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1200.00
	1200.00

	17
	慧云监控系统软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1800.00
	1800.00

	18
	10寸智能触摸屏的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	2
	120.00
	240.00

	19
	声光报警器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	800.00
	800.00

	20
	8口百兆PoE交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	600.00
	600.00

	（二）
	中央计算机信息系统
	
	
	
	0

	1
	通信容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	24000.00
	24000.00

	2
	数据库容错服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	24000.00
	24000.00

	3
	便携式计算机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	2
	1200.00
	2400.00

	4
	千兆核心以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	4800.00
	4800.00

	5
	千兆监控以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	4800.00
	4800.00

	6
	防火墙的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	7200.00
	7200.00

	7
	网络A3激光打印机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1500.00
	1500.00

	8
	网络针式打印机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	300.00
	300.00

	9
	串口协议转换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	2
	150.00
	300.00

	10
	综合监控软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1200.00
	1200.00

	11
	线缆损耗情况检查、修复故障线缆和接头
	项
	1
	6000.00
	6000.00

	（三）
	设备监控系统
	
	
	
	0

	1
	PLC配套软件的检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	4800.00
	4800.00

	（四）
	视频监控系统
	
	
	
	0

	1
	视频管理服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	1500.00
	1500.00

	2
	流媒体转发服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	1500.00
	1500.00

	3
	IPSAN存储服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	4
	1500.00
	6000.00

	4
	千兆视频以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	1500.00
	1500.00

	5
	千兆视频分析以太网交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	1500.00
	1500.00

	6
	视频事件检测分析仪的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	20
	1500.00
	30000.00

	7
	视频事件检测服务器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	1500.00
	1500.00

	（五）
	有线电话系统
	
	
	
	0

	1
	数字式程控交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1600.00
	1600.00

	2
	数字KVM切换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1600.00
	1600.00

	3
	8端口录音系统的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1600.00
	1600.00

	4
	数字音频光端机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1600.00
	1600.00

	5
	数字式程控交换机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1600.00
	1600.00

	6
	交换机外围设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1600.00
	1600.00

	7
	紧急电话话务台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1000.00
	1000.00

	8
	公务电话话务台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1000.00
	1000.00

	9
	数字电话机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	120.00
	120.00

	（六）
	无线通信系统
	
	
	
	0

	1
	调度直放站近端机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	2
	3600.00
	7200.00

	2
	调度控制盒的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1000.00
	1000.00

	3
	消防信号合路器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	1000.00
	1000.00

	4
	消防本地转发台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	3200.00
	3200.00

	5
	数字中继台的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	2400.00
	2400.00

	6
	数字对讲机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	20
	120.00
	2400.00

	7
	数字对讲机耳机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	20
	120.00
	2400.00

	8
	调频广播切换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	240.00
	240.00

	9
	串口以太网转换器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	240.00
	240.00

	10
	卫星地面站接收设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	3
	3600.00
	10800.00

	11
	无线频道租用费
	项
	1
	5000.00
	5000.00

	（七）
	广播系统
	
	
	
	0

	1
	广播控制主机的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	4800.00
	4800.00

	2
	播放器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	600.00
	600.00

	3
	调谐器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	600.00
	600.00

	4
	广播寻呼话筒的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	240.00
	240.00

	5
	GPS校时器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	300.00
	300.00

	6
	GPS校时接收模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	300.00
	300.00

	7
	网络化音箱的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	240.00
	240.00

	8
	三十二路消防联动网络模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	300.00
	300.00

	9
	广播系统管理软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	3600.00
	3600.00

	10
	火灾报警强切模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	100.00
	100.00

	11
	网络化智能寻呼站的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	360.00
	360.00

	12
	远程控制软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	500.00
	500.00

	（八）
	火灾消防系统
	
	
	
	0

	1
	火灾报警及联动控制器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	5000.00
	5000.00

	2
	消防手动控制盘的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	360.00
	360.00

	3
	光纤联网模块的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台(套)
	1
	300.00
	300.00

	4
	无线联网上传设备的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	300.00
	300.00

	5
	火灾报警系统管理软件的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	1
	1200.00
	1200.00

	6
	温度探测器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个
	8
	600.00
	4800.00

	7
	烟雾探测器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个
	8
	600.00
	4800.00

	8
	手动报警按钮的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个
	2
	72.00
	144.00

	9
	声光报警器的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个
	3
	600.00
	1800.00

	10
	喷放指示灯的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	2
	30.00
	60.00

	11
	消防报警主机（双区）的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	台
	1
	4800.00
	4800.00

	12
	柜式无管网灭火装置的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	套
	4
	3600.00
	14400.00

	13
	泄压口的日常保洁、检查、经常性检查和定期检修。
	个
	1
	1500.00
	1500.00

	（九）
	电源系统
	
	
	
	0

	1
	UPS（150KVA 1小时）日常保洁、检查、经常性检查、定期检修、及时发现故障、及时维护（不包括损坏更换及寿命到期更换）
	台
	1
	10000.00
	10000.00

	
	小计
	275824.00


注：经常性检查频率不低于每月1次，定期检修频率不低于每年1次。
（11） 安全应急项目最高限价
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	年单价最高限价
	年合价最高限价
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	应急演练（包含方案、演练视频制作等）
	项
	1
	200000.00
	200000.00
	每年配合业主组织防汛、消防、防冻等应急演练，不少于三次

	2
	防台防汛应急
	项
	1
	200000.00
	200000.00
	0.5小时到达现场

	3
	火灾应急
	项
	1
	100000.00
	100000.00
	0.5小时到达现场

	4
	冰雪天应急
	项
	1
	100000.00
	100000.00
	0.5小时到达现场

	5
	重大交通事故应急
	项
	1
	90000.00
	90000.00
	0.5小时到达现场

	
	合计
	
	
	
	690000.00
	


注：每年配合业主组织防汛、消防、防冻等应急演练，不少于三次。
（12） 隧道土建维修清单
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	暂定工作量
	最高限价单价
（元）
	最高限价合价

	（一）
	隧道设施
	
	
	
	
	

	1
	沥青砼路面维修
	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理
2、维护方式:拆除厚度沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面
3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石SMA-13（SBS沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维）+6cm中粒式沥青砼SUP-20，石灰岩
	m²
	100.00
	303.74
	30374.00

	2
	沥青砼路面路面面层维修
	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理
2、维护方式:拆除沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面
3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石SMA-13（SBS沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维）
	m²
	360.00
	162.88
	58636.80

	3
	冷补沥青（机动车道面层较小坑洞）
	1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计
2、维护方式:坑槽清理，切边拆除不规则坑边，翻挖整理原沥青混凝土，切（凿）边、铺料、找平、夯实、封边
	m3
	5.00
	4314.34
	21571.70

	4
	沥青路面开槽灌缝
	1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:专用设备开槽、清理缝面、切缝、灌沥青密封胶、路面清扫等
3、灌封材料：沥青密封胶
	m
	200.00
	29.23
	5846.00

	5
	隧道顶部伸缩缝不锈钢接水盒维修
	1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:接水盒拆除、更换与安装
3、规格型号：材质：304不锈钢，直径5cm,厚度1mm，不锈钢半管
	m
	100.00
	94.73
	9473.00

	6
	隧道顶部伸缩缝不锈钢接水盒改造(包含拆除旧接水盒，制作更换)
	1、工作量计算规则：按长度以“米”计
2、维护方式:接水盒拆除、更换与安装
3、规格、材质：304不锈钢U型槽 高5cm*宽50cm  厚度2mm
	m
	20.00
	400.56
	8011.20

	7
	隧道挡墙伸缩缝不锈钢盖板(包含制作更换)
	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计
2、维护方式:拆除原盖板，更换新盖板
3、规格型号:2mm 厚不锈钢板
	m²
	10.00
	426.65
	4266.50

	8
	隧道防火门整门更换(拆除，更换，包括整门更换时的全套门锁闭门器)
	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计
2、维护方式：隧道防火门整门更换(甲级钢质防火门拆除，更换，包括整门更换时的全套门锁闭门器
3、规格型号：（甲级不锈钢板防火门）各种规格综合考虑
	m²
	5.00
	2492.81
	12464.05

	9
	隧道敞开段收口条石维修
	1、维护方式:清理原压顶，清理现场，拆除料外运弃置，安装新石材压顶
2、材质：50mm宽，25mm厚花岗岩
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
	m
	200.00
	20.08
	4016.00

	10
	花岗岩（干挂）损坏维修
	1、维护方式:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板
2、材质：花岗岩板为芝麻白色5cm，包括拆除、更换新购石材（不含更换骨架）
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
	m²
	5.00
	430.81
	2154.05

	11
	压顶石损坏维修(石材整块损坏的维修，芝麻黑色8cm)
	1、维护方式：拆除、更换、维修清理现场
2、材质：压顶石,8cm厚芝麻黑色花岗岩
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	15.00
	255.62
	3834.30

	12
	隧道横截沟盖板维修
	1、维护方式：拆除原沟盖板，拆除物外运弃置
2、材质：1.05m*0.78m新铸铁盖板
3、工作量计算规则:按长以“米”计量
	延米
	5.00
	2504.07
	12520.35

	13
	隧道横截沟混凝土基础维修
	1、维护方式：拆除原沟混凝土基础，拆除物外运弃置
2、材质：C30砼
3、工作量计算规则:按长以“立方米”计量
	m3
	5.00
	1531.05
	7655.25

	14
	隧道横截沟检修口盖板更换
	1、维护方式：翻挖盖板、调换盖板、配置砂浆、砂浆衬平、填实平整、清理现场。
2、材质：长50cm*48cm球墨铸铁
3、工作量计算规则:按数量以“块”计量
	块
	10.00
	781.94
	7819.40

	15
	隧道边沟混凝土基础维修
	1、维护方式：拆除原沟混凝土基础，拆除物外运弃置
2、材质：C30砼
3、工作量计算规则:按长以“立方米”计量
	m3
	5.00
	1531.05
	7655.25

	16
	隧道边沟混凝土沟盖板更换（包括盖板拆除、更换）
	1、维护方式：翻挖盖板、调换盖板、配置砂浆、砂浆衬平、填实平整、清理现场，拆除料外运弃置
2、材质：63cm*49cm*6cm厚砼盖板，铁质边框
3、工作量计算规则:按长以“米”计量
	延米
	20.00
	753.65
	15073.00

	17
	隧道结构裂缝堵漏修缮施工（不含装饰板、防火板更换，含拆除恢复）
	1、维护方式：表面清理、查找漏水点、注浆堵漏、铺贴环氧玻璃布，含登高费。2年质保期内复漏封堵不再重复计价
2、工作量计算规则:按长以“米”计量
	m
	35.00
	1951.59
	68305.65

	18
	隧道变形缝位置堵漏修缮施工（不含装饰板、防火板更换）
	1、维护方式：钢筋除锈、制作、安装，变形缝基层清理、嵌塞麻丝材料，清理现场，含登高费。2年质保期内复漏封堵不再重复计价
2、工作量计算规则:按长以“米”计量
	m
	40.00
	2004.98
	80199.20

	19
	渗漏孔堵漏
	1、维护方式：清理基层，钻孔、埋注浆管，注化学浆液，割管，基面恢复。2年质保期内复漏封堵不再重复计价。
2、工作量计算规则:按数量以“点”计量
	点
	10.00
	835.95
	8359.50

	20
	隧道搪瓷钢板漆面维修
	1、维护方式：现状搪瓷钢板整形，防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、批补原子灰腻子、打磨、喷涂氟碳面漆两道
2、材质：不更换钢板
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	20.00
	134.76
	2695.20

	21
	隧道搪瓷钢板更换
	1、维护方式：凿除损坏装饰面、轻钢龙骨维修，安装装饰面、材料运输、清理现场，含登高费
2、材质：更换新搪瓷钢板
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	10.00
	1675.67
	16756.70

	22
	隧道穿孔铝板更换（吸音板更换）
	1、维护方式：拆除隧道原穿孔铝板吸音板，安装新穿孔铝板
2、材质：1500mm*950mm*2.5mm厚更换,龙骨60*60*3mm镀锌方钢，横向安装间距为1500mm
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	20.00
	744.04
	14880.80

	23
	隧道管理用房防静电地板更换
	1、维护方式：拆除原防静电地板，安装新防静电地板，含支撑龙骨
2、材质：整块600mm*600mmpvc防静电地板，支撑龙骨采用立柱高15cm,直径2.5cm,边框3cm*3cm方钢管
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	20.00
	608.2
	12164.00

	24
	隧道顶面防火板更换（损坏、堵漏维修时损坏拆除更换）
	1、维护方式：拆除原防火板，重新安装玻镁板，清理现场，拆除料外运弃置，含登高费
2、材质：18mm厚玻镁板防火板，黑色防火漆喷涂
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	30.00
	794.34
	23830.20

	25
	隧道顶面防火涂料喷涂
	1、维护方式：防火涂料喷涂
2、材质：8mm防火涂料，含镀锌铁丝网固定
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	80.00
	368.59
	29487.20

	26
	设备用房地面环氧地坪
	1、维护方式：打磨清理旧环氧地坪、翻新重做
2、材质：地面环氧地坪
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	50.00
	65.92
	3296.00

	27
	泵房泵池格栅盖板
	1、维护方式：拆除原盖板，重新安装新购盖板
2、材料、材质：镀锌钢板格栅，4mm厚镀锌钢板制作格栅板，格栅尺寸4cm*4cm*4cm，
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	50.00
	607.54
	30377.00

	28
	泵房地面石板铺设
	1、维护方式：拆除破损现状地面石板，重新铺设石板、清理现场，拆除料外运弃置
2、材质：材料采用库存料，含出库运输
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	200.00
	161.18
	32236.00

	29
	隧道防撞墙墙面修补（涂料覆盖）
	1、维护方式：涂料覆盖
2、材质：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	30.00
	124.67
	3740.10

	30
	防撞墙维护（单次维护面积<200平方米）
	1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面
2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍
3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
4、涂料面漆，工艺：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
	m2
	30
	223.37
	6701.1

	31
	防撞墙维护（单次维护面积<200平方米）
	1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
2、涂料面漆：底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
	m2
	100
	136
	13600

	32
	防撞墙维护（单次维护面积≥200平方米）
	1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面
2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍
3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
	m2
	100
	215.42
	21542

	33
	防撞墙维护（单次维护面积≥200平方米）
	1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆）
2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道
	m2
	300
	122.89
	36867

	34
	漏筋修补
	1、维护方式：砼凿除，钢筋除锈、防腐，砼表面修复
2、材质：水泥砂浆修复
2、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	10.00
	108.5
	1085.00

	35
	零星砌体砌筑
	1、维护方式：拆除原砌筑构筑，清理现场，拆除废料外运弃置
2、材质：M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖
2、工作量计算规则:按体积以“立方米”计量
	m³
	30.00
	868.81
	26064.30

	36
	热熔标线
	1、维护方式：沥青路面维修后标线恢复
2、计量：按面积以“平方米”计
	m²
	50.00
	60.72
	3036.00

	37
	震荡线
	1、维护方式：沥青路面维修后标线恢复
2、计量：按面积以“平方米”计
	m²
	30.00
	114.70
	3441.00

	38
	防滑标线
	1、维护方式：防滑标线
2、计量：按面积以“平方米”计
	m²
	10.00
	107.95
	1079.50

	39
	积水标记字
	1、维护方式：新设标记、文字
2、材质：积水警戒为黄色，积水禁行为红色，尺寸120cm*200cm
3、计量：按面积以“平方米”计
	m²
	25.00
	67.47
	1686.75

	40
	无缝伸缩缝
	1、维护方式：划线、切割及破碎、清缝、打底胶、铺钢板、分层摊铺、压实、两侧贴胶带、面层封胶、冷却开放交通；
2、主要内容：缝宽30cm左右，过渡钢板牌号为Q235冷轧板，厚度3mm，宽为15cm，长1.5m，BJ200胶变形缝填充料，面层封胶，表面修整。
3、工程量计算规则：按长度以“米”计量
	m
	30.00
	1360.46
	40813.80

	41
	内墙维修
	1、维护方式：原涂料铲除，清扫、打底、砂纸、刷涂料，清理现场
2、材质、材料：901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	50.00
	37.41
	1870.50

	42
	外墙涂装
	1、维护方式：原涂料铲除，清扫、打底、砂纸、刷涂料，清理现场
2、材质、材料：外墙防水乳胶漆
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	50.00
	79
	3950.00

	43
	外墙真石漆涂装
	1、维护方式：原涂料铲除，基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。
2、材质、材料：真石漆
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	50.00
	146.89
	7344.50

	44
	设备房瓷砖铺贴
	1、维护方式：凿除损坏装饰面、安装装饰面、材料运输、清理现场。
2、材质：10mm厚瓷砖
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
	m²
	50.00
	345.63
	17281.50

	45
	钢化玻璃更换
	1、维护方式：拆除门窗钢化玻璃，更换新玻璃
2、材质：钢化夹层玻璃8+1.14pvb+8钢化玻璃
3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计量
	m²
	10.00
	561.36
	5613.60

	46
	不锈钢扶手
	1、维护方式：拆除损坏不锈钢扶手，拆除废料外运弃置，安装新不锈钢扶手
2、材质：材质：304不锈钢，直径6.5cm，壁厚3mm，含15cm高的同规格立柱，立柱间距2米
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
	m
	10.00
	181.95
	1819.50

	47
	不锈钢围栏
	1、维护方式：临边防护围栏
2、材质：材质：临边防护围栏 φ5cm不锈钢管 高1.2米,立柱间隔15cm，(含直角抹圆）
3、工作量计算规则:按长度以“米”计量
	m
	10.00
	654.94
	6549.40

	48
	百叶窗
	1、维护方式：拆除原百叶窗，安装新购百叶窗
2、材质：材质：1.2m*0.8m整框
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
	m²
	10.00
	409.2
	4092.00

	49
	压力释放井井盖更换
	1、维护方式：打开拆除原井盖，更换新井盖座，拆除物外运弃置
2、材质：铸铁，含井框，直径60cm
3、工作量计算规则:按数量以“套”计量
	块
	10.00
	1074.59
	10745.90

	50
	电箱、消防箱等字体标识
	1、维护方式：清除原贴字，重新贴字，字体、内容由采购人明确
2、材质：PVC文字贴纸（反光）
3、工作量计算规则:按数量以“套”计量
	套
	5.00
	107.95
	539.75

	51
	积水警戒线反光标识
	1、维护方式：清除原标记，重新粘贴反光标记
2、材质：EGP双层反光膜123*150cm
3、工作量计算规则:按面积以平方米计量
	m²
	5.00
	126.73
	633.65

	52
	防撞车
	1、工作内容：防撞车配合维修作业
2、工作量计算规则：按台班计
	台班
	40.00
	1308.94
	52357.60

	53
	设施维护手续办理费用
	1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用
2、不可竞争，按实结算
	项
	1.00
	10000
	10000.00

	
	合计
	
	
	
	
	816412.75


（13） 隧道机电维修清单
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	全费用单价最高限价
	总价最高限价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	
	 照明部分
	
	1
	
	

	1
	隧道应急照明
更换
	1、名称：隧道应急照明
2、规格：
3、备注：原型号（鼎盛 DC36v 10w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	5
	498.13
	2490.65

	2
	应急电源直流电源箱
更换
	1、名称：应急电源直流电源箱
2、备注：原型号（鼎盛 75cm*60cm）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	4879.95
	9759.9

	3
	吸顶灯
更换
	1、名称：吸顶灯
2、规格：50W
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	5
	234.64
	1173.2

	4
	照明灯具
更换
	1、名称：照明灯具
2、规格：12W
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	5
	107.54
	537.7

	5
	照明灯具
更换
	1、名称：照明灯具
2、规格：30w
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	5
	129.56
	647.8

	6
	灯管（LED）
更换
	1、名称：灯管（LED）
2、规格：T8 16w
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	50
	33.67
	1683.5

	7
	应急疏散灯具
更换
	1、名称：应急疏散灯具
2、规格：36v 37cm*16cm
3、备注：原型号（鼎盛 36v 37cm*16cm）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	10
	506.01
	5060.1

	8
	高压钠灯400W
更换
	1、名称：高压钠灯400W
2、规格：（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-400W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	1674.33
	3348.66

	9
	高压钠灯250W
更换
	1、名称：高压钠灯250W
2、规格：（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-250w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	753.42
	1506.84

	10
	高压钠灯150W
更换
	1、名称：高压钠灯150W
2、规格：（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-150w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	172.85
	345.7

	11
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源250W（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-250W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	1674.33
	3348.66

	12
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源180w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-180w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	1323.97
	2647.94

	13
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源160w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-160w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	1241.9
	2483.8

	14
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源80w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-80w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	907.57
	1815.14

	15
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	823.5
	1647

	16
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源40w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-40w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	753.42
	1506.84

	17
	普通照明
更换
	1、名称：普通照明
2、规格：LED光源90w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	948.62
	1897.24

	18
	普通照明
更换
	1、名称：普通照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	823.5
	1647

	19
	普通照明
更换
	1、名称：普通照明
2、规格：LED光源40w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-40w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	753.42
	1506.84

	20
	普通照明
更换
	1、名称：普通照明
2、规格：LED光源22w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-22w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	653.32
	1306.64

	21
	应急照明
更换
	1、名称：应急照明
2、规格：LED光源60w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-60W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	823.5
	1647

	22
	应急照明
更换
	1、名称：应急照明
2、规格：LED光源30w（吊装，带支架，含电源、含485调光模块，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-30w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	723.4
	1446.8

	23
	应急照明
更换
	1、名称：应急照明
2、规格：LED光源22w（吊装，带支架，矩形铝合金外壳，防尘防水）
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-22w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	493.17
	986.34

	24
	疏散指示灯
更换
	1、名称：疏散指示灯
2、规格：LED光源 1W
3、备注：参考品牌（三思C0820-XC-1W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	286.8
	573.6

	25
	基本照明
更换
	1、名称：基本照明
2、规格：LED光源30w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-30w）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	538.22
	1076.44

	26
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源150w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-150W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	1062.73
	2125.46

	27
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源90w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	818.48
	1636.96

	28
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源75w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-90W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	761.43
	1522.86

	29
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED光源45w（IP65 色温≥4000K、吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思C0820-SD-45W）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	2
	631.29
	1262.58

	30
	疏散指示电源箱控制板
更换
	1、名称：疏散指示电源箱控制板
2、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	228.18
	228.18

	31
	疏散指示电源箱电源
更换
	1、名称：疏散指示电源箱电源
2、容量(A·h)：36v/13.8A
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(组件)
	4
	288.89
	1155.56

	32
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED 150W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	1062.73
	1062.73

	33
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED 75W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	761.43
	761.43

	34
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED 45W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	631.29
	631.29

	35
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED 90W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	818.48
	818.48

	36
	加强照明
更换
	1、名称：加强照明
2、规格：LED 30W（IP65 色温≥4000K 吊装，带支架）
3、备注：参考品牌（三思）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	538.22
	538.22

	37
	应急疏散指示标志灯
更换
	1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 3W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	346.86
	346.86

	38
	应急疏散指示标志灯
更换
	1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 5W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	386.9
	386.9

	39
	应急疏散指示标志灯
更换
	1、名称：应急疏散指示标志灯
2、规格：A型 集中式 A36V LED 1W
3、备注：参考品牌（鼎盛）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	266.78
	266.78

	
	 给排水、消防系统
	
	
	
	

	40
	超声波液位计
更换
	1、名称：超声波液位计
2、备注：原型号（LU7ML52211BA11）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	3
	11074.31
	33222.93

	41
	投入式液位计
更换
	1、名称：投入式液位计
2、规格：0-6m 4-20mA 24vDC
3、备注：参考型号TXY700 0-6m 4-20mA 24vDC、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	3
	2230.77
	6692.31

	42
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN450
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	16076.68
	16076.68

	43
	法兰明杆闸阀
更换
	1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN450
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	14224.37
	14224.37

	44
	阻尼器
更换
	1、名称：阻尼器
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	3387.92
	3387.92

	45
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	4407.72
	4407.72

	46
	法兰明杆闸阀
更换
	1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	4159.95
	4159.95

	47
	法兰软连接
更换
	1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1324.5
	1324.5

	48
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1357.21
	1357.21

	49
	法兰明杆闸阀
更换
	1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1444.42
	1444.42

	50
	法兰软连接
更换
	1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	558.41
	558.41

	51
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	411.83
	411.83

	52
	法兰明杆闸阀
更换
	1、名称：法兰明杆闸阀
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	566.44
	566.44

	53
	法兰软连接
更换
	1、名称：法兰软连接
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	247.32
	247.32

	54
	水泵多功能保护器
更换
	1、名称：水泵多功能保护器
2、备注：原型号CY-BF-3、包含拆旧换新及扣除残值
	个(套、台)
	1
	421.69
	421.69

	55
	潜污泵(90KW)
更换
	1、名称：潜污泵(90KW)
2、规格：300WQ1000-24-90
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	49108.23
	49108.23

	56
	潜水泵电机绕组
更换
	1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	15053.45
	15053.45

	57
	潜水泵轴承
更换
	1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1110
	1110

	58
	潜水泵叶轮
更换
	1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	495.54
	495.54

	59
	潜水泵油封
更换
	1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	60
	潜水泵密封圈
更换
	1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	61
	潜水泵耦合器
更换
	1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	4677.84
	4677.84

	62
	潜水泵提升导轨
更换
	1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：90Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1749.23
	1749.23

	63
	潜污泵(45KW)
更换
	1、名称：潜污泵(45KW)
2、规格：200WQ400-25
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	29854.96
	29854.96

	64
	潜水泵电机绕组
更换
	1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	9315.17
	9315.17

	65
	潜水泵轴承
更换
	1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1110
	1110

	66
	潜水泵叶轮
更换
	1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	396.42
	396.42

	67
	潜水泵油封
更换
	1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	396.42
	396.42

	68
	潜水泵密封圈
更换
	1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	396.42
	396.42

	69
	潜水泵耦合器
更换
	1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	3369.64
	3369.64

	70
	潜水泵提升导轨
更换
	1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：45Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1139.73
	1139.73

	71
	潜污泵(11KW)
更换
	1、名称：潜污泵(11KW)
2、规格：100WQ80-24-11
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	9656.32
	9656.32

	72
	潜水泵电机绕组
更换
	1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	2871.77
	2871.77

	73
	潜水泵轴承
更换
	1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	792.86
	792.86

	74
	潜水泵叶轮
更换
	1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	75
	潜水泵油封
更换
	1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	76
	潜水泵密封圈
更换
	1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	77
	潜水泵耦合器
更换
	1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1932.57
	1932.57

	78
	潜水泵提升导轨
更换
	1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1040.62
	1040.62

	79
	潜水泵电机绕组
更换
	1、名称：潜水泵电机绕组
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	12868.16
	12868.16

	80
	潜水泵轴承
更换
	1、名称：潜水泵轴承
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	991.06
	991.06

	81
	潜水泵叶轮
更换
	1、名称：潜水泵叶轮
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	495.54
	495.54

	82
	潜水泵油封
更换
	1、名称：潜水泵油封
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	83
	潜水泵密封圈
更换
	1、名称：潜水泵密封圈
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	84
	潜水泵耦合器
更换
	1、名称：潜水泵耦合器
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	3865.17
	3865.17

	85
	潜水泵提升导轨
更换
	1、名称：潜水泵提升导轨
2、容量(kW)：75Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1387.5
	1387.5

	86
	消防水泵电机绕组
更换
	1、名称：消防水泵电机绕组
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	2871.77
	2871.77

	87
	消防水泵轴承
更换
	1、名称：消防水泵轴承
2、容量(kW)：11Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	792.86
	792.86

	88
	消防水泵叶轮
更换
	1、名称：消防水泵叶轮
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	89
	消防水泵密封圈
更换
	1、名称：消防水泵密封圈
2、容量(kW)：11KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	90
	消防稳压泵电机绕组
更换
	1、名称：消防稳压泵电机绕组
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1927.77
	1927.77

	91
	消防稳压泵轴承
更换
	1、名称：消防稳压泵轴承
2、容量(kW)：3.5Kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	346.87
	346.87

	92
	消防稳压泵叶轮
更换
	1、名称：消防稳压泵叶轮
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	99.1
	99.1

	93
	消防稳压泵垫片
更换
	1、名称：消防稳压泵垫片
2、容量(kW)：3.5KW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	99.1
	99.1

	94
	消防泄压阀
更换
	1、名称：消防泄压阀
2、型号、规格：DN65 含检定
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1325.59
	1325.59

	95
	消防流量计
更换
	1、名称：消防流量计
2、型号、规格：DN65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1325.59
	1325.59

	96
	水泵双电源开关
更换
	1、名称：水泵双电源开关
2、型号：250A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	10636.02
	10636.02

	97
	风机双电源开关
更换
	1、名称：风机双电源开关
2、规格：ABB 45A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	5025.36
	5025.36

	98
	UPS双电源开关
更换
	1、名称：UPS双电源开关
2、规格：100A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	6646.97
	6646.97

	99
	电动风阀
更换
	1、名称：电动风阀
2、规格：400mm*800mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1157.42
	1157.42

	100
	电动风阀驱动器
更换
	1、名称：电动风阀驱动器
2、规格：DC24v 带两副端子
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	365.44
	365.44

	101
	防火阀
更换
	1、名称：防火阀
2、规格：FF1型（70°熔断）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	262.24
	262.24

	102
	水泵软启动器
更换
	1、名称：水泵软启动器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	7652.9
	7652.9

	103
	轴流风机电动风阀
更换
	1、名称：轴流风机电动风阀
2、规格：含风阀叶、电机、连接器等
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	2529.11
	2529.11

	104
	防火卷帘门（甲级整体不锈钢）4.7m*5.7m
更换
	1、名称：防火卷帘门（甲级整体不锈钢）4.7m*5.7m
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	樘
	1
	25304.75
	25304.75

	105
	电动葫芦电机
更换
	1、名称：电动葫芦电机
2、质量：2t
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	10690.53
	10690.53

	106
	电动葫芦卷扬器（限位器）
更换
	1、名称：电动葫芦卷扬器（限位器）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	426.65
	426.65

	107
	电动葫芦卷减速器
更换
	1、名称：电动葫芦卷减速器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	2106.5
	2106.5

	108
	电动葫芦导绳器更换
	电动葫芦导绳器
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	198.21
	198.21

	109
	电动葫芦钢丝绳18mm更换
	电动葫芦钢丝绳18mm
包含拆旧换新及扣除残值
	米
	10
	27.74
	277.4

	110
	电动葫芦控制手柄
更换
	1、名称：电动葫芦控制手柄
2、规格：63A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	526.77
	526.77

	111
	干粉灭火器换新
	1、形式：干粉灭火器换新
2、规格、型号：4kg
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	具(组)
	300
	126.41
	37923

	112
	干粉灭火器充装
	1、形式：干粉灭火器充装
2、规格、型号：4kg
	具(组)
	300
	67.75
	20325

	113
	推车式灭火器换新
	1、形式：推车式灭火器换新
2、规格、型号：MFTZ/ABC20
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	具(组)
	4
	621.94
	2487.76

	114
	推车式灭火器充装
	1、形式：推车式灭火器充装
2、规格、型号：MFTZ/ABC20
	具(组)
	4
	315.52
	1262.08

	115
	泡沫液箱更换
	泡沫液箱PSG30
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	20
	445.98
	8919.6

	116
	泡沫液软管更换
	泡沫液软管40cm*0.8cm
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	10
	148.66
	1486.6

	117
	泡沫液更换
	泡沫液AFFF3%
	吨
	1
	7808.71
	7808.71

	118
	泡沫液混液阀更换
	泡沫液混液阀PSG30.1
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	148.66
	743.3

	119
	泡沫液铜管更换
	泡沫液铜管40cm*0.8cm
包含拆旧换新及扣除残值
	根
	5
	297.32
	1486.6

	120
	消防栓阀
更换
	1、类型：消防栓阀
2、规格、压力等级：SNW65
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	251.98
	1259.9

	121
	消防栓水带更换
	消防栓水带8-65-25
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	5
	118.94
	594.7

	122
	消防栓卷盘及软管更换
	消防栓卷盘及软管
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	5
	247.77
	1238.85

	123
	消防栓枪头更换
	消防栓枪头
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	5
	49.56
	247.8

	124
	消防栓箱更换
	消防栓箱120cm*90cm
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	346.87
	1734.35

	125
	卡箍DN150更换
	卡箍DN150
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	59.46
	297.3

	126
	卡箍DN65更换
	卡箍DN65
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	24.78
	123.9

	127
	卡箍DN250更换
	卡箍DN250
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	178.39
	891.95

	128
	旋塞阀（DN20）
更换
	1、类型：旋塞阀（DN20）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	78.68
	393.4

	129
	球阀（DN20）
更换
	1、类型：球阀（DN20）
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	68.66
	343.3

	130
	电接点压力表
更换
	1、名称：电接点压力表
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	2
	403.75
	807.5

	131
	压力表
更换
	1、名称：压力表
2、规格：10kg
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	5
	186.7
	933.5

	132
	波纹补偿器
更换
	1、名称：波纹补偿器
2、型号、规格：DN150
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	5
	468.23
	2341.15

	133
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=700m3/h,H=22m,P=75kW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	225110.88
	225110.88

	134
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=300m3/h,H=20m,P=37kW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	112705.67
	112705.67

	135
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=600m3/h,H=22m,P=55kW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	168124.5
	168124.5

	136
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=150m3/h,H=40m,N=30KW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	93907.65
	93907.65

	137
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=50m3/h,H=38m,N=15KW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	46870.89
	46870.89

	138
	潜污泵 
更换
	1、名称：潜污泵 
2、备注：原型号（威乐 Q=10m3/h,H=20m,N=2.2KW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	10350.06
	10350.06

	139
	电动蝶阀 
更换
	1、名称：电动蝶阀 
2、型号、规格：DN400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	10863.82
	10863.82

	140
	电动蝶阀 
更换
	1、名称：电动蝶阀 
2、型号、规格：DN500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	12626.04
	12626.04

	141
	电动葫芦
更换
	1、名称：电动葫芦
2、型号：起重量3t,起升高度10m
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	13529.37
	13529.37

	142
	消火栓泵
更换
	1、名称：消火栓泵
2、备注：原型号（威乐 Q=30L/s,H=38m,N=22KW）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	67980.65
	67980.65

	143
	消火栓稳压泵
更换
	1、名称：消火栓稳压泵
2、备注：原型号（威乐 Q=1.67L/s,H=45m,N=2.2KW ）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	9606.76
	9606.76

	144
	气压罐更换
	1、型号、规格：气压罐、φ800
	台
	1
	13780.78
	13780.78

	145
	IG-541灭火剂瓶组
更换
	1、类型：IG-541灭火剂瓶组
2、型号、规格：90L、单向阀、金属高压软管、集流管、控制管路(紫铜管)、选择阀、喷嘴、信号反馈装置、电磁型驱动装置、低泄高封阀、安全阀、药剂、辅材
	套
	1
	50299.41
	50299.41

	146
	启动瓶组
更换
	1、类型：启动瓶组
2、型号、规格：4.0L、单向阀、金属高压软管、集流管、控制管路(紫铜管)、选择阀、喷嘴、信号反馈装置、电磁型驱动装置、低泄高封阀、安全阀、药剂、辅材
	套
	1
	8773.67
	8773.67

	147
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
更换
	1、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置
2、型号、规格：充装量:123kg/瓶
	套
	1
	26067.8
	26067.8

	148
	法兰闸阀
更换
	1、名称：法兰闸阀
2、型号、规格：DN100
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	891.04
	891.04

	149
	法兰闸阀
更换
	1、名称：法兰闸阀
2、型号、规格：DN200
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	2382.36
	2382.36

	150
	法兰蝶阀
更换
	1、名称：法兰蝶阀
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	2251.91
	2251.91

	151
	法兰蝶阀
更换
	1、名称：法兰蝶阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1609.94
	1609.94

	152
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	6017.98
	6017.98

	153
	法兰止回阀
更换
	1、名称：法兰止回阀
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	4457.28
	4457.28

	154
	可曲挠橡胶接头
更换
	1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1715.75
	1715.75

	155
	可曲挠橡胶接头
更换
	1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1374.06
	1374.06

	156
	可曲挠橡胶接头
更换
	1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	2447.98
	2447.98

	157
	可曲挠橡胶接头
更换
	1、名称：可曲挠橡胶接头
2、型号、规格：DN500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	3445.66
	3445.66

	
	 配电系统
	
	
	
	

	158
	综合保护装置
更换
	1、名称：综合保护装置
2、备注：原型号（南京兆优 MPV303）、包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	6166.3
	6166.3

	159
	高压带电显示器
更换
	1、名称：高压带电显示器
2、规格：GSN-10/T
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个(套、台)
	1
	640.53
	640.53

	160
	10KV避雷器
更换
	1、名称：10KV避雷器
2、规格：HY5WZ-17/45
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	组
	1
	713.54
	713.54

	161
	高压电压互感器
更换
	1、名称：高压电压互感器
2、规格：JDZ10 10/0.1kv 0.5级 30VA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	2037.48
	2037.48

	162
	高压电流互感器
更换
	1、名称：高压电流互感器
2、规格：LZZBJ9-12/10P20
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	1697.78
	1697.78

	163
	高压真空断路器
更换
	1、名称：高压真空断路器
2、型号：VD4-12 630A/2kA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	30428.45
	30428.45

	164
	手车动触头
更换
	1、名称：手车动触头
2、型号：VD4-12 630A/25kA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	2199.32
	2199.32

	165
	低压抽屉柜
更换
	1、名称：低压抽屉柜
2、规格：NSX400N/3P+MIC2.2 250A/100A/63A/32A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	35801.74
	35801.74

	166
	多功能数字电压表
更换
	1、名称：多功能数字电压表
2、规格：PTRZN7205-C-K2
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个(套、台)
	1
	603.93
	603.93

	167
	绝缘毯更换
	绝缘毯1m*7m 3mm厚 耐压6kv
包含拆旧换新及扣除残值
	卷
	1
	800.58
	800.58

	168
	高压验电器更换
	高压验电器GDY-8 10kv
包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	222.98
	222.98

	169
	接地棒更换
	接地棒DL/T879-2004 0.4KV
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	574.82
	574.82

	170
	绝缘手套、绝缘鞋更换
	绝缘手套、绝缘鞋Q/12XJ5206 耐压12kv
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	148.66
	148.66

	171
	低压框架式断路器
更换
	1、名称：低压框架式断路器
2、型号：3P+D/O/6.0P/COM lz+2500A 
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	39531.36
	39531.36

	172
	电容补偿柜电容、电抗器
更换
	1、名称：电容补偿柜电容、电抗器
2、备注：原型号（STAN-MK-15-280-1L）、包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	5048.55
	5048.55

	173
	低压母联备自投装置
更换
	1、名称：低压母联备自投装置
2、备注：原型号（smartGen HAT821）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	12822.1
	12822.1

	174
	稳压柜
更换
	1、名称：稳压柜
2、规格：ZBW-150KVA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	28864.25
	28864.25

	175
	稳压柜补偿变压器
更换
	1、名称：稳压柜补偿变压器
2、容量（KV·A）：150KVA
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	17018.32
	17018.32

	176
	稳压柜可控硅模块
更换
	1、名称：稳压柜可控硅模块
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	2629.52
	2629.52

	177
	稳压柜断路器
更换
	1、名称：稳压柜断路器
2、规格：250S/3300
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	878.08
	878.08

	178
	稳压柜刀闸开关
更换
	1、名称：稳压柜刀闸开关
2、规格：HS11F-400/38 400A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	639.44
	639.44

	179
	稳压柜驱动板
更换
	1、名称：稳压柜驱动板
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	1638.43
	1638.43

	180
	有源滤波器
更换
	1、名称：有源滤波器
2、规格：APF-100-400V-4L
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	11598.67
	11598.67

	181
	干式变压器
更换
	1、名称：干式变压器
2、容量（KV·A）： SCB13-800kVA 10/0.4kV
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	146298.52
	146298.52

	182
	环网柜
更换
	1、名称：环网柜
2、备注：原型号（西门子 8DJH）、包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	29146.88
	29146.88

	183
	直流屏
更换
	1、名称：直流屏
2、规格：100Ah
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	36100.89
	36100.89

	184
	低压封闭式插接母线槽
更换
	1、名称：低压封闭式插接母线槽
2、容量(A)：1600A
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	m
	1
	2740.27
	2740.27

	
	 其他
	
	
	
	

	185
	工业除湿机
更换
	1、名称：工业除湿机
2、规格：15㎏/h 、R22/25kg 、380V/50Hz 、6000W 
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	7506.47
	7506.47

	186
	除湿机压缩机更换
	除湿机压缩机
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	2180.35
	2180.35

	187
	多联体空调主板更换
	多联体空调主板
原型号（海尔RFC504MXSLYN(E)AA9AHA00000）、包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1486.61
	1486.61

	188
	多联机压缩机更换
	多联机压缩机
原型号（海尔RFC504MXSLYN(E)AA9AHA00000）、包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	2904.36
	2904.36

	189
	多联机风机
更换
	1、名称：多联机风机
2、备注：原型号（海尔RFT56MX-C(N)AA9AF100200）、包含拆旧换新及扣除残值
	台(组)
	1
	3561.91
	3561.91

	190
	精密空调主板更换
	精密空调主板
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	1982.13
	1982.13

	191
	精密空调压缩机更换
	精密空调压缩机
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	3468.74
	3468.74

	192
	精密空调风机
更换
	1、名称：精密空调风机
2、备注：原型号（KHNRC25）、包含拆旧换新及扣除残值
	台(组)
	1
	19273.55
	19273.55

	193
	射流风机电机
更换
	1、名称：射流风机电机
2、备注：原型号（YE2-180M-2）、包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	31478.39
	31478.39

	194
	射流风机轴承
更换
	1、名称：射流风机轴承
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	195
	射流风机叶轮
更换
	1、名称：射流风机叶轮
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	297.32
	297.32

	196
	射流风机整套更换
更换
	1、名称：射流风机整套更换
2、参数：风量14.6立方米/s 22kw
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	30827.85
	30827.85

	197
	逃生通道液压盖板更换
	逃生通道液压盖板
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	24079.77
	24079.77

	198
	逃生通道盖板液压缸更换
	逃生通道盖板液压缸
包含拆旧换新及扣除残值
	套
	1
	3823.2
	3823.2

	199
	逃生通道盖板电机更换
	逃生通道盖板电机
包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	2534.71
	2534.71

	200
	逃生通道盖板控制箱
更换
	1、名称：逃生通道盖板控制箱
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	2682.48
	2682.48

	201
	逃生通道盖板限位器
更换
	1、名称：逃生通道盖板限位器
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	228.44
	228.44

	202
	逃生通道盖板光电开关
更换
	1、名称：逃生通道盖板光电开关
2、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	268.09
	268.09

	203
	射流风机
更换
	1、名称：射流风机
2、参数：风速:30.3m/s,功率:22.0kW,耐温280℃1h，可逆转
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	30827.85
	30827.85

	204
	排气扇
更换
	1、名称：排气扇
2、规格：风量:1200m3/h,全压:50Pa,功率0.1kW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	1976.09
	1976.09

	205
	排气扇
更换
	1、名称：排气扇
2、规格：风量:1200m3/h,全压:50Pa,功率0.55kW
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	1976.09
	1976.09

	206
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：500*250
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	426.77
	426.77

	207
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：400*400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	443.61
	443.61

	208
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：1250x630
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1122.45
	1122.45

	209
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：1600x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1158.12
	1158.12

	210
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：1000x1000
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1197.77
	1197.77

	211
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：1000x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	865.06
	865.06

	212
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x630
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	856.13
	856.13

	213
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	808.55
	808.55

	214
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：800x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	772.9
	772.9

	215
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：630x500
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	533.81
	533.81

	216
	防烟防火阀
更换
	1、名称：防烟防火阀
2、规格：500x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	469.38
	469.38

	217
	管道式消声器 
更换
	1、名称：管道式消声器 
2、规格：1000X500,L=900mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	2144.55
	2144.55

	218
	管道式消声器 
更换
	1、名称：管道式消声器 
2、规格：630X630,L=900mm
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1883.9
	1883.9

	219
	电动风阀
更换
	1、名称：电动风阀
2、规格：1000x500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1221.84
	1221.84

	220
	电动风阀
更换
	1、名称：电动风阀
2、规格：800x630（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1232.74
	1232.74

	221
	电动风阀
更换
	1、名称：电动风阀
2、规格：630x630（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1174.26
	1174.26

	222
	余压阀
更换
	1、名称：余压阀
2、规格：500x400
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	314.77
	314.77

	223
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:11000m3/h,全压:650Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	5589.08
	5589.08

	224
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量14000m3/h,全压:650Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	7967.65
	7967.65

	225
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:7000m3/h,全压:500Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	5589.08
	5589.08

	226
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:10000m3/h,全压:600Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	7967.65
	7967.65

	227
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:14000m3/h,全压:600Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤86dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	7967.65
	7967.65

	228
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:11000m3/h,全压:500Pa,功率:4kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	5589.08
	5589.08

	229
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:30000m3/h,全压:650Pa,功率:15kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	10147.99
	10147.99

	230
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:7000m3/h,全压:400Pa,功率:2.2kW，转速1450rpm,噪声≤92dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	4052.93
	4052.93

	231
	送风机
更换
	1、名称：送风机
2、参数：风量:16000m3/h,全压:530Pa,功率:5.5kW，转速1450rpm,噪声≤84dB(A)
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	台
	1
	7967.65
	7967.65

	232
	电动防烟防火阀
更换
	1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：800x500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	1190.56
	1190.56

	233
	电动防烟防火阀
更换
	1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：500X500（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	863.81
	863.81

	234
	电动防烟防火阀
更换
	1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：500X400（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	834.09
	834.09

	235
	电动防烟防火阀
更换
	1、名称：电动防烟防火阀
2、规格：400X320（含电动装置）
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	785.52
	785.52

	236
	止回阀
更换
	1、名称：止回阀
2、规格：250x500,耐温280℃·1h
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	355.21
	355.21

	237
	止回阀
更换
	1、名称：止回阀
2、规格：500x500,耐温280℃·1h
3、备注：包含拆旧换新及扣除残值
	个
	1
	444.4
	444.4

	
	 照明、机电设备
	
	
	
	

	238
	按钮开关（绿）
更换
	1、名称：按钮开关（绿）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	10
	98.6
	986

	239
	按钮开关指示灯（黄色/绿色/红色/白色）
更换
	1、名称：按钮开关指示灯（黄色/绿色/红色/白色）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	20
	33.67
	673.4

	240
	旋转按钮（黑色）
更换
	1、名称：旋转按钮（黑色）
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	5
	98.6
	493

	241
	断路器
更换
	1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A1N125、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	928.13
	928.13

	242
	热保护
更换
	1、名称：热保护
2、备注：原型号（ABB热保护、CA5X-22M）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	387.78
	387.78

	243
	断路器
更换
	1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A1N125、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	928.13
	928.13

	244
	继电器
更换
	1、名称：继电器
2、备注：原型号（ABB继电器、AX185-30）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	1631.57
	1631.57

	245
	断路器
更换
	1、名称：断路器
2、备注：原型号（ABB断路器A2N250、EN/IEC 60947-2）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	1981.16
	1981.16

	246
	热保护
更换
	1、名称：热保护
2、备注：原型号（ABB热保护、CA5X-22M）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	387.78
	387.78

	247
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、AX32）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	476.97
	476.97

	248
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、AX09）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	263.89
	263.89

	249
	软启动器
更换
	1、名称：软启动器
2、备注：原型号（ABB软启动器、PSE-170-600-70）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	14525.47
	14525.47

	250
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、SH  203/D16A）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	367.95
	367.95

	251
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、D25A）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	566.16
	566.16

	252
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、C63）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	1334.24
	1334.24

	253
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（ABB接触器、ABB-AX185-303）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	1978.44
	1978.44

	254
	继电器（24V）
更换
	1、名称：继电器（24V）
2、备注：原型号（施耐德 RXM 24vDC）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	194.51
	194.51

	255
	继电器（220V）
更换
	1、名称：继电器（220V）
2、备注：原型号（施耐德 RXM 220aC）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	199.48
	199.48

	256
	电压电流信号传感器
更换
	1、名称：电压电流信号传感器
2、备注：原型号（青鸟消防、JBF62P-ATV2A1）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	563.38
	563.38

	257
	断路器
更换
	1、名称：断路器
2、备注：原型号（CHNT断路器（3P）、NXB-63）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	192.41
	192.41

	258
	接触器
更换
	1、名称：接触器
2、备注：原型号（CHNT接触器、CJX2-32）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	233.16
	233.16

	259
	热保护
更换
	1、名称：热保护
2、备注：原型号（CHNT热保护、F4-20）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	168.74
	168.74

	260
	万能转换开关
更换
	1、名称：万能转换开关
2、规格：LW139A-16D3723-3
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	358.33
	358.33

	261
	熔断器
更换
	1、名称：熔断器
2、规格：RT16-1(NT1)(250A)
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	207.87
	207.87

	262
	直流信号隔离器
更换
	1、名称：直流信号隔离器
2、备注：原型号（WS15242）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	937.81
	937.81

	263
	浪涌保护器
更换
	1、名称：浪涌保护器
2、备注：参考型号（VAL-MS 230ITST）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	893.23
	893.23

	小计
	
	
	
	2089977.96


（14） 隧道弱电维修清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定工程量
	全费用单价最高限价
	总价最高限价

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）

	
	 中央计算机系统
	
	
	
	

	1
	数据库服务器电源块
更换
	1、名称：数据库服务器电源块
2、备注：原型号（H&i Server 202A）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	2411.34
	2411.34

	2
	服务器硬盘
更换
	1、名称：服务器硬盘
2、规格：4TB
3、备注：拆旧换新
	台
	1
	787.82
	787.82

	3
	数据库服务器内存条
更换
	1、名称：数据库服务器内存条
2、备注：参考型号（H&i Server 2003）、包含拆旧换新及残值扣除
	根
	1
	1380.07
	1380.07

	4
	视频核心交换机
更换
	1、名称：视频核心交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G-4X20G）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	60147.15
	60147.15

	5
	设备监控核心交换机
更换
	1、名称：设备监控核心交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G-4X20G）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	60147.15
	60147.15

	6
	工业串口服务器
更换
	1、名称：工业串口服务器
2、备注：原型号（USR-N668）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	2107.64
	2107.64

	7
	可编程控制器PLC
更换
	1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 1513R-1-PN）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	7904.88
	15809.76

	8
	可编程控制器PLC
更换
	1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 1515R-2-PN）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	23972.69
	23972.69

	9
	可编程控制器PLC
更换
	1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-SR60）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1953.51
	1953.51

	10
	可编程控制器PLC
更换
	1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-SR20）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1311.06
	1311.06

	11
	可编程控制器PLC
更换
	1、名称：可编程控制器PLC
2、备注：参考型号（施耐德 BMEH582040）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	28397.37
	28397.37

	12
	通信接口模块
更换
	1、名称：通信接口模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXNOM0200）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	5
	2458.5
	12292.50

	13
	PLC电源模块
更换
	1、名称：PLC电源模块
2、备注：参考型号（西门子 6EP1333-4BA00）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1443.67
	1443.67

	14
	I/O模块
更换
	1、名称：I/O模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7137-6AA00-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	1832.33
	3664.66

	15
	PLC DI模块
更换
	1、名称：PLC DI模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7131-6BH01-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	638.36
	638.36

	16
	PLC DI模块
更换
	1、名称：PLC DI模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXDDI1602）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	748.54
	748.54

	17
	PLC DO模块
更换
	1、名称：PLC DO模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7132-6BH01-0B0A）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	748.54
	748.54

	18
	PLC DO模块
更换
	1、名称：PLC DO模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXDDO1602）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1189.88
	1189.88

	19
	PLC AI/AO模块
更换
	1、名称：PLC AI/AO模块
2、备注：参考型号（西门子 6ES7134-6GF00-0AA1）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1501.31
	1501.31

	20
	PLC AO模块
更换
	1、名称：PLC AO模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXAMO0410）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	2445.4
	2445.40

	21
	PLC AI模块
更换
	1、名称：PLC AI模块
2、备注：参考型号（西门子 200SMART-EM-AM06）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1121.36
	1121.36

	22
	PLC AI模块
更换
	1、名称：PLC AI模块
2、备注：参考型号（施耐德 BMXAMI0810）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	2480.98
	2480.98

	23
	导轨式开关电源
更换
	1、名称：导轨式开关电源
2、备注：参考（台湾明纬EDR-150-24）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	3
	191.9
	575.70

	24
	以太网交换机
更换
	1、名称：以太网交换机
2、备注：参考型号（东土SICOM3000A-2GX8T）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	5688.2
	11376.40

	25
	室外亮度计
更换
	1、名称：室外亮度计
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL LU-100）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	20102.49
	20102.49

	26
	照度传感器
更换
	1、名称：照度传感器
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL LU-201）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	9137.37
	9137.37

	27
	风速风向监测仪
更换
	1、名称：风速风向监测仪
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL TC4 AFM）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	9854.56
	9854.56

	28
	CO/VI监测仪
更换
	1、名称：CO/VI监测仪
2、备注：原型号（MANDRAKE-CODEL TC4 AQM）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	24032.8
	24032.80

	29
	视频监控硬盘服务器
更换
	1、名称：视频监控硬盘服务器
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	53356.05
	53356.05

	30
	视频监控管理服务器
更换
	1、名称：视频监控管理服务器
2、备注：参考型号（东土SICOM6448G）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	53356.05
	53356.05

	
	 交通监控系统
	
	
	
	

	31
	车道指示器更换
更换
	1、类型：车道指示器更换
2、信号灯规格、型号、组数：60cm×60cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	10
	4112.7
	41127.00

	32
	车道指示器更换
更换
	1、类型：车道指示器更换
2、信号灯规格、型号、组数：40cm×40cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	5
	3892.03
	19460.15

	33
	微波车辆检测器
更换
	1、名称：微波车辆检测器
2、备注：原型号（慧尔视 DTAMD29）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	14857.17
	14857.17

	34
	隧道智能交通诱导指示牌
更换
	1、类型：隧道智能交通诱导指示牌
2、备注：原型号（友捷 640cm*61cm）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	10823.23
	10823.23

	35
	隧道智能交通诱导指示牌模组
更换
	1、类型：隧道智能交通诱导指示牌模组
2、备注：参考（友捷原规格型号友捷 DBSTAR-2003100778/FIash3g）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	4112.7
	4112.70

	36
	可变限速板
更换
	1、类型：可变限速板
2、备注：参考型号（友捷 81cm*81cm）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	9550.65
	9550.65

	37
	情报板电源
更换
	1、名称：情报板电源
2、备注：原型号（创联电源 A-300AF-3.8）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	5
	605.04
	3025.20

	38
	室外可变情报板
更换
	1、类型：室外可变情报板
2、备注：参考型号（友捷 4m×3m）、包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	35782.15
	35782.15

	39
	室外可变情报板模组
更换
	1、类型：室外可变情报板模组
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	套
	1
	4112.7
	4112.70

	40
	光纤收发器
更换
	1、名称：光纤收发器
2、备注：原型号（汤湖 TH-RS485）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(块)
	2
	511.06
	1022.12

	41
	交换机光模块
更换
	1、名称：交换机光模块
2、规格：单模双纤
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(块)
	2
	731.11
	1462.22

	42
	电子水尺
更换
	1、名称：电子水尺
2、备注：参考型号（PG-230）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	5238.81
	10477.62

	43
	积水显示控制器
更换
	1、名称：积水显示控制器
2、备注：参考型号（210-JS-ZD）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	3948.3
	7896.60

	44
	积水显示屏
更换
	1、名称：积水显示屏
2、规格：参考型号（PG-LED）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	3201.37
	6402.74

	45
	RS485中继器
更换
	1、名称：RS485中继器
2、备注：参考型号（GC-1201）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	4
	601.65
	2406.60

	46
	超高报警器
更换
	1、名称：超高报警器
2、规格：光束遮断式报警器 DC12v
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	1819.78
	3639.56

	
	 视频监控系统
	
	
	
	

	47
	低照度网络摄像机
更换
	1、名称：低照度网络摄像机
2、备注：原型号（海康威视DS-2CD7047XMJ+HV3816M-8MPIR+DS-1331HZ-C）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	5
	2444.5
	12222.50

	48
	摄像机支架含外壳
更换
	1、名称：摄像机支架含外壳
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	825.35
	825.35

	49
	视频事件视频分析仪
更换
	1、名称：视频事件视频分析仪
2、备注：原型号（海康威视 iDS-TSS300-C）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	35975.72
	35975.72

	50
	车道抓拍监控相机
更换
	1、名称：车道抓拍监控相机
2、备注：参考型号（DS-2CD7A48FYF XZS）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	11035.33
	22070.66

	51
	一体化网络云台摄像机
更换
	1、名称：一体化网络云台摄像机
2、备注：原型号（海康威视 DS-2CD704XMJ）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	6095.86
	6095.86

	52
	视频解码器
更换
	1、名称：视频解码器
2、规格：原型号（海康威视 DS-6901UD）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	3
	4770.58
	14311.74

	53
	监控电视墙
更换
	1、名称：监控电视墙
2、规格：原型号（橙科 55寸）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	7428.86
	14857.72

	
	 程控电话系统
	
	1
	
	

	54
	隧道内紧急电话
更换
	1、名称、类别：隧道内紧急电话
2、规格：国产抗噪防潮紧急电话分机
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	台
	4
	2371.86
	9487.44

	55
	程控电话系统主机
更换
	1、名称、类别：程控电话系统主机
2、备注：原型号（S30122-K7754-X）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	3457.21
	6914.42

	
	 有线广播系统
	
	1
	
	

	56
	隧道广播工控主机
更换
	1、名称：隧道广播工控主机
2、备注：参考型号（MAG6000）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	21008.37
	42016.74

	57
	防水号角扬声器
更换
	1、名称：防水号角扬声器
2、备注：原型号（ABK WT552）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	2
	568.42
	1136.84

	58
	设备房广播扬声器
更换
	1、名称：设备房广播扬声器
2、备注：参考型号（广州保伦 TP-8301）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	269.98
	269.98

	59
	网络控制器
更换
	1、名称：网络控制器
2、备注：原型号（ABK AXT8788）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	5026.23
	5026.23

	60
	音区控制器
更换
	1、名称：音区控制器
2、备注：原型号（ABK AXT8706B）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	5711.47
	5711.47

	61
	功率放大器
更换
	1、名称：功率放大器
2、备注：原型号（ABK AXT8635）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	5809.35
	5809.35

	62
	功率放大器
更换
	1、名称：功率放大器
2、备注：原型号（ABK AXT8612）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	3753.63
	3753.63

	
	 电源系统
	
	
	
	

	63
	UPS配套电池更换
更换
	1、名称：UPS配套电池更换
2、容量(A·h)：12V/100AH
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(组件)
	20
	2131.14
	42622.80

	64
	UPS主机
更换
	1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTM33200）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	80480.07
	80480.07

	65
	整流逆变模块
更换
	1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTM33200）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	3286.64
	3286.64

	66
	UPS主机
更换
	1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTG3330）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	37360.58
	37360.58

	67
	整流逆变模块
更换
	1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTG3330）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	3286.64
	3286.64

	68
	UPS主机
更换
	1、名称：UPS主机
2、备注：参考型号（科华YTG1110）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	13248.73
	13248.73

	69
	整流逆变模块
更换
	1、名称：整流逆变模块
2、备注：参考型号（科华YTG1110）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	3286.64
	3286.64

	70
	EPS配套电池更换
更换
	1、名称：EPS配套电池更换
2、容量(A·h)：12V/100AH
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个(组件)
	20
	2131.14
	42622.80

	71
	EPS逆变器
更换
	1、名称：EPS逆变器
2、备注：原型号（动力源 DXBH-2KVA-D）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(套、台)
	1
	4297.87
	4297.87

	72
	UPS电池柜
更换
	1、名称：UPS电池柜
2、规格：90cm*80cm
3、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	1248.31
	1248.31

	
	 无线通信系统
	
	
	
	

	73
	手持对讲机
更换
	1、名称：手持对讲机
2、备注：原型号（中慧 PE900）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	6
	614.14
	3684.84

	74
	漏缆
更换
	1、名称：漏缆
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	m
	100
	50.17
	5017.00

	75
	漏缆三通
更换
	1、名称：漏缆三通
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	个
	2
	57.01
	114.02

	76
	信号中继放大器
更换
	1、名称：信号中继放大器
2、备注：包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	2
	771.32
	1542.64

	
	 火灾报警系统
	
	
	
	

	77
	应急照明控制主机
更换
	1、名称：应急照明控制主机
2、备注：参考型号（GB17945-2010）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	10034.02
	10034.02

	78
	消防主机主板更换
更换
	1、名称：消防主机主板更换
2、备注：原型号（能美PSM-2LL01461）、包含拆旧换新及残值扣除
	台(套)
	1
	1365.18
	1365.18

	79
	手动报警按钮
更换
	1、名称：手动报警按钮
2、备注：原型号（J-SAP-M-FMB04ZZ-W）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	10
	428.15
	4281.50

	80
	消火栓启动按钮
更换
	1、名称：消火栓启动按钮
2、备注：参考型号（能美FMH02ZZ-W）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	10
	543.48
	5434.80

	81
	温感探测器
更换
	1、名称：温感探测器
2、备注：参考型号（能美 JTW-ZDM-NS019）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	532.04
	2660.20

	82
	烟感探测器
更换
	1、名称：烟感探测器
2、备注：参考型号（能美 JTY-GM-NSD026）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	441.97
	2209.85

	83
	声光报警器
更换
	1、名称：声光报警器
2、备注：原型号（能美 IP65 FZF0104NS-W）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	594.03
	2970.15

	84
	输入输出模块
更换
	1、名称：输入输出模块
2、备注：参考型号（能美 FRR28ZZ-SL1）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(台)
	10
	931.11
	9311.10

	85
	双波长火焰探测器
更换
	1、名称：双波长火焰探测器
2、备注：原型号（能美 JTG-HF-RDCZ005）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	7460.72
	7460.72

	86
	感温光纤主机
更换
	1、总线制：感温光纤主机
2、备注：参考型号（DTS-4004）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	71153.13
	71153.13

	87
	感温光纤主机主板更换
更换
	1、名称：感温光纤主机主板更换
2、备注：参考型号（DTS-4004）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	3282.24
	3282.24

	88
	感温光纤主机
更换
	1、总线制：感温光纤主机
2、备注：参考型号（光格 AT8410X）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	57797.11
	57797.11

	89
	感温光纤主机主板更换
更换
	1、名称：感温光纤主机主板更换
2、备注：参考型号（光格 AT8410X）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	3282.24
	3282.24

	90
	消防应急维修电话
更换
	1、名称：消防应急维修电话
2、备注：参考型号（CSVP2100F-P1）、包含拆旧换新及残值扣除
	个(部)
	3
	176.15
	528.45

	91
	温感探测器
更换
	1、名称：温感探测器
2、备注：参考型号（北大青鸟JTW-ZD-JBF5110）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	139.5
	697.50

	92
	烟感探测器
更换
	1、名称：烟感探测器
2、备注：参考型号（北大青鸟JTY-GD-JBF5100）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	137.18
	685.90

	93
	声光报警器
更换
	1、名称：声光报警器
2、备注：参考型号（北大青鸟JBF5172）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	5
	253.61
	1268.05

	94
	报警控制器
更换
	1、总线制：报警控制器
2、备注：参考型号（北大青鸟JB-QB-JBF5014）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	4795.37
	4795.37

	95
	报警控制器主板更换
更换
	1、名称：报警控制器主板更换
2、备注：参考型号（北大青鸟 JB-QB-JBF5014）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	1124.44
	1124.44

	96
	防火门监控主机
更换
	1、总线制：防火门监控主机
2、备注：参考型号（荣夏 RXPM F600B）、包含拆旧换新及残值扣除
	台
	1
	5382.71
	5382.71

	97
	防火门监控主机主板更换
更换
	1、名称：防火门监控主机主板更换
2、备注：参考型号（荣夏  RXPM F600B）、包含拆旧换新及残值扣除
	个
	1
	1000.01
	1000.01

	
	 辅材
	
	
	
	

	98
	BV2.5平方线拆除
更换
	1、名称：BV2.5平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	4.45
	89.00

	99
	BV4平方线拆除
更换
	1、名称：BV4平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	5.18
	103.60

	100
	BV6平方线拆除
更换
	1、名称：BV6平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	7.03
	140.60

	101
	BV10平方线拆除
更换
	1、名称：BV10平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	10.47
	209.40

	102
	BV16平方线拆除
更换
	1、名称：BV16平方线拆除
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	15.84
	316.80

	103
	25平方电缆拆除
更换
	1、名称：25平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	133.27
	2665.40

	104
	35平方电缆拆除
更换
	1、名称：35平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	171.71
	3434.20

	105
	50平方电缆拆除
更换
	1、名称：50平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	244.56
	4891.20

	106
	70平方电缆拆除
更换
	1、名称：70平方电缆拆除、安装新电缆
2、备注：包含拆除及残值扣除
	m
	20
	331.66
	6633.20

	107
	20线管PVC拆除
更换
	1、名称：20线管PVC拆除、安装管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	22.48
	449.60

	108
	20镀锌铁管拆除
更换
	1、名称：20镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	33.54
	670.80

	109
	25线管PVC拆除
更换
	1、名称：25线管PVC拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	26.65
	533.00

	110
	25镀锌铁管拆除
更换
	1、名称：25镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	41.05
	821.00

	111
	32线管PVC拆除
更换
	1、名称：32线管PVC拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	28.43
	568.60

	112
	32镀锌铁管拆除
更换
	1、名称：32镀锌铁管拆除、安装新管道
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	44.97
	899.40

	113
	室外成品光缆2芯
更换
	1、名称：室外成品光缆2芯拆除，安装新光缆
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	13.87
	277.40

	114
	室外成品光缆4芯
更换
	1、名称：室外成品光缆4芯拆除，安装新光缆
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	15.68
	313.60

	115
	超五类网线
更换
	1、名称：超五类网线拆除，安装新网线
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	5.72
	114.40

	116
	超六类网线
更换
	1、名称：超六类网线拆除，安装新网线
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	6.23
	124.60

	117
	感温光纤
更换
	1、名称：感温光纤拆除，安装新光纤
2、备注：含拆除及残值扣除
	m
	20
	13.82
	276.40

	合计
	1233492.69


注：设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用不低于同档次产品并经业主认可，否则不予计量。
维保清单中的工作内容应当由中标单位委托有相应维护、检测资质的单位进行维保，所有维保、检测都需提供合同、报告，否则不予计量。
2.1下列各项费用应包含在投标报价中：
（1）完成本服务项目所需的一切费用。
（2）本项目管养费用、安全应急费用、委外维护及检测费用包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，如设施量调整，则按实际设施量结算。
（3）专项维修工作量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整。
（4）本项目所有余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。
（5）维护作业拆除废料全部由中标供应商按要求外运弃置，需包含垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定。
（6）作业范围内障碍物的清除、外运费用。 
（7）运输线路上的道路维护、保洁费用。
（8）建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的排险加固费用。
（9）为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担。
（10）根据苏州市有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用。 
（11）因维护作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，养护单位进行复原产生的费用。
（12）通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用。
（13）清单标注库存料的应当考虑材料从采购人仓库运输至养护作业现场的运输费用。
（14）投标单位须考虑夜间及节假日养护作业措施费用。
（15）中标单位须为本项目维护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中。
（16）因审计核减率高于7%产生的超额审计费用。
（17）养护维修中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担。
（18）其他完成本项目全部服务内容所产生的费用。
3、管养基本要求
3.1 城市隧道的养护范围应包括土建结构、机电设备、弱电设备、监控中心等常规养护保养、小修及建立档案资料等，并包括委外、专项维护、检测等。
3.2城市隧道应根据类别、等级和技术级别进行养护。
3.3 养护部门应建立养护档案，并应符合下列规定:
（1）养护档案应包括下列内容：主要技术资料，施工竣工资料、养护技术文件、巡检、维护等技术文件及相关资料。
（2）养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，有条件可建立信息管理系统、数据库。
3.4 管养范围内设备设施应安全、完好、整洁。
3.5 管养范围内的防水、排水、通风、照明、防火和防汛等设施，必须齐全有效。
3.6 养护维修中使用的原材料、成品、半成品等必须合格。隧道养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，隧道养护维修应贯彻国家的技术经济政策，积极而谨慎地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。
3.7 养护维修完成后，应适时进行跟踪观察和监测，了解处置效果。
3.8 管养单位需接受采购人的定期考核监督。
3.9 中标的管养单位，需在管养期开始前，委派主要管理人员与采购人进行接触，进一步熟悉和了解现场环境，进行交接准备。
3.10 根据中华人民共和国国家标准《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）规定，隧道运营期间，内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间应为0.5h，中标管养单位必须配足相应满足要求的排水设备，最低配置要求见《车辆设备一览表》。
3.11满足中华人民共和国行业标准《公路隧道养护技术规范》(JTGH12—2015)、《城市道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015）等相关内容要求。
3.12中标单位需严格按照采购人制定的《维护管理制度》开展日常工作。
4、管养车辆要求
4.1投标人必须至少自行配备如下车辆设备：
《车辆设备一览表》
	序号
	设备名称
	设备要求
	数量
	产权要求
	备注

	1
	侧壁清洗车
	（1）重型非载货专项作业车；
（2）车辆驾驶位与清洗操作机手位共处同一驾驶室 ；（3）清洗臂配有滑轨，左右可水平移动 ；（4）具备高压清水+洗涤剂清洗模式；
（5）最低工作车速≤2公里/小时，清洗作业时无需离合器控制车速；（6）刷头上应配置距离传感器，工作中可实现刷头与清洗墙壁之间距离的自动补偿，能自动避免清洗刷与壁面碰撞 ；(7）最大清洗高度≥4m；（8）车顶装有红黄警示抢险灯，车辆 装有后部作业警示标识。
	1
	自有或承诺自有或租赁
	

	2
	防撞缓冲车
	（1）整车整备重量≥4000千克，车身后侧应包括大型的两侧可以打开的开放式无封闭货箱；车辆最高行驶速度≥80千米/小时。
（2）防撞缓冲垫：须为符合NCHRP350-2等级（70千米/小时）的产品，具有第三方检测机构根据上述等级标准要求出具的防撞缓冲垫的检测报告；
（3）车顶装有红黄警示排型抢险灯，车身颜色要求为工程黄。
	1
	自有或承诺自有或租赁
	

	3
	登高车（升降平台车）
	（1）中型专项作业车，总质量≥8000kg；整备质量 ≥8000kg；升降作业平台面积≥6平方米。
（2）车顶装有红黄警示排型抢险灯，车辆装有后部作业警示标识，车身颜色要求为工程黄。
	1
	自有或承诺自有或租赁
	

	4
	巡视皮卡
	（1）轻型普通货车，排量不低于2.3L或2.0T；（2）车顶装有红黄警示排型抢险灯，车辆装有后部作业警示标识，车身颜色要求为工程黄。
	2
	自有或承诺自有或租赁
	

	5
	移动式排水设备
	扬程不低于16米，流量不低于400立方/小时
	2
	自有或承诺自有或租赁
	

	6
	移动式水泵
	4寸及以上
	2
	自有或承诺自有或租赁
	

	
	合计
	　
	9
	　
	


注：配置的登高车（升降平台车）、防撞缓冲车、隧道侧壁清洗车、巡视车（皮卡）的机动车登记证书初次登记日期须在2020年1月1日（含）之后；车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，承包商须无条件更换。
主要车辆设备如登高车（升降平台车）、防撞缓冲车、隧道侧壁清洗车、巡视车，务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，影响管养工作的，同时按附件二《2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目考核评分表》处理。
投标人如为本项目配备了相关现自有或承诺自有或租赁车辆设备的，设备为现自有的，须在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆彩色照片）、机动车登记证书、车辆购买发票扫描件。
设备为承诺自有的，须在表后附上承诺函扫描件。若投标单位提供的车辆设备的使用期限无法覆盖本项目服务期的，则该设备视为无效，不计入有效数量。承诺自有设备需在中标通知书发出后1.5个月内配备到位，在承诺车辆到位前，承包商应通过租赁等形式确保养护作业正常开展，费用已包含在综合报价中，不再另计。
设备为租赁的，须在表后附上服务有效期内的租赁合同复印件。
投标人所配备的车辆设备应具备管养范围内所有设施的通行资格。须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后向采购人提供车辆通行证件。
4.2其他要求 
（1）承包人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。
（2）车辆外观要求标识统一，中标后，需按采购人要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。
（3）合同履行期间，承包人应做好车辆设备的维护保养工作，若机械化作业车辆、专用设备出现故障，承包人应及时维修或采用临时提供备用车辆设备来进行维护工作，若经维修后仍无法满足维护要求的，承包人应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。
5、人员配置要求
5.1运营管理人员专用原则
运营管理人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。运营管理人员均应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同服务期已满）。
所有运营管理人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向采购人提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则甲方可随时向乙方提出更换要求，乙方必须响应并在 1 个月内更换服务人员。
投标文件中的运营管理人员不得选择性提供，否则该投标单位不具备中标资格。
5.2人员配置详细要求
（1）本项目运营管理人员配备表
	序号
	项目名称
	数量
	服务时间（月）
	备注

	1
	项目负责人
	1
	24
	市政公用工程或机电工程二级及以上（含）建造师，持有安全员B证

	2
	市政工程师
	1
	24
	市政、道桥、土木类等中级（含）以上职称或市政二级及以上（含）建造师（持有安全员B证）

	3
	机电工程师
	1
	24
	机电类中级（含）以上职称或机电工程二级及以上（含）建造师（持有安全员B证）

	4
	安全工程师
	1
	24
	安全员C证

	　
	合计
	4
	　
	　


（2）本项目作业岗位配置情况：苏城大道及桐泾北路隧道维护：实行24小时值班制度，变电所值班人员每班不少于2人，需持有高压电工作业证；综合巡检维护值班人员每班不少于2人，需持有低压电工作业证；综合巡检值班人员每班不少于2人，需持有机动车驾驶证B2及以上；监控室值班人员每班不少于4人，其中至少2人持有消防设施操作员证书（至少1人具备消防设施操作员四级及以上证书）。海涌山路隧道维护（预计2027年1月1日起）：实行24小时值班制度，另行增设综合巡检维护值班人员每班不少于1人（需持有低压电工作业证），并入苏城大道及桐泾北路隧道维护作业人员中，共同做好苏城大道、海涌山路、桐泾北路隧道的维护工作。
注：
（1）投标文件中须提供招标文件中要求的运营管理人员所对应的资格证、职称证、安全员证等材料，并需提供运营管理人员在投标单位的劳动合同等相关证明材料，否则视为未实质性响应。苏城大道、桐泾北路隧道运营作业人员证明材料在中标通知书发出后15天内向采购人提供，海涌山路隧道运营作业人员需在对应服务期开始前7天配备到位并提供证明材料。
（2）投标人必须承诺中标后为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，不得非法用工。 
（3）以上为最低配置要求，投标人可根据要求另行配置，但投标文件中不得低于以上人数要求。
（4）所有工作人员的工资待遇不得低于苏州市区目前人均最低工资标准及项目所在地目前每月人均最低社保缴费基数，否则为无效。
6、管养技术要求及考核要求
详见附件一《2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目技术要求》。
详见附件二《2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目考核表》。
7、其他要求
7.1人员、设备不得与其他项目重复的要求
投标人在本项目投标文件中承诺配置的运营管理人员、车辆（设备）信息（发动机号、车架号等任一项）与2026年1月1日后（含）仍在履行的其他项目中所配备的人员或设备信息不得重复。
投标文件中承诺为本项目配置的运营管理人员如为其他项目中已变更或被更换的，原项目合同必须在2026年1月1日前已履行完成，否则视为与其他项目中人员或设备有重复。
7.2本次投标报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。
8、安全管理要求及措施
8.1 管养安全应包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护。
8.2 承包商应及时掌握隧道的信息，作出预测，采用必要的预防性安全措施。
8.3 超限运输和运送危险品的车辆需要通过隧道时，须按有关规定报经有关部门批准方可通过。
8.4 每年应进行不少于一次的消防救援实地演习。
8.5 养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。
8.6 养护作业宜选择在交通量较小时段进行。在进行养护作业前，应做好以下工作：
（1）制定周密的施工组织计划，特别针对下半夜的隧道养护，确定合理的工作区，并按交通管理部门要求做好交通安全防护措施。
（2）作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练，并统一着装、统一佩戴安全帽，外穿有反光标识的识别服。同时要求管理人员在岗时统一着装。承包商需充分考虑制服的换季、换洗。
（3）检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全。
（4）观察隧道结构状况是否会影响作业安全，如有危险，应先处理后作业。
（5）检查施工信号灯是否准确，明显，施工标志设置是否规范。
（6）对养护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械上设置明显的反光标志，在台架周围设置防眩灯，以反映作业现场的轮廓。
（7）隧道内最多设置两个管养作业面，分别占用两条车道施工时，应保证间隔在500米以上。
8.7 电力设施等有特别要求的维护，应按有关部门的安全操作规程执行。
9、其他事项说明：
9.1 管养期间所需要的水、电费用由采购人承担。
9.2 承包商自行解决管养人员生活、休息用房，采购人仅提供管理人员的办公用房，相关办公桌椅、办公用品、电脑、电话、网络等自行考虑。
五、综合说明及其他要求
1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、验收标准：根据招标文件中的服务要求及考核标准，由采购人验收通过。
4、本项目不允许转包，发现查实者一律取消合同。中标单位若需将本项目的非主体、非关键性工作分包给他人完成，必须经过采购人书面同意，否则，采购人有权按中标单位不能完成合同做违约处理。
5、供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购人。
6、投标单位应自行现场踏勘以充分了解市政养护区域位置、情况、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解市政维护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及项目概况要求中提及的各项费用。中标后，中标人不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
7、本项目中设施维护部分，除因人为因素、不可抗力等原因造成损坏，否则同一部位同一工作内容服务期内不重复计量。
8、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：
①将服务项目全部转包他人；
②累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的。
六、综合说明及其他要求
1、投标文件应如实进行响应，投标单位提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
2、招标文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位提供的所有响应内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
七、其他要求
（一）投标单位必须按照《劳动法》及国家、省市、当地相关规定支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险等所有费用。
（二）中标单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标单位自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担，与他人无涉。
（三）投标单位所提供的服务内容应能够达到采购文件中的要求，并提供详细的服务方案和服务质量标准。
（四）投标单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
八、综合说明：
1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，政府采购当事人在政府采购活动中通过“苏州政府采购交易管理平台”可一键获取“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息，并将查询结果递交评审小组。
1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
1.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、中标”相关处理办法处理。
4、合同付款：详见合同。
5、政府采购政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。
附件一：《2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目技术要求》
管养技术要求：
一、市政专业管养要求及措施
1、市政专业管养要求及措施
1.1主要是指管养范围内的各类土木建筑工程结构物及装修，如隧道出入口、隧道结构主体、隧道装饰、顶板防火板、防撞墙及其涂料和盖板、路面、隧道管廊、防排水设施、设备用房、管理用房、风道等结构物和附属物；
1.2 管养范围内土建结构的养护分为保洁、保养维修、结构检查、和一般病害处治四个部分。
（1）保洁工作内容应包括扫除垃圾、清除结构物脏污、清理（疏通）排水设施，保持结构物外观的干净整洁。
（2）保养维修的工作内容应包括预防性地对结构物进行维护，修复结构物轻微破损，经常保持结构物完好状态。
（3）结构检查的工作内容应包括发现结构异常情况，系统掌握结构技术状况，判定结构物功能状态，确定相应的养护对策或措施。
（4）病害处治的内容应包括修复破损结构，消除结构病害，恢复结构物设计标准，维持良好的技术功能状态。
1.3 养护作业时，应采取必要的安全措施，保证养护作业安全。
1.4 清理出的垃圾或废渣严禁随意倾倒，产生的废水严禁随意排放。
2 、保洁
2.1 土建结构应经常性、周期性地进行清洁维护，其周期应综合考虑隧道状况、交通量大小及组成、结构物脏污程度，清洁方式及效率和环境条件等因素加以确定，并尽量减少对交通的干扰。
2.2隧道的顶板、防撞墙及内装，设备及管理房，应定期进行清洁。
（1）采用湿法清洁，应注意保护隧道内机电设施的安全，防止污水渗入设施内。可根据实际效果选择确定清洁剂，宜选用中性清洁剂。采用干法清洁时，应严格遵守清扫机械操作规程，既应保证清扫质量，也应避免损伤顶板或内装。清扫时应采取必要的降尘措施。对于清扫不能去除的污垢，可用清洁剂进行局部处理。
（2）侧墙卡索板、烤瓷钢板等装饰板的清洁须以机械作业为主，以人工作业为辅，装饰板清洗1次/月，出入口等易污染段加密清洗，人工配合清洗，务必保证人工清洗与洗墙车清洗的板面效果自然过渡，机械清洗时作业人员务必集中精力，如侧墙板材损坏，照价赔偿。
（3）管廊内积水应及时排干，每半年1次，并定期通风。
（4）隧道防撞墙日常清洗不少于1次/月，事故车辆擦痕等其他污染要随时清洗，有重大外事活动，须增加清洗频次。
（5）中央隔离带内须保持无积存垃圾。
（6）隧道内安全通道门保洁不少于1次/月。每次侧墙清洗后，必须及时擦干淋洒在安全通道门的水迹，防止门体锈蚀。
2.4 管养范围内的排水设施应定期进行清理和疏通。
（1）排水设施的清理不宜少于1次/季度。在雨季，应加强对排水设施的检查和清理疏通工作。
（2）边沟每天捡拾（按路面捡拾频率进行捡拾），每月冲洗边沟1次；每月清理桥面收水口1次，每季度疏通落水管1次。
（3）横截沟每季度清理不少于1次，雨季加强；泵池清捞每月1次，雨季加强；清於每年不少于2次，雨季视情况加强。
（4）隧道的雨水泵房、废水泵房排出口每月检查不少于1次，每季度疏通不少于1次，雨季加强疏通，每次疏通至接通市政雨污水井或河道排出口。
3 、维修保养
3.1 土建结构的保养维修工作主要包括经常性或预防性的保养和轻微破损部分的维修等内容，以恢复和保持结构的良好使用状态。
3.2 隧道洞口的保养维修
（1）要求隧道洞口无危石、浮土，洞沿保持清洁。
（2）冬季时应清除积雪和挂冰，保持洞口边沟的完好、通畅。
3.3路面的保养维修
（1）路面养护，要求无坑塘、无拥包、无开裂，破损率小于1‰，且每处不大于0.1㎡，平整度小于5㎜。
（2）路面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求。
（3）路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰。应配置路面切割机、注浆机、气泵、电焊机等设备。
（4）冬季应及时清除洞口、匝道处路面积雪结冰。
（5）隧道变形缝处的沥青混凝土路面裂缝应及时嵌缝修复。
（6）沥青砼路面的养护维修，应参照相关行业标准执行。
3.4侧墙与装饰板维护
（1）内装应保持完好和整洁美观，如有破损、缺失、压条翘起、挤压凸起及顶板装饰板松动等应及时修补恢复，不能修复的应及时更换。
（2）防撞墙变形缝处钢板如变形严重、螺栓脱落，应于当日拆除更换。
（3）交通事故造成的墙体擦痕及装饰板的损坏，应于当日修复。
（4）防撞墙变形缝处桩号标识牌须保持完整，如果缺损、字迹不清，及时更换。
（5）如隧道堵漏需拆除装饰板，则由承包商进行拆除和恢复。 
3.5排水设施的保养维护
（1）维护隧道内外排水设施的完好，发现损坏及时修复；
（2）排水管堵塞时，可用高压或压缩空气疏通。
（3）横截沟两端盖板每月开启1次，螺栓加油保养每季度1次。
（4）冬季落水管挂冰须及时清除。
（6）隧道排水边沟存在排水不畅的，应进行沟底凿深修整。在边沟排水不畅段，根据实测沟底标高，设定凿除深度，将沟内混凝土凿除至设定标高，然后采用M15防水砂浆修复沟底，砂浆内掺纤维。实施前上报施工方案，待甲方审批后实施。
4、结构检查
4.1土建结构的检查工作分为经常性检查、常规定期检查、结构定期检查和特别检查四类。
4.2经常性检查
（1）经常性检查是对土建结构的外观状况进行的经常性巡视检查，通过经常性检查，应及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，小修保养，制定维修计划。
（2）经常性检查应由经过培训的专职隧道管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。
（3）经常性检查宜以目测为主，配合以简单的检查工具进行，并应登记所检查土建结构的缺损类型，估计破损范围程度以及养护工作量，关键部位病害附照片，并提出相应的养护措施。
（4）经常性检查应制定巡检周期。巡检频率不低于1次/天，巡视人员与捡拾工作须分开进行。在遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，应加强经常性检查工作。特殊情况可设专人看护。
（5）经常性检查记录应每月定期整理归档，并提出评价意见。巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应的维护措施，并应立即向主管部门报告。
（6）经常性检查应包括下列内容：
1）隧道检查，每班1次
①隧道内顶板及车行道的渗漏水状况
②路面检查：有无落物、油污、滞水、结冰；路面拱起、坑洞、开裂、错台等
③洞口检查：有无积水、积雪；洞口有无挂冰；铭牌，装饰是否完整
④吊顶和内装检查：有无明显变形、破损、漏水、脏污、松动；设备箱门、通道门是否完好；
⑤防撞墙：结构有无撞坏、破损，事故擦痕
⑥护栏检查：有无松动、缺损、变形、损坏、有无破损
⑦排水设施检查：盖板有无松动，横截沟、边沟是否淤塞
2）施工作业情况：有无在区内的施工作业情况
4）其他较明显的损坏及不正常现象：有无其他较明显的损坏及不正常现象
4.3 土建常规定期检查
（1）隧道常规定期检查
①路面：路面拱起、沉陷、错台、开裂的范围和程度，路面积水、结冰等范围和程度。每季度一次全面检查。
②混凝土结构：每半年一次，检查变形、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏、露筋情况。
③顶板与侧墙装饰板：每季度一次，检查卡索板损坏、变形、裂缝，顶板装饰板和顶板接水盒的牢固情况。
④安全通道：每季度一次，检查通道盖板缺损、通道顶板渗漏情况。测量安全通道变形缝处墙体位移。
⑤洞口及敞开段(含光过渡段)：每年一次，检查变形、缺损、裂缝、渗漏、露筋状况。装饰石材的损坏、松动检查，每季度一次。光过渡段遮阳棚渗漏、钢结构骨架锈蚀检查，每季度一次。
⑥排水设施：每季度一次，检查沟槽、金属管道的畅通、完好状况，盖板是否翘起、损坏、声响。
（3）定期检测结果应及时记录，应将检查数据及病害应详细、准确地记录，分析病害的成因，给出判定结论。
（4）定期检测的情况记录、以及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。
（5）定期检查完成后，应提出土建结构定期检查报告，内容应包括：
 1）对照隧道的基本数据以及沉降观测点校核。
 2）实地判断损坏原因，估计维修范围和方案，需要采取处治措施的建议。
 3）对土建结构的技术状况和功能状态的评价。
 4）对土建结构的养护维修状况的评价及建议。
 5）对难以判断其损坏程度和原因的构件，需要实施专项检查的建议。
 6）对损坏严重、危及安全的城市隧道，提出暂时限制交通的建议。
 7）根据城市隧道技术状况，确定下次检测的时间。
 8）应附上检查记录表、隧道展示图以及其他有关检测记录资料。
4.4特别检查
特别检查是隧道遭遇自然灾害、发生交通事故或出现其他异常事件后，对遭受影响的结构立即进行的详细检查，通过特别检查，应即使掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据。 
特别检查的内容：主要受异常事件影响的结构或结构部位作重点检查，掌握其受损的情况。 特别检查应定期检查的标准判定，当难以判明破损的原因，程度等情况时，应作专项检查。检查结果的记录，与定期检查相同，检查完成后，应提交特别检查报告，包括检查记录，评估异常事件的影响，给出判定结论，确定合理的对策措施。 
5 、一般病害处治
5.1 病害处治应根据结构检查结果，针对病害产生原因，按照安全、经济、合理的原因则确定方案。处治方案可由一种或多种处治方法组成（包括堵漏注浆方法等），具体措施由承包商视具体情况制定。
5.2 隧道防水堵漏
（1）隧道渗漏处理原则上在夜间进行，如辅助堵漏需拆除装饰板（防火板或卡索板等）和接水盒，则由承包商负责进行拆除和恢复。
（2）隧道渗漏处理由承包商总包，对渗漏紧急、渗漏量大、屡堵不止、影响结构安全及可能会造成社会负面影响的渗漏，业主工程师有权要求更换专业队伍及时进行处理，承包商报价时，请充分考虑这部分的费用，计入总价中。
（4）承包商应配堵漏专业现场旁站员，负责防水单位堵漏过程控制和工程数量的确认。
（5）加强隧道接水盒的疏通检查（接水盒盖在防火板和卡索板下，须采取措施进行疏通），确保渗漏能够及时引走。
（6）加强堵漏现场管理，做到施工无污染。
6、其它工程设施具体管养要求及措施
6.1主要包括消音设施、污水处理设施、洞口装饰等以及隧道附属的房屋设施；
6.2管理用房污水排放顺畅排入城市主排污管网内。
6.3 隧道附属的房屋设施包括为隧道运行服务的生产、生活用房。
6.3.1房屋的养护应符合以下要求：
（1）房屋屋面及墙体如发生渗漏应及时维修，并符合以下要求：
①屋面渗透维修工程应根据房屋防水等级、使用要求、渗漏现象及部分，查清渗漏原因，找准漏点，制定相应的维修方案; 
②选用材料应与原防水层相容，与基层应结合牢固；
③屋面防水层维修完成后应平整，不得积水、渗漏；
④墙体渗漏维修前，应对渗漏墙体的墙面、外部粉刷分格缝、门窗框周围、窗台、穿墙管道根部、阳台和雨棚雨墙体的连接处、变形缝等渗漏部分进行现场查勘。确定渗漏部委，查明渗漏原因，制定相应的维修方案；
⑤墙体维修后不得出现渗漏水现象，应在完工3d后进行检验，墙面冲水或雨淋2h无渗漏水。
（2）屋面墙体粉刷后，起壳、剥落、疏松等损坏部分应凿除并清理干净后重新粉刷。
（3）房屋损坏的窗门应及时修理或更换。
（4）房屋的钢结构应定期维护，清楚锈蚀，并按规定刷涂防锈漆和油漆。
（5）风机房、变电所、监控室等主要生产房屋应做到地面无积尘和油污。
（6）变电所内移动厕所由承包商维护维修和供应塑料袋。
6.3.2保持房屋及其周围环境的整洁、美观，周围场地应排水通畅。
二、机电设施具体管养要求及措施
1、管养要求：
1．1、机电设施主要指为管养项目运行服务的相关机电设施，包括供配电系统、照明系统、通风空调系统、给排水消防系统、设备监控系统等。
1.2、机电设施的养护维修可分为日常检查维护、经常性检查、定期检修、零星维修工程。
（1）日常检查维护是指巡视车或通过步行目测对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，同时进行保洁，以及简易零部件的更换工作。
（2）经常性检修是通过步行目测或使用简单工具，对设施仪表读数、运行状态或损伤情况进行的检查，不少于1次/月；对破损零部件应及时进行维修。
（3）定期检修是指通过检测仪器对仪表进行标定，和对连接及装配状态等机电设施运行情况和功能进行的比较全面检查和维修。
（4）零星维修工程是指通过对设备分解拆卸而进行的重点检修。
1.3、机电设施养护应充分考虑管养范围内运行车辆、养护人员的安全，并按照规定进行。需要中断交通时，应与市政土建养护作业计划综合考虑。
1.4 、机电设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。所有设备、设施更换件需与原设计、安装的型号、规格、性能、生产厂家等相同，如原设备、设施停产或更改型号，应向业主提出书面申请审批。除本文件中“机电设备维修报价表”中所列易损零部件维修外，原则上所有机电设备、设施在管养期的损坏修复费用均须由承包商在本文件中“机电设备日常养护报价表”包含，如有个别“机电设备维修报价表”外的非易损零部件需要维修、更换的，应当由承包商向采购人提出书面申请，经采购人同意后维修、更换，单价及工作量列入月度工作量汇总表中并有第三方单位一并审核。
1.5、机电设施养护应配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。对配备的专用工具应按要求定期交专业单位检测达标。相关检测报告交业主归档。机电维护人员须具备有效的国家规定的维修电工作业证，复印件交业主备案。
1.6、机电设施养护应及时真实记录各种设备的检查情况，特别是日常检查维护时的机电设备故障、缺陷记录，定期交与业主归档，以建立专门的技术档案。
1.7、针对隧道内可能发生的火灾、交通事故、停电、自然灾害等突发事故，制定相应的应急预案及应急小组并实地演练，演练不少于1次/年。
1.8、隧道内噪音不得高于该市规定的噪音值。
1.9、隧道每年雷雨季节前必须由承包商负责由有专业资质单位进行防雷检测，如检测不符合标准，及时整改，直至检测合格，并将检测记录交与业主归档。
1.10、每年按要求对所有机电设备特别是隧道外挂设备进行一次安全检查，主要检查所有设备的外观、紧固和功能完善情况，发现问题及时处理、上报业主，以确保隧道行车安全，并对检查结果做好记录后交业主存档。
1.11、为确保设备、设施的及时修复，承包商需及时采购备件。
2、管养措施：
2.1供配电系统
2.1.1主要管养范围
（1）隧道变电所
苏城大道三条隧道各设一座降压变电所，各变电所分区段为隧道提供动力照明电源。主要是是包含变压器、开关柜、照明柜、EPS、直流屏等设施。
隧道供电系统主要为隧道内动力设备提供电源的设备、设施，隧道供电系统设备设施主要包括：风机、照明、水泵（雨水、废水）等。
各动力设备用电由0.4KV开关柜引出，经各供电电路回路送至设备控制箱，然后由设备控制箱经设备供电电缆送至动力设备电机。
（2）隧道供电系统
隧道供电系统主要为隧道内动力设备提供电源的设备、设施，隧道供电系统设备设施主要包括：所用电配电箱、射流风机控制箱、集中排风机控制箱、集中送风机配电箱、变电所送排风机配电箱、雨水泵控制箱、废水泵控制箱、隧道维修电源箱、各种动力电力电缆7、电缆桥架、电缆支架等。
2.1.2 运行管理
（1）供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行。
（2）供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行。
（3）供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生。
（4）供配电系统养护人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。
（5）做好每月的电表抄写工作。
2.1.3安全操作
（1）在供配电设备上进行倒闸操作时，应遵守电力部门安全工作规程，并应严格按照程序操作，执行变电所七项制度、三项程序。
（2）变压器、电容器等装置在运行中发生异常情况，当不能排除时，应立即停止运行，及时切换，并应立即报告主管部门。
（3）电容器在重新合闸前，必须使断路器断开，将电容器放电。
（4）当电气设备检修时，应使用工作票。并遵守电力部门安全工作规程。
（5）高压电气设备，应根据具体情况要求，选用含义相符的标志牌，并悬挂在适当位置。
2.1.4维护保养
（1）供配电系统中高低压变配电设备应在每季度各进行一次清扫、检修工作。
（2）委托有资质的检测单位对高压柜、高压母联、变压器等高压变配电设施进行绝缘、耐压等的预防性测试，过程中无条件配合测试工作，并对测试中发现的问题按要求完成整改，相关资料如实记录并存档。
（3）按要求对变电所各类电工器具如高压测电器、接地装置、绝缘手套、绝缘靴等送相关检测中心测，如有不合格即由承包商负责重新采购更换。
（4）供电线路的养护按照电力部门的有关规定进行。当供电线路存在异常情况时，采取措施并及时通知电力部门及主管部门。
（5）供配电系统需要进行带电作业时的项目，应使隧道内、变配电室、中心控制室相互协调、密切配合，并严格按电气操作规程的有关要求进行。
（6）变电所设备试验、维护和保养，主要对高、低压配电系统进行测试、变压器二次保护测试、设备除尘、连接螺栓紧固等，专项性维护保养由具备相应技术水平专业人员进行。
（7）各种配电箱每两周巡视检查一次，检查内容：盘面指示状态、内部开关有无跳闸、内部元件有无损坏烧痕、箱体内是否清洁潮湿等；
（8）节假日期间（如春节、国庆节、五一节等）增加巡视检查次数，以确保设备运行正常；
（9）雨季对泵房水泵控制箱加强巡查，另外根据气象部门预报，每次暴雨、大雨前均应对泵房水泵控制箱检查一次；
（10）每次巡视检查均应做好记录，记录要求与变电所记录相同；
（11）检修作业前需切断该配电箱电源，特殊情况不能断电时，做好绝缘防护措施；
（12）现场检修或维护人员每组不得少于2人，并携带通讯工具，随时与变电所值班人员联络。
（13）供电线路巡视检查每季度进行一次，主要查看电缆温度、测试电缆通道气温、电缆外皮有无损伤、电缆通道内有无小动物、电缆桥支架有无锈蚀松动变形等。
（14）每年对所有配电柜、控制箱外壳、支架、接地装置等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
（15）配备专业的工业手持式红外检测设备，对设备房内设施进行温度监测。（参数不低于以下要求：640×512红外分辨率，-20℃~+1000℃测温范围，支持数字变焦，智能检测）
（16）每年定期对设备房进行防雷检测
（17）供配电设施保养项目及周期主要内容：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维护
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	高压断路器柜

	检查柜面各指示灯显示正常
柜面仪器、仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体外表面及柜面仪表
柜面上的电磁锁是否正常
仪表面板上带钥匙的控制开关是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件
断路器处在分闸位置时，手车能否抽出和插入
柜后的上下门连锁是否正常
二次端子有无松动、烧痕、污染
分、合闸弹簧机构有无卡塞
	
	
	1次/年

	
	
	进行预防性试验
	
	
	1次/3年

	2
	高压互感器柜与避雷器柜
	检查柜面各指示灯显示正常
柜面仪器、仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体外表面及柜面仪表
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件
高压互感器有无污染、裂痕
检查避雷器外观有无损坏
	
	
	1次/年

	
	
	进行预防性试验
	
	
	1次/3年

	3
	高压隔离开关和负荷开关
	`柜面仪表显示正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体外表面及柜面仪表
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件
触头有无污染、损伤
操动机构转动无卡塞现象
	
	
	1次/年

	4
	电力变压器柜

	柜面仪表显示是否正常
检查有无异常响声
检查变压器温度是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体外表面及柜面仪表
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件
检查变压器室门锁是否能锁紧和打开
检查绝缘套管有无污染和裂痕
检查冷却风扇是否正常
	
	
	1次/年

	
	
	进行预防性试验
	
	
	1次/3年

	5
	电容器柜
	柜面仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体内、外表面及各元件
检查电容器接头有无松动
检查电熔丝是否完好
	
	1次/月
	

	
	
	检查电容器有无漏油、过热、膨胀
检查电容器绝缘是否正常,有无击穿现象
	
	
	1次/年

	6
	低压开关柜
	柜面仪表显示是否正常
检查电熔丝是否完好
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体内、外表面及各元件
检修操作机构，各部分灵活、无锈、无松动、无锁扣断裂、脱落
接线应无脱落、过热、碰壳短路等现象
	
	1次/月
	

	
	
	检修自动装置和控制回路
检修操作机构：对开关转动和滑动部分加注润滑油，更换损坏的零部件
检查接地装置，接地电阻应小于4欧姆
检查闸刀片、夹座及操作机构
按规定进行继保试验
	
	
	1次/年

	7
	照明、水泵、风机启动及控制箱，插座箱
	柜面仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体内、外表面及各元件
接线应无脱落、过热、碰壳短路等现象
检查水位控制器正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查双电源切换装置手动、自动切换是否正常
检查箱体接地是否良好
检查元器件固定螺丝紧固、无烧痕、锈蚀
检查转换开关可动部分是否灵活、定位准确
	
	
	1次/年

	8
	电力电缆及支架
	清洁外表面
检查外表有无损伤
检查电缆外表温度是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查接头处良好、无过热、无烧痕
检查电缆桥架支架无断开、变形、锈蚀
检查绝缘、接地是否良好
	
	
	1次/年

	
	
	高压电缆按要求进行预防性试验
	
	
	1次/3年

	9
	变配电室构件、接地装置
	清洁外表面
	
	1次/月
	

	
	
	检测接地电阻是否正常
检查有无锈蚀、固定件紧固
	
	
	1次/年

	10
	直流电源、EPS电源、信号屏
	检查柜面仪表显示是否正常
检查有无异常噪音、温度
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱内、外壁、电池、各器件
检查音响报警信号是否良好无误
	
	1次/月
	

	
	
	电池组容量恢复性试验
检查充电器及浮充电器输出直流电压、电流是否正常
检查箱体接地是否良好
	
	
	1次/年

	11
	稳压电源
	柜面仪表显示正常
检查箱内是否有异常噪音
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱体内、外表面及各元件
检查电压调整机构正常
检查调压线圈外表是否磨损
	
	1次/月
	

	
	
	用指定润滑油润滑滑动的机械装置
清洁调压线圈外表
检查碳刷是否磨损，必要时更换
	
	
	1次/年


2.2照明系统
2.2.1主要管养范围
照明设施包含变电所照明、安全通道等照明设施。
2.2.2运行管理
（1）照明系统包括管理房灯具、托架、标志及信号灯照明线路等（不含隧道基本照明、加强照明）为隧道运行提供照明服务设施。
（2）设备维护人员每月检查隧道内各类照明开关状态、各照度仪、光度仪测量数据等能按设计要求与中央控制室联动正确。
（3）每年由承包商负责对照度仪、光度仪进行校正，确保隧道出入口加强照明按照室外光照亮度控制正确。
（4）照明设施养护工具除必备的电工工具、高空作业车、清洁卫生用具外，应配备照度仪等相关设备。
（5）按业主要求统一开启、关闭照明等设施。
2.2.3维护保养
（1）照明设施应每天进行日常巡查，每月进行经常性检修，每年进行定期检修。
（2）照明设施经常性检修主要内容：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	照明（含标志灯）
	检查灯具是否损坏
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具表面
检查灯架、灯柱应无断裂、脱焊、变形，固定螺丝无松动现象
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内部
检查灯罩无破碎和裂纹
检查灯具、灯杆无锈蚀
调整灯具方向保持流线型
检查密封条无明显老化，必要时更换
检查接地是否良好
	
	
	1次/年


2.3通风系统
2.3.1主要管养范围
通风空调系统主要为隧道、设备房的通风空调系统，通风系统工程包括变电所通风、隧道通风以及安全通道通风。其中变电所通风安装多连体空调、混流送风机、混流排风机，隧道内通风安装可逆射流风机。
管养主要设施：风机、风阀、全热交换器、消音器等设施。
隧道变电所、设备房内设空调系统，以保证设备工作环境温度。
2.3.2运行管理
（1）通风系统主要包括轴流风机、混流风机、射流风机及消音设备等其配套设施等。
（2）应根据隧道内CO浓度、烟尘浓度等控制风机的开启。
（3）风机系统发生突然停电等不正常现象时，应立即采取措施。确保风机不发生故障。
（4）城市隧道的通风设施应配合防灾设施进行每年不少于一次的模拟火灾情况下的通风及排烟演习。单向交通排烟风速应按2~3m/s进行控制，双向交通排烟风速应按1.5m/s进行控制。
（5）每月按设计要求检查所有通风系统设备与中央控制室联动正确。
（6）每年对所有风机、消声片、风机管路、支架、控制箱外壳等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
（7）按业主要求每月启动风机及附属设施，并在现场留存操作记录。
2.3.3维护保养
（1）通风设施应进行日常检查，主要是通过观察设备运转有无异常，确定设备是否存在隐患，并及时排除故障。
（2）通风设施应每月进行经常性检修工作。主要内容有：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	风机
	检查控制箱指示正确
	1次/月
	
	

	
	
	清洁风机叶片、外壳、消声器、风阀、管道、过滤器等
检查风机运转时有无异响、电流值是否在额定值内
	
	1次/月
	

	
	
	检查控制箱内及风机接线牢固、无烧痕
检查风机固定连接部位有无松动
检查风机运行时无喘振
检查风机、消声器、风阀、托架等锈蚀现象
加注润滑油
绝缘电阻测试良好
	
	
	1次/年

	2
	空调系统
	检查空调效果符合设置要求
	1次/日
	
	

	
	
	清洁控制箱空调内、外机表面
清洁空调过滤网
检查运行时无异常响声、震动
	
	1次/月
	

	
	
	清洁外机风叶、散热
检查外机支架牢固无腐蚀
检测绝缘、接地电阻符合要求
检测冷剂压力，必要时补液
外机支架除锈、防锈
	
	
	2次/年


2.3.4注意事项：
（1）通风设施应进行日常检查，主要是通过观察设备运转有无异常，确定设备是否存在隐患，并及时排除故障。
（2）通风设施每月进行经常性检修工作。主要内容见上述一览表。
（3）通风设施每年进行定期检修工作。主要内容见上述一览表。
（4）通风设施应按各种设备的操作规程和养护要求进行，并使主要性能指标，如风速、推力、功率、噪音及防护等级等符合产品说明书的要求。
（5）隧道内消音设备应保持完好、有效。
（6）通风设施养护配备专用电工工具和机修工具，必要时配备风压计、风速计、有、声级计等
（7）进行通风设施养护时，根据隧道交通流量与通风能力，对交通进行必要的组织和管制。
（8）在进行定期检修和维修后，对隧道通风设施的效率进行全面的测试。
（9）通风设施大修后使其通风能力满足下列要求：
①隧道CO允许浓度满足设计要求
②隧道烟雾允许浓度满足设计要求。
（10）射、轴流风机及通道风机日常巡视、检查、维修：
①风机日常巡视检查每周一次，主要是通过测试噪声、观测设备运转及声音有无异常，以判断设备是否存在隐患，并及时排除故障。
（11）风机设备的检修须由专业人员操作，尤其关键部位，如电机、风叶等；每次巡视检修均应做好详细记录。
（12）混流风机每周进行一次巡视检查，主要通过测试噪声、观测设备运转及声音有无异常，以判断设备是否存在隐患，以及时排除故障，并对风机外壳及机房内的杂物、灰尘进行清理，以防进入机体，损坏叶片。
（13）变电所通风管道每周进行一次巡视检查，观测管道固定、法兰连接有无松动，法兰垫圈是否老化等。
（14）为确保设备房设备正常运行，3变电所及控制中心配置的多联体空调须由专业单位进行维护，并提供原供货商纯正配件。
2.4给排水、消防与救援系统
2.4.1主要管养范围
（1）隧道内消防、排水主要设施包含：雨水泵、消防水泵、污水泵、灭火器、水成膜泡沫箱等。
给水主要为消防水、生活水水表箱、管路及各类阀等。
2.4.2运行管理
（1）消防救援系统是指用于预防隧道火灾和进行必要救援的设施，包括火灾报警装置、紧急电话、消防设施、逃生通道、横通道设施等。
（2）隧道内的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。
（3）隧道内不得存放汽油、煤油等易燃物品。通道内严禁明火作业和取暖。紧急停车带、行车（人）横洞不得堆放杂物。
（4）隧道内禁止其他影响安全疏散的行为。
（5）承包商应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。
（6）按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档各查。对消防救援设施应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。
（7）每月按设计要求检查所有给排水、消防与救援系统设备与中央控制室联动正确。
（8）每年对所有水泵、阀、结合器、室外消火栓、管路、支架、控制箱外壳、泵房盖板等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
（9）结合城市隧道的实际情况，制定每座隧道的灭火和应急疏散预案，按照相应的应急方案至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先公告。
（10）委托第持有消防维保资质的单位每月对项目内消防设施进行检测，对项目中发现的问题及时处理，形成处理闭环，并交业主存档。
（11）灭火器箱中设置点检表定期点检，并按国家相应规范欠压、过期等灭火器进行整改。
2.4.3维护保养
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	消火栓
	检查消火栓是否漏水、压力表显示正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁表面，枪头、水带摆放整齐
	
	1次/月
	

	
	
	检查消火栓是否腐蚀、软管破损
	
	
	1次/年

	2
	配水管、阀
	检查是否漏水
	1次/日
	
	

	
	
	清洁外表面
	
	1次/月
	

	
	
	对锈蚀部分除锈、油漆
	
	
	1次/年

	3
	消防水泵
	检查水压正常
检查是否漏水
检查各阀位置正确
	1次/日
	
	

	
	
	清洁控制箱及泵、阀、管路
检查运行压力正常
检查卸荷装置正常
检查运行时是否有异常噪音
	
	1次/月
	

	
	
	对水泵电动机的部件、绝缘进行试验
对锈蚀泵体、管路、支架除锈、油漆
进行联动测试
	
	
	1次/年

	4
	卷帘门
	检查无脱轨、变形现象
	1次/日
	
	

	
	
	清洁横通道门、操作盒表面
检查横通道正常开启、关闭
检查门各片间连接良好、无脱离现象
	
	1次/月
	

	
	
	检查驱动链条松紧、磨损
润滑变速箱、驱动链、导轨等活动部件
	
	
	1次/年

	5
	轻水
泡沫箱
	检查是否漏水、漏液
	1次/日
	
	

	
	
	清洁箱内、外表面及各器件
检查阀等器件正常
	
	1次/月
	

	
	
	泡沫消火栓的使用与防渣检查
检查泡膜液是否在有效期内
	
	
	1次/年

	6
	潜水泵
	检查集水池水位正常
检查控制箱各显示正确
加强雨季的巡视
	1次/日
	
	

	
	
	清洁控制箱、泵房、泵体及管路
检查水泵运转过程中有无异常响声
检查各类闸阀转动灵活无渗漏
检查液位信号正常
检查水泵转动时电流值是否在额定范围内
	
	1次/月
	

	
	
	检查水泵固定螺栓有无松动
检查泵体、闸阀、管道等腐蚀情况，必要时除锈、油漆
检查固定架有无松动、锈蚀
检查电机转动时有无颤动
检查水泵绕组对地绝缘是否满足技术要求
电动机绝缘测试，三相电流平衡试验
液位控制装置校验
电动葫芦年检并按要求整改
	
	
	1次/年

	7
	灭火器箱
	检查灭火器数量齐全
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灭火器、箱内外表面
检查灭火器压力是否失效
	
	1次/月
	

	
	
	检查灭火器腐蚀情况
检查灭火器有效期并按期按规定更换
	
	
	1次/年

	8
	气压罐
	检查罐体、阀门、压力表等接口是否有漏气（水）现象
压力表是否在正常值范围
气位传感器是否工作正常
进水（气）阀门等部件是否正常工作
	1次/日
	
	

	
	
	压力表校验
	
	
	1次/年

	
	
	除锈刷漆
橡胶隔膜是否损坏
	
	
	1次/年

	9
	气体灭火系统
	检查阀、喷嘴、信号反馈装置等系统组件无变形（损伤）
检查整体、组件锈蚀情况
保护涂层完好、铭牌清晰
手动装置防护罩、铅封、安全标志完好
	
	
	1次/年

	
	
	压力（净量）不小于设计储存压力的90%
设备、管道等固定无松动
	
	
	1次/年

	
	
	模拟喷气实验
	
	
	1次/年


三、弱电设施管养要求及措施
3.1 管养要求：
3.1.1隧道弱电设施从功能上区分主要包括:隧道中央计算机信息系统、隧道设备监控（含通风、水泵、电力、照明、管理楼设备）分系统、隧道交通监控分系统、隧道闭路电视分系统（CCTV）、隧道通信系统（包括有线电话、广播、无线通信子系统）、隧道火灾报警分系统（FAS）、隧道中央控制室（含电源、接地、防雷及过电压）系统等。
3.1.2弱电设施的养护维修可分为：日常巡检、经常性检修、定期检修和应急抢修。
（1）日常巡检
每天对隧道和中控室（含内部设备机房）进行两次巡视检查，早晚各一次。变电所内设备机房每日巡视一次。主要以人的五官感受对设备进行测定。目的检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理简单故障，无法立即修复的应进行初步处置，尽量缩小对隧道运行的影响。
（2）经常性检修
以月为周期进行的检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。
（3）定期检修
以季度或年为周期进行的深层保养和检测。通过近距离的深度保养，为设备创造更好的运行环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，及时进行设备更新。
（4）应急抢修
日常巡视或检修中发现设备故障时，应尽快修复。其中：信号灯、情报板、扬声器、摄像头、限高横档和龙门架等设施应于当晚修复。如无法修复的也应于当晚进行初步应急处置，过后应尽快修复到位。
3.1.3弱电设施养护应按日、年、月制定养护计划。为每个弱电设备分别建立台帐和相应的编号，随时进行台帐信息更新。每年进行一次台帐资料整理，目的为明确设备的实际使用时间、正常寿命、品牌型号和预计更换时间。为预防性检修和维修提供依据。
3.1.4中控室值班和所有的检修作业应有完整、规范的文字记录。记录内容应详实、准确，每年进行一次资料归档。
3.1.5弱电设施养护应使设备技术状态达到产品说明书、设计文件或有关规范的要求。所有设备、设施更换件必须符合原设计、规格、性能等指标，并经业主审核批准后方可购买。如遇停产、升级、供货周期等问题无法按要求采购到相关设备或配件的，须由原厂出示相关证明。新选设备应满足综合监控需求且不低于原规格型号。
3.1.6对各系统的服务保障时间以下面为准（修复时间不计算采购备品备件时间）：
急修：当设备本体发生一般故障，72小时内修复，紧急情况下以及设备本体的特殊问题双方另行商定，但原则是确保设备以最快时间恢复正常运行。故障级别与响应时间见下表：
故障级别 响应时间:
Level1：系统不能运行，隧道运行不能继续开展； 24小时内到现场。
Level2：系统能运行，但部分功能失效性能下降，隧道运行能继续开展；24小时内到现场。
Level3：系统能运行，设备出现警告性报错，隧道运行能继续开展； 48小时内到现场。
Level4：系统改进或产品应用问题，不影响系统运行与业务开展。 72小时到现场。
3.1.7弱电设施养护应配备专门的安装工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设备及高空作业设备。所有设施必须进行定期保养和检测，确保检测功能完好和检测效果达标。
3.1.8安全要求：
（1）在交通运行期间进行抢修作业时。抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时可封闭部分交通，设立兼职交通维护员。全线封闭交通必须由交管部门的批准后执行。
（2）登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业时必须配戴安全绳。
（3）所有作业不得少于两人。
3.1.9人员培训与考核
所有弱电养护人员应根据各岗位职能，定期进行系统培训。具体要求如下：
（1）定期进行中控室值班人员培训。培训内容主要包括：操作技能、应急情况处置技能、监控系统理论知识、值班制度等。平时应定期安排考核。
（2）定期进行检修人员培训。培训内容主要包括：故障排查技能、故障修复技能、监控系统理论知识和检修制度。平时应定期安排检修效果的考核评定。
（3）所有新进人员应遵循岗前培训制度。由专业工程师制定岗前培训范本，每个新员工参加统一培训，通过考核方可上岗。
（4）每年年底制定下一年的培训计划，所有培训与考核应有规范完整的记录。
3.1.10中控室值班岗位设置如下：
(2)交通、设备监控位：监控交通情况、信息发布和广播，设备运行情况监控和统计车流量。
(3)隧道中控室消控员值班岗（兼值班长）：持有消防控制室操作职业资格证书。监控消防报警系统，确保自动报警、灭火等联动系统处于正常工作状态。完成日常巡检工作，作业调度、指挥、详情监控，记录值班记录。。
3.1.11弱电维护人员主要承担经常性检修、定期检修、应急抢修以及配合零星维修工程等工作，填写检修记录。
3.1.12每月进行一次安全检查，主要检查系统内所有设备的外观、紧固和功能完善情况。并做好安全检查记录。
3.1.13每年对所有设备及其箱柜进行一次接地绝缘检测，检查它的接地性能，接地应小于1Ω。
3.1.14每年对各类接线和电缆标签进行一次检查，确保线缆编号、用途标牌及其他标志，完整无缺，书写正确清楚。
3.1.15日常运行中出现的所有设备设施故障都应按照“管养目标”中要求的抢修时间进行修复。
3.1.16室外设备应注重季节性维护。
（1）梅雨季节应注意对现场设备进行防潮处理。
（2）夏季高温期间应注意检查设备散热情况是否完好，雨季要注意查看设施周围的排水和防水情况。
（3）冬季应避免冰冻给设备带来的损伤。
3.1.17设备及周围环境应保持整洁、卫生。
3.2 管养措施：
3.2.1中央计算机信息系统
3.2.2.1主要管养范围
中央计算机信息系统设置在隧道控制中心，通过中央管理控制计算机网络。各系统在中央计算机信息系统的集成和管理下，实现隧道的智能化操作，并在统一的监控中心内完成智能监控、综合显示、监视、操作、维护、通信以及资源共享等诸多功能。
该系统的核心设备位于监控中心设备机房，具体包括：数据库服务器、I/O服务器、10/100M交换机等。隧道现场控制箱内设置有信息采集设备，例如：10/100M交换机。中央计算机信息系统的软件体系配置了Microsoft Windows操作系统、Microsoft工作站操作系统、可编程控制器编程软件、组态软件、H&i Server 202A数据库软件等。
3.2.2.2运行管理
1）通过日常操作和巡视检查设备运行效果、完好状况和各类接插件的链接情况。重点观察各类设备运行状态是否正常、稳定，环境是否过热。所有设备异常都应体现在巡检记录中并及时上报处理。
2）机房环境指标巡视，主要对机房环境温度、湿度进行测量，并作记录。环境温度应控制在26度以下，湿度在40%~70%以内。
3）进入服务器系统应设置一定维护权限，只有专业工程师或由其指定的人员才能进入系统进行操作。进入系统的密码必须由专业工程师妥善管理，不得随意泄露。
3.2.2.3维护保养
1）每月对中央计算机信息系统的硬件设备进行一次外观保养，对设备外表面及其机柜内外进行除尘。
2）每年对中央计算机系统进行一次软件维护。主要针对：服务器操作系统、工作站操作系统、可编程控制器编程软件、组态软件和数据库等软件系统的各项监控功能。
3）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。中央计算机系统设施检修主要内容及周期如下表所示：
	序号
	设备名称
	维护项目
	数量
	单位
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	I/O服务器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	2
	套
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备运行检查：正常
	
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	　
	1次/两月
	　

	
	
	软件启动检查：正常
	
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	系统联动功能检测：正常
	
	
	　
	　
	1次/年

	2
	数据库服务器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	2
	套
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备运行检查：正常
	
	
	　1次/日
	　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	数据备份检查：查看车流量、等数据的储存期限是否正常
	
	
	　
	1次/两月
	　

	
	
	系统联动功能检测：正常
	
	
	　
	　
	1次/年

	3
	10/100M交换机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	2
	套
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备运行检查：各类指示灯显示是否正常
	
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	　
	1次/两月
	　

	4
	软件专项检测
	检测各项软件功能：正常
	1
	项
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查数据：完整
	
	
	　
	　
	1次/年


3.2.2设备监控系统
3.2.2.1主要管养范围
设备监控系统是整个隧道智能管理中心的重要组成，它是集数据采集、通信处理、协调控制、操作监视、设备控制于一体的综合应用管理系统。
该系统主要设施安装于管理中心机房、三个变电所和隧道桥梁现场。该系统的所有设备均通过光环网络实现互通。数据采集和数据处理系统硬件设施包括：ACU（区域控制器）、区域控制远端机、RTU（远端控制主机）、现场控制机柜、工业以太网交换机、24V直流电源。实时监控的设备有：信号灯、情报板、紧急电话、广播、CO/VI仪的检测数据，风机、各类水泵、照明、高低压供配电以及火灾监控设备等。
3.2.2.2运行管理
1）日常巡视主要检查设备运行效果、外观完好情况和接插件的链接情况。时时观测供配电、水位、信号灯、情报板、风机、照明等设备的工作状态，发现异常立即处理并做好记录。
2）雨季应注意观测各泵房水位信息的上传情况，注意水位信息的变化和启泵状态的改变，并做记录。
3）注意观测CO/VI的时时数据，定期检测CO/VI的联动功能，及时发现异常并做好记录。
4）当隧道内发生交通事故或火灾等异常情况时，值班人员应第一时间确定事发位置，及时调整信号灯和情报板内容，并通过循环广播对现场人员实施疏导。现场恢复后应立即将设备恢复至正常运行状态。
3.2.2.3维护保养
1）每月一次对所有ACU、RTU及其箱体进行除尘、除锈保养。
2）每年对组态软件进行一次功能检查。主要针对监控信息的准确性、实时性等指标。查看组态软件中的数据处理和图像显示功能是否正常，是否各系统监控要求，状态报警提示和联动功能是否完好，数据报表统计是否正常。异常情况应上报处理并作记录。
3）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。设备监控系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	区域控制主机及远端机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/月
	　

	
	
	就地控制功能检查：正常
	　
	1次/月
	　

	
	
	机柜内部环境检查，箱内温度应≤25℃，湿度在5%至90%之间，照明正常
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查门锁：完好、有效
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查封堵和防水措施：完好
	　
	　
	1次/年

	2
	远端控制主机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/月
	　

	
	
	就地控制功能检查：正常
	　
	1次/月
	　

	
	
	机柜内部环境检查，箱内温度应≤25℃，湿度在5%至90%之间，照明正常
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查门锁：完好、有效
	　
	　
	1次/年　

	
	
	检查封堵和防水措施：完好
	　
	　
	1次/年

	3
	工控以太网交换机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备运行检查：各类指示灯显示是否正常，远程接收数据是否正常
	　
	1次/月
	　

	4
	组态软件
	检查控制功能：远程控制有效
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查数据信息：实时、完整
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查状态信息：准确
	　
	　
	1次/年

	
	
	系统联动功能检测：正常
	　
	　
	1次/年


3.2.3交通监控系统
3.2.3.1主要管养范围
交通监控系统主要实现交通事故自动检测、交通流量采集、交通诱导、超高检测、信号控制和交通流量分析等功能。
系统硬件设备包括：视频交通监控分析仪、超高监测器、可变情报板、限速板、车道信号灯、车道信号灯就地按钮、龙门架和交通自动检测系统。以上设备除视频交通监控分析仪和交通检测系统位于管理中心，其余多为现场设备。
3.2.3.2运行管理
1）日常巡检主要检查设备的运行效果和外观完好状况。重点检查信号灯、情报板、龙门架和限高横档等现场设备的运行、外观和固定情况。
2）设备监控位人员通过对系统的时时观测，及时发现隧道内的车辆异常事件。通过广播、情报板或信号灯对违章车辆及周边车辆进行警告和提醒。
3）值班人员每天对车流量进行人工核准，误差不得超过5%。
3.2.3.3维护保养
1）每年对所有信号灯、情报板进行两次外观除尘和固定件紧固，修复破损或字迹不清的标签。
2）限高横档、超高检测装置和龙门架出现大面积外观破损时应进行除锈见新。要求外观颜色尽量维持原色，限高横档标明应使用持久耐用的反光材料。
3）每年对系统进行两次软件维护。主要针对误报率、及时性及车流量的准确性进行测定。
4）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。交通监控系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	视频交通监控分析仪
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	　
	　

	
	
	检查事件检测功能：误报率低于5%
	1次/日
	　
	　

	
	
	车流量准确性人工核准：精确度>95%
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/两月
	　

	2
	超高监测报警器
	外观检查：完好、立柱正直、基础牢固
	　
	　1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	　
	1次/月
	　

	
	
	接发信号水平测定：能及时接受报警信息、能复位
	　
	1次/月
	　

	
	
	核准红外对射水平高度：4.5米
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查报警器：能点亮、能消警
	　
	　
	1次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	　
	　
	1次/年

	3
	限高横档
	外观检查：完好、连接件无松动
	1次/日　
	　
	　

	
	
	水平度和高度核准：4.5米
	　
	1次/月
	　

	
	
	支架及挂链紧固性检查：牢固
	　
	1次/月
	　

	4
	情报板（含中控室）
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	1次/日　
	　
	　

	
	
	远控功能检查：能正常接收和发布信息，批量和单独控制功能正常
	1次/日　
	　
	　

	
	
	显示效果检查：字迹完整、色彩均匀、无闪屏
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	　
	　
	2次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	　
	　
	1次/年

	5
	信号灯
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	1次/日　
	　
	　

	
	
	远控功能检查：能正常接收和发布信息，批量和单独控制功能正常
	1次/日　
	　
	　

	
	
	显示效果检查：字迹完整、色彩均匀、无闪屏
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	　
	　
	2次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	　
	　
	1次/年

	6
	交通检测软件
	停车：系统检测率>98%，误报率<5%
	　
	　
	2次/年

	
	
	交通堵塞：检测率>95%，误报率<5%
	　
	　
	2次/年

	
	
	慢行车辆：检测率>95%，误报率<5%
	　
	　
	2次/年

	
	
	行人：检测率>95%，误报率<5%
	　
	　
	2次/年

	
	
	逆行车辆：检测率>95%，误报率<5%
	　
	　
	2次/年

	
	
	火灾检测：检测率>98%
	　
	　
	2次/年

	
	
	报警反应速度:＜3s
	　
	　
	2次/年

	
	
	车流量准确性>95%
	　
	　
	2次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	　
	　
	1次/年


3.2.4视频监控系统
3.2.4.1主要管养范围
隧道视频监控系统主要是对隧道、引道、匝道及道口的交通状况实行全范围、全断面监视。为突发事件的应急处置提供依据，保证人员、车辆和隧道的安全。
系统主要包括：彩色摄像机、云台摄像机、视频交换机、视频管理服务器、视频诊断服务器、视频流媒体服务器、视频解码器、光收发机、分光器、IPSAN存储设备、交换机和视频监控软件系统。
3.2.4.2运行管理
1）日常巡检主要检查摄像机外观完好和固定情况。每天对视频存储情况进行检查，保证录像存储时限为15天。
2）值班人员通过视频监控系统对隧道及各道口的异常行车情况进行监管。
（1）通过图像抓拍功能获取隧道内货车、行人和非机动车图片，记录车牌、发生位置、时间等信息。
（2）通过录像回放功能，查看各类事故或异常情况的发生经过，并对相关录像进行下载和保存。
（3）每天对货车、行人、非机动车进入隧道和各类事故情况的进行一次统计，每周、月分别汇总成表，附在周、月报后。
（4）保存各类演习的视频，按要求刻盘上报。
3）重点对道口情况进行监视，及时发现货车、行人、非机动车和超高车辆，配合道口安全保障做好警告和引导工作。
3.2.4.3维护保养
1）每天查看监控图像，对图像模糊或视线污染较为严重的摄像机及时调整、清理。
2）每季度对光端机箱和现场光端机进行一次除尘保养和接线紧固。
3）每年对所有摄像机进行两次外观除尘、配件紧固和对焦调整。
4）每年对视频监控软件系统进行一次软件维护。主要针对视频的切换、组合、保存、图像抓拍、录像下载和回放等功能进行检测。
5）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。闭路电视系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	彩色摄像机
	外观检查：完好、无积灰、无蛛网
	1次/周
	
	

	
	
	图像质量检查：图像清晰无抖动、亮度对比度正常、无异物阻碍视线
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：防护罩及设备除尘
	
	
	2次/年

	
	
	视角检查：图像无明显偏移，可视范围正常
	
	
	2次/年

	2
	云台摄像机
	外观检查：完好、无积灰、无蛛网
	1次/周
	
	

	
	
	图像质量检查：图像清晰无抖动、亮度对比度正常、无异物阻碍视线
	
	1次/月
	

	
	
	动作测试：变换视觉角度、远近、能灵敏的完成自动调焦对焦
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：防护罩及设备除尘
	
	
	2次/年

	3
	视频交换机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行检查：正常
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	4
	视频管理、诊断和流媒体服务器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	检查图像切换功能：正常
	
	
	2次/年

	5
	视频解码器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	视频解码功能：正常
	
	1次/两月
	

	6
	光收、发机和分光器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/月
	

	
	
	机柜内部环境检查，箱内温度应≤25℃，湿度在5%至90%之间，照明正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	
	
	1次/年

	
	
	检查门锁：完好、有效
	
	
	1次/年

	
	
	检查封堵和防水措施：完好
	
	
	1次/年

	7
	IPSAN存储设备
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	检查录像存储时效：30天 
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	功能检查：查询、抓拍、回放、下载正常
	
	1次/两月
	

	8
	操作摇杆
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	1次/日
	
	

	
	
	控制功能检查：有效、灵敏
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备外表面除尘
	
	1次/两月
	

	9
	交换机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	设备运行检查：各类指示灯显示是否正常，远程接收数据是否正常
	
	1次/两月
	


3.2.5程控电话系统
3.2.5.1主要管养范围
程控电话系统由隧道内紧急电话、IP数字调度电话和公务电话三部分组成，对外通信使用数字中继与电信公网连接。
紧急电话部分包括紧急话务操作台和隧道紧急电话，主要用于隧道内事故现场人员与控制中心及时联系；IP数字调度电话位于控制中心和三个变电所，主要用于隧道防灾、电力及交通管理。公务电话主要用于管养办公。
该系统包括：程控交换机、话机式话务台、IP电话机、数字话机、整流器、蓄电池及组件、综合服务器和隧道紧急电话。
3.2.5.2运行管理
1）日常巡检主要检查设备运行效果和完好状况。重点查看话务台的工作状态，应保证中控室内每条话路的通畅，外线接听功能正常。
2）监控隧道内所有紧急电话的工作状态。配合检修人员进行通话测试。
3.2.5.3维护保养
1）每月对隧道内所有紧急电话进行一次除尘，检查紧急电话电缆接头部分和接线盒，保证电缆在紧急电话接线盒内的连接固定牢固，外观无破损。
2）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。程控交换系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	程控交换主机和综合服务器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行检查：正常
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	软件维护
	
	
	1次/年

	2
	话机式话务台
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	1次/日
	
	

	
	
	功能检查：能正常呼叫、接听，音质清晰
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备外表面除尘
	
	1次/两月
	

	3
	紧急电话、IP电话和办公电话
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	
	1次/月
	

	
	
	功能检查：能正常呼叫、接听，音质清晰
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/月
	

	4
	整流器蓄电池
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	密封免维护铝酸电池检查：无漏液
	
	
	1次/年


3.2.6无线通信系统
3.2.6.1主要管养范围
隧道无线通信系统是一个多系统、多频段的综合移动通信系统。它包括隧道专用调度通信子系统（1信道）、消防通信系统（1+3信道）、公安常规无线通信子系统（1信道）和广播通信子系统。
该系统包括：无线调度主机、无线调度光直放站近端机、广播反射机、调频广播直放站远端机、公安消防中继设备组、避雷器、调度光直放站远端机、广播光直放站远端机、公安消防光直放站远端机、无线对讲机手持台、信号分配单元、光配线单元和避雷针等。
3.2.6.2运行管理
1）日常巡检检查设备运行效果和完好状况。重点关注隧道内无线信号覆盖范围是否符合设计要求。
3.2.6.3维护保养
1）每月对室外天线进行一次巡检，查看其基座安装是否牢固，天线是否完好无损，有无收到污染。
2）每月对调度和广播信号覆盖范围进行一次感官测定。
（1）调度系统：用手持对讲机在设计范围内的任意点抽查对讲效果。取点应涉及隧道主体、路面和变电所等地。
（2）广播系统：通过车载调频广播对隧道内广播调频信号进行检测，保证设计范围内信号良好。取点应涉及隧道主道和匝道。
3）每年对广播、调度和消防无线系统进行两次性能检测。主要针对信号质量、场强、覆盖范围和控制功能等指标进行检测。
4）每年对对讲机的功能和电池损耗情况进行一次检查，及时更换电池，维修损坏设备，对于无法修复的设备应及时新购。对手持对讲机数量进行一次清点，登记整理每个对讲机的使用归属和健康程度。如有设备丢失应立即补齐。
5）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。无线通信系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	无线调度主机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	2
	调度分合路平台
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	检测节点输出功率、机内驻波比
	
	
	2次/年

	3
	消防、公安选频直放站、近端机、远端机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	2次/年

	4
	公安消防、广播、调度直放站近、远端机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	2次/年

	5
	信号分配设备
	外观检查：显示屏是否有损伤、线缆接头是否有松动
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	6
	各类天线
	外观检查：完好、基础牢固
	
	1次/月
	

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	2次/年

	
	
	信号覆盖情况检查：确保变电所内部能正常对讲
	
	
	2次/年

	7
	手持台
	外观检查：无污染、损伤
	
	
	1次/年

	
	
	检查手持台通话质量，应当语音清晰，不含混
	
	
	1次/年

	
	
	功能检查：对讲、充电，更换损耗部件
	
	
	1次/年

	8
	避雷针
	外观检查：完好、基础牢固
	
	
	2次/年

	
	
	避雷器接地电阻检查：≤10Ω
	
	
	2次/年

	9
	性能测试
	测试指标包括：信号质量、场强、覆盖范围和控制功能等
	
	
	2次/年


3.2.7广播系统
3.2.7.1主要管养范围
广播系统主要用于隧道日常业务管理广播和紧急疏散、急救广播。系统设置管理工作站主机，支持隧道中央信息网的通信，在显示屏上反映隧道内具体音区位置，并在此基础上参与火灾自动报警（FA）系统联动广播。
系统包括以：AM/FM数字调谐器、DVD机、无线话筒、音频控制主机、数字DSP音频处理器、功率放大器、广播呼叫站、监测监听倒备机、功率放大器、负载切换控制器、广播分区信号控制器、以太网/串口服务器、广播分线盒、防水号角扬声器30W、室内（挂壁式）扬声器3W、室内（吸顶式）扬声器3W。
3.2.7.2运行管理
1）日常巡检检查设备运行效果和完好状况。重点关注广播控制功能是否完好，音区是否正常。对过热等异常情况进行应急处理并作记录。
2）隧道发生异常事件时，应通过公共广播及时通知现场人员，并组织疏散处置。
3）播音人员应具备思路清晰、口齿伶俐、普通话标准等基本素质。播音时注意语音、语速。
3.2.7.3维护保养
1）每月对隧道现场广播设备进行一次巡检。重点查看设备基座牢固性、外观情况，调频广播信号稳定性和覆盖范围。
2）每月对广播音区现场控制设备进行一次维护，确保设备无污染、损伤，线缆接触良好，功能完好。
3）每年对所有扬声器进行两次外观除尘、固定件紧固和标签完好情况检查。
4）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。广播通信系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	AM/FM数字调谐器、DVD、音频控制主机、DSP控制器、检测监听、负载切换、服务器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	2
	功率放大器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/月
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/月
	

	3
	广播控制台（含话筒）
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	1次/日
	
	

	
	
	外观维护：除尘、检查接插件是否连接良好
	
	1次/两月
	

	
	
	检查话筒和强切按钮的功能是否正常
	
	1次/两月
	

	4
	防水号角扬声器
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	1次/日
	
	

	
	
	广播试验：音区对应无误，音质清晰响亮
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	
	
	1次/年

	5
	室内扬声器（吸顶+挂壁）
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	1次/日
	
	

	
	
	广播试验：音区对应无误，音质清晰响亮
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	
	
	联动功能检查：正常
	
	
	1次/年

	6
	音区控制器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/月
	

	
	
	机柜内部环境检查，箱内温度应≤25℃，湿度在5%至90%之间，照明正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查线缆接插和标签：牢固、完好
	
	
	1次/年

	
	
	检查门锁：完好、有效
	
	
	1次/年

	
	
	检查封堵和防水措施：完好
	
	
	1次/年


3.2.8火灾报警系统
3.2.8.1主要管养范围
隧道火灾报警系统由两部分组成，一部分为常规火灾报警系统，另一部分为隧道及电缆通道内的火灾报警系统。常规火灾报警系统主要用于管理中心大楼和三个变电所内的火灾检测报警，通过烟感温感火灾探测器和手动报警按钮等设备检测火警。隧道和电缆通道则通过感温光纤、启泵按钮和手动报警按钮来触发火警。FAS系统与中央信息系统联网通信，将经人工确认的报警点信息上网发布给相关系统，使相关系统联动。
系统主要包括：集中报警主机、光纤联动主机、分布式感温光纤主机、地址模块、控制模块、声光报警器、智能型光电烟/温感探测器、地址型手动报警器、警铃、警铃中继器、联动装置。
3.2.8.2运行管理
1）日常巡检检查设备运行效果和完好状况。重点关注报警主机上的报警、故障、隔离等信息，出现任何一种信息都应及时处理和记录。
2）当隧道发生火灾事故，值班人员应按相关预案指示步骤熟练完成所有操作，尽快控制火情，引导事故现场人员撤离。
3）每年至少进行一次隧道消防演习。目的为训练值班人员的应变处置能力，同时检测各设备的联动功能。
3.2.8.3维护保养
1）每月对隧道现场火灾探测设备进行一次巡检，查看感温光纤和手报按钮是否安装牢固、有无损坏。日常检修中应及时处理报警主机上的异常信息。
2）每年对隧道内、变电所和控制中心的所有手报按钮、启泵按钮和烟感温感探测器进行两次除尘和固定件紧固。
3）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。火灾报警系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	集中报警主机
	检查是否存在隔离、故障或报警信息，查明故障原因并修复
	1次/日
	
	

	
	
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	系统联动检查：消防联动测试，检测联动各动作是否到位准确
	
	
	2次/年

	2
	光纤联动主机和感温光纤主机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	3
	声光报警器
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	
	
	功能性检查：报警功能
	
	
	2次/年

	4
	火灾报警工作站
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常
	
	1次/两月
	

	
	
	磁盘扫描和碎片整理
	
	1次/两月
	

	
	
	与主机通信正常
	
	1次/两月
	

	5
	烟感探测器（含控制中心）
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	6
	手动报警按钮（含控制中心）
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	7
	COVI探测仪
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	8
	警铃
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	
	2次/年

	9
	感温光纤
	外观巡检：无垂荡、损伤
	1次/日
	
	

	
	
	及时清理悬挂物
	
	1次/月
	


3.2.9电源系统
3.2.9.1主要管养范围
弱电系统设备按一类负荷供电，由相关变电所分别引接两路独立的三相交流电源进线，末端自切；电源受电点分四处设置，分别为管廊监控中心机房、东隧道弱电设备室、西隧道弱电设备室、金湾街变电所弱电设备室等。共设置三只交流电源自切柜。为保证电源的质量和不间断性，每处供电点设置一台长延时不间断电源（UPS），其容量分别为：150kVA、60kVA、60kVA、30kVA。所有UPS应保证连续供电不少于60min。交流电源自切柜、UPS（通过E-NET/RJ45接口）受设备监控系统集中管理，内容包括系统设置、工作状态反映、故障分析及检测、远程维护等。系统采用以下两种接地方式：
1) 工作接地:中控室部分以大楼建筑物的结构钢筋作为工作接地，隧道内以变电所的结构钢筋作为工作接地，将弱电设备中需要接地的一极引接至该装置。接地电阻≤1Ω。
2) 2）保护接地：以供电系统的PE线作为接地体，将弱电设备的机架、机壳，隧道内不带电设备的金属外壳、隧道电缆及桥架、室内电缆和配线的金属护套和屏蔽层引接至该装置。接地电阻≤1Ω。
电源系统包括以下设备：自动配电柜、UPS（30KVA）、UPS（60KVA）、接地及防雷、过电压。
3.2.9.2运行管理
日常巡检检查设备运行效果和完好状况。重点关注UPS主机的运转情况，有无接插件脱落或过热现象，出现任何异常都应及时处理和记录。
3.2.9.3维护保养
1）每月对UPS和集中接地进行一次检查，查看设备运转是否正常，接地端子和线缆是否连接良好。
2）每年对UPS电池进行一次充放电实验。要求蓄电时效为2小时。
3）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。电源系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	数量
	单位
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	UPS主机、电池柜
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	5
	套
	　1次/日
	　
	　

	
	
	设备运行检查：正常
	
	
	　
	1次/两月　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	　
	1次/两月
	　

	2
	电池及其机柜
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	5
	套
	　1次/日
	
	　

	
	
	检查各项电流、电压读数
	
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	充放电实验：2小时
	
	
	
	
	1次/年

	3
	接地及防雷箱
	外观检查：外观完好、连接件无松动
	4
	套
	　
	1次/两月
	　

	
	
	接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
	
	
	　
	　
	1次/年


3.2.10中央控制室
3.2.10.1主要管养范围
中央控制室系统主要由大屏系统、监控室、设备机房和参观室组成。监控室和设备间均铺设了抗静电地板和地毯。
中央控制室包括以下设备：交换机、拼接控制器、工作站、彩色监视器、路由器、抗静电地板、门禁读卡装置。
3.2.10.2运行管理
日常巡检检查设备运行效果和完好状况。重点关注大屏运行情况和室内设施完好情况。污染严重的设施应立即清理，以免造成顽渍。
3.2.10.3维护保养
1）每月对中控室和机房进行一次大扫除。保洁范围包括：控制室、设备机房、更衣室。夏季应注意及时清理机房内的蚊虫、蛛网。
3）打印机油墨、硒鼓等耗材应及时检查、更换。
4）每年对所有机房、箱柜的进线孔封堵情况进行一次检查，修补脱落的封堵材料，做好防鼠、防水和排水措施。
5）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。中控室系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	交换机

	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	图像拼接功能检查：切换隧道全景，检查图像整体一致性
	
	1次/两月
	

	2
	拼接控制器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	
	
	图像分割功能检查：正常
	
	1次/两月
	

	3
	工作站
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常
	
	1次/两月
	

	
	
	磁盘扫描和碎片整理
	
	1次/两月
	

	
	
	与主机通信正常
	
	1次/两月
	

	4
	中控室配套设施
	设施外观巡检：完好、使用功能正常
	1次/日
	
	

	
	
	抗静电地板外观检查：完好、平整
	
	
	1次/年

	
	
	设施外观检查和保养
	
	
	1次/季度

	5
	彩色监视器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	
	

	
	
	设备运行显示检查：图像清晰、色彩正常
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：外表面除锈、除尘
	
	1次/两月
	

	6
	操作台组合柜
	外观检查：完好、无锈蚀氧化、基础牢固
	
	1次/两月
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	1次/两月
	

	7
	打印机
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	　
	　

	
	
	打印功能检查：是否能正常打印
	1次/日
	　
	　

	
	
	消耗检查：是否需要更换墨盒或硒鼓
	　
	1次/两月
	　

	8
	以太网交换机、工作组交换机和防火墙
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日　
	
	　

	
	
	设备运行检查：各类指示灯显示是否正常
	　
	1次/两月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/两月
	　

	9
	光纤配线架
	外观保养：清洁、无损伤
	　
	1次/两月
	　

	
	
	光纤耦合器连接检查：连接良好，耦合器无损坏
	　
	1次/两月
	　

	10
	标签普查
	针对所有设备、箱柜及线缆的标签
	　
	　
	1次/年

	11
	封堵情况普查
	针对所有设备、箱柜及线缆孔洞
	　
	　
	1次/年

	12
	四门联动控制器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备运行检查：正常
	1次/日
	　
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/两月
	　

	13
	读卡器
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	
	1次/两月
	　

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	　
	1次/两月
	　

	14
	电磁、电插锁
	外观检查：无损坏、变形
	　
	1次/两月
	　

	
	
	上锁功能检测：能在刷卡后有效开启和锁闭，动作灵活顺畅
	　
	1次/两月
	　

	15
	监控终端
	外观检查：外观完好、连接件无松动、无过热、无漏电
	　
	1次/两月
	　

	
	
	检查监控画面清晰度
	　
	1次/两月
	　

	
	
	系统开机检查：应能正常开机
	　
	1次/两月
	　

	16
	摄像机
	外观检查：完好、无积灰、无蛛网
	　
	1次/两月
	　

	
	
	图像质量检查：图像清晰无抖动、亮度对比度正常、无异物阻碍视线
	　
	1次/两月
	　

	
	
	设备保养：防护罩及设备除尘
	　
	1次/两月
	　

	
	
	视角检查：图像无明显偏移，可视范围正常
	　
	1次/两月
	　


四、管养范围内安全管理要求及措施
4.1 管养安全应包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护。
4.2 承包商应及时掌握隧道的信息，作出预测，采用必要的预防性安全措施。
4.3 超限运输和运送危险品的车辆需要通过隧道时，须按有关规定报经有关部门批准方可通过。
4.4 每年应进行不少于一次的消防救援实地演习。
4.5 养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。
4.6 养护作业宜选择在交通量较小时段进行。在进行养护作业前，应做好以下工作：
（1）制定周密的施工组织计划，特别针对下半夜的隧道养护，确定合理的工作区，并按交通管理部门要求做好交通安全防护措施。
（2）作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练，并统一着装、统一佩戴安全帽，外穿有反光标识的识别服。同时要求管理人员在岗时统一着装。承包商需充分考虑制服的换季、换洗。
（3）检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全。
（4）观察隧道结构状况是否会影响作业安全，如有危险，应先处理后作业。
（5）检查施工信号灯是否准确，明显，施工标志设置是否规范。
（6）对养护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械上设置明显的反光标志，在台架周围设置防眩灯，以反映作业现场的轮廓。
（7）隧道内最多设置两个管养作业面，分别占用两条车道施工时，应保证间隔在500米以上。
4.7 电力设施等有特别要求的维护，应按有关部门的安全操作规程执行。
附件二《2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目考核表》
	2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目考核表

	考核日期：      年    月    日

	序号
	考核项目
	考核内容及标准
	应得分
	实得分
	备注

	1
	日常管理
（20分）
	管理机制
	内部管理
	1.有明确的组织机构、管理人员；
2.及时编制养护计划、培训计划；
3.有完善的隧道养护技术规范、操作规程、安全保障及安全作业规范。
	3
	
	

	
	
	
	人员队伍及器械设备配备
	1.合理配置日常巡查及保养维护队伍，配备与养护维修规模相适应的专业技术人员；
2.保养维修作业具有相应资质；
3.配备与养护维修规模相适应的养护材料及机械设备；
4.应急情况下，及时增加应急人员、物资、设备。
	3
	
	

	
	
	
	监控中心运行及信息发布
	监控系统设施设备完好，使用正常，安全运行。
1.严格实行24小时值班制度，值班人员必须认真履行岗位职责，不得迟到、早退，不得擅离职守。
2.值班人员要认真学习监控中心的各项操作规程，维护和保养好监控设施设备。
3.严格值班纪律，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全，不得无故中断监控，监控系统用的计算机不得做与监控工作无关的事情。
4.完善监控管理工作台账，做好值班记录，发现异常情况立即向上级汇报。
	5
	
	

	
	
	
	应急管理与处置
	1.健全应急管理规范及应急预案，包括：防汛防台（大风）应急预案、火灾应急预案、冰雪天应急预案、水管爆裂应急预案、主要设备抢修应急预案、积水应急预案、化学危险品泄露及倾翻应急预案、重大交通事故应急预案、结构及设备设施受损应急预案、人员意外伤亡事故应急预案、监控系统电脑病毒应急预案等。
2.开展应急演练，包括每年不少于1次应急演练等。
	2
	
	

	
	
	
	信息报送
	及时报送各类信息及报表。
	1
	
	

	
	
	日常巡查及保养维修管理
	日常巡查管理
	1.根据设施类型、特点和数量，制定相应的日常巡查管理制度；
2.日常巡查工作符合规范、制度要求；
3.日常巡查记录台账资料真实、准确、完整。
	2
	
	

	
	
	
	保养维修管理
	1.根据设施类型、特点和数量，制定相应的保养维修管理制度；
2.保养维修工作符合规范、制度要求；
3.按仓库管理制度管理，做好养护备品备件管理；
4.保养维修记录台账资料真实、准确、完整。
	2
	
	

	
	
	档案管理
	1.有专人负责管理档案及工作台账；
2.建立隧道及其附属设施基础档案及日常工作管理台账，包括隧道基础资料、管理资料、检查资料、养护维修资料、特殊情况资料等；
3.台账做到客观、真实、及时、准确，并及时对相关内容进行更新维护。
	2
	
	

	2
	保洁
（11分）
	保洁
	主要包括防撞墙、侧墙、各类沟槽（井）、标志标线、设备箱、桥架等设施的日常保洁。
1.养护区域内隧道墙面及其他隧道附属设施等干净整洁，做到无垃圾、无油污迹、无积泥积水、无积雪积冰、无乱涂乱贴、路面无杂草、窨井沟眼畅通；
2.人员规范着装，并做好安全防护；
4.保洁使用的各类环卫作业工具、车辆及设备，摆（停）放整齐，不妨碍交通；
5.按照垃圾分类要求设置垃圾桶，垃圾桶体表整洁，无满溢；至少做到垃圾日产日清；
6.机械化作业车辆车容车貌整洁，安全文明行驶，规范作业。
	11
	
	

	3
	保养与维修
（54分）
	隧道及其附属设施的保养与维修
	市政
	主要检查土建，含道路路面、路基、侧墙、出入口钢结构、隧道防火门、箱门及门锁、隧道顶板防火板、钢骨架、钢板、栏杆及扶手等设施养护质量。
1.路面无沉陷、坑槽、拥包、泛油、啃边、翻浆、波浪、松散、龟裂、车辙等病害破损情况；无板块沉陷断裂、拱起、角裂、横纵缝、错台等病害破损情况。
2.伸缩缝和其它裂缝应及时维修处理；
3.隧道内侧墙、防火门、隧道顶板防火板、钢骨架、栏杆及扶手等设施完好，无损坏，无油漆脱落。
	9
	
	

	
	
	
	环控、给排水及消防
	检查环控、给排水及消防等设施设备的养护质量。
1.对设施设备及时进行保养维护，设施设备外观良好、运行正常；
2.高空设备安装牢固，防止坠落；
3.排水设施完好，排水畅通；
4.隧道内设施箱门、安全通道门处于正常状态；安全通道畅通、设备房内无杂物；
5.灭火器压力正常，在有效期内。
	9
	
	

	
	
	
	交通安全设施及交通监控系统
	检查各类交通标志、标线、隔离护栏等交通安全设施，及交通监控系统的养护质量。
1.交通安全隔离栏、标志、标线及轮廓标等安全设施完好，外观完整、清晰醒目，保持位置、高度和角度适当，确保交通信息传递无误。
2.各类可变信息标志、指示器、LED指示标志、检测器、设备箱及控制箱等交通监控系统设施设备完好，外观完整，指示标志清洗醒目，位置、高度和角度适当，交通信息传递无误；各类感应器、检测器功能完好，使用正常。
	9
	
	

	
	
	
	高、低压配电系统及照明部分
	主要检查供电和照明设施养护质量。
1.高、低压配供电系统设施设备完好，供电正常和稳定，各功能运行正常；
2.照明设施设备完好，照明强度合理，亮灯率、设备完好率控制在99%以上；
3.隧道内管线、电缆不外露；
	9
	
	

	
	
	
	监控、报警、通讯及广播系统等
	检查视频监控系统、周界报警系统、电话及广播系统、无线电对讲及电视监控系统的养护质量。
1.对各系统、设备定期检查、测试、保养、维修，做到各类设备功能完好，系统运行正常；
2.各设备外观清洁卫生，对摄像头镜片清洁维护；
3.各设备、接头及连接线路稳固、运行正常；
4.各信号传输线路链接、信号正常、无干扰，通讯正常，控制设备工作运行正常。
	9
	
	

	
	
	安全文明施工
	1.养护作业人员必须接受专门的安全教育和作业培训；
2.养护作业时，采取相应的安全保护措施，设置必要的交通安全设施和安全警示标志，必要时做好交通疏导工作；
3.养护维修作业控制区经划定后不得随意变更；
4.养护作业人员现场作业统一穿着带安全标识的工作服、安全帽或工作帽；
5.作业人员不得在施工路段外活动或将任何施工材料、机具置于养护维修作业控制区以外，作业完毕后，及时清除遗留物；
6.除紧急抢修外，路面维修作业应当避让交通高峰时段；
7.养护作业安全无事故。
	9
	
	

	4
	社会责任与结果运用
（15分）
	社会责任
	社会监督
	1.做好日常安全、文明管理；
2.各类投诉、媒体曝光及各类通报问题处理及时、问题整改及反馈情况良好；
2.，做好市、区各类平台涉及隧道日常养护工作的工单，进一步缩减工单处置时限、提高问题处办质量，提高群众满意度。
	10
	
	

	
	
	
	指令性任务
	1.落实管理部门的安排部署及时到位、执行效果良好；
2.每月考核问题整改到位、反馈及时；
3.积极落实开展各类保障，如防台防汛、雨雪天自然灾害的处置、重大公共活动及重要接待活动、各类专项行动等。
	5
	
	

	6
	月度考核综合得分=日常管理（20分）+保洁（11分）+保养与维修（54分）+社会责任与结果运用（15分）
	100
	
	

	考核人员签字/考核单位（盖章）：                                               

	被考核人员签字/被考核单位（盖章）：


                              第五章合同主要条款
                                       项目编号：
甲方：苏州市市政设施管理处
联系人：焦方晶
联系电话：0512-65222759
乙方：                               
联系人：                   
联系电话：                            
根据苏州骏捷建设管理咨询有限公司采购编号         号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的2026-2027年苏城大道、桐泾北路隧道管养服务项目服务事宜，签订本合同书。
第一条  隧道管养范围：  
1、苏城大道隧道范围内的土建、机电、智能化设备设施，以及隧道日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目及委外、安全应急。苏城大道东隧道：隧道全长1777m；苏城大道西隧道：隧道全长1068m；金湾街隧道道：隧道全长360m；海涌山路地下通道：东人行地下通道全长120m，西人行地下通道全长142m，车行地下通道全长385m。
2、海涌山路隧道，围内的土建、机电、智能化设备设施，以及隧道日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目及委外、安全应急，长度385米。 
3、桐泾北路隧道范围内的土建、机电、智能化设备设施，以及隧道日常巡检、小修保养、经常性检查、定期检修项目及委外、安全应急。桐泾北路隧道长1510m。 
具体详见招标文件第四章《招标书》。
第二条 管养内容及要求：
详见招标文件第四章《招标书》。
本项目乙方委派的项目负责人为：
合同履行期限：2年；除海涌山路隧道1年（预计2027年1月1日-2027年12月31日）。（合同实际履行时间以甲方通知进场为准）
第四条  管养费用：
1.合同金额:￥            （人民币             元整）；本合同价包含但不限于包括完成该项工作所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。
2.甲方向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号文件第一条的相关规定执行。
3.结算方式：
（1）月度管养服务费包含固定维护费和专项维修费，固定维护费用按月计算，每月应付费用=合同价（扣除专项维修费）/24，即每月  元。
（2）专项维修费采取固定单价（见附件），工作量由甲方委托第三方审计确定，如有在清单范围外的工作内容，则由甲方委托第三方对单价、工作量一并进行审计。
（3）每3个月为一个结算周期，乙方提供合格服务、考核表、履约验收报告、工作量清单后，由甲方委托第三方审计。
（4）管养服务费结算支付金额与考核成绩挂钩。当月考核总得分达到90分(含90分)为达标；则全额支付当月管养服务费；达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养服务费1个百分点，以此类推。
（5）如当月管养费用审计核减率超过7%，则超过7%部分按核减管养费用4%计算的审核费用由中标人承担，中标人需凭审核费用支付凭证向采购人申请管养费用。
（6）如当月存在检测结果不合格的，相应检测费用在月度管养费用中扣除。
（7）甲方应当在履约验收合格并完成评审后，由乙方发起付款申请后90天内完成付款。
4.累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；未经甲方同意，出现其他重大违规现象的，甲方可立即终止合同。
5.支付方式：支付至数字人民币账户
付款时，乙方需向甲方提供如下内容：
A、有效的发票；
B、由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》；
C、结算审核报告；
D、考核表
第五条  双方权利与义务
1.甲方权利与义务：
（1）甲方应按本合同按时付给乙方管养费用，不得无故拖欠应付款项，但是，因乙方未按本合同《管养方案》的规定提供管养服务，甲方有权拒付管养费用，并有权要求乙方按照本合同的规定承担相应的违约责任，此期间乙方应严格履约、不能怠工；
(2)甲方应向乙方提供开展维护工作的便利条件，以便乙方能顺利地进行维护保养。有权监督并检查乙方所做工作，共同做好隧道日常运行和维护工作；
(3)甲方免费提供乙方工作所必需的用水、用电；
(4)甲方有权对乙方服务进行监督，并对操守不良、违规操作、违反甲方管理规定或工作不称职的乙方工作人员给予警告，并有权要求乙方撤换；
(5) 甲方应积极采纳乙方在管养管理方面的合理化建议。
2. 乙方权利与义务：
(1)乙方应依法经营，杜绝违法违纪行为，创造良好的社会影响；
(2)乙方在从事市政养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故引发的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
(3)合同签订前一周内，乙方需将工作人员身份证复印件、上岗证复印件及企业营业执照、资质证书复印件交甲方备案；
(4)乙方应向甲方提供服务人员名单，对服务人员进行规范管理，按本合同及甲方规章制度所规定的服务范围和标准，做到文明操作，保质、保量，未经甲方同意，不得擅自进出与各自服务范围不相关的场所；乙方所有运营管理人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向甲方提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则甲方可随时向乙方提出更换要求，乙方必须响应并在 1 个月内更换服务人员。
(5)乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故由乙方自行负责，对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。
(6) 合同期间乙方配置的作业人员仍属乙方职工，作业人员的工资、社保及人身意外伤害保险等费用由乙方自理；甲方与乙方配置的作业人员不存在隶属关系，如乙方作业人员发生工伤或意外事故，由乙方负责处理、赔付。如乙方未能及时支付作业人员工资导致的一切后果由乙方承担，与甲方无关。
(7)乙方在从事市政养护服务工作中应当严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。
(8)甲方管理项目内的任一设施设备均属项目甲方，在本合同有效期内及之后所有的时间内，乙方及乙方人员应对在服务过程中知悉的甲方项目的任何信息，不得以任何方式使用或许可第三方使用。
(9)乙方应当在合同签订之日前内完成公众责任险投保工作，保障范围应当覆盖乙方所有管养设施，保障时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由乙方承担相应的赔偿责任。
(10)乙方承诺对乙方在岗人员的行为承担连带责任。
(11)乙方所配备的车辆设备应具备管养范围内所有隧道的通行资格。
(12)乙方根据《管养方案》制定《月/季/年度管养计划》，定期进行维护保养，每次工作完成后，应填报《设施设备巡视/维修记录表》，分别由双方当事人签字存档。
(13)乙方应当在完成月/季/年度管养工作后的十天内出具管养服务工作报告，管养服务报告应当包含此次管养期间的检查内容及相应检查结果，并对所管养设施存在的问题进行汇报，同时要求有负责人签名。
(14)报修：乙方应第一时间发现隧道各类故障，且0.5小时内派员到达现场处理，故障解决后乙方根据实际情况填写维修记录。如发现故障不能排除应立即通知甲方。如乙方未按时达到现场1次为警告，2次（累计）视为违约。
乙方对设备运行及维修所需的备品备件、物料、辅料等提供使用计划，报甲方认可后实用实结。其中对所采购备品备件、物料、辅料等符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。
乙方管养人员保持24小时手机畅通并及时接听电话，乙方应公布报修电话，变更管养人员需及时通知甲方，并将相关人员信息告知甲方，甲方有权进行电话录音作为证据使用；
(15)乙方定期与甲方沟通有效的管理方法，达到每月一次，并以书面的形式记录备案；
(16)乙方作业人员进入项目统一佩带有效证件（由乙方提供），并应遵守甲方的各项规章制度；乙方负责采取人员安全防护措施，在操作现场由于乙方原因造成人身事故、治安事故以及业主财产损失等均由乙方承担赔偿责任。
(17)乙方应建立项目内应急预案，并在合同期内协助甲方组织每半年至少一次的消防演练，并做好相关记录；
(18)合同期间由于乙方人为因素造成的隧道设施设备损失、损坏，乙方应承担赔偿责任；因自然灾害或人为破坏对隧道造成的损坏，乙方不承担责任，但乙方应配合甲方尽快修复，费用由甲方承担；
(19)乙方达不到管养频次或管养要求，事后不予弥补，按违约处理。
(20)乙方定时巡视，并做好维保记录经甲方确认后方有效。
第六条  履约验收
（1）甲方方根据采购需求和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的管理服务流程计划表及管理服务工作报告，经验收无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
（2）人员签到：在甲方指定地点集合，进行人员签到，核对验收小组人员信息
（3）合同执行情况检查：核查项目是否按合同要求完成。考核标准详见附件。
（4）资料审查：检查服务期间的工作档案记录、服务总结报告、采购人的考核表、中标单位提供的完整自检资料、服务期间工作证明材料、重点环节可留存影像资料（若有）。
（5）现场服务内容检查：对服务现场进行检查，包括结构安全、路面质量、排水系统、防护栏等，并对所有缺陷作详细记录，具体现场检查重点如下:
①结构安全：
检查服务范围内隧道结构状态，是否存在异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况
②路面质量：检查服务范围内路面平整度、抗滑性能，是否存在裂缝、坑槽等病害修复质量
③排水系统：检查服务范围内涉及到的排水设施畅通情况；排水设施缺损等情况。
（6）服务量核查：核对采购人委托的第三方审计机构出具的审计材料与实际服务情况是否属实
（7）验收结论：对合同是否全面执行、服务质量是否合格做出结论，并现场签订结果意见情况。
（8）甲方、采购代理机构可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。验收结果不符合采购要求的，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。
第七条  不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第八条  违约
1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、乙方违约责任
（1）合同签订后，乙方应按甲方要求提供相应的人员及专业化服务，按照要求按计划工作，工作过程中保障甲方信息系统的可靠性、稳定性、安全性，如因乙方原因导致甲方信息系统出现故障或事故，乙方应即时进行维修。如乙方无法完成维修工作的，则由甲方按次扣除乙方合同金额5%至50%的款项。
（2）合同期间，若乙方不能提供管养服务的，或管养服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。
（3）乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同，且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。
（4）累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的，甲方可立即终止合同。
（5）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明材料。
（6）本合同因解除或履行期届满的，乙方应在合同终止之日起十日内，乙方服务人员应退出服务区域，将相关设备设施、资料等交还给甲方，并与新的服务单位办理好交接手续，如实告知相关情况。乙方如有违反，不完全履行本项义务的，乙方应向甲方支付违约金5万元。
3、甲方违约责任
在合同履行期内，如甲方无正当理由未能按时支付乙方费用的，甲方应按未支付部分价款的1％向乙方支付违约金。
4、因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
第九条  争议解决
甲乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，则提交甲方所在地人民法院诉讼。
第十条  如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
第十一条  本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），即生效。甲乙双方签订合同2个工作日内在苏采云进行合同备案。
第十二条  附则
1.合同份数
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
2. 本合同由以下文件组成
（1）本合同书； 
（2）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；
（3）招标（采购）文件及其附件；
（4）中标通知书；
（5）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（6）乙方中标的投标文件；
（7）其他合同技术附件。
上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。
3.未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
签订日期：        年   月   日
合同附件一
项目安全协议书
甲方：
乙方：
为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治 理"的安全生产方针，明确甲乙双方的安全生产管理目标及责任，确保项目安全，杜绝安全事故发生，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，同意在签订项目合同时，签订《项目安全协议书》,作为甲乙双方承发包合同附件。
一、项目名称： 
二、项目概况：
三、安全生产目标：安全生产无事故
四、 项目现场管理人员
为保证项目安全管理与明确安全责任，现场管理人员明确如下：
1.甲方人员：
联系方式：
2.乙方人员：
联系方式：
五、甲方安全责任
1.甲方有权检查乙方项目实施的安全及文明现场管理工作。
2.甲方有权对乙方在项目中履行安全生产主体责任情况检查督促，对乙方在项目中不履行安全生产主体责任的有关事实、有关人员违章作业等行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书、处罚通知书，直至清退出场，解除合同。
六、乙方安全责任
乙方作为项目的承包单位负有安全生产主体责任，对项目客体安全隐患导致的事故，以及所发生的任何人员、财产安全事故负有直接责任，并应承担全部经济赔偿责任、全部法律责任。
乙方应切实履行以下安全保障义务责任：
1.乙方所提供的项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2.乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、项目安全相关的国家有关法律法规，以及政府有关部门对项目有关的安全生产行政指令(一般以文件形式)。
3乙方必须制定相应的安全管理制度，建立安全生产管理小组，项目负责人为安全生产责任人。安全生产管理小组应根据项目大小确保每日有1名安全管理人员巡视项目现场。
4.乙方项目实施，应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证项目用工的合法性。
5.乙方必须按国家有关规定，购买足额的人身险、意外险、雇主责任险等保险，为项目人员配备足够数量的、合格有效的安全防护用品、安全用具。
6.项目实施前，乙方须组织全体人员进行安全教育，未接受教育的，不得上岗作业。特种作业人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,且不超过国家法定退休年龄。
7.项目开始前，乙方应对项目安全情况摸底后向现场工作人员交底并形成书面记录，并按规定制定各类安全方案(措施)报甲方备案。
8.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
9.乙方必须正确使用甲方提供各种设施设备(或有),采取安全防范措施，防止现场的安全防护设施，警示标志、材料、机械设备以及消防器材等被偷盗、挪用、破坏。若有失窃或被损坏的，负责及时补齐，若不补齐的，甲方对乙方加倍处罚。
10. 项目发生安全事件的，乙方须立即采取措施挽救生命，做好现场保护防范次生灾害发生，并立即向甲方报告；事发后，要立即组织成立安全事故(事件)应急处置工作组，积极做好处置工作，防止事态扩大引发舆情；要配合有关方面调查，未了结之前，工作组不解散；事故了结后，应将调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。(四不放过原则)
11.乙方应严格遵循、执行对应项目的安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范。乙方违反安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范任一要求的，构成过错，属于违约，应承担违约赔偿责任。
七、项目有关责任
1.项目发生安全事故的，由乙方依法承担责任，并赔偿受害方(包括甲方)因此造成的人身和/或财产损失。
2.发现乙方提供有关资料无效的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
八、经济赔偿责任
乙方承担项目安全生产主体责任，项目发生事故的，由乙方承担全部经济赔偿责任。乙方在此承诺：乙方将确保甲方不因任何类型的安全事故而遭受任何损失；甲方若因安全事故而不得不对外支付或承担赔偿责任的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内按照甲方的支付或承担金额全额支付给甲方。
九、协议订立地位于苏州。
十、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议法律效率独立于主合同。本协议在 履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向甲方所在地执法局申请组织调解。调解不成的，甲乙双方均须向甲方所在地法院提起诉讼。
十一、本协议经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
十二、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。
甲方： (签章)
乙方： (签章)

第六章评标方法、评分标准
一、评审方法
1、本次采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（成交）候选供应商。
2、评审小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为中标（成交）供应商的，如果响应报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定。
二、评分标准：
（一）价格基准分（15分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为15%）。
（二）技术部分（70分）
1、对项目整体理解和总体管养运行维护思路比较：对项目周边自然条件、隧道现状基本情况，总体思路表述等方面进行评分。非常理解且思路清晰得12分；比较理解且设计思路清晰7分；不理解且思路不清晰得3分，不提供不得分；最高12分。
2、管理组织结构、人员、作业人员配备：管理组织结构清晰，投入人员安排科学、有序，配备合理，人员责任明确的得12分；管理组织结构完整，有一定的计划安排，组织协调性得7分；具有管理组织结构，部分计划安排合理有序，得3分，不提供不得分；最高12分。
3、隧道管养运营方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰，有详细的工作计划方案的得12分；方案合理，内容清晰的得7分；管理责任不清，工作计划简单的得3分；不提供不得分；最高12分。
4、隧道管养交通组织作业措施方案：方案科学合理，可行性高，针对性强，切合实际得12分；方案科学合理的得7分；方案科学合理性低的得3分；不提供不得分；最高12分。
5、隧道应急预案比较：由评审委员会根据方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性进行评审。方案合理完善、规范清晰、可操作性强、针对性强的得11分，方案合理完善、规范清晰的得7分，方案合理的得3分；不提供或与本项目无关的不得分；最高11分。
6、安全文明方案比较：评审委员会根据项目管养运营过程中安全、文明控制专项方案的科学性、可实施性评审。安全、文明等控制方案最完整全面、科学合理、可操作性最强的得11分；安全、文明等控制专项方案比较完整、比较合理、可操作性较强的得7分；综安全、文明等控制专项方案简单、不详细、合理性、可操作性一般的得3分；不提供不得分；最高11分。
 (三)公司评价（15分）                                          
1、类似管养项目业绩: 9分
2022年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有类似项目业绩的（至少包括隧道养护相关内容），每提供一个得3分，最高得9分。一个合同只计一个业绩。
备注:投标人需同时提供有效合同及该项目任意金额的发票。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。
2、系列认证：6分
（1）投标人具有有效的质量管理体系认证得2分，
（2）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证得2分，
（3）投标人具有有效的环境管理体系认证得2分，
本项最多得6分，未提供或提供不完整的不得分，投标文件中提供相应证书。
注：需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，该项都不得分。
注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供真实的资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
（全文完）
20


