竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-C2025-0440号

采购项目：苏州大学附属第一医院总院一期电梯维保

采 购 人：苏州大学附属第一医院

采购项目类别：服务类

标的所属行业：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二○二五年十月

目录

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

苏州大学附属第一医院关于苏州大学附属第一医院总院一期电梯维保的竞争性磋商公告

项目概况 苏州大学附属第一医院总院一期电梯维保采购项目的潜在供应商应在苏州市卫康招投标咨询服务有限公司获取采购文件，并于2025年10月20日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SZWK-C2025-0440

（二）项目名称：苏州大学附属第一医院总院一期电梯维保

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额/最高限价：

| 标段号 | 标段名称 | 采购预算（万元/年） | 最高限价（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 垂直电梯维保服务 | 94.00 | 85.4 |
| 二标段 | 自动扶梯维保服务 | 24.00 | 21.96 |

（五）采购需求：

1、维保清单：

第一标段：垂直电梯维保服务维保设备清单：

| 序号 | 电梯所在位置 | 电梯型号 | 台量 | 层站 | 速度 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区住院部西大厅西侧(南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 2 | A区住院部西大厅西侧(南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 3 | A区住院部西大厅东侧(南3） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 4 | A区住院部西大厅东侧(南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 5 | A区住院部西大厅东侧(南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 6 | A区住院部东大厅西侧(南3） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 7 | A住院部东大厅西侧（南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 8 | A住院部东大厅西侧（南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 9 | A住院部东大厅东侧（南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 10 | A住院部东大厅东侧（南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 11 | A住院部西北电梯厅东 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 12 | A住院部西北电梯厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 13 | A住院部东北电梯厅东 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 14 | A住院部东北电梯厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 15 | 手术室 | TWJ200 | 1 | 2 | 0.4 | 200 |
| 16 | 手术室 | TWJ200 | 1 | 3 | 0.4 | 200 |
| 17 | 北区主楼西端 | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 1.75 | 1600 |
| 18 | 北区主楼东端 | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 1.75 | 1600 |
| 19 | 南区西北（中） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 20 | 南区西北（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 21 | 南区西南（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 22 | 南区西南（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 23 | 南区大厅东（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 24 | 南区大厅东（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 25 | 南区东南 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 26 | 南区大厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 27 | A区急诊室北侧西梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 28 | 南区北（东） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 29 | 南区西北（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 30 | 南区医疗大厅东2 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 31 | 南区医疗大厅东4 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 32 | 南区医疗大厅东3 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 33 | 南区医疗大厅东1 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 34 | 北区西南（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 35 | 北区西南（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 36 | B区厨房辅梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 37 | 医疗物品辅梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.0 | 2000 |
| 38 | 手术洁梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 39 | 手术污梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 40 | 手术医生专用梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 41 | 厨房污梯 | KONE 3000 Transys | 1 | 2 | 1.0 | 2000 |
| 合计 |  |  | 41 |  |  |  |

第二标段：自动扶梯维保服务维保设备清单

| 设备号及位置 | 型号 | 高度/米 |
| --- | --- | --- |
| ZT05405/西大厅4-5层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05406/西大厅3-4层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05407/西大厅3-4层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05408/西大厅4-5层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05409/西大厅2-3层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05410/西大厅1-2层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05411/西大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05412/东大厅2-3层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05413/西大厅2-3层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05414/东大厅3-4层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05415/东大厅4-5层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05416/东大厅3-4层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05417/东大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05418/东大厅2-3层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05419/东大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05420/东大厅4-5层东梯 | 9300A | 4.50 m |

2、合同履行期限：本项目服务期限为三年（具体以合同起止时间为准）。

注：①预算金额为一年预算。②一个服务年度期满在采购人年度预算有保障且此项目服务内容不变的前提下，乙方可继续进行服务，否则甲方有权终止合同并免除相关责任。

3、验收标准：按采购要求进行验收。

4、本项目不接受联合体投标，本接受转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求：具备有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质或具有有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》资质。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

④根据《中华人民共和国特种设备安全法》第22条规定，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。因此，投标人须为电梯制造单位或者其委托的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位。电梯制造单位委托的单位须为针对本项目授权维保单位或设备厂商特约售后服务商。

三、获取采购文件

1、依法获取采购文件的时间：2025年10月9日~2025年10月15日每日8：30~17：00（节假日除外），

2、依法获取采购文件的地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）；

3、依法获取采购文件时向采购代理机构提供以下材料并加盖单位公章：

（1）营业执照副本（三证合一）复印件；

（2）单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）。

4、采购文件的工本费用：本项目不收取工本费用。

四、响应文件提交

递交时间：2025年10月20日13:00~13:30 （北京时间）

截止时间：2025年10月20日13点30分（北京时间）

地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

五、开启

时间：2025年10月20日13点30分（北京时间）

地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网上发布，敬请留意；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：曹芳                    联系电话：0512-67972978

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉

联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年10月9日

二、采购要求

受苏州大学附属第一医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的苏州大学附属第一医院总院一期电梯维保在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320000-SZWK-C2025-0440号

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购需求

（一）维保设备清单：

第一标段：垂直电梯维保服务维保设备清单：

| 序号 | 电梯所在位置 | 电梯型号 | 台量 | 层站 | 速度 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区住院部西大厅西侧(南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 2 | A区住院部西大厅西侧(南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 3 | A区住院部西大厅东侧(南3） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 4 | A区住院部西大厅东侧(南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 5 | A区住院部西大厅东侧(南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 6 | A区住院部东大厅西侧(南3） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 7 | A住院部东大厅西侧（南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 8 | A住院部东大厅西侧（南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 9 | A住院部东大厅东侧（南2） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 10 | A住院部东大厅东侧（南1） | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 2.5 | 1600 |
| 11 | A住院部西北电梯厅东 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 12 | A住院部西北电梯厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 13 | A住院部东北电梯厅东 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 14 | A住院部东北电梯厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 22 | 3.0 | 1350 |
| 15 | 手术室 | TWJ200 | 1 | 2 | 0.4 | 200 |
| 16 | 手术室 | TWJ200 | 1 | 3 | 0.4 | 200 |
| 17 | 北区主楼西端 | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 1.75 | 1600 |
| 18 | 北区主楼东端 | KONE 3000 MiniSpace | 1 | 22 | 1.75 | 1600 |
| 19 | 南区西北（中） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 20 | 南区西北（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 21 | 南区西南（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 22 | 南区西南（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 23 | 南区大厅东（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 24 | 南区大厅东（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 25 | 南区东南 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 26 | 南区大厅西 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 27 | A区急诊室北侧西梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 28 | 南区北（东） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 29 | 南区西北（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1350 |
| 30 | 南区医疗大厅东2 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 31 | 南区医疗大厅东4 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 32 | 南区医疗大厅东3 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 33 | 南区医疗大厅东1 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.75 | 1600 |
| 34 | 北区西南（北） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 35 | 北区西南（南） | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 6 | 1.75 | 1600 |
| 36 | B区厨房辅梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 37 | 医疗物品辅梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 7 | 1.0 | 2000 |
| 38 | 手术洁梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 39 | 手术污梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 40 | 手术医生专用梯 | KONE 3000S MonoSpace | 1 | 2 | 1.0 | 1600 |
| 41 | 厨房污梯 | KONE 3000 Transys | 1 | 2 | 1.0 | 2000 |
| 合计 |  |  | 41 |  |  |  |

第二标段：自动扶梯维保服务维保设备清单

| 设备号及位置 | 型号 | 高度/米 |
| --- | --- | --- |
| ZT05405/西大厅4-5层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05406/西大厅3-4层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05407/西大厅3-4层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05408/西大厅4-5层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05409/西大厅2-3层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05410/西大厅1-2层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05411/西大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05412/东大厅2-3层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05413/西大厅2-3层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05414/东大厅3-4层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05415/东大厅4-5层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05416/东大厅3-4层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05417/东大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05418/东大厅2-3层东梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05419/东大厅1-2层西梯 | 9300A | 4.50 m |
| ZT05420/东大厅4-5层东梯 | 9300A | 4.50 m |

（二）维保服务要求：

1、保修范围：由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常保修的范围，维保单位免费诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

2、维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作（包括电梯及其附属物，如紧急求援电话的线路检查、轿厢内的悬挂物安全稳定性等）。每月贰次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养，具体包含但不限于以下内容：

（1）机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（2）井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（3）电梯轿厢操作箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（4）电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据日常检测结果免费调换。

（5）电梯平层精度的检查和调整。

3、响应单位须提供全天候院内驻场值守、紧急召修服务，乙方接到召修电话通知后，在15分钟内到达现场处理，因主要部件引起的重大故障：电梯须在24小时内修理完成；一般故障所有电梯必须在3小时内修理完成。超时视作违约，每超1小时，从当季度维保费用中扣除1000元。正常工作时段（上午7:00至下午17:00）有3名有电梯维修资质的维保人员驻院；夜间一名。

4、合同总价包含年检费，以及125%载荷试验，限速器检验试验，全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，若电梯年检未过，其产生的所有费用均由响应单位承担直至年检通过。

5、每半年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

6、免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

7、由于响应单位失职及维保不当，造成设备损坏或人员伤亡的，由响应单位承担一切费用，直至追究相应的法律责任。

8、响应单位维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并在电梯周期保养报告应急外出服务处理单上进行签字确认。

9、响应单位做好设备的外部卫生工作。

10、在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

11、加强巡检，做好全年电梯安全工作。

12、采用全包形式，响应单位免费更换电梯正常使用情况下损坏的零配件（照明灯具除外）。

13、所有经过维保的电梯，须确保在维保合同到期时能通过苏州特种设备质量监督所的检验并取得合格证，视为最后一季度验收合格。

14、成交人在成交通知书发出后按采购方要求进场。若服务过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。

15、本项目服务人员不得有任何社会兼职。

16、日常考核要求：

（1）由采购方指定人员对维保单位提供的服务进行日常考核；

（2）维保单位每出现一次现场响应不及时、维修不及时、医院工作人员投诉、患者投诉的情况，采购方将在当季度应付电梯维保费中扣人民币1000元；扣款前，采购方须先向维保单位开出扣款决定书；

（3）六个月内同一电梯出现关人等重大安全故障，2次（含2次）以上的或24小时内未能恢复电梯正常运行的属于维保单位违约，采购方可终止维保合同，同时，可追究乙方违约责任。

（4）维保单位在一个季度内超过3次被投诉或被扣款记录，则招标人有权终止合同。

（5）维保单位在服务期内因自身原因受到市场监管部门或其他政府部门处罚，则招标人有权终止合同。

（6）考核表及考核标准

| 苏大附一院扶梯维保考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 ： |  |  | 考核日期： |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 |  | 扣分原因 |  | 得分 |  |
| 综合管理15分 | 1、维保质量定期检查制度、计划、奖惩措施。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 2、维保人员到岗情况，签到记录，是否符合合同要求。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 3、维保人员穿制服、着装规范、持资格证（复印件随身携带）上岗。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 4、维保人员在院内举止文明，服务态度良好。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 5、维保人员工作完毕清理现场，保证现场环境整洁。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 6、故障处理：一般故障修复不超过3小时，需要更换配件维修的严格按照合同规定时间执行（重要） |  | 5分 |  |  |  |  |  |
| 维保质量45分 | 1、设备运转情况（启动、运行、停车、震动、噪声等）。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 2、保护栏杆有效、安全标志张贴齐全 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 3、主驱动链张紧、保护装置、主驱动链断裂开关（双排链）检查或调整。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 4、曳引机、齿轮箱油量及抱闸的工作状况（行程及动作灵活性）。 |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 5、钥匙开关和软停车、乘客护栏光栅或扫描传感器、运行方向显示器工作状况正常。 |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 6、减速箱油位、主制动器、制动触点、制动距离的工作状况。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 7、井道底坑环境清洁、干净、无积水。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 8、控制柜及主电源开关接线、工作状况检查。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 9、头部和中间紧急停车按钮的工作状况正常。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 10、内外盖板及拼接缝隙紧密牢固，连接处的凸台缝隙≤0.5mm。地坑内各类照明、无渗水。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 11、扶手带不得有异常响动、开裂等异常情况。（重要） |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 12、各种安全开关、安全保护装置正常、可靠、有效（重要）。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
| 安全措施10分 | 1、各类标识完整、检验合格标志、乘梯安全须知、维保服务标识粘贴牢固。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 2、维保作业安全警示标志、安全围栏齐全、操作规范。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 3、工作时无违反安全操作规程（重要） |  | 4分 |  |  |  |  |  |
| 维保记录10分 | 1、维保记录填写真实、签字齐全、保存完好。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 2、故障检修记录填写真实、签字齐全、保存完好。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
| 应急救援25分 | 1、24小时维保电话畅通。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 2、重大故障求救后15分钟内到达现场，完成排险救援。是否符合合同规定时间（重要） |  | 10分 |  |  |  |  |  |
|  | 3、机房困人救援设施、救援程序操作规程。 |  | 5分 |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  | 合计得分： |  |  |  |
| 注：每月考核计分，综合考核≥ 90 分不扣款；89分≥综合考核≥80 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款1﹪；79分≥综合考核≥70 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款1.5﹪；69分≥综合考核≥60 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款2﹪；低于60 分（不合格）扣除当月全部合同款；连续2次低于60 分，招标人有权无条件终止合同；因维保不利造成重大事故视为不合格，将扣除全部合同款，同时成交人承担所有责任及损失。一季度结算一次 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏大附一院垂梯维保考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位 ： |  | 考核日期： |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  | 评分标准 |  | 得分 |  |  |
| 综合管理15分 |  | 1、维保质量定期检查制度、计划。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、维保人员到岗情况是否符合合同要求。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、维保人员穿制服、着装规范、持资格证（复印件随身携带）上岗。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 4、维保人员在院内举止文明，服务态度良好。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 5、维保人员工作完毕清理现场，保证现场环境整洁。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 6、故障处理：一般故障修复不超过3小时，需要更换配件维修的严格按照合同规定时间执行（重要） |  | 5分 |  |  |  |  |
| 维保质量45分 |  | 1、设备运转情况（启动、运行、停车、震动、噪声、平层等）。 |  | 5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、主机、机房、控制柜、限速器内部整洁、机房内有救援说明、救援工具齐全、有效。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽、门机系统、轿顶的清洁。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 4、曳引机、齿轮箱油量及抱闸的工作状况（行程及动作灵活性）。 |  | 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 5、门锁及安全触板、光幕动作正常（重要），开关及接触点的工作状况。 |  | 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 6、轿厢报站、求救警铃、层楼、厅门信号显示的工作状况。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 7、井道底坑环境清洁、干净。 |  | 2分 |  |  |  |  |
|  |  | 8、轿箱内各个开关按钮动作灵活、有效（内外呼及五方通话）（重要）、报警装置的工作状况。 |  | 5分 |  |  |  |  |
|  |  | 9、超载装置、限位开关、安全钳的工作状况。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 10、轿箱内各类照明、风扇良好、应急照明、通风设备的工作状况。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 11、电梯不得有异常响动、异常震动等异常情况。（重要） |  | 5分 |  |  |  |  |
|  |  | 12、各种安全开关、安全保护装置正常、可靠、有效（重要）。 |  | 5分 |  |  |  |  |
| 安全措施10分 |  | 1、各类标识完整、检验合格标志、乘梯安全须知、维保服务标识粘贴牢固。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、维保作业安全警示标志、安全围栏齐全、操作规范。 |  | 3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、工作时无违反安全操作规程（重要） |  | 4分 |  |  |  |  |
| 维保记录10分 |  | 1、维保记录填写真实、签字齐全、保存完好。 |  | 5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、故障检修记录填写真实、签字齐全、保存完好。 |  | 5分 |  |  |  |  |
| 应急救援25分 |  | 1、24小时维保电话畅通。 |  | 5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、困人等故障求救后15分钟内到达现场，完成排险救援。是否符合合同规定时间（重要） |  | 10分 |  |  |  |  |
|  |  | 3、机房困人救援设施、救援程序操作规程。 |  | 5分 |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：考核计分，综合考核≥ 90 分不扣款；89分≥综合考核≥80 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款1﹪；79分≥综合考核≥70 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款1.5﹪；69分≥综合考核≥60 分，按90分为及格分相差每一分扣除当月合同款2﹪；低于60 分（不合格）扣除当月全部合同款；连续2次低于60 分，招标人有权无条件终止合同；因维保不利造成重大事故视为不合格，将扣除全部合同款，同时成交人承担所有责任及损失。一季度结算一次 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）电梯各部件保养周期及具体要求：

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
| 6 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 8 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏无松动，脱落 | 15天 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 10 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿门装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 27 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 29 | 减速机润滑 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
| 34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：上述保养周期与“电梯维保总体要求”第2条，每月贰次的要求，有冲突的，按每月贰次的要求执行。

（四）其他相关要求：

1、五方通话的界面：包含从电梯到值班室的线缆及其铺设，电梯报警电话一部等。（由采购方负责铺设）。

2、电梯保养人员的值班室由招标人免费提供（含水电费）。

3、上述各类电梯的型号层站等参数，以现场踏勘为准。

4、电梯维保须满足的规范及标准：

（1）实施日常维护保养后的电梯应符合《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

（2）提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。

5、成交人遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

6、成交人负责保管、看护进场的设备及附配件；

7、成交人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

8、成交人安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用；

9、无论安装调试期间或保修过程中，成交人负责及时清理垃圾；

10、成交人承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

11、成交人在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

12、成交人维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并建立电梯维保日志，按季度上报给采购人备案。

四、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、参加磋商的响应函；

2、供应商关于资格的声明函；

3、营业执照副本复印件；

4、法人授权委托书；

5、法人及被授权人身份证复印件；

6、磋商响应报价表；

7、人员情况方案；

8、服务方案（响应单位视各自的情况自行编制）；

9、对本次投标的详细说明（响应单位视各自的情况自行编制）；

10、与本次采购文件相关的证明材料.

11、资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）。

11.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

11.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

11.3承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

11.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证或合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

11.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

11.6有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质或有效期内的能满足本次电梯维保服务清单的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》资质复印件

12、《中小企业声明函》（如属）、《残疾人福利性单位声明函》（如属）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

（二）文件要求：

1、数量要求为一本正本，两本副本，电子档一份（提交U盘即可）装订成册；装在一个文件袋里密封，封口处盖公章，并在密封袋正面有醒目的采购文件编号、项目名称和供应商全称；

2、响应文件每页须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖公章。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

3、在磋商文件递交截止时间前，供应商凭身份证明原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示身份证明原件的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

4、由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。

六、响应无效和终止磋商活动条款

1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

（7）关于异常低价的处理

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、报价要求：

1、投标报价方式：各响应单位须对所有内容进行报价，磋商响应报价中包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于检测检修、配件、运杂、保险、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、报关、附件、电梯年检等一切费用，电梯维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。

2、各响应单位须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。

八、合同履行期限：本项目服务期限为三年（具体以合同起止时间为准）。

注：①预算金额为一年预算。②一个服务年度期满在采购人年度预算有保障且此项目服务内容不变的前提下，乙方可继续进行服务，否则甲方有权终止合同并免除相关责任。

九、综合说明：

1、付款方式：详见合同条款。

2、需采购人配合的费用应在响应文件中说明。

- 响应单位需根据现场实际情况及供应商本事自身情况编制服务方案。

4、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、成交单位在合同期内如因服务不合格或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购人做好交接工作。

6、知识产权：

响应单位应保证采购人免除且响应单位承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

8、领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清：以三年预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

帐号：1102020209000295112

开 户 银 行：苏州工行道前支行

9、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明原件和法人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

（3）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在最高限价内不满三家的，磋商采购失败。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、服务质量、售后服务、履约能力等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会对每个有效响应单位的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个响应单位的评审得分。（保留小数点后2位）

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。响应文件满足采购文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐成交候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定成交人.

6、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

6.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2、中型、小型或微型企业需在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

6.3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格：（20分）

1、以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分，其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为20%）

（二）维护方案内容比较（44分）：

1、维护保养规范（16分）：方案内容提供①维修保养规章制度、②操作规范、③维护保养范围、④维护保养计划

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

2、服务工作内容（16分）：方案内容提供①维护保养程序、②现场支援服务、③维修设备工具、④资料档案管理

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

3、应急预案及质量保证措施方案（8分）：方案内容提供①应急预案、②质量保证措施方案

上述各项内容齐全且能够满足本项目维保采购需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

4、响应单位设有零备件仓库，投标时提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查，提供的得4分。

（三）响应单位专业程度和综合实力比较（36分）

1、获得过市级及以上部门颁发的电梯应急救援先进单位的得4分。需提供证明材料复印件，否则不得分

2、政府部门颁发的电梯维保单位星级证书比较：五星级的得5分，四星级的得4分，三星级的得2分，其余不得分。（需提供证书复印件，否则不得分）

3、类似维修经验（6分）

响应单位自2022年1月1日以来承接过的电梯维保类似业绩项目的，每提供一份得1分，最高得6分。需提供合同复印件，否则不得分。

4、人员情况比较（15分）：

4.1、具有高级及以上工程师职称的每个得2分，最高得4分。（需提供证书复印件及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明材料，否则不得分）

4.2、具有初级或中级工程师职称的每个得1分，最高得6分。（需提供证书复印件及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明材料，否则不得分）

4.3特种设备作业人员情况比较（5分）：每具有一名特种设备作业人员的得1分，最高5分。（需提供证书复印件及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明材料，否则不得分）

5、响应单位管理体系资质证书比较（6分）：该管理体系认证业务范围需与本项目服务内容相关，证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图，否则不得分。

5.1、质量管理体系证书，2分

5.2、环境管理体系证书，2分

5.3、职业健康安全管理体系认证，2分

注：

1、付款方式及服务期限不响应招标文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

甲方：苏州大学附属第一医院

联系人：

联系方式：

住所地：苏州市姑苏区平海路 899号

乙方：

联系人：

联系方式：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和           号的采购文件及乙方的响应文件和成交通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                  工作，签订本合同书。

一、合同内容: 甲方委托乙方进行苏州大学附属第一医院总院的电梯设备维修保养服务。具体设备明细见如下：

......

二、合同价格及费用结算

1、合同总金额（含税）为人民币          元整/年（小写¥          /年），包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于检测检修、配件、运杂、保险、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、报关、附件、电梯年检等一切费用，电梯维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。

2、付款步骤:

（1）先做后付。

（2）电梯维保费每个季度为一个结算周期，每个季度结束后经检查、验收合格后十五天内支付上季度应付电梯维保费。

（3）季度应付电梯维保费=（合同金额/4）-考核扣款

付款方式：银行汇票或转帐支票（乙方须先向甲方提供相应金额的合格发票）。

三、服务形式和服务内容

1、本合同的服务形式为：全包形式。

电梯应当至少每15天一次的清洁、润滑、调整和检查工作并做好相应记录，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外管及卫生（如轿厢装潢、照明、栏杆等）。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方应免费修复。若无法修复则乙方需赔偿甲方损失，甲方有权从维保费用中扣除相应赔偿费用。乙方必需储备电梯在正常使用情况下可能损坏的零配件，不得以任何理由导致电梯停运的结果出现。

2、电梯的日常维护保养应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作。

3、乙方须提供全天候院内值守、紧急召修服务，乙方接到召修电话通知后，在15分钟内到达现场处理，因主要部件引起的重大故障：电梯须在24小时内修理完成；一般故障所有电梯必须在4小时内修理完成。超时视作违约，每超1小时，从当季度维保费用中扣除100元。正常工作时段（上午7:00至下午17:00）有3名有电梯维修资质的维保人员驻院；夜间一名。

4、在当地政府主管部门对设备年检前，响应单位将对设备进行一次全面的检查，确保设备顺利通过年检。

5、维保期内配合采购人通过对设备的年检，负责年检中发生的属本合同范围内的整改工作。每年年检发生的年检费用及相关费用均由乙方承担。

乙方应保证维保设备运转率达到或高于99%，若维保设备在1个维保期内低于此运转率，乙方每降低1%，扣除维保服务费人民币200元。

6、由于乙方失职及维保不当，造成设备的损坏，人员伤亡的，由乙方承担一切费用，直至追究相应的法律责任，由于甲方环境条件造成的损坏除外。

7、乙方维保工作和抢修工作完毕后须通知甲方，并在电梯周期保养报告应急外出服务处理单上进行签字确认。

8、乙方督促甲方做好设备的外部卫生工作。

9、乙方在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

10、五方通话的界面：包含从电梯到值班室的线缆及其铺设，电梯报警电话一部等。（由乙方负责铺设）

11、日常考核：

（1）由采购方指定人员对维保单位提供的服务进行日常考核；

（2）维保单位每出现一次现场响应不及时、维修不及时、医院工作人员投诉、患者投诉的情况，采购方将在当季度应付电梯维保费中扣人民币1000元；扣款前，采购方须先向维保单位开出扣款决定书；

（3）六个月内同一电梯出现关人等重大安全故障，2次（含2次）以上的或24小时内未能恢复电梯正常运行的属于维保单位违约，采购方可终止维保合同，同时，可追究乙方违约责任。

（4）维保单位在一个季度内超过3次被投诉或被扣款记录，则招标人有权终止合同。

（5）维保单位在服务期内因自身原因受到市场监管部门或其他政府部门处罚，则招标人有权终止合同。

（6）考核表及考核标准

.......

四、服务期限及地点

1、本合同履行期限：2025年 月  日起至2028年  月  日（三年）。

注：一个服务年度期满在采购人年度预算有保障且此项目服务内容不变的前提下，乙方可继续进行服务，否则甲方有权终止合同并免除相关责任。

2、服务地点：甲方指定地点。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任，损失赔偿范围包括但不限于守约方的直接损失、可得利益损失和维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、调查费和保全费等）

2、甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，如违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。逾期付款违约金上限最高不超过逾期付款金额的5%。

3、乙方违约责任

3.1 乙方不能按时提供服务的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币壹万元，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

3.2 如乙方违反本合同其他义务的，且在收到甲方书面通知指定的合理时间未能纠正或怠于更正的，乙方应承担相当于本合同总价款10%的违约金， 如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

3.3 乙方不得擅自转包或分包本合同合同义务，如擅自转包或分包的，乙方应承担相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

4、不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、不可抗力

1、水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内中乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的修改

任何一方，未经另一方书面同意，均不得擅自变更本合同。

八、转让和分包

本合同的部分和全部，未经另一方书面同意，均不得擅自转让。

九、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决

若因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，首先由双方友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效。

2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，招标代理机构壹份；具备同等法律效力。

3、下列文件为本合同不可分割部分（与本合同具有同等法律效力）：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书

⑤ 合同其他附件。

十五、未尽事宜

本合同未尽事宜应由双方协商一致后，订立补充协议。

【以下无正文】

【合同签署页】

| 甲方（盖章） |  |  |  | 乙方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 苏州大学附属第一医院 |  |  | 单位名称: |  |
| 地址： | 苏州市姑苏区平海路899号 |  |  | 地址: |  |
| 法人代表 （签章） |  |  |  | 法人代表 （签章） |  |
| 纳税人识别号： | 123200004660027298 |  |  | 纳税人识别号: |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行: |  |
| 账号： |  |  |  | 账号： |  |
| 职能部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 授权代理人： |  |
| 招标部门 经办人： |  | 年 月 日 |  | 现场联系人： |  |
| 分管院领导： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |  | 签订日期 年 月 日 |  |

附件一：服务内容

附件二：服务人员名单

五、附件格式

格式1：

磋商响应报价表

标段名称：                            采购编号：JSZC-320000-SZWK-C2025-0440号

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

格式2：

投标报价分析表

招标编号：单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

格式3：

具体项目服务方案

提示： 1、响应单位应针对本次招标项目特点编写公司成交后拟采取的服务方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

响应单位名称（盖章）：

格式4

## 拟投入本项目的服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历（如有） | 职称（如有） | 份证号码 | 执业资格（如有） | 证书编号（如有） | 从事工作年限 | 联系方式 （手机及电子信箱） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商采购文件条目号 | 磋商采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6

磋商响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天，如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按要求支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）

年月日

格式7

供应商关于资格的声明函

标书编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）

格式8

法人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对上述项目的磋商，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                                 响应单位公章：

格式9

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

- （标段名），属于工业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明

格式10：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式11

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

（全文完）