灌云县政府采购招标文件

灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购

（专门面向中小企业）

编号： JSZC-320723-XHGS-G2025-0001

采  购  人：灌云县教育局

采购代理机构：连云港新宏项目管理有限公司

日        期： 2025年2月

目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受灌云县教育局的委托，连云港新宏项目管理有限公司就灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 4 月25日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）

2.预算金额：313万元（采购包1：224万元，采购包2：89万元）

3.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为（采购包1：224万元，采购包2：89万元），投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

4.采购需求：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业），具体要求见采购文件。

5.服务期限：

采购包1：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并指出具体问题给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目房屋安全合格的《房屋安全性鉴定报告》。

采购包2：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目消防安全合格的《消防安全评估报告》。

6.本项目不接受联合体投标。

采购包1编号：

采购包1项目名称：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）

最高限价： 224万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：对于因前置条件缺失(无土地证、无规划证、无建筑许可证、无施工图纸及工程资料等)无法正常办理消防审验手续的学校建筑物，采用对学校建筑物安全性和消防安全状况“双评估鉴定”的办法，对全县中小学、幼儿园部分校舍进行建筑安全性鉴定，依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）、《江苏省既有房屋鉴定标准》（DGJ32/TJZ14-2016等国家及省级鉴定标准，完成灌云县学校建筑物房屋安全鉴定报告的编制、评审、直至通过主管部门组织的技术审查等全部内容。对于安全性鉴定不合格的建筑物，由鉴定单位提出整改方案，在建设单位整改到位后，再次组织鉴定并出具项目房屋安全合格的《房屋安全性鉴定报告》（再次鉴定费用含在投标总价中）。最后提交项目建设单位肆份最终的《房屋安全性鉴定报告》。鉴定面积约74.394539万平方米，具体明细见第四章项目需求。

采购包2编号：

采购包2项目名称：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）

最高限价：89万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

采购需求：对于因前置条件缺失(无土地证、无规划证、无建筑许可证等)无法正常办理消防审验手续的学校建筑物，采用对学校建筑物安全性和消防安全状况“双评估鉴定”的办法，解决消防审验问题，以达到消防验收条件，满足消防验收要求（主要包括：消防系统：消火栓系统，喷淋系统，消防火灾报警系统，防排烟系统等）,对项目整体消防安全进行综合评定，提出整改方案，在建设单位整改到位后，再次组织鉴定并出具项目房屋安全合格的《消防安全评估报告》(再次鉴定费用含在投标总价中)，，出具项目消防安全合格的《消防安全评估报告》，报告成果要符合国家相关法律法规要求，并通过当地住建部门评审认可。最后提交项目建设单位肆份最终的《消防安全评估报告》。面积约74.394539万平方米，具体明细详见第四章项目需求。

注：本项目采用兼投不兼中原则，同一供应商同时参与2个采购包投标，若该供应商经评审后成为采购包一成交候选人排名的第一名，则不再推荐该供应商为采购包二的成交候选人,开标、评标顺序以采购包一至采购包二顺序依次进行。

采购需求：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业）采购，具体详见第四章项目需求。

本项目不接受联合体参与本项目，成交后不允许分包、转包。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供承诺函）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中,详见招标文件第六部分格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

3.本项目的特定资格要求：

1.采购包一：供应商需具有有效期内的建设工程质量检测机构资质证书（检测内容包含地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测）；

采购包二：供应商资质要求：在“社会消防技术服务信息系统”，提供备案截图（服务类型为消防评估）。注册审核通过，提供扫描件（或网站截图）加盖公章。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

获取时间：2025年2月8日至2025年2月14日23时59分

- 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- （1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

- ①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

- ②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

- ③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

- ④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

- ⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- ⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- ⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2025年4月25日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，敬请各供应商及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：灌云县教育局

地址：连云港市灌云县

联系人： 邵先生

联系方式：0518-88852292

2.采购代理机构信息

名称：连云港新宏项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦B座3505号

联系方式：谢工   联系电话：18896633777

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

连云港市CA证书与电子签章办理地址：办理方式包括现场办理和线上辅助办理两种，具体渠道和办理事项请联系江苏意源连云港地区负责人。姓名：计玉芳；电话：15995237629.具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注连云港新宏项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港新宏项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

- 4.3本项目的招标代理费具体计算方法：招标代理费用按“苏政采协[2024]20号”服务类标准收费计取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人（代理公司）可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人（代理公司）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（代理公司）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人（代理公司）规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人（代理公司）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（代理公司）的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人（代理公司）可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1采购人（代理公司）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购人（代理公司）将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人（代理公司）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购人（代理公司）将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人（代理公司）均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人（代理公司）和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人（代理公司）将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人（代理公司）将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人（代理公司）及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4履约保证金

26.4.1履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号）鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

26.4.2金额：签约合同价的10%。

26.4.3期限：在中标通知书发出后签订合同前向采购人提交履约担保，否则将视为投标人主动放弃该项目。

26.4.4履约保证金的退还：按合同约定交货验收合格后无息退还。采用履约担保（保函、保险）形式的，投标人按合同专用条款约定缴纳相应费用（罚款）后30日内办理履行保函退还手续。

26.4.5不予退还的情形：投标人不履行合同，履约保证金不予返还。投标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如投标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

26.4.6逾期退还履约保证金的违约责任：除不可抗力外，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人（代理公司）将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理公司或采购人提出质疑。

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人（代理公司）提出，由采购人（代理公司）负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

代理公司质疑接收地址：连云港市海州区朝阳东路32-6东盛阳光大厦B座3505室，联系电话：0518-81162007。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人（代理公司）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标后，中标人需提供一份电子投标文件和4份完整的投标文件，其中正本一份副本三份交于代理机构备案。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、其他事项

33、支持中小企业发展

33.1执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

33.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

33.3投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34、支持绿色发展

34.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

34.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

34.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

34.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三章   政府采购合同格式

项目

合同编号：

采购人： 灌云县教育局

中标人：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 合同条款及格式

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：【采购单位】

乙方：

甲、乙双方根据       年    月   日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】） 招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1  服务内容：      。

1.2  服务期限：      。

1.3  补充条款： 甲方根据检测人员要求建议对检测校舍在检测期间, 负责协调相关方的关系，及时解决现场检测作业时与相关方产生的矛盾，以免影响检测工作的顺利进行，现场检测时提供必要的协助并提供原设计图纸或竣工图及必要的施工资料等。

二、合同金额

2.1  本合同金额为人民币（大写）：           元整 (¥                  ) 。

说明：采购包一：合同固定总价为     万元；

采购包二：合同固定总价为     万元；

各采购包明细如下（按实际成交情况填写）：

2.2  本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品 和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1  乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规 格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同 有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1  乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方 提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1  乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金（签约合同价的10%）。

七、转包或分包

7.1  本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给 他人供应。

7.2  如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1  服务时间：           。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1  交 付 期：                    。

9.2  交付方式：                    。

9.3  交付地点：                    。

十、合同款支付

10.1  付款方式：                                            。

10.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合 同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1  乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供 产品或服务。

12.2  乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双 方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的 所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3  如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现 场。

12.4  在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一 切费用。

十三、验收

13.1  甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及 国家有关质量标准进行验收。

13.2  乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单， 作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3  甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员， 并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4  对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最 终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5  验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验 收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1  乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2  使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3  乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。

14.4  合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5  合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需 通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1  甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的百分之五违约金。

15.2  甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

15.3  乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约 金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方 解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金 的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4  乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量 标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更 换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3  不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1  双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1  合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2  本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，代理机构及财政监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

签订日期：      年  月  日

- 合同主要条款

- 包1：

| 1 | ★服务期：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目消防安全合格的《房屋安全鉴定报告》。 |
| --- | --- |
| 2 | ★服务地点：灌云县中小学校舍 |
| 3 | ★付款方式：乙方出具《房屋安全鉴定报告》付至合同价的20%，经甲方验收(考核)合格后支付至合同价的50%，整改合格后再次组织鉴定出具并通过当地住建部门审核认可的《房屋安全鉴定报告》付至合同价的80%余款，余款 1年内付清。 对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后30日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。 |

注：采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置）。

- 包2：

| 1 | ★服务期：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目消防安全合格的《消防安全评估报告》。 |
| --- | --- |
| 2 | ★服务地点：灌云县中小学校舍 |
| 3 | ★1、付款方式： 乙方在踏勘现场并出具全部《消防安全评估报告》后付合同价的20%，经甲方验收(考核)合格后支付合同价的50%，整改合格后再次组织鉴定出具并通过当地住建部门审核认可的《消防安全评估报告》付至合同价的80%余款，余款 1年内付清。 对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后30日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。 |

- 第四章、项目需求

说明：本项目采购方式为 公开招标 ，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

1 、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

- 2、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

采购包1：

说明：本项目采购方式为公开招标 ，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分 标准所属行业为 其他未列明行业 。

1 、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

一、服务内容及需求：

1、项目概况：

对于因前置条件缺失(无土地证、无规划证、无建筑许可证、无施工图纸及工程资料等)无法正常办理消防审验手续的学校建筑物，采用对学校建筑物安全性和消防安全状况“双评估鉴定”的办法，对全县中小学、幼儿园部分校舍进行建筑安全性鉴定，依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）、《江苏省既有房屋鉴定标准》（DGJ32/TJZ14-2016等国家及省级鉴定标准，完成灌云县学校建筑物房屋安全鉴定报告的编制、评审、直至通过主管部门组织的技术审查等全部内容。对于安全性鉴定不合格的建筑物，提出整改方案，在建设单位整改到位后，再次组织鉴定并出具项目房屋安全合格的《房屋安全性鉴定报告》(再次鉴定费用含在投标总价中)。最后提交项目建设单位肆份最终的《房屋安全性鉴定报告》。

2、服务地点：灌云县中小学校舍；

3、规模：建筑面积约为74.394539万平方米；

4、鉴定成果被市住建局、自然规划局采纳。

★5、项目负责人及项目组成员职责：

本项目需配备项目负责人1名，项目组成员不少于3名。

项目负责人应为注册结构工程师，负责技术审核把关；及时安排下达的任务；及时与建设项目单位取得联系，收集资料、安排现场调查；根据合同要求及现场调查情况制定项目进展计划。

项目组成员根据进度计划，采取资料比对、外观检查、功能测试、询问调查等方式开展现场检查，对评估过程和结果实施监测、分析和管理，按时完成本项目；对所完成的项目及时进行归档。

二、服务期限

★服务时间：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并指出具体问题给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目房屋安全合格的《房屋安全性鉴定报告》。

三、服务要求：

现场情况调查

1.1 建筑平立面布置调查

现场对该建筑平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。对房屋建筑结构图纸进行核查，发现建筑现状与原图纸、原始资料不符的，则对既有建筑不符部分进行建筑结构图纸进行测绘，提供平面示意图。

1.2 裂缝检查

现场对该建筑物的柱、墙体等与地面连接处的位置进行检查，检查柱、墙体等与地面连接处是否存在明显的沉降裂缝、变形和位移现象；检查上部结构各构件是否工作正常，是否存在因沉降产生的裂缝、倾斜及变形等现象。

1.3 构件外观质量缺陷与损伤检查

现场对该建筑物的柱、墙、梁、板等承重构件的外观质量缺陷与损伤进行检查，检查柱、墙、梁、板等构件是否存在结构性受力裂缝，检查混凝土构件保护层是否有脱落、露筋，木构件是否有腐朽、虫蛀，墙体是否有受力粉刷层剥落、风化等外观质量缺陷与其他损伤情况等。

1.4 渗漏水检查

现场对建筑物的墙体、楼面、屋面等渗漏水情况进行全面检查。

1.5 实际使用荷载调查现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

1.6 承重构件拆改检查

现场检查建筑物主体结构是否存在承重构件拆改现象。

1.7 抗震构造措施检查

现场检查墙体设置、填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等。

地基基础检查

通过现场地基不均匀沉降在上部结构中的反应的检查结果对地基基础的情况进行判定。

2、上部结构构件参数检测

2.1 混凝土构件检测

2.1.1 截面尺寸检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件位置与尺寸偏差检测。

（2）检测方法：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。4.1.2 钢筋配置检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件的钢筋配置情况。

（2）检测方法：采用钢筋位置测定仪结合局部破损的方法，抽样检测复核柱、梁主要受力纵筋配置、箍筋配置情况。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。 4.1.3 混凝土强度检测（回弹法/取芯）

（1）检测范围：用于混凝土抗压强度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

2.1.4 碳化深度检测

（1）检测范围：用于混凝土碳化深度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规定的方 法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

2.2 墙体检测

2.2.1 墙体砌筑砂浆抗压强度

（1）检测范围：用于砂浆强度检测。

（2）检测方法：采用砂浆强度贯入仪，按《砌体工程现场检测技术标准》GB50315-2011 规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

2.2.2 墙体砖抗压强度

2.2.3 墙体与原结构拉结筋设置

（1）现场检查填充墙与原结构是否设置拉结筋，以及拉结筋的规格。

（2）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

2.3 建筑物整体倾斜检测

现场对建筑物的阳角进行垂直度检测，判定其倾斜值是否超出规范要求的限值。

3、安全性分析及评定

3.1 根据现场实测数据的结果，采用计算软件对建筑物的主体结构进行安全性计算分析，并依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021对建筑物的安全性等级进行评定。

3.2 鉴定对象安全性鉴定评级

应按构件、子单元、鉴定单元三个层次逐级评定。

3.2.1 第一层次构件的鉴定评级

混凝土结构构件的安全性评级，应按承载能力、构造、不适合承载的位移或变形、裂缝或其它损伤四个检查项目及钢结构构件分别评定，并取其中最低一级作为该构件安全性等级。

3.2.2 第二层次子单元的鉴定评级

应按地基基础、上部承重结构划分为两个子单元，围护系统的承重部分并入上部承重结构中去。其中地基基础子单元的安全性应按上部承重结 构反映的检查结果进行评定；上部承重结构子单元的安全性鉴定评级应根据承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确认，取其较低一级作为上部承重结构子单元的安全性等级。

3.2.3 第三层次鉴定单元的鉴定评级

应根据地基基础和上部承重结构的评定结果按其中较低等级确定。

3.3 综合评定鉴定对象安全性等级

根据现场检查、检测情况及计算结果，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）对鉴定对象进行综合分析、评定。

4、检测数量及主要成果

4.1 在本次检测各检测项目抽样数量均按《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 及其他检测技术标准进行抽样。

4.2 主要成果

（1）安全性等级评定

根据现场检查、检测及结构验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》给出各单体工程主体结构安全性等级鉴定结果。

（2）处理意见及建议

根据各单体工程的安全性鉴定结论，并结合建筑物实际情况，对各单体工程所存在的问题提出相应的处理建议。

5、主要检测及鉴定依据（包含但不限于）：

1、《全国中小学校舍安全工程技术指南》；

2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

3、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015；

4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 版）；

6、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

7、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

8、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

9、《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010。

10、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

11、其他相关国家规范标准。

四、成果要求：

安全性鉴定参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 进行安全性鉴定评级；指出存在的问题，并给出初步的建议，出具安全性鉴定报告。依据连云港市住房和城乡建设局发布的《关于进一步加强房屋安全鉴定管理工作的通知》、连建计函 (2022) 174号《关于规范既有建筑加固改造工程鉴定报告相关内容的通知》等文件出具鉴定报告，并通过当地住建部门评审认可，最终递交建设单位。

五、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：

★付款方式：乙方出具《房屋安全鉴定报告》付至合同价的20%，经甲方验收(考核)合格后支付至合同价的50%，整改合格后再次组织鉴定出具并通过当地住建部门审核认可的《房屋安全鉴定报告》付至合同价的80%余款，余款 1年内付清。

对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后30日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。

2、履约保证金：中标价的10%，中标人于中标公示之日起7日内及签订合同前向采购人提交中标价10%的银行保函作为履约保证金，银行保函必须由中标人基本户的开户行出具，未按时提交的视作中标人放弃中标资格，采购人有权重新招标或公示第二中标候人中标。

六、其他

本项目采用固定总价报价，报价应含招标范围内以及合同约定内的所有工作，包括但不限于会务费、评估费、编制费、人工费、办公费、交通费、食宿费、差旅费、管理费、利润、税金等费用以及为本项目投标所产生的一切费用。

- 采购包：2

一、采购内容及需求：

1、项目概况：灌云县中小学校舍建筑安全、消防安全评估鉴定服务项目采购（专门面向中小企业），为认真落实市政府关于解决校园消防审验历史遗留问题文件要求，对适用“双评估”的建筑物开展消防安全状况进行评估，拟组织具有资质的第三方中介服务机构对学校消防安全状况进行检查、提出整改意见，并进行评估，出具《消防安全评估报告》，评估校舍面积约74万平方米。提出整改方案，在建设单位整改到位后，再次组织鉴定并出具项目房屋安全合格的《消防安全评估报告》(再次鉴定费用含在投标总价中)。

2、服务地点：灌云县中小学校舍；

3、规模：建筑面积约为74.394539万平方米；

4、鉴定成果被市住建局、自然规划局采纳。

★5、项目负责人及项目组成员职责：

本项目需配备项目负责人1名，项目组成员不少于3名。

项目负责人应为一级注册消防工程师，负责技术审核把关；及时安排下达的任务；及时与建设项目单位取得联系，收集资料、安排现场调查；根据合同要求及现场调查情况制定项目进展计划。

项目组成员根据进度计划，采取资料比对、外观检查、功能测试、询问调查等方式开展现场检查，开展火灾防控能力评估，对评估过程和结果实施监测、分析和管理，按时完成本项目；对所完成的项目及时进行归档。

二、服务期限

★服务时间：合同签订后40日历天内完成现场检测工作并给出相应的处理措施或建议方案，整改到位后15日历天内出具项目消防安全合格的《消防安全评估报告》。

三、评估范围及内容：

对各学校建（构）筑物进行消防安全性评估

（1）建筑防火单元是否满足规范要求：包含但不限于总平面布局与耐火等级 、防火分区与平面布置、安全疏散及避难、灭火救援设施、建筑保温及装修装饰、通风和空气调节系统、防火分隔设施等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议方案。

（2）消防设施单元是否满足规范要求：包含但不限于火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体及其他灭火系统、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统 、灭火器材及个人防护设施等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议方案。

（3）消防管理与应急处置单元是否满足规范要求：包含但不限于消防安全组织与管理制度、日常消防管理、应急处置能力建设、维保、检测与评估工作等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议方案。

四、评估成果：

对项目整体消防安全进行综合评定，提出存在的消防安全问题并给出相应的处理措施建议方案。成果要符合国家相关法律法规要求，并通过当地住建部门评审认可，最终以《消防安全评估报告》递交建设单位。

五、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：

乙方在踏勘现场并出具全部《消防安全评估报告》后付合同价的20%，经甲方验收(考核)合格后支付合同价的50%，整改合格后再次组织鉴定出具并通过当地住建部门审核认可的《消防安全评估报告》付至合同价的80%余款，余款 1年内付清。

对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后30日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的供应商账户。

- 履约保证金：中标价的10%，中标人于中标公示之日起7日内及签订合同前向采购人提交中标价10%的银行保函作为履约保证金，银行保函必须由中标人基本户的开户行出具，未按时提交的视作中标人放弃中标资格，采购人有权重新招标或公示第二中标候人中标。

六、其他

本项目报价应含招标范围内以及合同约定内的所有工作，包括但不限于会务费、评审费、评估费、编制费、人工费、办公费、交通费、食宿费、差旅费、管理费、利润、税金等费用以及为本项目投标所产生的一切费用。

采购包1、采购包2

| 序号 | 学校名称 | 未取得消防许可（备案）证的建筑栋数 | 未取得消防许可（备案）证楼栋具体名称（逐个建筑填写） | 建筑面积（平方米） | 建设时间（年份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县图河中心幼儿园 | 1 | 知行楼 | 997 | 2002 |
| 2 | 灌云县六一幼儿园伊山水岸分园 | 1 | 教学楼 | 1500 | 2009 |
| 3 | 灌云县六一幼儿园 | 1 | 教学楼 | 2700 | 2003 |
| 4 | 灌云县同兴中心幼儿园 | 2 | 教学楼 | 635 | 2012 |
|  |  |  | 教学楼 | 635 | 2001 |
| 5 | 灌云县机关幼儿园（东区） | 1 | 教学楼 | 1983 | 1979 |
| 6 | 灌云县陡沟中心幼儿园 | 1 | 教学楼 | 1300 | 2013 |
| 7 | 灌云县下车镇中心幼儿园 | 2 | 教学楼 | 1385 | 2015 |
|  |  |  | 功能室房 | 670 | 2018 |
| 8 | 灌云县龙苴中心幼儿园 | 1 | 教学楼 | 580 | 1975 |
| 9 | 灌云县侍庄中心幼儿园 | 2 | 教学楼1 | 300 | 1996 |
| 10 | 灌云县伊芦中心幼儿园 | 1 | 教学楼 | 1081 | 2001 |
| 11 | 灌云县南岗中心幼儿园 | 1 | 教学楼 | 1060 | 2010 |
| 12 | 灌云县四队中心幼儿园 | 1 | 教学楼2 | 967 | 2018 |
| 13 | 灌云县白蚬中心幼儿园 | 3 | 生活用房厨房 | 150 | 2017 |
|  |  |  | 辅助用房闲置 | 200 | 1995 |
|  |  |  | 教学楼 | 1659 | 2020 |
| 14 | 灌云县杨集中心幼儿园 | 2 | 教学楼1 | 875 | 1990 |
|  |  |  | 教学楼2 | 875 | 1990 |
| 15 | 灌云县小伊中心幼儿园 | 1 | 教学楼 | 1940 | 2018 |
| 16 | 灌云县伊山镇三庄幼儿园 | 1 | 教室6 | 200 | 2011 |
| 17 | 灌云县侯庄小学 | 1 | 办公楼 | 330 | 1990 |
|  |  | 1 | 教室1 | 240 | 2010 |
|  |  | 1 | 教室2 | 180 | 2013 |
| 18 | 灌云县三庄小学叮河教学点 | 1 | 教室1 | 408 | 2016 |
|  |  | 1 | 教室2 | 216 | 2017 |
|  |  | 1 | 教室3 | 272 | 2010 |
|  |  | 1 | 厕所 | 60 | 2010 |
| 19 | 灌云县伊山中心小学胜利校区 | 5 | 北楼 | 2131 | 1987 |
|  |  |  | 中楼 | 661 | 2011 |
|  |  |  | 南楼 | 2261 | 1999 |
|  |  |  | 西边楼 | 1182 | 1987 |
|  |  |  | 厕所 | 80 | 1987 |
| 20 | 灌云县伊山镇任老庄小学 | 1 | 教室1 | 200 | 1992 |
|  |  | 1 | 教室2 | 202 | 1998 |
|  |  | 1 | 教室3 | 200 | 2005 |
|  |  | 1 | 厕所 | 50 | 2006 |
| 21 | 伊山镇三庄小学 | 1 | 教室1 | 207 | 2017 |
|  |  | 1 | 教室2 | 207 | 2017 |
|  |  | 1 | 教室3 | 200 | 2010 |
|  |  | 1 | 教室4 | 200 | 2010 |
|  |  | 1 | 教室5 | 200 | 2011 |
|  |  | 1 | 教室6 | 200 | 2011 |
|  |  | 1 | 厕所 | 60 | 2020 |
|  |  | 1 | 厨房 | 36 | 2021 |
| 22 | 灌云县张葛小学 | 3 | 教学楼 | 652.36 | 1990 |
| 23 | 灌云县界圩小学 | 5 | 教学楼1 | 1800 | 1995 |
|  |  |  | 教学楼2 | 1780 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼3 | 800 | 1991 |
|  |  |  | 宿舍楼 | 1200 | 2000 |
|  |  |  | 食堂 | 1000 | 2001 |
| 24 | 灌云县石羊小学 | 5 | 教室1 | 200 | 2013 |
|  |  |  | 教室2 | 200 | 2014 |
|  |  |  | 教室3 | 200 | 2014 |
|  |  |  | 教室4 | 200 | 2012 |
|  |  |  | 教室5 | 200 | 2012 |
| 25 | 灌云县祝荡小学 | 4 | 教学楼 | 1089 | 2003 |
|  |  |  | 平房 | 300 | 2003 |
|  |  |  | 传达室 | 40 | 2003 |
|  |  |  | 厕所 | 45 | 2003 |
| 26 | 灌云县侍庄中心小学 | 4 | 教学楼 | 2412 | 2002 |
|  |  |  | 宿舍楼 | 800 | 2005 |
|  |  |  | 门卫室 | 20 | 2005 |
| 27 | 灌云县伊芦中心小学 | 5 | 1号教学楼 | 604.8 | 1989 |
|  |  |  | 2号教学楼 | 604.8 | 2002 |
|  |  |  | 3号教学楼 | 1287 | 2016 |
|  |  |  | 4号教学楼 | 688.08 | 1998 |
|  |  |  | 5号行政楼 | 547.2 | 1995 |
| 28 | 灌云县新区实验小学 | 6 | 教学楼1 | 3646 | 2009 |
|  |  |  | 教学楼2 | 3999 | 2009 |
|  |  |  | 教学楼3 | 3495 | 2011 |
|  |  |  | 教学楼4 | 3687 | 2011 |
|  |  |  | 教学楼5 | 9650 | 2020 |
|  |  |  | 行政楼 | 5226 | 2016 |
| 29 | 灌云县朝阳实验小学（中大街校区） | 1 | 1号教学楼 | 3500 | 1996 |
|  |  | 1 | 2号办公楼 | 1500 | 1996 |
|  |  | 1 | 3号行政楼 | 2000 | 1996 |
|  |  | 1 | 4号综合楼 | 2500 | 1996 |
| 30 | 灌云县朝阳实验小学（健康路校区） | 1 | 1号教学楼 | 2500 | 1996 |
|  |  | 1 | 2号教学楼 | 2000 | 1996 |
| 31 | 灌云县图河中心小学 | 5 | 琢玉楼 | 980 | 1996 |
|  |  |  | 学思楼 | 997 | 1999 |
|  |  |  | 思齐楼 | 1153 | 2003 |
|  |  |  | 言信楼 | 950 | 2005 |
|  |  |  | 致远楼 | 3200 | 2017 |
| 32 | 灌云县七道沟益海小学 | 1 | 教学楼1 | 2020 | 2018 |
| 33 | 灌云县大全小学 | 1 | 教学楼1 | 420 | 2000 |
| 34 | 灌云县海滨新城学校 | 5 | 教学楼1、2 | 3600 | 2008 |
|  |  |  | 办公楼 | 1200 | 2012 |
|  |  |  | 学生宿舍 | 2000 | 2008 |
|  |  |  | 食堂餐厅 | 1100 | 2008 |
|  |  |  | 警务室 | 30 | 2008 |
|  |  |  | 厕所 | 110 | 2008 |
| 35 | 灌云县小学基地 | 2 | 宿舍楼 | 1591 | 2008 |
|  |  |  | 综合楼 | 4683 | 2014 |
| 36 | 灌云县特殊教育学校 | 3 | 教学楼 | 1334 | 2006 |
|  |  |  | 综合楼 | 830 | 2007 |
|  |  |  | 食堂 | 409 | 2007 |
| 37 | 灌云县四队中心小学 | 10 | 教学楼1 | 943 | 2003 |
|  |  |  | 教学楼3 | 776 | 1993 |
|  |  |  | 教学楼4 | 967 | 2001 |
|  |  |  | 教学楼5 | 776 | 1989 |
|  |  |  | 教学楼6 | 967 | 2002 |
|  |  |  | 教学楼7 | 1500 | 2017 |
|  |  |  | 电教楼 | 232 | 2007 |
|  |  |  | 餐厅 | 352 | 2006 |
|  |  |  | 厨房 | 108 | 2005 |
| 38 | 灌云县小伊中心小学 | 7 | 和韵楼 | 784 | 2011 |
|  |  |  | 和恒楼 | 955 | 2006 |
|  |  |  | 和敏楼 | 568 | 2002 |
|  |  |  | 和德楼 | 621 | 2009 |
| 39 | 灌云县东王集中心小学 | 9 | 教学楼 | 6414 | 2021 |
|  |  |  | 餐厅、报告厅 | 2158 | 2021 |
|  |  |  | 中心园 | 890 | 1998 |
|  |  |  | 科技楼 | 890 | 2012 |
|  |  |  | 教职工之家 | 1028 | 2002 |
|  |  |  | 少年宫 | 960 | 2001 |
|  |  |  | 青少年成长中心 | 580 | 2003 |
|  |  |  | 保健室、隔离室 | 580 | 2000 |
|  |  |  | 教师宿舍楼 | 220 | 1996 |
| 40 | 灌云县下坊中心小学 | 5 | 教学楼1 | 576 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼2 | 576 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼3 | 576 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼4 | 576 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼5 | 864 | 2020 |
| 41 | 灌云县南岗中心小学 | 7 | 1号楼 | 420 | 2000 |
|  |  |  | 2号楼 | 520 | 1995 |
|  |  |  | 3号楼 | 1050 | 1998 |
|  |  |  | 4号楼 | 780 | 2005 |
|  |  |  | 5号楼 | 720 | 2007 |
|  |  |  | 6号楼 | 800 | 2013 |
|  |  |  | 7号楼 | 1200 | 2012 |
| 42 | 灌云县鲁河中心小学 | 9 | 立德楼 | 686 | 2002 |
|  |  |  | 立志楼 | 686 | 2003 |
|  |  |  | 立人楼 | 686 | 2003 |
|  |  |  | 立业楼 | 753 | 2002 |
|  |  |  | 教辅用房 | 305 | 2011 |
|  |  |  | 餐厅 | 508 | 1992 |
|  |  |  | 教师宿舍 | 330 | 2016 |
|  |  |  | 学生宿舍 | 1202 | 2017 |
|  |  |  | 幼教楼 | 686 | 1996 |
| 43 | 灌云县沂北中心小学 | 8 | 食堂 | 620 | 2005 |
|  |  |  | 宿舍 | 1080 | 2013 |
|  |  |  | 幼儿园 | 468 | 2013 |
|  |  |  | 教学楼1 | 806 | 2003 |
|  |  |  | 教学楼2 | 714 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼3 | 946 | 2002 |
|  |  |  | 教学楼4 | 648 | 1998 |
|  |  |  | 办公楼 | 258 | 1995 |
| 44 | 灌云县杨集镇中心小学 | 6 | 教学楼1 | 3335 | 2017 |
|  |  |  | 教学楼2 | 2978 | 2017 |
|  |  |  | 教学楼3 | 2325 | 2017 |
|  |  |  | 宿舍楼 | 2376 | 2017 |
|  |  |  | 三星书院 | 5183 | 2017 |
|  |  |  | 食堂 | 2234 | 2017 |
| 45 | 灌云县杨集中心小学老校区 | 3 | 办公楼 | 1053 | 1998 |
|  |  |  | 教学楼 | 2520 | 2001 |
|  |  |  | 食堂 | 436.8 | 1992 |
| 46 | 灌云县龙苴中心小学 | 3 | 尚学楼 | 1312.16 | 1998 |
|  |  |  | 致远楼 | 1252.16 | 2001 |
|  |  |  | 敏行楼 | 2100 | 2016 |
| 47 | 灌云县第二实验小学 | 3 | 北校区南教学楼 | 2529.6 | 2017 |
|  |  |  | 北小区北教学楼 | 1600 | 2000 |
|  |  |  | 南校区教学楼 | 3200 | 2001 |
| 48 | 灌云县下车中心小学 | 8 | 童趣楼 | 606.7 | 1996 |
|  |  |  | 生态楼 | 728.39 | 1995 |
|  |  |  | 尚书楼 | 960 | 2001 |
|  |  |  | 人本楼 | 738.3 | 2001 |
|  |  |  | 启智楼 | 632 | 2002 |
|  |  |  | 探究楼 | 878 | 2006 |
|  |  |  | 博艺楼 | 1215.94 | 2012 |
|  |  |  | 食堂 | 556.7 | 2009 |
| 49 | 灌云县陡沟中心小学 | 2 | 教学楼 | 1375.5 | 2002 |
|  |  |  | 综合楼 | 1620 | 1997 |
| 50 | 灌云县洋桥农场小学 | 4 | 教学楼 | 400 | 1970 |
|  |  |  | 宿舍 | 280 | 2017 |
|  |  |  | 功能室 | 300 | 2017 |
|  |  |  | 功能室 | 210 | 1982 |
| 51 | 灌云县圩丰中心小学 | 5 | 童真楼 | 969 | 2002 |
|  |  |  | 崇德楼 | 969 | 2002 |
|  |  |  | 行知楼 | 960 | 2005 |
|  |  |  | 至善楼 | 882 | 2011 |
|  |  |  | 致远楼 | 1400 | 2017 |
| 52 | 灌云县白蚬中心小学 | 8 | 教学楼1 | 860 | 1994 |
|  |  |  | 教学楼2 | 700 | 1994 |
|  |  |  | 教学楼3 | 1600 | 2012 |
|  |  |  | 教学楼4 | 1860 | 2017 |
|  |  |  | 办公房1 | 320 | 2005 |
|  |  |  | 办公房2 | 290 | 1994 |
|  |  |  | 办公房3 | 320 | 1994 |
|  |  |  | 食堂1 | 500 | 1990 |
| 53 | 灌云县伊山中心小学 | 6 | 伊始楼 | 2749 | 2001 |
|  |  |  | 伊莱楼 | 2100 | 2002 |
|  |  |  | 伊望楼 | 2880 | 2004 |
|  |  |  | 伊颜楼 | 504 | 2000 |
|  |  |  | 伊吾楼 | 913 | 1993 |
| 54 | 灌云县实验小学 | 6 | 百川楼 | 7200 | 1999 |
|  |  |  | 小兰楼 | 3500 | 2000 |
|  |  |  | 仲姝楼 | 2800 | 2000 |
|  |  |  | 行知楼 | 2684 | 2017 |
|  |  |  | 食堂 | 240 | 2018 |
|  |  |  | 籣亭苑 | 560 | 2017 |
| 55 | 灌云县同兴中心小学 | 6 | 培秀楼1号 | 635 | 1991 |
|  |  |  | 教学楼2号 | 635 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼5号 | 702 | 2012 |
|  |  |  | 教学楼6号 | 2986 | 2017 |
|  |  |  | 学生餐厅 | 450 | 2017 |
|  |  |  | 教师餐厅 | 60 | 2017 |
| 56 | 灌云县四队中学 | 7 | 教学楼 | 4100 | 2009 |
|  |  |  | 宿舍楼1 | 1050 | 1991 |
|  |  |  | 宿舍楼2 | 1050 | 2005 |
|  |  |  | 宿舍楼3 | 1620 | 2010 |
|  |  |  | 宿舍楼4 | 1050 | 1994 |
|  |  |  | 宿舍楼5 | 1340 | 2002 |
|  |  |  | 宿舍楼6 | 1050 | 1993 |
| 57 | 灌云县第一中学 | 13 | 兴华楼 | 2650 | 1999 |
|  |  |  | 尚美楼 | 1976 | 1995 |
|  |  |  | 向善楼 | 2025 | 1996 |
|  |  |  | 洵美楼 | 1323 | 1998 |
|  |  |  | 实验楼 | 1437 | 1990 |
|  |  |  | 崇真楼 | 4427 | 1997 |
|  |  |  | 启慧楼 | 3715 | 1998 |
|  |  |  | 体育馆 | 4124 | 1997 |
|  |  |  | 女生南宿舍楼 | 1567 | 1997 |
|  |  |  | 女生北宿舍楼 | 4148 | 1998 |
|  |  |  | 男生宿舍楼 | 5260 | 1997 |
|  |  |  | 后勤总务楼 | 600 | 1998 |
|  |  |  | 学生餐厅 | 1047 | 1998 |
| 58 | 灌云县城西实验中学 | 9 | 教学楼 | 9608 | 2016 |
|  |  |  | 办公楼 | 4200 | 2003 |
|  |  |  | 教学楼 | 4500 | 2005 |
|  |  |  | 实验楼 | 4500 | 2005 |
|  |  |  | 男生宿舍楼 | 5600 | 2005 |
|  |  |  | 女生宿舍楼 | 3600 | 2003 |
|  |  |  | 餐厅1 | 4000 | 2017 |
|  |  |  | 餐厅2 | 5000 | 2003 |
|  |  |  | 公寓楼 | 4500 | 2017 |
| 59 | 灌云县沂北中学 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 九年级教学楼 | 2141 | 2011 |
|  |  |  | 七八年级教学楼 | 2178 | 1995 |
|  |  |  | 电脑室教学用楼 | 968 | 1995 |
|  |  |  | 七八年级女生宿舍楼 | 1633 | 1995 |
|  |  |  | 男生宿舍楼 | 1793 | 1995 |
|  |  |  | 行政办公楼 | 418 | 1995 |
|  |  |  | 潮河湾少年宫楼 | 418 | 1995 |
|  |  |  | 教师临时宿舍楼 | 418 | 1995 |
|  |  |  | 报告厅 | 699 | 2008 |
|  |  |  | 九年级女生宿舍楼 | 782 | 1996 |
|  |  |  | 学生餐厅 | 1019 | 2010 |
|  |  |  | 食堂 | 620 | 2012 |
| 60 | 灌云县光裕中学 | 6 | 教学楼 | 3801.04 | 1991 |
|  |  |  | 综合楼 | 1660.3 | 2003 |
|  |  |  | 女生宿舍楼 | 687.96 | 2003 |
|  |  |  | 男生宿舍楼南 | 792 | 2003 |
|  |  |  | 男生宿舍楼北 | 696 | 1993 |
|  |  |  | 教师宿舍楼 | 985.6 | 1996 |
| 61 | 灌云县鲁河中学 | 14 | 教学楼1 | 688 | 1993 |
|  |  |  | 教学楼2 | 539 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼3 | 688 | 1995 |
|  |  |  | 教学楼4 | 688 | 1997 |
|  |  |  | 综合楼 | 961 | 2002 |
|  |  |  | 行政楼 | 539 | 2002 |
|  |  |  | 实验楼1 | 593 | 2011 |
|  |  |  | 实验楼2 | 593 | 2011 |
|  |  |  | 男生宿舍楼1 | 1389 | 2007 |
|  |  |  | 男生宿舍楼2 | 1389 | 2007 |
|  |  |  | 女生宿舍楼1 | 1389 | 2007 |
|  |  |  | 女生宿舍楼2 | 1050 | 2009 |
|  |  |  | 教职工宿舍楼1 | 1902 | 2005 |
|  |  |  | 教职工宿舍楼2 | 2066 | 2009 |
| 62 | 灌云县小伊中学 | 7 | 办公楼 | 1840 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼 | 1760 | 2002 |
|  |  |  | 综合楼 | 2289 | 2011 |
|  |  |  | 女生宿舍 | 1680 | 2004 |
|  |  |  | 男生宿舍 | 1680 | 2004 |
|  |  |  | 食堂 | 1500 | 2004 |
|  |  |  | 四合院 | 800 | 2011 |
| 63 | 灌云县龙苴中学 | 10 | 1号教学教学楼、2号教学楼、3号教学楼 、4号教学楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼、食堂及报告厅、后勤宿舍楼、教师宿舍楼、综合楼 | 11287 | 2013 |
|  |  |  | 七年级教学楼 | 856 | 2003 |
|  |  |  | 八年级教学楼 | 736 | 1995 |
|  |  |  | 九年级教学楼 | 1260 | 1988 |
|  |  |  | 女生宿舍楼 | 1680 | 2016 |
|  |  |  | 男生宿舍楼 | 2660 | 2004 |
|  |  |  | 行政楼 | 2475 | 2004 |
|  |  |  | 报告厅和食堂 | 1620 | 2004 |
| 64 | 灌云县初级中学 | 10 | 信息楼 | 900 | 1995 |
|  |  |  | 实验楼 | 900 | 1995 |
|  |  |  | 办公楼 | 3420 | 2004 |
|  |  |  | 南教学楼 | 2900 | 1993 |
|  |  |  | 北教学楼 | 2700 | 1999 |
|  |  |  | 男生公寓 | 3680 | 2001 |
|  |  |  | 女宿公寓 | 3787 | 2004 |
|  |  |  | 体育楼 | 120 | 2004 |
|  |  |  | 艺体中心 | 1457 | 2004 |
|  |  |  | 餐厅 | 2600 | 2004 |
| 65 | 灌云县杨集初级中学 | 13 | 学生餐厅1、2及男生宿舍 | 7003 | 2009 |
|  |  |  | 浴室宿舍楼 | 854 | 2000 |
|  |  |  | 炊事员宿舍楼 | 234 | 1997 |
|  |  |  | 学生餐厅3 | 3191 | 1997 |
|  |  |  | 职工宿舍楼1 | 884 | 1998 |
|  |  |  | 超市楼 | 1141 | 1997 |
|  |  |  | 女生宿舍楼北 | 2007 | 1998 |
|  |  |  | 女生宿舍南楼 | 1600 | 1997 |
|  |  |  | 女生宿舍楼大门上 | 404 | 1998 |
|  |  |  | 社团楼 | 2386 | 1996 |
|  |  |  | 行政楼 | 4446 | 2003 |
|  |  |  | 教学楼 | 6180 | 2003 |
|  |  |  | 职工宿舍楼2 | 858 | 1997 |
| 66 | 灌云县南岗中学 | 11 | 实验楼 | 720 | 1993 |
|  |  |  | 办公楼 | 480 | 1998 |
|  |  |  | 综合楼 | 480 | 1990 |
|  |  |  | 教学楼1 | 480 | 1993 |
|  |  |  | 教学楼2 | 500 | 2007 |
|  |  |  | 宿舍楼1 | 620 | 2005 |
|  |  |  | 宿舍楼2 | 500 | 2013 |
|  |  |  | 食堂 | 860 | 2005 |
|  |  |  | 平房 | 500 | 1988 |
|  |  |  | 厕所 | 300 | 2019 |
|  |  |  | 传达室 | 40 | 1988 |
| 67 | 灌云县实验中学 | 6 | 女生宿舍 | 2016 | 2002 |
|  |  |  | 男生宿舍 | 5162 | 2004 |
|  |  |  | 西教学楼 | 2944 | 2002 |
|  |  |  | 东教学楼 | 6478 | 2002 |
|  |  |  | 综合楼 | 7280 | 2002 |
|  |  |  | 餐厅 | 1344 | 2002 |
| 68 | 灌云县侍庄中学 | 7 | 东教学楼 | 2474 | 1998 |
|  |  |  | 西教学楼 | 2032 | 1996 |
|  |  |  | 女生宿舍楼 | 1280 | 1999 |
|  |  |  | 男生宿舍楼 | 1440 | 2009 |
|  |  |  | 教工宿舍楼 | 685 | 2000 |
|  |  |  | 餐厅与食堂 | 1884 | 2007 |
|  |  |  | 综合楼 | 3124 | 2006 |
| 69 | 灌云县穆圩中学 | 8 | 育雏楼 | 580 | 1992 |
|  |  |  | 睿智楼 | 568 | 1992 |
|  |  |  | 育才楼 | 1240 | 2000 |
|  |  |  | 求真楼 | 1156 | 2000 |
|  |  |  | 女生宿舍楼1 | 856 | 2010 |
|  |  |  | 女生宿舍楼2 | 545 | 2006 |
|  |  |  | 男生宿舍楼1 | 548 | 1997 |
|  |  |  | 男生宿舍楼2 | 632 | 2002 |
| 70 | 灌云县东王集中学 | 8 | 教学楼 | 1644 | 1996 |
|  |  |  | 综合楼 | 625 | 1994 |
|  |  |  | 行政楼 | 1987 | 2002 |
|  |  |  | 食堂 | 746 | 2005 |
|  |  |  | 女生宿舍 | 1122 | 2010 |
|  |  |  | 男生宿舍 | 1560 | 2004 |
|  |  |  | 教师宿舍 | 583 | 1993 |
|  |  |  | 教学楼 | 2285 | 2004 |
| 71 | 灌云县伊芦中学 | 15 | 大餐厅 | 1000 | 1997 |
|  |  |  | 南教学楼 | 1100 | 1994 |
|  |  |  | 北教学楼 | 1660 | 1995 |
|  |  |  | 综合楼 | 2110 | 2003 |
|  |  |  | 西三平方职工宿舍 | 880 | 1986 |
|  |  |  | 南职工宿舍 | 900 | 1988 |
|  |  |  | 北职工宿舍 | 400 | 1996 |
|  |  |  | 东职工宿舍 | 500 | 1997 |
|  |  |  | 男教职工宿舍楼 | 780 | 1998 |
|  |  |  | 中职工宿舍 | 800 | 1998 |
|  |  |  | 男生宿舍 | 1200 | 2003 |
|  |  |  | 女生宿舍 | 1300 | 2005 |
|  |  |  | 二餐厅 | 600 | 2017 |
|  |  |  | 体育室 | 64 | 2018 |
|  |  |  | 警务室 | 24 | 2010 |
|  |  |  | 厕所 | 150 | 2007 |
| 72 | 灌云县图河中学 | 11 | 七年级教学楼 | 720 | 1995 |
|  |  |  | 综合楼 | 720 | 1995 |
|  |  |  | 电教楼 | 720 | 1995 |
|  |  |  | 教师宿舍1 | 1108 | 1993 |
|  |  |  | 八年级教学楼 | 720 | 2003 |
|  |  |  | 九年级教学楼 | 720 | 2003 |
|  |  |  | 行政楼 | 1764 | 2003 |
|  |  |  | 学生宿舍 | 3744 | 2003 |
|  |  |  | 教师宿舍2 | 1210 | 2006 |
|  |  |  | 报告厅 | 480 | 2003 |
|  |  |  | 餐厅 | 1628 | 2003 |
| 73 | 灌云县圩丰中学 | 11 | 学生餐厅 | 920 | 2004 |
|  |  |  | 操作间 | 500 | 2004 |
|  |  |  | 男生宿舍2 | 1023 | 2004 |
|  |  |  | 男生宿舍1 | 720 | 2004 |
|  |  |  | 女生宿舍1 | 808 | 2009 |
|  |  |  | 女生宿舍2 | 808 | 2009 |
|  |  |  | 实验楼 | 1119 | 2004 |
|  |  |  | 电教楼 | 747 | 1995 |
|  |  |  | 教学楼1 | 786 | 2002 |
|  |  |  | 教学楼2 | 786 | 2002 |
|  |  |  | 行政楼 | 747 | 1995 |
| 74 | 灌云县陡沟中学 | 10 | 尧之楼 | 1750 | 1990 |
|  |  |  | 文言楼 | 1741 | 1994 |
|  |  |  | 实验楼 | 1800 | 1997 |
|  |  |  | 冰心楼 | 1760 | 2004 |
|  |  |  | 伊尹楼 | 1750 | 2002 |
|  |  |  | 女生宿舍10 | 1440 | 2006 |
|  |  |  | 女生宿舍11 | 1580 | 2003 |
|  |  |  | 男生宿舍7 | 1580 | 2013 |
|  |  |  | 餐厅 | 1700 | 1997 |
|  |  |  | 教学楼8 | 3100 | 2023 |
| 75 | 灌云县同兴中学 | 9 | 教学楼1 | 785 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼2 | 785 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼3 | 785 | 1996 |
|  |  |  | 教学楼4 | 785 | 1996 |
|  |  |  | 男生宿舍 | 810 | 1995 |
|  |  |  | 女生宿舍 | 810 | 2017 |
|  |  |  | 综合楼 | 665.2 | 2015 |
|  |  |  | 实验楼 | 1177 | 1998 |
|  |  |  | 北餐厅 | 1166 | 1997 |
| 76 | 灌云县中学基地 | 4 | 教学楼1 | 1650 | 1992 |
|  |  |  | 教学楼2 | 1050 | 1994 |
|  |  |  | 办公楼 | 1750 | 2019 |
|  |  |  | 宿舍楼 | 3080 | 2016 |
| 77 | 灌云县益海学校 | 6 | 教学楼1 | 1200 | 1998 |
|  |  |  | 教学楼2 | 1200 | 2011 |
|  |  |  | 办公楼 | 1200 | 2017 |
|  |  |  | 餐厅 | 444 | 2017 |
|  |  |  | 宿舍楼 | 1495 | 2017 |
|  |  |  | 综合楼 | 3000 | 2017 |
| 78 | 灌云县下车中学 | 11 | 笃学楼 | 1318 | 1990 |
|  |  |  | 琢玉楼 | 1438 | 1994 |
|  |  |  | 育英楼 | 1318 | 1992 |
|  |  |  | 教职工宿舍楼东 | 360 | 2002 |
|  |  |  | 文渊楼 | 1390 | 2021 |
|  |  |  | 躬行楼 | 2100 | 2002 |
|  |  |  | 宁远楼 | 1300 | 2006 |
|  |  |  | 悦阳楼 | 1300 | 2007 |
|  |  |  | 惠莘楼 | 2340 | 2009 |
|  |  |  | 教职工宿舍楼西 | 750 | 2002 |
|  |  |  | 食堂 | 1650 | 2005 |
| 79 | 江苏省灌云高级中学 | 13 | 食堂 | 12000 | 2008 |
|  |  |  | 高一 | 7500 | 2008 |
|  |  |  | 高二 | 7500 | 2008 |
|  |  |  | 高三 | 7500 | 2008 |
|  |  |  | 文丰 | 7500 | 2008 |
|  |  |  | 综合 | 21000 | 2008 |
|  |  |  | 图书馆 | 2400 | 2008 |
|  |  |  | 行政楼 | 2400 | 2008 |
|  |  |  | 宿舍男1 | 1500 | 2008 |
|  |  |  | 宿舍男2 | 1500 | 2008 |
|  |  |  | 宿舍男3 | 1500 | 2008 |
|  |  |  | 宿舍女1 | 1500 | 2008 |
|  |  |  | 宿舍女2 | 1500 | 2008 |
| 80 | 灌云县中专 | 8 | 镜融楼 | 8384.8 | 2012 |
|  |  |  | 融智楼 | 6858 | 1998 |
|  |  |  | 精技楼 | 5025 | 2006 |
|  |  |  | 男生公寓 | 4281 | 1998 |
|  |  |  | 女生公寓 | 3733 | 2005 |
|  |  |  | 机械加工中心 | 1606 | 2007 |
|  |  |  | 食堂 | 1331 | 1998 |
|  |  |  | 报告厅 | 990 | 2012 |
| 81 | 灌云县机关幼儿园新区园 | 1 | 教学楼 | 8848 | 2011 |
| 82 | 灌云县中等专业学校附属幼儿园 | 1 | 教学楼 | 1200 | 1998 |
| 83 | 灌云县石门小学 | 1 | 教学楼 |  |  |
| 84 | 灌云县海宁小学 | 4 | 1号教室 | 180 | 2007 |
|  |  |  | 2号教室 | 180 | 2007 |
|  |  |  | 3号教室 | 180 | 2002 |
|  |  |  | 4号教室 | 180 | 2002 |
| 85 | 灌云县龙王小学 | 6 | 教学用房1 | 195 | 2012 |
|  |  |  | 教学用房2 | 330 | 2013 |
|  |  |  | 教学用房3 | 335 | 2016 |
|  |  |  | 教学用房4 | 202 | 2016 |
|  |  |  | 教辅用房1 | 480 | 1996 |
|  |  |  | 教辅用房2 | 100 | 2017 |
| 86 | 灌云县下车青山小学 | 5 | 教室1 | 220 | 2017 |
|  |  |  | 教室2 | 220 | 2017 |
|  |  |  | 教室3 | 195 | 2010 |
|  |  |  | 教室4 | 233 | 2011 |
|  |  |  | 教室5 | 195 | 2010 |
| 87 | 灌云县石门小学 | 1 | 教学楼 | 1052 | 2007 |
| 88 | 灌云县马蹄小学 | 2 | 教学楼 | 1 | 1999 |
|  |  |  | 教学楼 | 648 | 1998 |
| 89 | 灌云县王范小学 | 4 | 1号教室 | 120 | 2011 |
|  |  |  | 2号教室 | 120 | 2011 |
|  |  |  | 3号教室 | 120 | 2010 |
|  |  |  | 4号教室 | 120 | 2012 |
| 90 | 灌云县王堆小学 | 2 | 教学楼1、教学楼2 | 800 | 2004 |
| 91 | 九队小学 | 6 | 教室平房1 | 200 | 2020 |
|  |  |  | 教室平房2 | 200 | 2014 |
|  |  |  | 教室平房3 | 200 | 2010 |
|  |  |  | 教室平房4 | 260 | 2010 |
|  |  |  | 教室平房5 | 200 | 2015 |
|  |  |  | 教室平房6 | 200 | 2020 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

（一）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

（二）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标方法与评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 采购包：1

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) *10。 |
| 技术方案 | 50分 | - 1、实施方案及流程：根据实施方案及流程设计合理性、针对性、操作性，检测 内容的完整性、严谨性进行打分； - 方案及流程完全合理、针对性强、操作性严谨，检测内容完整得7-10分； - 方案及流程较合理、针对性较强、操作性较严谨，检测内容较完整得3-6分： - 方案及流程合理性一般、针对性一般、操作性不太严谨，检测内容完整性 一般的得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 - 2、检测质量管理及保障措施： - 检测质量管理及保障措施科学合理、针对性强的得7-10分 - 检测质量管理及保障措施较科学合理、针对性较强的得3-6分： - 检测质量管理及保障措施科学合理性一般、针对性一般的得1-2分 - 未提供相关内容的不得分。 - 3、进度及保障措施： - 进度管理合理、符合项目情况，相关保障措施完整得7-10分： - 进度管理较合理、较符合项目情况，相关保障措施较完整得3-6分； - 进度管理一般、与项目情况符合性一般，相关保障措施不完整得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 - 4、协调和配合：根据协调配合方案的合理性和针对性打分； 协调配合方案完整、合理性强、针对性强得7-10分； - 协调配合方案较完整、合理性较强、针对性较强得3-6分： - 协调配合方案不够完整、合理性一般、针对性一般得1-2分； 未提供相关内容的不得分。 - 5、应急预案根据供应商对本项目突发情况的应急处置措施内容的全面性、详 实性等打分：应急预案全面性、详实性强得7-10分； - 应急预案全面性、详实性较强得3-6分 - 应急预案全面性、详实性一般得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 |
| 业绩 | 10分 | - 自 2021年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似业绩的，有一项得2分，本项最高得10分。（提供合同、中标通知书原件彩色扫描件、成交公告（或中标信息）网站截图上传至投标文件中，缺一不可，否则不得分。 |
| 商务部分 30分 | 项目组成员配备（20分） | - 1、项目负责人具备一级注册结构工程师的得2分；具备高级及以上工程师职称证书的得1分，本项最高得3分(职称证书专业需为工程建设相关专业)； - 2、技术负责人具有工程建设类高级及以上职称且同时具有国家一级注册结构工程师执业资格的得3分；具有中级工程师职称且同时具有国家一级注册结构工程师执业资格的得2分。满分3分(职称证书专业需为工程建设相关专业)； - 3、项目组成员(不含项目负责人、技术负责人)具有行政主管部门颁布的工程质量检测证书，每有一人得1分，本项最多得6分； - 4、项目组成员(不含项目负责人、技术负责人)每有一人具有高级职称证书的得2分，本项最多得8分。 - 注：1、项目组成员不可重复计分，以上拟定项目组成员必须为供应商正式职工，提供由社保机构出具的2024年9月以来任意一个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、证书原件等证明材料扫描上传响应文件中，未提供或提供不全不得分。 - 2、职称证书专业需为房屋建筑相关专业。 |
|  | 体系认证 （3分） | - 1、投标人有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 - 2、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 - 3、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的的得1分。 - 上述1-3项投标文件中提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 证书（4分） | - 具备中国合格评定国家委员会颁发的实验室认可证书的得2分，获得省级以上技术监督管理局颁发的CMA检验检测机构认可证书的得2分，本项最高得4 分；(投标文件中提供有效证书原件扫描件，不提供不得分); |
|  | 设备（3分） | - 设备：投标人具备满足检测鉴定所需仪器设备(主要包括PKPM建筑工程CAD 系统应用软件、电液式压力试验机、全站仪、一体式钢筋扫描仪、内窥镜、手持激光测距仪、一体式楼板测厚仪、测砖回弹仪、混凝土回弹仪、贯入式砂浆强度检测仪、裂缝测宽仪、无人机、探地雷达、红外热成像仪),每缺少一种仪 器设备扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分。 - 【投标文件中提供以上证书设备发票原件扫描件或租赁证明，未提供或提供不全不得分】 |

- 采购包：2

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) *10。 |
| - 技术部分 - （50分） |  | - 1、实施方案及流程：根据实施方案及流程设计合理性、针对性、操作性，检测内容的完整性、严谨性进行打分： - 方案及流程完全合理、针对性强、操作性严谨，检测内容完整得7-10分； - 方案及流程较合理、针对性较强、操作性较严谨，检测内容较完整得3-6 分 ； - 方案及流程合理性一般、针对性一般、操作性不太严谨，检测内容完整 性一般的得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 - 2、检测质量管理及保障措施： - 检测质量管理及保障措施科学合理、针对性强的得7-10分 - 检测质量管理及保障措施较科学合理、针对性较强的得3-6分： - 检测质量管理及保障措施科学合理性一般、针对性一般的得1-2分： - 未提供相关内容的不得分。 - 3、进度及保障措施： - 进度管理合理、符合项目情况，相关保障措施完整得7-9分： - 进度管理较合理、较符合项目情况，相关保障措施较完整得3-6分： - 进度管理一般、与项目情况符合性一般，相关保障措施不完整得1-2分； 未提供相关内容的不得分。 - 4、协调和配合：根据协调配合方案的合理性和针对性打分； - 协调配合方案完整、合理性强、针对性强得7-9分； - 协调配合方案较完整、合理性较强、针对性较强得3-6分： - 协调配合方案不够完整、合理性一般、针对性一般得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 - 5、应急预案根据供应商对本项目突发情况的应急处置措施内容的全面性、详实性等打分； - 应急预案全面性、详实性强得5-6分； - 应急预案全面性、详实性较强得3-4分； - 应急预案全面性、详实性一般得1-2分； - 未提供相关内容的不得分。 - 6、针对本次消防评估存在的消防安全问题提出消防安全对策、解决措施及建议打分 ； - 消防评估对策、解决措施及建议强得5-6分： - 消防评估对策、解决措施及建议较强得3-4分： - 消防评估对策、解决措施及建议一般1-2分：； - 未提供相关内容的不得分。 |
| 商务部分 （40分） | 体系认证 （6分） | - 1、投标人有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 - 2、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 - 3、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的的得2分。 上述1-3项投标文件中提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目组成员配备 （24分） | - 1、项目负责人具有高级职称证书的得5分，具有中级职称证书的得2分，本项最高得5分； - 2、项目组成员（不含项目负责人）具有一级注册消防工程师的每有一人得2分，本项最多得10分； - 3、项目组成员（不含项目负责人）具有高级消防设施操作员证书（监控方向除外）得3分，本项最多得3分。 - 具有中级消防设施操作员证书（监控方向除外），得2分；本项最多得6分。 注：项目组成员不可重复计分，以上拟定项目组成员必须为供应商正式职工，提供由社保机构出具的2024年9月以来任意一个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、证书原件等证明材料扫描上传响应文件中，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 业绩（10分） | 自2021年1月1日至今，供应商承担过类似项目的业绩的，每提供1个得2分，最高得10分。（提供合同、中标通知书原件彩色扫描件、成交公告（或中标信息）网站截图上传至投标文件中，缺一不可，否则不得分。 |
| 关于提供以上所有证明材料的说明： (1)评标办法中涉及提供的证明材料以投标文件生成的电子标书内的原件扫描件为准； |  |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （投标人名称） 参加                  （标段编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （投标人名称） 参加                  （标段编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的     书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：              。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：

根据贵方     （项目名称）   （标段编号：        ）采购文件，正式授权下述签字人         全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表

分包号：

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

单位：元

| 序号 | 产品、服务 名称 | 分项单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：本项目，报价应含招标范围内以及合同约定内的所有工作，包括但不限于会务费、评审费、评估费、编制费、人工费、办公费、交通费、食宿费、差旅费、管理费、利润、税金等费用以及为本项目投标所产生的一切费用。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

售后服务承诺书（如有）

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 开标一览表 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： （小写： 元） |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |

日期：   年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。