## 1.1 扉页
|  | 徐州市东方人民医院热力管网及热交换站建设工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 507.48
2 | 010103001001 | 沟底素土夯实 |  | 1、沟底原土夯实 2、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m2 | 269.48
3 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：中砂 2、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 211.62
4 | 010103001003 | 回填方 |  | 1、密实度要求：回填土夯实或按道路要求实施 2、填方材料品种：素土 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 305.86
5 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M内 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 42.79
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：垃圾外运 2、运距：5KM 以内 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 70.65
分部小计
0104 砌筑工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位：补水箱砌筑墙体 2、砖品种、规格、强度等级：240厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 0.78
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 1.59
9 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、全自动软水器基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 0.66
10 | 010501006002 | 设备基础 |  | 1、板式水-水换热器基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 2.9
11 | 010501006003 | 设备基础 |  | 1、一次网除污器基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 0.83
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 010501006004 | 设备基础 |  | 1、补水箱基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 0.87
13 | 010501006005 | 设备基础 |  | 1、二次网补水定压泵基础 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m3 | 0.62
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：12@150 2、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | t | 0.214
分部小计
0111 楼地面装饰工程
15 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：120厚LC轻骨料混凝土浇筑（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800全瓷白色瓷砖，干水泥擦缝 4、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m2 | 22.28
分部小计
0116 拆除工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：地砖地面 2、破除地面导致周边地砖破损由施工单位修复 3、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸 |  | m2 | 36.84
分部小计
0402 道路工程
17 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1、断面尺寸：详图纸设计尺寸 2、排水沟采用C30混凝土浇筑，抗渗等级P6 3、砂浆强度等级：水沟外壁均用1:2.5水泥砂浆，掺3%防水剂抹面20厚 4、盖板材质、规格：铸铁篦子（样式建设单位自选） 5、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | m | 14.5
18 | 010507006001 | 检查井 |  | 1、部位：DN200检查井 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：P6 4、井壁内外侧抹防水砂浆 5、其他：按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作；具体描述不清时详见图纸。 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台次 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1、本工程一切需要搭建脚手架的项目，投标单位自主报价 |  | 项 | 1
3 | 011702011001 | 直形墙 |  |  |  | m2 | 31.98
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 011702001001 | 基础 |  |  |  | m2 | 4.23
5 | 011702015001 | 检查井盖板模板 |  |  |  | m2 | 4.95
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：换热站土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.115 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：换热站土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：进线配电柜(1P) 2、型号：2200x800x600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 5、箱内配置详见施工图设计 6、配电柜内增加除湿装置\通风装置及检修照明 |  | 台 | 1
2 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：水泵变频柜(1BP) 2、型号：2200x800x600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 5、箱内配置详见施工图设计 6、配电柜内增加除湿装置\通风装置及检修照明 |  | 台 | 1
3 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：水泵变频柜(2BP) 2、型号：2200x600x600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 5、箱内配置详见施工图设计 6、配电柜内增加除湿装置\通风装置及检修照明 |  | 台 | 1
4 | 030404017012 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱 2、型号：290*350*90 3、安装方式：距地1.4米明装 4、其他：箱内配置详见施工图设计 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404017013 | 配电箱 |  | 1、名称：检修箱 2、型号：400*600*300 3、安装方式：距地1.4米明装 4、其他：箱内配置详见施工图设计 |  | 台 | 1
6 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位箱 2、包含各种相关附件 |  | 台(块) | 1
7 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：防火型电缆桥架200*100（桥架厚度1.8mm） 2、类型：包含各种相关附件 |  | m | 26
8 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称:桥架支吊架 2、材质:电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架.当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架.金属导管\刚性塑料导管的直线段部分每隔30m 应设置伸缩节. |  | kg | 23.16
9 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火封堵 |  | 处 | 4
10 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢40*4 3、包含各种相关附件 |  | m | 77.72
11 | 030411004016 | 配线 |  | 1、名称：黄绿接地线 2、型号：16mm2 |  | m | 6
12 | 030411004017 | 配线 |  | 1、名称：黄绿接地线 2、型号：4mm2 |  | m | 40
13 | 030409009001 | 绝缘垫 |  | 1、名称：绝缘胶垫 2、材质：厚度5mm |  | m2 | 5
14 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：轴流风机 2、型号：380V,50Hz 3、其他：控制箱由厂家自带 |  | 台 | 1
15 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、参考型号:ZR-YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 4、进线电缆型号仅供参考,数量预估，以实际为准 |  | m | 320
17 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 34
18 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 32
19 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 39
20 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 22
21 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-4*10 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 56
22 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | m | 75
23 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：户内干包式电力电缆头 2、规格：参考型号:ZR-YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：穿管及桥架内敷设 |  | 个 | 4
24 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明配 |  | m | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030411001022 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明配 |  | m | 12
26 | 030411001023 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明配 |  | m | 6
27 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配 |  | m | 30
28 | 030404017014 | 配电箱 |  | 1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：输出电压DC36V 0.3KVA 3、安装方式：距地1.4米暗装 4、其他：箱内配置详见施工图设计 |  | 台 | 1
29 | 030412002001 | 工厂灯 |  | 1、名称：三防LED灯 2、型号：50W 3、安装形式：管吊安装 |  | 套 | 8
30 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：双管三防LED灯 (自带蓄电池) 2、型号：2X28W,单管≥2600lm 3、安装形式：管吊安装 |  | 套 | 2
31 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型消防应急照明灯集中电源 2、型号：二线制,DC36V,8W 3、安装形式：壁装 |  | 套 | 3
32 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型疏散出口标志灯集中电源 2、型号：二线制,DC36V,1W 3、安装形式：明装 |  | 套 | 4
33 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：A型单向疏散照明指示灯集中电源 2、型号：二线制,DC36V,1W 3、安装形式：壁装 |  | 套 | 2
34 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控翘板开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：二联单控翘板开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 1
36 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相二极三极安全插座 2、规格：10A |  | 个 | 1
37 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 |  | 个 | 23
38 | 030411001024 | 配管 |  | 1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗装 |  | m | 80.71
39 | 030411004018 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 161.38
40 | 030411004019 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：WDZN-BYJ-4.0 |  | m | 14.7
41 | 030411004020 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：WDZN-RYJS-2x2.5 |  | m | 33.7
分部小计
仪器仪表
42 | 030601003001 | 变送单元仪表 |  | 1、名称：压力变送器 2、型号：PT101、PT102、PT201、PT301、PT401、PT402、PT403 3、规格功能：0--1.6MPa,4~20mA,支持HART协议,安装套管底座 M20x1.5 ，耐震型,配不锈钢针阀(两头外丝),不锈钢管 |  | 台 | 7
43 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1、名称：热电阻温度传感器 2、型号：TE101、TE201、TE301、TE401 3、规格：一体式温度变送器 4~20mA Pt100,l/L=150/300 ,安装套管底座 M27x2，耐震型 3、参数详见施工图设计 |  | 支 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 030601001005 | 温度仪表 |  | 1、名称：壁挂式热电阻 2、型号：TE501 Pt100 4~20mA，耐震型 配套提供安装辅材 3、参数详见施工图设计 |  | 支 | 1
45 | 030601003004 | 变送单元仪表 |  | 1、名称：磁翻板远传液位变送器 2、型号规格：LT501 介质:软化水,常温 , 0-1100mm,输出信号: 4--20mA 3、参数详见施工图设计 |  | 台 | 1
46 | 030601004003 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量计 2、型号：FT101 3、规格：介质:高温水,130℃,压力等级 1.6MPa, DN125,20~46t/h, 4~20mA输出/RS485接口, 4、备注：公称直径仅作参考,流量计口径及型 |  | 台 | 1
47 | 030601004009 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量计 2、型号：FT201 3、规格：介质:热水,70℃,压力等级 1.6MPa, DN125,20~46t/h, 4~20mA输出/RS485接口, 4、备注：公称直径仅作参考,流量计口径及型 |  | 台 | 1
48 | 030601004011 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量计 2、型号：FT301 3、规格：介质:热水,65℃,压力等级 0.57MPa, DN150,50~100t/h, 4~20mA输出/RS485接口, 4、备注：公称直径仅作参考,流量计口径及型 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 030601004010 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量计 2、型号：FT501 3、规格：介质:常温水,压力等级 0.37MPa, DN40,0~2.5t/h, 4~20mA输出/RS485接口, 4、备注：公称直径仅作参考,流量计口径及型 |  | 台 | 1
50 | 030601001006 | 温度仪表 |  | 1、名称：铂热电阻 2、型号：WZP-220,Pt1000 3、参数详见施工图设计 |  | 支 | 4
51 | 030601004007 | 流量仪表 |  | 1、名称：热量积算仪 2、型号：HIQ101/301 3、规格：带RS485接口,M-bus通信协议/ 4--20mA ;上传热量的瞬时值\累计值\温度值 |  | 台 | 2
52 | 030601004008 | 流量仪表 |  | 1、名称：流量积算仪 2、型号：FIQ201/501 3、规格： 带RS485接口,M-bus通信协议/ 4--20mA ;上传流量的瞬时值\累计值 |  | 台 | 2
53 | 030601003005 | 变送单元仪表 |  | 1、名称：水流开关变送器 2、型号：FK501 3、规格功能：一体式 电源:220VAC 继电器输出(带相关附件) 4、备注：根据热力公司及厂家要求安装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：PLC系统柜 2、型号：参考尺寸2200x800x600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装 5、控制系统：西门子 S7-1500(PLC系统直流电源模块应配两块,同时应配置双直流电源转换开关.) 6、触摸屏： 15寸彩色触摸屏 7、UPS 电源柜 ： 2kVA 60分钟 8、联通网络箱 9、柜内配置以太网模块(至少8个网口) 10、箱内配置详见施工图设计 |  | 台 | 1
55 | 030506007003 | 视频系统设备 |  | 1、名称：智能摄像机(高清球机) 2、功能、用途：一体式网络摄像机,配置一体化电动云台,全景摄像,带云台\夜视功能. 3、安装位置：设备间 |  | 台 | 3
56 | 030506007002 | 视频系统设备 |  | 1、名称：智能摄像机(高清枪机) 2、功能、用途：配置一体化电动云台,带云台\夜视功能. 3、安装位置：配电区域及补水箱 |  | 台 | 2
57 | 030506007001 | 视频系统设备 |  | 1、名称：数字硬盘录像机 2、功能、用途：硬盘4T两块,网络传输( 摄像数据通过热力站小区宽带传回供热公司调度中心) |  | 台 | 1
58 | 030505005001 | 射频同轴电缆 |  | 1、名称：视频电缆及视频通信电缆 2、规格：具体型号由厂家确定 3、敷设方式：电缆数量根据现场实际情况确定 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030506008001 | 视频系统调试 |  | 1、名称：视频设备系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
电缆及其他
60 | 030411004010 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号：RVVP-3x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 180
61 | 030411004021 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号：RVVP-4x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 110
62 | 030411004023 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号：RVVP-3x2.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 55
63 | 030411004024 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号：RVVP-14x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 60
64 | 030411004011 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号： DJYVP-2x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 240
65 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号：DJYVP-2x2x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 300
66 | 030411004015 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：暗配 3、型号： DJYVP-3x2x1.5 4、配线方式：管内或桥架配线 |  | m | 60
67 | 030411003004 | 桥架 |  | 1、名称：耐火型200*100(厚2mm)(包含各种相关附件) 2、类型：槽式桥架 |  | m | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称:桥架支吊架 2、当线路采用金属导管\刚性塑料导管\电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架.当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架. |  | kg | 27.79
69 | 030411001020 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管DN20 3、配置形式：明配 |  | m | 70
70 | 030411001025 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管DN32 3、配置形式：明配 |  | m | 80
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--电气自控 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030225003001 | 换热器 |  | 1、名称：板式水-水换热器 2、型号：单台换热量2.5MW，换热面积不小于80m2；一次网供/回水温度120℃/60℃（校核温度：95℃/45℃）二次网供/回水温度65℃/50℃，板材316L；板片厚度≥0.6mm，密封材料耐温≥150℃，承压能力PN25 3、备注：单台供热面积2.5万m2,由换热器厂家核准换热面积.详见设计图纸 4、其他：含配套管道、管件、配件安装及电气连接包括调试 |  | 台 | 2
2 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：二次网循环水泵 2、设计参数:立式单级离心泵，变频控制，设计参数Q=100t/h,H=28m,P=15KW 水泵进口压力0.37MPa； 3、检查接线 4、一用一备,由供货厂家核准水泵功率;配套提供减震垫,详见设计图纸 5、其他：含配套管道、管件、配件安装及电气连接包括调试 |  | 台 | 2
3 | 030109001003 | 离心式泵 |  | 1、名称：补水定压泵 2、型号：立式多级离心泵,变频控制设计参数:Q=3t/h,H=43m,P=1.1KW. 3、检查接线 4、其他：含配套管道、管件、配件安装及电气连接包括调试 5、备注：一用一备;事故时同时启动;由供货厂家核准水泵功率;配套提供减震垫, |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 040502012002 | 除污器组成、安装 |  | 1、名称：二次网立式旋流除污器 2、规格：DN200,PN16 ，右旋，侧进上出 3、筒径≤0.82m,高度≤1.7m 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 040502012003 | 除污器组成、安装 |  | 1、名称：一次网立式旋流除污器 2、规格：DN150,PN16 ，右旋，侧进上出 3、筒径≤0.72m,高度≤1.5m 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
6 | 030221001002 | 循环水处理及加药设备 |  | 1、名称：全自动软水器 2、参数：连续处理水量:3t/h,PN16,流量型;详见设计图纸 3、单阀单罐流量型 |  | 套 | 1
7 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、材质、类型：补水箱 2、型号、规格：有效容积3.0m³:1600X1600X1400(h) 3、参照国标图集03R401； 4、附件：包含进出水管、溢流管、泄水管、通气管、人梯、液位计、浮球阀等 5、刷油保温：水箱内表面除锈后刷耐热防腐漆四至五遍，外表面刷红丹防锈漆两遍再刷油性调和漆两遍，水箱底部刷沥青漆两道 |  | 台 | 1
8 | 030807002002 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN200，Q347F-16C |  | 个 | 4
9 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN200 |  | 副(片) | 8
10 | 030807002003 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN150，Q347F-16C |  | 个 | 11
11 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN150 |  | 副(片) | 22
12 | 030807002004 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN50，Q41F-16C |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN50 |  | 副(片) | 8
14 | 030807002005 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN40，Q41F-16C |  | 个 | 4
15 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN40 |  | 副(片) | 8
16 | 030807002006 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：蝶式止回阀 2、规格、压力等级：DN150,H47H-16C |  | 个 | 3
17 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN150 |  | 副(片) | 6
18 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、名称：金属软接头 2、型号、规格：DN150; PN16 |  | 个(组) | 4
19 | 030807002007 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：微启式安全阀 2、规格、压力等级：DN65，A47H-16C |  | 个 | 2
20 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN65 |  | 副(片) | 4
21 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、型号：YN-100B, 0~1.6MPa,充油耐震型 3、规格：取样管304材质，两头内丝活接，针型阀型号J23W-16P |  | 台 | 10
22 | 030601001003 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、规格：WSS-412, 0～150℃，充油耐震性 3、设于蒸汽管道，增加套管底座 |  | 支 | 2
23 | 030601001004 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、规格：WSS-412, 0～100℃，充油耐震性 3、设于二次网管道，增加套管底座 |  | 支 | 3
24 | 030807002008 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN200，Q347F-16C |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN200 |  | 副(片) | 6
26 | 030807002009 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN150，Q347F-16C |  | 个 | 4
27 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN150 |  | 副(片) | 8
28 | 030807002013 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN125，Q347F-16C |  | 个 | 4
29 | 030810002012 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN125 |  | 副(片) | 8
30 | 030807002012 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN65，Q41F-16C |  | 个 | 2
31 | 030810002011 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN65 |  | 副(片) | 4
32 | 030807002010 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN50，Q41F-16C |  | 个 | 7
33 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN50 |  | 副(片) | 14
34 | 030807002011 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN40，Q41F-16C |  | 个 | 6
35 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN40 |  | 副(片) | 12
36 | 030807002014 | 低压焊接阀门 |  | 1、类型：旋启式止回阀 2、规格、压力等级：DN40,H44H-16C |  | 个 | 3
37 | 030810002013 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、材质：焊接法兰 2、型号、规格：DN40 |  | 副(片) | 6
38 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、型号：YN-100B, 0~1.6MPa,充油耐震型 3、规格：取样管304材质，两头内丝活接，针型阀型号J23W-16P |  | 台 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030601001005 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、规格：WSS-412, 0～150℃，充油耐震性 3、设于蒸汽管道，增加套管底座 |  | 支 | 2
40 | 030601001006 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、规格：WSS-412, 0～100℃，充油耐震性 3、设于二次网管道，增加套管底座 |  | 支 | 1
41 | 030503007005 | 电动调节阀 |  | 1、名称：电动调节阀（含执行机构） 2、规格型号：DN125,ZDM-16C,流量：15-35t/h;智能变频LCD电子一体式,介质:热水130℃;输入/输出:4~20mA/4~20mA,220VAC,死区0.2% ~10% 可调，电源电压380VAC/220VAC，防护等级为IP67 |  | 个 | 1
42 | 031003013002 | 水表 |  | 1、名称：旋翼式水表 2、规格型号：LXS-50C PN16 |  | 组(个) | 1
43 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN50,PN16 |  | 套 | 1
44 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50; PN16,60目 |  | 个 | 1
45 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D219*6.0 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 20
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 031001002007 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D159*4.5 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 30
47 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D133*4.5 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 7
48 | 031001002006 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D57*3.5 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 7
49 | 031001002008 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D48*3 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 20
50 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°钢制对焊无缝弯头 2、规格：DN200-STD 90E(L) PN16 |  | 个 | 7
51 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°钢制对焊无缝弯头 2、规格：DN150-STD 90E(L) PN16 |  | 个 | 11
52 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°钢制对焊无缝弯头 2、规格：DN125-STD 90E(L) PN16 |  | 个 | 2
53 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°钢制对焊无缝弯头 2、规格：DN50-STD 90E(L) PN16 |  | 个 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030804001005 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°钢制对焊无缝弯头 2、规格：DN40-STD 90E(L) PN16 |  | 个 | 5
55 | 030804001006 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊无缝异径接头 2、规格：DN200*150 RE PN16 |  | 个 | 2
56 | 030804001007 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊无缝异径接头 2、规格：DN150*125 RE PN16 |  | 个 | 6
57 | 030804001008 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊异径三通 2、规格：DN150*150*125 ∂≥4.5 |  | 个 | 2
58 | 030804001012 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊异径三通 2、规格：DN50*50*40 ∂≥3.5 |  | 个 | 3
59 | 030804001013 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊等径三通 2、规格：DN150*150 ∂≥4.5 |  | 个 | 1
60 | 030804001014 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊等径三通 2、规格：DN50*50 ∂≥3.5 |  | 个 | 2
61 | 030804001015 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：钢制对焊等径三通 2、规格：DN40*40 ∂≥3.0 |  | 个 | 2
62 | 030807002001 | 低压焊接阀门 |  | 1、名称：排气装置 2、型号、规格：DN20 PN16 |  | 个 | 6
63 | 030816003004 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、底片规格：80*150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、备注：蒸汽管道的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,架空管道必须做30%X射线探伤检验工程量按现场实际拍片数量计算。 |  | 张 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
64 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、底片规格：80*300mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、备注：蒸汽管道的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,架空管道必须做30%X射线探伤检验工程量按现场实际拍片数量计算。 |  | 张 | 19
65 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、管架形式：支吊架（综合考虑） 2、做法：详见施工图设计 3、备注：站内热网管道悬空支架须具备安全警示标志及防碰撞保护处理.详见施工图设计 |  | Kg | 601.03
66 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、支吊架及其附件,先清除表面浮锈\油污后,再刷红丹防锈漆两道,最后涂刷一道油性调和漆. |  | kg | 601.03
67 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、管道刷漆 2、管道除锈后刷红丹防锈漆二道 |  | m2 | 35.92
68 | 031208002007 | 管道绝热 |  | 1、名称：管道保温 2、材质：玻璃棉保温 3、规格：管道规格219mm以内 4、厚度：保温厚度60mm以内 5、管道标识：详见施工图设计 |  | m3 | 2.52
69 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：象牙白彩钢板 2、厚度：0.5mm 3、对象：管道 4、结构形式：直径1.2双股镀锌铁丝困扎 |  | m2 | 55.46
70 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 1、名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目换热站部分--工艺 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一次网部分
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 |  | 1、管道材质、规格：预制聚乙烯外套保温管D219*6/D315*4.9 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗，水压试验 |  | m | 132
2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 |  | 1、管道材质、规格：预制聚乙烯外套保温管D159*4.5/D250*3.9 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗，水压试验 |  | m | 270
3 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：预制聚乙烯外套保温90°热压对焊弯头 2、规格：DN150;R=1.5D;δ≥4.5mm 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 12
4 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：预制聚乙烯外套保温异径接头 2、规格：DN200/DN150 RE;δ≥6mm 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：焊接球阀 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN200,Q367H-25C |  | 个 | 2
6 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：成品防水套管 2、规格：DN200 |  | 个 | 4
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：放气装置 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 1
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：泄水装置 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 1
分部小计
二次网部分
9 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 |  | 1、管道材质、规格：预支聚乙烯外套保温管D219*6/D315*4.9 2、连接形式：焊接 3、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗，水压试验 |  | m | 85
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：预制聚乙烯外套保温90°热压对焊弯头 2、规格：DN200 ;R=1.5D;δ≥6.0mm 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 8
11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：焊接球阀 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN200,Q367H-16C |  | 个 | 2
12 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：无缝钢管D219*6.0 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：冲洗、试压详见施工图设计 |  | m | 50
13 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、材质：90°热压对焊弯头 2、规格：DN200 R=1.5D ;δ≥6mm |  | 个 | 4
14 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、底片规格：80*300mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、备注：蒸汽管道的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,架空管道必须做30%X射线探伤检验工程量按现场实际拍片数量计算。 |  | 张 | 160
15 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、管架形式：支吊架（综合考虑） 2、做法：详见施工图设计 3、备注：站内热网管道悬空支架须具备安全警示标志及防碰撞保护处理.详见施工图设计 |  | Kg | 103.68
16 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1、支吊架及其附件,先清除表面浮锈\油污后,再刷红丹防锈漆两道,最后涂刷一道油性调和漆. |  | kg | 103.68
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州市东方人民医院热力设计项目--一二次网 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】