

 

招 标 文 件

项目名称：射阳县中医院信息化建设项目-硬件及模块化机房
项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0037
 
 

 

 

 

 

 

采购单位：射阳县中医院
2024年12月
 总  目  录
 

招标公告…………………………………… 
投标人须知…………………………………  
合同文本……………………………………
采购需求……………………………………
评标方法与评标标准………………………
投标文件格式………………………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         第一章 招标公告
项目概况

射阳县中医院信息化建设项目-硬件及模块化机房的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年1月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0037
2.项目名称：射阳县中医院信息化建设项目-硬件及模块化机房

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：580万元

5.最高限价：580万元

6.采购需求：需支持医院信息化建设三级医院、电子病历4级、互联互通4级标准、智慧医院3级+医共体等为主要需求，充分考虑医院信息发展实际情况及原有资源的再利用，满足医院当前及未来信息化建设需求。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务；具体采购范围及所应达到的具体要求，详见本招标文件中项目需求。

7.合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后（合同签订当日需进场实施）4个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

8.本项目接受联合体参与招标，联合体中所有成员数量不得超过2名。以一个供应商身份共同参加政府采购。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

所属行业为：制造业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人授权委托人须为本单位正式员工（如是联合体投标，授权委托人须为联合体牵头公司正式员工），须提供投标人为其缴纳的近期社保证明材料（如授权委托人为法人，则无须提供社保材料）；
3.2本项目接受联合体投标，联合体单位数量不得超过2家。若以联合体形式投标，须满足以下条件：

（1）联合体组成单位不超过2家，联合体各成员之间应签订并提交《联合体协议书》，明确联合体牵头单位作为投标全权代表，代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项；
   （2）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得再与其他单位组成新的联合体参与该项目投标。

（3）以联合体形式进行政府采购投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标时提供。

3.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月22日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注意事项：各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本六份（评审结束后由中标候选人邮寄至射阳县行政服务中心）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：射阳县中医院

地    址：射阳县合德镇发鸿街27号

联 系 人：胡女士   李先生

联系方式：13407516848  15351565009
2.采购代理机构信息

单位名称：射阳县行政服务中心

单位地址：盐城市射阳县幸福大道16号

联 系 人：集采科

联系方式：0515-82391711

3.项目联系方式

项目联系人：集采科

电话：0515-82391711

第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告

（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
  23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。

集中采购中心质疑接收部门为政府集中采购科（快递运单上的收件人填写“政府集中采购科”即可），联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号（射阳县市民中心），联系电话：0515-82391711。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。 

 

 

 

 

 

 

 

第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                        

项目编号：

甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据射阳县行政服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金为不超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

8.1.2项目验收合格后付至合同总价款的70%（包括之前支付的预付款）；验收合格满一年后付至合同总价款的80%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_4   小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为 三 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：             联系电话：          
                    
签订日期：      年    月   日

           第四章 采购需求
项目属性:货物类项目。

一、项目建设需求

1.项目背景

射阳县中医院数据中心机房建设既需要保障机房设备安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命，又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理对温度、湿度、洁净度、场强强度、安全防护、电源配电和防雷接地的要求，是一个高度可靠，舒适实用，节能高效和具有可扩展性的现代化机房。

射阳县中医院数据中心机房建设将采用一体化集成方案，主要具备一体化集成、安全可靠、节省机房占地面积、节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、部署快速灵活和监控完善等特点，是新一代智能微模块数据中心产品。

医院数据中心建设项目、硬件资源配置建设项目，需按照“互联互通标准化成熟度评测四级甲等”、“电子病历系统应用水平分级评价四级”、“医院智慧服务分级评估标准体系（试行）三级”、“网络信息安全等级保护三级”的相关建设要求，结合软件系统，实现线上线下服务、互联互通、智慧服务、数据共享及安全等建设目标。

该项目建设以医疗行业标准规范为依据，以服务临床业务多院区一体化发展为主线，以保证医院当前及未来业务稳定高效为核心，以信息安全为底线，以“大数据中心建设”为起点，规划建设适用于医院的生产、容灾、安全、大数据、运维等体系建设要求，保障智慧型医院的信息化发展。

2.总体建设需求

医院数据中心机房在住院楼2楼，目前承载院区临床及管理各项信息系统。随着医院自身发展需求，各项医疗评审的新要求，制定了通过提升信息化来推动和促进医院的发展信息化规划。

硬件资源配置需求需支持医院信息化建设三级医院、电子病历4级、互联互通4级标准、智慧医院3级+医共体等为主要需求，充分考虑医院信息发展实际情况及原有资源的再利用，满足医院当前及未来信息化建设需求。

1、资源需求合理(统一规划，分步实施，充分利旧资源)

项目资源需求应紧密结合射阳县中医院信息化建设目标，依据应用系统需求对设备性能、资源配置、网络安全、数据安全等应能满足应用至少5年以上运营需要。硬件资源的分配应有明确的思路，重点考虑软件系统的业务特点以及实际落地情况调优、利旧，要求资源规划准确合理，依据充分，性能稳定高效，架构整体清晰，具有整体统一规划、分步实施、不断完善的能力。服务器资源分配按其功能及集成方式分类：应用服务器、核心数据库服务器、分布式数据库服务器等。

2、系统安全稳定、高效可扩展（安全稳定、扩展性强）

项目建设在符合国家和医疗卫生行业相关标准要求的基础上，优先突出医疗卫生行业24小时不间断运行、数据稳定性要求高等特殊需求，采用主流的软硬件、操作系统及标准的协议，采用行招标人流集群技术，选择具有大量技术人才基础的产品。整体系统应具备有可扩展性，能够快速调配所需的主机性能、存储空间、网络资源以及安全防护规则，能将应用快速上线，满足日益增加的用户需求的能力。确保此次建设项目，在业务系统访问量、交易量和用户数增长以及应用系统增加时具备较强的可扩展性。

信息系统安全需要满足各项评测标准中的具体要求，不仅需要考虑网络安全，更要考虑系统安全，其中针对各业务系统及数据的安全，需根据不同的业务系统要求，实现不同级别的容灾等级，并按要求明确RTO和RPO等参数，且容灾备份应能在日常运行中通过演练到得验证。

3、智能运维管理（管理简单、灵活、智能化运维）

系统具备集中的运维管理平台，实时提供网络质量分析及态势感知能力，具备安全网络攻防记录、安全现状分析、信息不良事件处置记录等能力，具备网络故障预警、快速定位及故障快速修复能力，具备信息安全风险评估与保障人员，信息处管理运维平台具有一定的定制开发能力。

该项目建设完成后应能保证医院当前业务和未来业务协调同步、安全稳定，充分考虑医院的近期、中期及长期的发展需要，达到整体统一规划、分步实施、不断完善、灵活升级的能力，保证系统架构的稳定高效性、安全可靠性、技术先进性、灵活扩展性、运维简易性，以支撑医疗信息化的高速发展。

4、详细需求如下：

1.内网区域平台

内网应用系统虚拟化平台建设：运行医院内网应用系统。

2.数据库系统平台

数据库平台：运行HIS/EMR核心数据库系统、信息系统平台数据库系统，采用高性能服务器一体化集群，后端采用双活架构设计，HIS/EMR、信息系统平台数据库2个系统。

3.PACS存储平台建设

PACS存储平台：采用分部署存储。

4.安全防护建设：

内网区域边界安全，内网及外网隔离，主机安全，应用安全，数据安全及终端安全等建设，包含内网威胁发现系统，运维监控系统及异常流量分析等

5.数据库容灾平台及容灾系统

采用利旧原则：运行HIS、EMR、LIS等核心数据库容灾系统，实现数据读写分离，具体方案可通过现场调研现有环境硬件配置给出方案。核心数据库实现读写分离，EMR、LIS、PACS、集成平台数据库系统，本次需扩容。

二、模块化机房设计原则

数据中心机房需遵循以下设计原则：

1、安全可靠性

高可靠性是数据中心运营成功的关键，决不能出现单点故障，要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案，其可靠性设计包括：链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。

2、可扩展性

数据中心方案设计中，每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度，为数据中心的扩展奠定基础。 

3、标准化

在中心机房系统结构设计时，基于国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。

4、灵活性

模块化设计，可根据数据中心不同需求进行取舍，特别是后台管理平台设计思想，使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务，如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心，使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。 

5、可管理性

在建设数据中心时，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中，必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个中心机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化数据中心管理人员的维护工作，从而为数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障。

三、模块化机房建设依据

《数据中心设计规范》                GB50174-2017


《数据中心基础设施施工及验收规范》   GB50462-2015


《供配电系统设计规范》               GB50052-2009


《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012


《综合布线系统工程设计规范》         GB50311-2016


《综合布线系统工程验收规范》         GB50312-2016


《火灾自动报警系统设计规范》         GB50116-2013


《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-2007


《气体灭火系统设计规范》             GB50370-2005


《气体灭火系统施工及验收规范》       GB50263-2007


《安全防范工程技术规范》             GB50348-2018


其它国家和行业现行的有关技术规范、规程等。

注：以上技术标准、规范或规程如有新版的，则以新版为准。

本次配置含机房内机房装修，防雷接地，动力柜，综合布线，消防等子系统清单，含微模块外部输入功率线缆，含设备底座，含机房主电缆和信号线缆线槽。

招标参数

	数据中心、模块化机房建设及集成服务

	序号
	产品名称
	指标项
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一、数据中心设备

	1、数据中心机房

	1
	核心业务存储（核心产品）
	
	1、国产品牌，2U盘控一体全闪存架构；
2、控制器采用Active-Active架构，业务负载均衡到≥2个控制器
3、配置2个控制器，控制器采用多核国产化处理器，非ASIC处理器，且单控制器处理器物理核心数不低于20核.
4、配置系统内双控缓存容量不低于128GB；
5、配置8个16GBFC接口（含模块）、4个10GE接口（含模块）、
8个GE接口、配置不低于10块3.8TBSASSSD；
6、配置ROW无损快照功能，支持单LUN≥6万个快照，系统≥25万个快照，系统提供每3秒做一次快照备份，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms；
7、配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制；
8、配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本，支持克隆创建立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步；
9、配置数据复制功能，把主存储数据复制到备存储，支持FC、IP三种链路复制；
10、配置本地A-A免网关双活功能，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行，一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级），一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复；
11、支持无中断升级，采用模块化软件架构设计，超过90%的组件用户态，升级无需重启控制器；
12、支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效；
13、主机接口卡、磁盘框扩展接口卡、磁盘框级联芯片以及SSD盘控制芯片、BMC管理芯片均采用国产品牌产品；
14、提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持等主流国产操作系统
	台
	2
	

	2
	PACS大容量存储
	系统架构
	1、产品要求：为保证系统安全性和稳定性，投标人承诺本次投标产品拥有完全自主知识产权调优，非OEM产品。
2、产品架构：具有Scale-out横向扩展能力.
3、统一存储：分布式存储支持支持文件、对象、大数据多协议。
4、存储扩展：支持存储集群中可创建多个文件存储池，存储池之间支持无均衡扩展，集群内统一命名空间可跨池无缝扩容，实现无需数据均衡迁移的平滑扩容。
5、数据冗余：支持数据保护策略，可设定副本数或纠删码N+M策略的数据保护。
	套
	1
	

	
	
	硬件配置
	本次配置不少于3台存储节点，每节点硬件配置如下：
CPU：每节点配置≥2颗CPU，单颗CPU核心数≥12核，线程数≥24线程，主频≥2.1GHz，三级缓存≥18MB；
内存：每节点≥128GB内存；
每节点配置≥2块480GBSATASSD；
每节点配置≥3块1.6TB企业级NVMeSSD读写混合型DWPD≥3；
每节点配置≥12块10TBSATA7.2KRPM企业级HDD盘；
每节点配置≥2块双端口10GESFP+网卡（含模块）；
每节点配置≥1块双端口千兆以太网卡；
每节点配置≥2个热插拔冗余电源；
	
	
	

	
	
	文件存储
	协议支持：支持NFS/CIFS等协议。
文件优化：对所有文件协议和接口都支持小文件合并。
	
	
	

	
	
	数据保护
	WORM功能：提供WORM功能，可按照单个目录或文件选择是否开启WORM功能。
文件回收站：提供文件回收站功能，支持自定义回收站文件保留期限。
目录配额：支持目录配额功能，对目录进行容量限制，提供显示目录内当前使用空间容量和文件总数。
	
	
	

	3
	光纤交换机
	接口
	单台FC交换机本次配置不少于24个端口（至少24个端口激活，含12个16Gb/s短波SFP），配16GB模块*48。
	台
	2
	

	
	
	端口速率
	能够同时支持，2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps连接。
	
	
	

	
	
	交换能力
	≥184GB/秒。
	
	
	

	
	
	划分隔离
	支持灵活的逻辑Fabric划分隔离机制。
	
	
	

	
	
	链接环境
	交换机支持FC、FICON链接。
	
	
	

	
	
	D-port功能
	通过此功能能够快速诊断光纤线路和SFP的故障。
	
	
	

	
	
	可用性
	风扇等部件冗余且可在线热切换。
	
	
	

	
	
	可管理性
	集中化管理全网设备；包括拓扑发现、设备部件管理、实时端口流量监控、事件报警。
支持在线配置、激活新增硬件模块；可进行在线微码升级激活。
	
	
	

	4
	存储虚拟化软件
	基础功能
	支持多种存储类型，包括本地目录、FC-SAN、IP-SAN、NAS、NVMe、分布式存储等类型；
2、支持精简置备、厚置备置零、厚置备延迟置零等磁盘类型；
3、删除磁盘时允许擦除数据，即数据清零，防止数据泄密；
4、提供分布式存储功能，支持配置多副本策略，支持在线调整分布式存储卷的副本数量策略，如：2副本扩展到3副本；
5、支持管理界面内置多款主流存储设备多路径配置模板提供选择，能够开启多路径服务及完成参数配置，减少存储连接和管理压力。

6、支持存储双活容灾，将指定虚拟机加入保护组，通过将恢复计划关联保护组，支持对保护组内的虚拟机进行统一的容灾切换操作
	套
	16
	

	5
	网络虚拟化软件
	软件类型
	1、支持虚拟交换机管理，包括创建、修改、启动、暂停、删除；支持端口镜像；
2、虚拟交换机端口组支持中继模式，满足虚拟机多VLAN标签；
3、支持VPC网络模型，不依赖SDN硬件交换机、不依赖VRouter路由器软件，应当基于openvswitch虚拟交换机和分布式技术实现VPC私有网络模型，提供独享的、互相隔离的虚拟网络，实现不限制数量的包括虚拟私有网络、虚拟路由器、虚拟负载均衡、安全组、浮动IP、NAT网关、VPC网络拓扑等元素。
4、虚拟机网卡支持virtio高速网卡、e1000网卡、SR-IOV网卡等多种类型；支持启用/断开虚拟网卡网络连接，非新增、卸载虚拟网卡的方式实现；
5、支持全局负载均衡，支持单节点或双节点高可用部署，支持会话保持、域名转发，以及最小连接/轮询/源IP等多种负载均衡策略
	套
	16
	

	6
	服务器虚拟化软件
	管理平台软件
软件类型
	1、为保证产品国产自主可控，所投产品为国产自主研发品牌，包含计算虚拟化，存储虚拟化，网络虚拟化等产品模块。
2、本次配置16颗物理CPU永久授权许可；
3、所投虚拟化产品架构应基于KVM技术，拥有独立的虚拟化资源管理界面（非云运营管理）；非基于OpenStack或CloudStack架构二次开发的云平台产品；
4、支持纳管VMware虚拟化平台，查看资源池、宿主机、云主机、存储池、端口组、镜像等信息，支持创建VMware虚拟机，开机/关机/控制台等生命周期管理；
5、支持与VMware统一纳管；
6、无需第三方工具即管理界面支持将虚拟机从VMware批量离线及在线迁移至本虚拟化平台，支持限制迁移速率，支持手动/自动切换；；
7、支持资源预测功能，展示集群宿主机的资源负载，通过运行过程中积累的用量数据进行趋势预测，提供具体的扩容建议；支持针对月度/年度导出报告；
8、支持资源优化功能，通过设置判断条件，可以找出长期关机、闲置、建议降配和建议升配的虚拟机；支持磁盘空间清理功能，自动展示未挂载任何虚拟机的虚拟磁盘和其他文件；
9、提供容器管理模块，可对已有的容器集群添加到管理平台进行纳管，纳管后可提供集群、命名空间、工作负载、容器组、项目管理等服务；可对已有容器的网络、存储配置管理；支持告警管理，提供告警规则配置，消息通知等服务。
10、支持在管理平台直接对接第三方杀毒软件平台，提供防病毒和恶意程序的解决方案；
11、提供纳管物理裸机到虚拟化管理平台统一管理功能，包括BMCIP、BMC连接信息、设备管理员、系统管理员、维保时间等资产管理信息，支持对裸机开关机电源管理。管理平台能够监控物理裸机的详细硬件信息，包括硬件温度、硬件功耗、风扇转速、电源功率等；支持一键链接打开物理裸机的BMC带外管理平台，方便转至机器带外管理运维；
12、支持可通过SNMP发送告警信息至其他的集中监控平台；支持syslog等方式提供日志对接能力；
13、支持系统消息订阅设置，支持邮件、企业微信、企业钉钉；
14、支持一键巡检，检测虚拟化资源及相关配置是否正常，支持定时巡检，巡检日志下载；
15、支持大屏展示运行状态、资源用量、资源分配、资源趋势、告警等统计信息；
	套
	16
	

	
	
	服务器虚拟化软件
软件类型
	1、虚拟化产品裸金属架构，广泛兼容国产CPU芯片，同时适配多种国产品牌中间件以及适配多种国产品牌数据库
2、提供统一的虚拟化图形界面，支持单一视图同时管理主流架构服务器以及多种国产芯片服务器，至少支持同时管理芯片的虚拟化计算节点统一管理；
3、支持虚拟机生命周期管理，包括创建、启动、关闭、关闭电源、重启、休眠、暂停、恢复、删除、迁移、备份、快照、克隆、控制台等基本功能；
4、支持通过导入excel模板，批量增加虚拟机、批量增加虚拟机磁盘、批量修改虚拟机网络；
5、支持针对宿主机开启或关闭DDoS安全防护能力，支持配置DDoS防护白名单；
6、提供集群高可用（HA）、资源动态调整（DRS）、亲和性设置、监控、电源智能管理（DPM）等企业级虚拟化功能；
7、提供虚拟机热添加功能，系统能够根据策略（策略包括CPU利用率、内存利用率或组合等衡量因素）评估虚拟机的性能表现，当检测到虚拟机的性能不足时，会自动为其添加所需的CPU和内存资源；
8、支持在管理平台直接修改重置虚拟机操作系统密码；
9、支持宿主机防火墙功能，可配置宿主机管理网络地址白名单；
10、支持控制虚拟机的虚拟设备挂载权限，包括USB设备、ISO、共享磁盘等；
11、支持通过镜像批量部署虚拟机（部署时支持修改系统磁盘的大小、主机名、IP地址等）；支持部署虚拟机时执行自定义脚本，可选择从本地文件导入或手动输入的方式提供自定义的脚本信息；
12、为满足未来国产化替代要求，需支持虚拟机在同芯片架构的资源池相互迁移，无需额外工具支持；支持虚拟机批量迁移；
13、本次提供管理平台自带虚拟机备份功能，可实现虚拟机全量、增量备份；支持定时、周期性等计划性备份策略，支持按照保留规则自动清理备份，支持通过备份文件新建虚拟机；本次提供不限制虚拟机个数的备份授权；
	
	
	

	2、容灾机房

	1
	利旧迁移
	基本要求
	现有机房设备利旧迁移，包含设备搬迁、调试及业务割接、原核心交换机电源更换（H3CS7510E交换机电源模块）、原服务器电源更换（两台DELLR740每台一个
cpu，1根16G内存，两块硬盘（3.5寸），剩余6槽
位）、emc存储（vplexvs6untiysas6/12GB1.2T硬盘
1块）等。含3年维保，提供本次系统调整、升级、迁移等数据中心相关解决方案和咨询。
	项
	1
	

	2
	备份一体机服务器
	基本要求
	采用永久增量技术，实现快速备份，快速还原，多副本二次使用的第二数据管理平台。

本次配置1套CDM备份和恢复系统软件，配置≥100TB快照池容量CDM容量许可；配置≥100套数据库备份（非操作系统级整机备份）和多副本拉起许可；配置≥300套虚拟化无代理备份和多副本拉起许可；包括CDM备份和恢复系统、内置虚拟化平台和恢复服务器集群资源。
	台
	1
	

	
	
	系统架构
	产品形态：产品采用软硬一体机部署方式

管理方式：B/S方式
	
	
	

	
	
	操作系统兼容
	AIX系统：支持对AIX操作系统的备份

Linux：支持对主流Linux操作系统的备份
Windows系统：支持对主流的WindowsServer操作系统的备份
	
	
	

	
	
	数据库系统兼容
	1、DB2数据库forAIX系统：支持在AIX操作系统上的DB2数据库，DB2版本包括9、10、11等

2、DB2数据库forLinux系统：支持在Linux操作系统上的DB2数据库，DB2版本包括9、10、11等
3、Oracle数据库：支持Oracle数据库，含RAC(AIX、LINUX)，Oracle版本包括11g、12c、18c、19c等
4、MSSQLServer数据库：支持SQLServer数据库，SQLServer版本包括2008以上的所有版本
5、PostgreSQL数据库forLinux系统：支持在DEBIAN11上的PostgreSQL数据库,PostgreSQL版本包括12、13、14等
6、MySQL数据库：支持MySQL数据库，MySQL版本包括5.7、8.0等
7、MongoDB数据库：支持MongoDB4、MongoDB5数据库
8、国产化数据库支持：支持武汉达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、瀚高国产数据库
	
	
	

	
	
	虚拟化系统兼容
	Vmware虚拟化系统：支持在Vmware虚拟化系统永久增量备份，版本包括5.0、5.5、6.0、6.5、6.7、7.0等

其他超融合虚拟化系统：支持KVM、XenServer、Hyper-V、H3CCAS、SmartX、天融信、超聚变、云宏、深信服、ZStack等超融合虚拟化系统等备份
	
	
	

	
	
	数据库容灾
	实时容灾生成：支持并配置一键生产主流数据库实时容灾功能，可查看容灾系统和生产系统的情况

实时容灾监控：具有容灾监控大屏功能,其实时展现指标包括同步状态、延时、空间占用、日志应用序列等指标
	
	
	

	
	
	易用性
	主机标签分类：支持对主机进行标签分类，拉起时可按标签进行分类拉起
	
	
	

	
	
	主要功能
	1、备份源自动发现及配置：在定义备份源时，支持自动发现备份源的数据类型，并为该数据类型通过相应的配置向导实现备份设置

2、永久增量备份模式：支持除了第一次备份的是数据库的全量数据，以后只需要备份数据库的增量数据，并且增量数据要求通过块跟踪技术获取（非数据库日志数据）
3、增量合成：支持数据库的块级增量数据（非日志数据）和全量数据能够自动进行增量合成，合成一份新的全量数据
4、备份策略：支持按需、按策略发起备份；定期策略可按天、按小时为周期实现；备份发起时间可手工设定
5、恢复向导：支持根据该备份数据的数据类型，通过界面引导配置的方式，实现恢复,恢复过程无须指定挂载点,系统自动生成挂载点,WINDOWS挂载点不能占用系统盘符
6、挂载恢复方式：支持所有备份数据可以直接挂载（Mount）的方式实现恢复，其中数据库备份数据可以实现任意时间点恢复
7、数据库快速拉起：分钟级快速拉起和分钟级挂载要求在4TB-4.5TB容量数据库都能够在40分钟以内恢复，说明恢复的具体时间，并作为验收依据。
8、15分钟数据丢失极限：通过增量合成以及归档日志追数的方式实现最多丢失数据的时间不超过15分钟
9、备份数据的虚拟化使用：支持所有备份数据可以直接挂载成多份数据，供不同使用场景使用，每份挂载的数据都可读可写，相互不影响，而原始的备份数据不会被修改
10、恢复验证：支持系统可实现备份数据自动恢复验证，备份结束后，系统可自动通过挂载恢复的方式实现备份数据完整性的验证
12、二次验证：除系统自动恢复验证外,还可实现自动应用级验证,用户可自定义SQL语句对自动恢复验证的数据库进行对比,对比结果进行保留,管理员进行结果确认,全过程记录台帐.
13、按照设定的周期：自动轮删过期备份数据,保留方式支持双重保护方式,可同时设置最少保留天数和最少保留副本数量,确保最少保留有效备份的数量
14、挂载数据的再备份：挂载数据库可以通过CDM再次备份
15、生产环境Oracle要求：在备份Oracle时，需通过RMAN实现全量数据、增量数据、归档日志的备份。备份数据的存储格式可以包含ASM或文件系统
	
	
	

	
	
	Vmware虚拟化的数据管理
	1、备份源自动发现及配置：在定义备份源时，支持自动发现vCenter所管理的虚拟机，并为该虚拟机通过相应的配置向导实现备份设置

2、永久增量备份模式：支持除了第一次备份的是虚拟机的全量数据，以后只需要备份虚拟机的增量数据，并且增量数据要求通过块跟踪技术获取，大大减少了备份时间
3、备份方式：虚拟化备份和恢复支持RDM和NFS两种备份方式，以更好的提供开发测试环境
4、增量合成：支持虚拟机的块级增量数据和全量数据能够自动进行增量合成，合成一份新的全量数据
5、恢复向导：支持通过界面引导配置的方式，实现恢复
6、挂载恢复方式：支持所有备份数据可以挂载给虚拟化平台的方式实现恢复并自动生成虚拟机
7、挂载恢复方式：支持在不恢复虚拟机的情况下,直接挂载VMDK数据恢复
8、挂载恢复方式：支持所有备份数据恢复至KVM平台
9、备份数据的虚拟化使用：支持所有备份数据可以直接挂载成多个虚拟机，供不同使用场景使用，每份挂载的虚拟机都可读可写，相互不影响，而原始的备份数据不会被修改
10、备份数据一致性验证：系统能自动验证备份数据的一致性，备份合成数据通过与虚拟机备份快照比对，实现备份数据的一致性验证
11、生产环境VMware要求：VMware虚拟机数量多、重复数据多，为了节约存储空间，系统将从生产将数据直接备份到具备全局重复数据删除功能的存储介质中
	
	
	

	
	
	脱敏功能
	数据库脱敏功能提供对Oracle数据库、MYSQL数据库、SQLServer数据库、PostgreSQL数据库恢复后一键数据脱敏的服务
	
	
	

	
	
	存储管理
	1、备份数据量：在保留周期内，同一备份源的N份备份数据，备份的总数据量为一份全量+（N-1)增量数据

2、多存储介质：系统可提供多种存放数据的存储介质，以匹配数据全生命周期管理，不同生命周期的数据可存放于不同特性的存储介质，包括提供压缩功能的块存储介质池、提供全局重复数据删除功能的块存储介质池等。数据可在不同池之间实现按策略流动
3、池管理：快照池具有原生去重压缩功能，压缩池具有1-9级别在线压缩能力（提供原厂功能截图），每个池可在线扩容，并具有历史性能监控功能。
4、块存储介质池：块存储介质池可提供透明压缩功能，并实现2到4倍左右的压缩率
5、块存储介质池：通过新增磁盘可无缝实现池的扩容
6、重复数据删除块存储介质池：可提供全局重复数据删除功能
7、重复数据删除块存储介质池：通过新增磁盘可无缝实现池的扩容
8、重复数据删除块存储介质池：池内的所有备份数据（虚拟机、数据库、文件系统等）都可以以直接挂载的方式实现恢复
9、集群特性：支持Scale-out架构，备份节点可以形成集群，任何一个节点故障或空间写满，则由其他节点接管其备份业务。实现容量横向扩展，以及节点间故障冗余。支持横向扩展到至少100台节点以上。
10、重复数据删除块存储介质池之间复制：采用重复数据删除方式实现数据复制，目标端的自动合成全量数据
	
	
	

	
	
	管理功能
	1、统一管理：多个CDM节点及所有功能由一个管理软件实现统一管理，包括用户、权限、资源、作业、监控、告警等

2、用户及权限管理：按CDM系统、数据库资源、主机、应用、组织、人员、权限、挂载目标服务器等多个维度进行细致的权限分配与管理
3、API对接：支持通过API接口实现对CDM平台的挂载、备份和卸载等任务
4、内置虚拟化：内置虚拟化平台，平台系统与客户生产虚拟化系统兼容、可统一管理。
5、内置虚拟化：内置虚拟机虚拟化能力≥100台虚拟机。
6、内置虚拟化：容灾和恢复机可直接在内置虚拟化平台拉起。
	
	
	

	
	
	硬件要求
	基本要求：硬件配置：机架式2U设备，配置两颗处理器（不低于2.4GHz12core）；配置不低于256GB内存（8*32GBDDR4）；配置不低于12*8T7.2kSATA硬盘，配置Raid阵列卡(2GB缓存，含电池保护模块)；板载2个千兆网络端口；配置1张2个10GB光口网卡（含光模块）；配置白金级冗余电源。

服务要求：原厂商提供免费软件更新、技术支持.软件功能永久使用。
	
	
	

	3
	备份一体机软件
	基本要求
	针对各类型数据库、文件系统、虚拟化平台提供的标准备份/恢复，实现各类系统的全备、增备、差备、恢复等
授权数量：满足80T虚拟化备份容量授权模块
	套
	1
	

	4
	数据库智能监控优化系统
	部署方式
	1、无AGENT部署，无需要在目标数据库上安装任何程序或脚本

2、客户端无需安装与部署数据库驱动程序，可直接连接被管目标数据库
	套
	1
	

	
	
	知识产权
	1、具备完全自主的知识产权，

2、产品通过国家权威机构的检测，并有相应的测试报告
	
	
	

	
	
	监控功能
	能够全方位的监控目标数据库主机的各个粒度的性能数据，包括：主机负载级别、数据库系统系统级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待级别等
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分析功能
	1、能够回溯到历史上任一时间点，对历史时间点上数据库发生的各级别性能数据进行回放，包括能够回放当时的主机级别、数据库级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待各各类数据。

2、能够针对某个SQL进行分析，分析指定SQL的执行计划、等待事件、执行效率、执行频次等，并能够对当前执行计划与效率进行分析，给出分析报告
3、能够自动的发现系统效率差的应用及SQL
4、能够对数据库的性能进行向下钻取，分析出历史上指定时间段内主机、数据库、应用与会话、SQL等级个粒度的性能数据。
5、能够对特定应用进行持续的监控与会话分析，并提供指定应用相关的性能分析报告
	
	
	

	
	
	性能优化
	1、能够自动提供性能优化方法，包括能够自动输出解决性能问题的优化脚本以及相应的分析报告等。

2、能够固化执行计划
3、能够在不更改应用程序的方式下，更换应用的执行计划
	
	
	

	
	
	SQL性能
	能够自动的分析出系统中不规范的SQL语句,能够综合分析数据库中性能差的SQL，自动的生成索引优化建议脚本,性能分析与诊断不应对目标数据库负载有明显的增加.能够跟踪与分析索引的使用效率.
	
	
	

	
	
	一健诊断与优化
	产品具备一健诊断与性能优功能，能够一键诊断出指定时间段内数据库的性能问题以及潜在风险等情况。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	告警管理
	能够针对不同目标数据库、不同时段、采用不同的告警策略；系统具备API被集成能力，第三方应用可以通过该系统提供的RESTfulAPI获得当前告警明细
	
	
	

	
	
	服务
	提供远程诊断与优化服务。
	
	
	

	5
	数据库容灾系统
	基本要求
	1、必须支持异地容灾，生产库发生灾难后，备库可提升为主库，可读可写，实现建立数据抽取前置实时库要求。

2、支持基于数据库在线重做日志的分析复制，支持以逻辑复制的方式将源端数据复制到目标端，并支持在目标端实现复制数据的自动加载；
3、支持基于rowid方式数据实时同步，支持数据库全库、增量、双向复制等功能；
4、增量数据实时同步效率每小时不低于200GB/小时
	套
	6
	

	
	
	非侵入式安装要求
	1、为保障生产安全，软件部署不得干预源端生产业务，禁止对源端数据库及操作系统做任何的参数修改，禁止重启服务器；

2、软件必须尽可能少的占用系统资源，CPU占用不大于5%，内存占用不大于1G；
3、支持中间机部署模式，无需在生产数据库服务器上安装代理程序；
4、在数据初始化同步过程中，业务不能停止；在异构平台或跨数据库版本之间的数据初始化过程中不需要人工干预；
5、支持在sqlserveralwsyson同步/异步模式部署，软件能够做到全量和增量主要分析辅助节点的数据，仅初始化开启附加日志、增量DDL分析、增量LOB回查、增量日志链断裂访问日志备份文件时访问主节点，避免影响生产业务；
	
	
	

	
	
	操作系统支持
	应支持以下操作系统：Linux主流品牌和版本（Redhat

linux/CentOS/中标麒麟/银河麒麟等）/Windows/HP-UNIX11.23v2forPA/HP-UNIX11.23v2forIA/SunSolaris9,10/IBMAIX

5/AS400以上版本
	
	
	

	
	
	异构硬件平台支持
	支持任意硬件平台异构实时同步复制，此次需要支持windows操作系统到linux操作系统的数据同步；
	
	
	

	
	
	数据库兼容性要求
	1、支持异构数据库之间的数据同步：支持至少18种源端数据库：：

Oracle、DB2、sybase、mysql、SQLServer、Informix、Gbase、达梦、浪潮K-DB、PostgreSQL、antdb、万里开源、人大金仓、南大通用、OceanBase、TDSQL、Goldendb、GaussDB等，需要提供软件针对每种数据库的采集配置或者运行的功能截图，能够清晰反映数据库的种类和版本；支持至少18种目标端数据库：Oracle、DB2、、
sybase、PG、Mysql、AntDB、SQLServer、GoldenDB、OceanBase、
TDSQL、Gbase8M、SapHana、Vertica、Greenplum、Kafka、Hbase、Hive、hdfs、文本类文件（如txt/XML/CSV等），需要提供软件针对每种数据库的数据同步配置或者运行的功能截图，能够清晰反映数据库的种类和版本；

2、支持不同大数据组件（HDFS/HBASE/HIVE/KAFKA/ES等)、大数据平台(CDH/华为/星环等）的异构数据同步
	
	
	

	
	
	oracle数据库同步复制要求
	1、支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联复制；支持数据转换、数据拆分及分发；

2、支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去；支持数据转换，包括列映射、增/删除列、列转换；
3、支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，软件可自动将新增结构变化同步到目标端，支持DDL策略配置。
	
	
	

	
	
	Sqlserver数据库同步复制要求
	1、软件在同步sqlserver数据库过程中，支持关闭CDC代理作业，避免对生产库性能造成影响。

2、软件需支持sqlserver数据库表、视图、函数、存储过程、序列等对象的实时同步。且源端表结构修改后(增加删除列)，无需对表进行重新初始化同步，仍能正确实时同步表数据(DML）。
3、软件支持sqlserver数据库双向同步；
4、软件支持跨平台部署，既可以部署在windows主机，也可以部署在linux主机；
5、同步软件可以和SQLServer自身的发布订阅同时运行，互不干扰。
	
	
	

	
	
	安全认证支持
	支持Oracle数据实时复制到基于kerbors安全认证的kafka环境，支持json格式数据实时入kerbors安全认证的kafka，支持可自定义包含json格式模板数据实时入kerbors安全认证的kafka；
	
	
	

	
	
	复杂环境应对能力
	1、支持无主键表同步

2、支持“image/text/ntext”大字段数据类型的实时同步支持目标端自定义指定主键列
3、支持过滤一些自增约束
	
	
	

	
	
	数据传输安全要求
	数据传输过程中采用严格加密方式防止数据泄漏，支持XML/Json/XF1等文件格式的数据输出，分析及装载。
	
	
	

	
	
	异构数据库同步支持
	软件支持源端SQLserver到Oracle异构数据库环境下的数据实时复制（两端延时在5秒以内），且目标端Oracle数据库可实时查询，当生产端插入（Insert/Update/delete）一千条数据后，目标端
Oracle数据库无需启动，始终处于实时打开验证状态，并通过数据库select语句在5秒以内，查询到该一千条数据变化。
	
	
	

	
	
	文件复制要求
	支持异构操作系统文件复制（支持AIX系统数据复制到Linux系统、支持Linux系统数据复制到AIX系统），文件复制后，目标端与源端文件属性可保持完全一致，如权限、时间、链接等
	
	
	

	
	
	文件传输加密保护
	支持将数据流文件压缩、加密后传输能力.支持国密算法加解密，密钥长度不小于256位；
	
	
	

	
	
	文件安全性要求
	1、文件同步提供误删除文件保护功能，对于生产主机误操作删除的文件，提供保护找回原文件功能；

2、支持文件同步实时防病毒保护功能，当生产主机遭遇勒索病毒攻击，文件被加密时，同步程序能够感知到文件被攻击，并立即停止文件同步的实时复制，避免将加密后的文件同步到灾备主机，保障灾备端文件不被勒索病毒加密。
	
	
	

	
	
	对象存储同步要求
	支持阿里OSS、华为OBS、新华三、星辰天合、日立、青云、腾讯COS对象存储同步功能。
	
	
	

	
	
	文件数据一致性验证要求
	支持对目标系统文件的准确性验证，确保文件复制的完整性和准确性；支持多种文件完整性验证和一致性验证比对方式，支持“文件大小+时间戳”、“文件大小+CRC32”、“文件大小+时间戳+，CRC32”多种比对策略设置；
	
	
	

	
	
	关键表保护功能
	软件需支持关键表保护功能：

源端对某张关键表执行drop操作；（2）查询目标端，这张表已经同步进行drop操作，查询无此表或者无此数据；（3）查询目标端被删除的表，能够备份成另一张表，表的内容和误删的表一致。
	
	
	

	
	
	容灾监控
	1、容灾监控无需部署agent，通过网络IP端口的TCP/IP方式采集监控。

2、支持故障报警功能：如数据复制任务异常，源端主机或目标环境发生改变等影响灾备任务执行的警告，可通过邮件、短信、微信、钉钉等平台告警，缺一不可；
3、需支持数据库状态监控，会话、连接数、表空间使用率、生产容灾延迟等。
	
	
	

	
	
	故障处理要求
	在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始；
生产灾备切换后，支持快速的增量回切、全量回切功能；
	
	
	

	
	
	数据比对要求
	数据一致性比对：软件自身自带数据比对平台，支持对数据条数、内容进行对比并展示
如果发现不一致情况后能够提供便利的单表以及单用户的数据修复工作，支持抽取非分区表部分全量数据进行修复，如：某段时间，某个主键范围；要求操作简单，修复速度快，且修复过程中不影响业务正常运行；
	
	
	

	
	
	数据回溯功能要求
	软件能够将核心生产库数据实时同步到目标数据库，同时记录数据内容/操作类型（插入/删除/更新之前/更新之后）/操作时间，记录某些行数据的操作时间/操作类型/操作之前内容，做到生产库数据被人为恶意篡改的数据回溯、数据保护
	
	
	

	
	
	容灾数据管理功能
	支持把数据表发布到对应的目录下，形成大数据服务门户（库表、接口、文件数据服务方式；支持容灾数据资产管理功能，具备数据查询检索、数据申请订阅、数据共享交换功能，同时用于指导后续按照主题域划分逐步进行数据治理；
	
	
	

	
	
	自主知识产权要求
	为避免使用的软件产品是国外产品封装或者开源产品简单封装而成，避免不必要的安全漏洞风险，软件核心模块的开源代码占比不得超过20%，提供工信部授权检测机构的评估报告
	
	
	

	
	
	兼容性
	本次新增容灾系统需要和原有灾备系统兼容
	
	
	

	3、其他

	1
	集成服务
	系统集成
	需要根据数据中心合同配置和设计方案，制定系统规划，并通过远程和现场协调，组织各方完成软硬件到货、上架、加电、初始化、联调、测试、培训，至虚机模板创建。包括：
实施服务：
实施准备-现场了解用户需求，以便制定系统规划；并与用户等各方沟通，就项目工作范围、实施目标、时间要求、验收标准、交付文档等达成一致，制定工作说明书；
现场环境调查-实地调查现场安装环境，协调用户进行准备，以达到实施条件；
系统规划制定-根据用户情况和需求，合理制定系统的详细规划，包括计算/存储资源池规划、虚拟网络设计规划、核心网络连接规划、安全池部署方案等；
	项
	1
	

	
	
	应用迁移服务
	本次项目新生产集群建设完成后，需将现有生产集群虚拟机（约70个）全部迁移至新高性能生产集群虚拟化平台，迁移过程中需要保证医院业务正常运行；新集群及平台迁移完成后需要将原有集群服务器虚拟化及存储虚拟化升级至最新版本。原容灾虚拟化集群服务器全部重新部署；
	
	
	

	
	
	应急演练服务
	每年至少提供一次医院核心应用系统及数据库系统应急演练一次，演练需提供应急演练方案、演练步骤、演练报告等相关文档。
	
	
	

	二、网络及安全设备

	1、机房网络设备

	1
	内网核心交换机
	整体要求
	交换容量≥75Tbps，包转发率≥57000Mpps，以官网最小值为准。主控槽位数≥2，独立的业务槽位数≥6
	台
	2
	

	
	
	路由特性
	支持IPv4和IPv6双协议栈。

支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等。
	
	
	

	
	
	组播
	支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议。
	
	
	

	
	
	接口扩展
	支持单业务板卡槽位扩展≥8个100G接口
	
	
	

	
	
	虚拟化
	支持集群或堆叠多虚一技术，支持四框虚拟化
	
	
	

	
	
	流量调度
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式
	
	
	

	
	
	智能管理
	支持内置智能图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能
	
	
	

	
	
	安全特性
	支持IP/ARP/ICMP安全

支持风暴抑制，包括广播抑制、未知单播抑制和组播抑制
	
	
	

	
	
	业务拓展
	支持以业务插卡方式扩展防火墙、IPS等功能，插卡内置再交换机中，非功能授权和外置设备方式
	
	
	

	
	
	配置要求
	配置双主控、双电源，万兆光口数量≥48，千兆电口数量≥48
	
	
	

	2
	内网带外管理交换机
	性能要求
	1、交换容量≥40Gbps，包转发率≥160Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口。

2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。
4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms。
5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）。
	台
	2
	

	3
	内网超融合及PACS存储交换机
	整体要求
	交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个万兆以太网光口，2个40G以太网光接口。
	台
	4
	

	
	
	扩展性
	业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡。
	
	
	

	
	
	协议要求
	支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。
	
	
	

	
	
	表项要求
	MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K。
	
	
	

	
	
	安全防护
	支持NGFW防火墙插卡，插卡支持多业务融合，支持扩展IPS、防病毒、LB等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持。
	
	
	

	
	
	流量可视
	支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。
	
	
	

	
	
	CPU保护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	
	
	

	
	
	VXLAN及MACsec
	支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能。
	
	
	

	
	
	环网协议
	支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒
	
	
	

	
	
	实配要求
	配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇，1条40GQSFP+3m电缆
	
	
	

	4
	外网核心交换机
	
	利旧安装，包含调试，设备维保等。
	项
	1
	

	5
	外网超融合全万兆交换机
	整体要求
	交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个万兆以太网光口，2个40G以太网光接口。
	台
	2
	

	
	
	扩展性
	业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡。
	
	
	

	
	
	协议要求
	支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。
	
	
	

	
	
	表项要求
	MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K。
	
	
	

	
	
	安全防护
	支持NGFW防火墙插卡，插卡支持多业务融合，支持扩展IPS、防病毒、LB等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持。
	
	
	

	
	
	流量可视
	支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。
	
	
	

	
	
	CPU保护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	
	
	

	
	
	VXLAN及MACsec
	支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能。
	
	
	

	
	
	环网协议
	支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒
	
	
	

	
	
	实配要求
	配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇，1条40GQSFP+3m电缆
	
	
	

	6
	外网超融合管理交换机
	性能要求
	1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥160Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网电口+4个千兆以太网光口。

2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K。
3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。
4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms。
5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
6、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）。
7、端口防雷≥10KV。
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	万兆单模光模块
	
	SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	10
	

	8
	万兆多模光模块
	
	SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	100
	

	9
	运维监控系统
	总体要求
	1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理；

2.支持移动端管理（企业微信、钉钉），具备设备管理、告警管理、运维数据查询等功能；
3.支持不少于20个并发用户同时登录系统并进行操作；
4.支持设置访问会话超时、超时自动退出功能，即管理员在规定时间内无操作时，管理平台自动退出，重新登录后方可再次进行管理任务；
5.支持密码保护与检测策略，同一账号密码连续多次错误一段时间内禁止登录；
6.要求所投产品厂商授权数据可视化、数据报表功能二次开发接口，同时承诺支持与第三方环控系统进行数据对接。
7.支持对B/S架构应用系统的认证接入和统一管理，实现用户无需多次登录和身份验证，即可访问多个系统；
8.支持告警信息集中管理，能够集成第三方运维系统信息，并采用统一的移动端通信媒介进行告警信息推送；
9.支持应用配置管理，能够通过动态拖放的方式完成页面布局和调整，并对应用系统进行分组管理。
	套
	1
	

	
	
	日志审计
	1.支持日志审计功能，能够对网络设备、安全设备等资产的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计，并且以统一格式的日志形式对数据进行存储和管理；

2.支持通过Syslog、SNMPTrap、FTP等多种方式完成日志收集功能；
3.支持日志搜索功能，能够按照资源类型、关键词进行全局搜索；
4.支持日志告警策略管理，能够按照日志资源、日志等级、日志关键词、日志接收人等条件设置告警机制，并支持移动端推送。
	
	
	

	
	
	网络系统管理
	1.资源监控：支持交换机、路由器、OLT、ONU、无线设备、防火墙、网闸、WAF、IDS、IPS等基础网络及安全设备的统一监控，能够持续监测运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标。

2.网络拓扑：支持自动生成网络拓扑图，实时展示全网络设备运行状态；同时具备拓扑定期自动修正功能，以适配实际网络架构。
3.配置备份：支持网络设备配置备份功能，包含手动备份和自动备份两种方式。
4.网络定位：支持终端定位功能，通过MAC地址或IP实时定位终端入网信息。
5.非法查找：支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。
6.IP地址簿：支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率；支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计；支持IP和MAC地址绑定，针对IP地址冲突进行告警提示。
7.网络巡检：支持对网络系统环境进行全方位巡检，实时获取最新故障信息。
8.网口检测：支持交换机网口检测功能。实时查询交换机网口使用率，同时支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测。
9.网络时钟：支持网络时钟监测功能。要求平台能够对接NTP服务器，对监控节点进行时钟监测，并对时钟异常的节点进行告警通知。
10.支持以业务视角对关联的数字资产进行发现和整合，构建符合业务逻辑的业务模型，实时展示业务节点的运行状态和性能指标，针对故障节点进行高亮显示和提醒；
11.支持业务系统健康度、繁忙度的实时监测和历史趋势分析，可根据实际业务场景进行算法规则调整；支持业务监测数据快照处理，能够进行业务故障溯源分析；
12.支持业务巡检功能，可对业务系统的网络环境、系统环境、应用环境进行自动化巡检，并生成PDF格式巡检报告发送到指定用户；
13.支持安全检查功能，能够对业务主机的弱口令、账号权限、密码策略、入侵防范等安全配置项进行扫描，并提供检测结果，针对存在的风险配置给出加固建议；
14.支持等保自评功能，能够根据等级保护的相关要求进行政策信息的解读，按照三级系统认证规则自行测评；支持等级保护备案信息录入及相关文件上传。
15.操作系统管理：支持对Windows、Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控，包括服务器运行状态、CPU、内存、磁盘、网络连接状态等指标。
16.数据库管理：支持对Oracle、MSSQL、MySQL等主流数据库的监控，包括死锁、线程、会话、请求、失败作业、数据文件等指标；支持对Oracle、MSSQL等数据库的锁表语句进行分析和查看；支持Oracle表空间使用统计以及AWR报告生成和导出功能。
17.虚拟化管理：支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析，包括CPU、内存、磁盘、网络等指标；支持容量使用预测，提示虚拟化资源扩容；支持虚拟化告警信息采集和通知。
18.API接口监听：支持业务系统API接口监听，能够通过Web端、移动端进行告警通知。
19.中间件管理：支持对Tomcat、Apache、Nginx、Weblogic等主流中间件的监控，包括会话、内存、组件加载、计数器、IO性能、连接信息等指标。
20.存储设备管理：支持对存储设备的电源、风扇、磁盘、控制器等硬件状态的监测，以及对存储设备的LUN性能、磁盘性能、IOPS等性能指标的监控。
21.物联网终端设备管理：支持对三方的视频监控系统、门禁系统、多媒体会议系统等智能化系统所依赖的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。
22.支持提供以太网环控设备，实现对机房、弱电间7*24小时温湿度监控，并通过移动端进行告警推送；
23.支持可视化面板展示方式，能够对异常的监测点进行标记；
24.支持告警阈值自定义设置，实现不同监测点对温湿度管理的个性化需求。
25.支持通过以太网方式上传数据，实现局域网内通信、跨网关广域网通信；
26.支持设备报警功能，内置蜂鸣器和声光报警器，可实现高、低温报警和高、低湿报警。
	
	
	

	
	
	综合管理
	1.数据大屏管理：支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏、网络大屏等多种展示方案。

2.报表管理：支持故障统计报表、业务综合报表、流量报表等多种类型的报表；支持PDF格式文件的生成和下载，能够通过移动端进行推送和查看。
3.智能巡检：支持智能巡检功能，能够对网络设备、安全设备、主机系统、虚拟化、数据库等不同类型的监控资产按照日、周、月等周期设置巡检计划，可通过PC端和移动端实时统计和查看资源运行状态和性能指标。
4.告警管理：支持故障信息的统一管理，能够按照对象类型、故障等级、故障状态等条件进行筛选；支持PC、企业微信、钉钉、微信公众号等多种告警媒介；支持自定义设置监控对象的阈值；

支持告警策略管理，能够按照资源类型、监控对象、告警等级等条件设置不同的消息接收人，并支持连续推送和分级推送方式。
5.工单管理：支持工单标准化流程管理，包括工单创建、工单指派、工单确认、工单处理、工单完成等功能。
6.资产管理：支持资产二维码生成和打印，能够通过扫码查看资产的基本信息、维保信息、性能数据及历史故障；

支持资产的入库、领用、借用、退还、报废全生命周期管理；支持资产的导入和导出，能够自定义导出参数。
7.移动端管理：支持企业微信、钉钉、小程序等多种移动端管理方式，具备故障通知、工单通知、报表预览、设备管理、告警管理、运维数据查询等功能。
	
	
	

	
	
	资质要求
	要求所投产品具有针对服务器监控管理、数据库监控管理、无线网络监控管理、Web服务监控管理、设备资产管理、IP地址管理、应用性能管理、网络巡检管理、统一门户管理拥有国内自主知识产权；
	
	
	

	
	
	配置要求
	要求配置≥200个设备节点永久性授权；
要求配置≥2个业务节点永久性授权；

要求配置≥5套以太网环控监测终端，实现对机房和弱电间的温湿度监控；
	
	
	

	10
	桌面管理及准入系统
	体系架构系统部署
	1、要求支持中/英文界面，系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理

2、要求端支持包括且不限于WindowsXP、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10、Windows、11、WindowsServer2003、WindowsServer2008、WindowsServer2012、WindowsServer2016、WindowsServer2019
3、要求端支持包括且不限于CentOS、Ubuntu、SUSE、Deepin、中科红旗、银河麒麟、优麒麟、中标麒麟、龙芯（loongnix）、统信UOS等发行版
4、要求管理中心支持对各种不同操作系统版本的客户端统一运维管控
5、要求端安装后占用硬盘空间较少，病毒库大小不超过10M，日常使用内存占用较小，有效节省电脑资源
6、中心支持容灾备份功能，当主中心计算机遭受如宕机、断电、硬件/软件故障等意外情况或人为操作错误导致主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心且同步数据
7、要求支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，上级可登陆下级中心直接进行管理，同时可实现分级管理中心能够通过一级管理中心升级病毒库和客户端版本
	套
	1
	

	
	
	中心基础设置
	1、要求支持展示全网终端安全概览：终端在线数量、最新安全动态、终端操作系统概览

2、要求支持展示全网终端安全事件可视化数据：7/30天病毒查杀事件
3、要求支持监控中心服务器性能：CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、网络流量使用状况
4、要求中心可启用SysLog日志导出功能，支持导出安全日志、升级日志
5、要求中心支持任务通知，可在任务完成时、子中心连入时、子中心脱离时接收通知
6、要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、超过一周未更新时发送邮件通知
7、要求中心具备事件日志模块，包含病毒查杀日志、终端管理日志、系统管理日志
8、要求中心支持全局信任区可通过信任文件路径、信任文件校验和方法添加信任文件以及添加信任网址
9、要求可按照不同分组创建管理员以及设置管理员更换密码周期且管理权限可按模块划分，支持管理员接收邮件预警
10、要求支持中心无操作自动登出设置，防止管理后台闲置时自动退出，避免频繁登录
11、要求支持备份终端信息,分组及规则,防护策略,事件日志,管理员信息,系统设置；支持自动备份，按照月/周/时间设置自动备份
12、要求支持按全网终端迁移或部分终端迁移，当网络环境发生变化或物理设备出现故障时可转移终端
13、要求支持离线终端可设置过期时间，过期终端超时后将自动从中心删除
14、要求支持中心地址屏蔽来自搜索引擎的页面访问，当中心架设在公网时防止他人恶意访问
15、要求支持中心升级可配置手动、自动以及指定升级代理服务器
16、要求支持可对终端添加多个中心地址,当终端接入网络环境时,中心可对终端实施管控
	
	
	

	
	
	资产管理
	1、要求中心可统计全网操作系统版本信息、安装时间、激活状态且具有操作系统占比可视化数据图

2、要求中心可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、网卡、显卡、主板且支持硬件清单导出
	
	
	

	
	
	终端运维管控
	1、要求展示终端基本信息：终端名称、计算机名称、终端分组、本地IP、通信IP、MAC地址、终端类型、操作系统版本、病毒库版本、终端版本、唯一标识、最后上线时间、首次上线时间以及终端标签；可组合检索项进行全方位查询、定位、展示

2、要求中心支持对终端下发全盘查杀、自定查杀任务，可推送终端升级等任务，支持将终端拉黑，避免占用授权点数
3、要求中心可预览终端系统用户信息
4、要求支持自定义标签内容，将标签自定义给予终端，可灵活对终端进行标记
5、要求中心可查看下发任务详情，包括任务执行状态、任务创建时间、过期时间且可终止已下发任务
	
	
	

	
	
	反病毒引擎
	1、要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力

2、要求反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码
3、要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术，用较少的记录，长期、有效地检出家族性样本且虚拟沙盒接近真实CPU的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力
4、要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估
5、要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案
6、要求具有脚本动态行为启发查杀，无需静态特征，在可控虚拟沙盒中还原脚本病毒执行逻辑并评估恶意性
7、要求支持对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，包括病毒使用的自定义壳、代码混淆器在内的所有其他代码级对抗技术，均可解决
8、要求特征库具备轻巧性，将特征高度复用、重组恶意代码DNA片段来描述不同的恶意代码，最大限度减少特征库中的冗余数据
9、要求支持病毒库更新周期为一天一更新，紧急或重大事故出现可及时升级
10、要求支持十万多种家族类型病毒，亿级别以上样本数量
	
	
	

	
	
	日志报表
	1、要求支持导出安全分析报告，对当前中心进行安全状况分析并生成分析报告，可按照最近7天、最近30天、最近一年等时间范围生成报告，也可自定义时间范围生成报告；安全报告支持邮件订阅功能，可给管理员配置订阅功能

3、要求支持内网环境中心使用离线增量包更新病毒库与组件版本
4、要求支持客户端主动升级及平台推送升级任务
要求病毒查杀日志可按照时间、系统类型、终端名称、终端分组、本地IP、病毒ID、病毒名称、病毒路径、查杀类型、处理结果、病毒库版本等检索项进行检索且可导出
5、要求终端日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、升级前版本、升级后版本、升级结果、操作描述等检索项进行检索且可导出
6、要求系统日志可按照时间、升级模块、升级前版本、升级后版本、升级地址、升级结果、管理员名称、管理员类型、管理员IP、操作模块、操作描述等检索项进行检索且可导出
	
	
	

	2、安全设备

	1
	内网防火墙
	硬件要求
	国产化CPU，国产化操作系统；标准机架设备，冗余电源；设备配置千兆电口≥10个、千兆光口插槽≥4个、万兆光口插槽≥4个、满足上述配置后剩余接口扩展槽位≥2个，可扩展万兆光口；内存≥32GB，硬盘空间≥256GSSD+4TB机械硬盘。
	台
	2
	

	
	
	性能要求
	整机吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥2000万；具备动态路由模块；具备主动防御模块；具备抗拒绝服务攻击，防暴力破解功能；
	
	
	

	
	
	操作系统
	基于防火墙软件系统切换可靠性考虑，要求防火墙操作系统至少具备2个操作系统互为主备份，其中一个操作系统可用于应急切换恢复，系统切换可直接在防火墙web页面上一键完成。
	
	
	

	
	
	网络适应性
	支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。

必须支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路
	
	
	

	
	
	网络访问控制
	支持基于数据包的安全域、地址、用户及用户组、MAC、端口号、服务、域名等进行安全策略控制。

支持通过统计、分析、过滤流量数据，并根据配置的动态威胁策略阈值和参数，高效的检测并阻断对服务器有威胁的攻击流量。
	
	
	

	
	
	防病毒
	支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP等协议进行病毒检测和查杀，支持对最大20层的压缩文件进行查杀。
	
	
	

	
	
	弱口令检测
	支持TELNET、TDS、SMTP、FTP、POP3、RLOGIN、IMAP、NNTP等不少于8种协议及应用的弱口令检测
	
	
	

	
	
	漏洞扫描
	产品具有定时漏洞扫描功能，并发主机扫描数和扫描时间均可自定义，支持包括穷举攻击、远程文件获取、获得远端root、拒绝服务、CGI滥用等主动式扫描。
	
	
	

	
	
	管理配置
	支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，便于用户更好的管理安全策略。

资产支持学习模式，可自定义学习时长，基于IP地址信息和逻辑关系发现并识别网络空间设施，动态展现网络空间资产，学习结果可一键加入黑/白名单；支持源地址、目的地址超大黑名单功能。
	
	
	

	2
	堡垒机
	配置要求
	机架式一体机，集成双口千兆网卡、1个1000MIPMI专用远程管理网口。提供50个资产授权。
	台
	1
	

	
	
	开放要求
	基于自主可控的原则，考虑堡垒机后续扩展以及其他系统的集成。需要堡垒机核心代码开放和API开放，能提供相应的代码仓库。
	
	
	

	
	
	系统部署
	软件支持采用容器化的部署方式，部署过程方便快捷，可持续升级，无需重复部署。

支持录像存储使用Ceph、Swift、阿里云OSS、AWSS3Bucket、Azure、OBS、COS等多种对象存储。
	
	
	

	
	
	用户管理
	1、支持用户通过企业微信、钉钉、飞书扫码登录到堡垒机平台

2、支持用户使用Passkey方式登录到堡垒机。根据当前设备的硬件配置，用户可以通过多种方式进行登录认证，例如PIN、指纹、人脸识别等。
3、支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码复杂度、用户有效期等。
4、支持基于角色的权限访问控制，根据用户角色不同，提供不同的功能。角色权限可以细化到最小颗粒度，如查看、创建、更新、删除资产权限。
5、支持LDAP同步设置将用户同步到多个组织
	
	
	

	
	
	访问和权限控制
	1、采用资产树组织资产，管理起来方便。授权时采用资产树授权，当节点资产变化时，自动继承授权。

2、统一SFTP文件上传/下载，支持WebSFTP文件管理，支持上传路径自定义。
3、支持普通用户申请资产授权工单以获取资产运维权限，工单系统支持一级、二级审批流程。
4、支持控制台、审计台和工作台。控制台提供用户管理、资产管理等功能，审计台提供会话审计、日志审计等功能，工作台提供Web终端访问、文件管理等功能。
5、在线会话支持管理员执行会话暂停和恢复操作，被“暂停”的会话将无法操作，直到被管理员选择“恢复”选项进行恢复。
	
	
	

	
	
	资产管理
	1、支持自动发现公有云（包括华为云、阿里云、腾讯云、AWS、Azure、百度云、京东云、金山云、谷歌云）中的资产，并自动导入到堡垒机中。

2、支持自动发现VMware虚拟化、Nutanix超融合、青云私有云、华为私有云、OpenStack、天翼私有云、FusionCompute、深信服云平台、阿里云专有云和ZStack云平台中的资产，并自动导入到堡垒机中。
3、支持自动获取资源硬件信息，包括制造商、型号、CPU规格、内存大小、硬盘大小等。
4、提供远程应用扩展方案，无需二次开发。可方便我司按照运维管理需求，自由管理后续的各种应用资产，不含不局限于各种数据库客户端工具、防火墙管理工具、交换机管理工具，以及其他业务系统的客户端等等。
	
	
	

	
	
	运维方式
	1、提供无插件化的浏览器访问方式，支持通过浏览器即可登陆Linux、Windows、数据库、WEB应用、C/S架构应用等资产。

2、支持会话共享和多用户协同操作，用户通过WebTerminal连接SSH/Telnet资产成功后，可以在页面中创建分享链接，并将分享链接和验证码发送给其他用户。
3、支持Oracle、Postgresql、MySQL、SQLServer、ClickHouse、MongoDB、Redis数据库审计功能；支持对数据库命令进行阻断及审批。除支持本地客户端、远程应用发布方式连接数据库外，还需支持通过WebGUI方式直连数据库进行操作，对于使用WebGUI方式连接的数据库，支持对表名和列名进行自动补全
4、支持对容器Kubernetes的审计，通过WEBUI方式对操作容器的
5、命令进行阻断、告警、审计。
6、支持作业管理，包括命令作业和Playbook作业，可以帮助用户批量对资产执行Shell命令、PowerShell命令、Python代码或一个Playbook脚本，支持对MySQL、PostgreSQL、SQLServer数据库进行批量命令操作
7、支持批量文件发送功能，支持勾选多台Linux服务器，选择需要上次的文件，批量传输到多台Linux服务器中。
8、支持对资产的连接方式进行控制，管理员可以配置使用人员具体可以使用哪些连接组件进行资产连接操作。
9、支持在使用WebTerminal方式连接资产时，可以对相应的Tab窗口进行手动拖拽，重新排列位置。
10、资产连接支持会话分屏显示。用户可以在一个浏览器界面打开多个会话，并对批量命令的执行结果进行实时查看，方便用户对会话中的内容进行对比操作，提高操作效率。
	
	
	

	
	
	运维审计
	1、支持对运维操作会话的实时阻断、日志回放，包括起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型等日志内容。

2、针对SFTP、WebSFTP支持授权规则控制“删除”动作的能力，管理员可以更加灵活地处理对用户访问Linux资产删除文件的权限。
3、支持审计录像下载以及离线回放。
4、账号密钥支持使用HashiCorpVault第三方密钥存储系统。
5、用户详情支持查看该用户授权的资产、资产授权规则、用户登录规则、连接的资产会话信息。
	
	
	

	
	
	系统管理
	1、支持界面设置，可以自行设置登录页面标题、主题样式、登录页面图片、网站图标、管理页面Logo、导航栏链接等，满足内部规范化管理。

2、支持Ping、Telnet、Nmap、TCPDUMP、Traceroute系统工具，可以对资产连通性进行测试。
3、支持公告提示功能，管理员可以进入页面启用公告，并设置主题、内容以及更多信息URL地址，启用成功后，管理员和用户均可在页面中查看公告内容。
4、支持全局标签管理，支持对资产、用户、资产账户、资产规则进行打标签，每个资源都可以通过该功能灵活地打上“标签”，赋予了“标签”更为灵活、更为强大的功能，同时管理员也能够更加直观地为具有相同属性的资源进行分类。
	
	
	

	3
	网闸
	基本要求
	国产化CPU、国产化操作系统；标准机架设备，采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，整机配备双液晶屏；内网接口：设备配置千兆电口≥4个、千兆光口插槽≥4个，剩余扩展槽位≥1个，2个USB口，1个串口；外网接口：设备配置千兆电口≥4个、千兆光口插槽≥4个，剩余扩展槽位≥1个，2个USB口，1个串口。
	台
	1
	

	
	
	性能要求
	网络吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥5万，延时＜1ms；此次配置文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块，视频传输等模块授权。
	
	
	

	
	
	IPV6环境
	支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作
	
	
	

	
	
	文件交换
	文件同步客户端支持Windows、Linux等主流操作系统，均具备图形化管理界面；

支持NFS、SMBFS、FTP等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；
	
	
	

	
	
	文件快递
	支持对外开启WEB服务，供用户登录进行文件上传/下载操作，支持审核用户对普通用户（非免审批类型）发送文件申请进行审批，可下载该文件进行审核。
	
	
	

	
	
	数据库同步
	数据库同步客户端（非浏览器）支持Windows、Linux等主流平台，均具备图形化管理界面。

支持Oracle、SQLServer、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳、瀚高等主流国产数据库；
	
	
	

	
	
	数据库传输
	实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问。
	
	
	

	
	
	定制访问安全通道
	实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等

支持源地址、目的地址、目的端口的访问控制。
支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式、同一个IP多个端口等访问模式；
支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议;
支持SNMP/DNS等协议；
	
	
	

	
	
	病毒检测
	支持双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎。
	
	
	

	
	
	攻击防御
	具有抗DDoS攻击功能，支持抗攻击功能，能够识别和防御SYNFlood、ICMPFlood等攻击。
	
	
	

	
	
	双机热备
	通过独立的热备接口实现双机热备。

支持主、备状态实时展示。
	
	
	

	4
	零信任网关
	性能参数
	指标要求：提供零信任软件控制中心适用于国产化操作系统，提供用户授权≥50,提供软件升级
	套
	1
	

	
	
	功能参数
	1、支持帐号密码代填的单点登录功能，支持智能识别登录页面的用户名和密码输入框，根据设置的用户名密码规则自动填写WEB业务系统的帐号密码并登录；支持精准识别的代填模式，以业务登录界面的帐号输入框、密码输入框、登录按钮等作为匹配项，自定义精确匹配零信任用户名、密码、组织架构名、手机号、邮箱、邮箱前缀等值，也可以设置由终端用户自定义输入或管理员设定固定值登录

2、同步外部用户时，可配置的属性包括但不限于：用户过滤、用户名、外部ID、组织架构、所属角色、帐号状态、有效期、手机号码、电子邮箱等。支持查看AD、Ldap、企业微信、钉钉等外部用户目录的用户同步日志。
3、支持开启与关闭web资源诊断工具；支持portal页面、应用中心页面、web应用页面使用web资源诊断工具；支持展开收起诊断工具以查看问题：自身网络、零信任系统或后端业务服务器发生问题
4、为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、账号在该地点首次登录、账号在新地点登录、账号在非常用地点登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录等。
5、支持自动生成基于可信应用的动态访问策略模板，将进程的可信状态作为访问控制评估条件，配置应用访问策略，限制仅可信的进程可访问指定的应用，或不可信的进程阻止访问；管理员可基于自动生成的防护策略模板增加组合条件，灵活使用可信应用的分析能力；可信应用防护策略可配置多条。
6、通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一个资源发布多个服务器地址；管理员还可基于业务的特殊性，自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。
7、为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用，有效预防数据泄露。
8、对于创建后长时间未使用、长时间不登录或登录后长时间不使用的用户帐号，支持检测并判定为闲置帐号
9、支持管理员自行配置单位的弱密码库，可配置不少于10W行的弱密码
10、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力，支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞
11、针对Windows系统用户，支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统
	
	
	

	5
	终端威胁防御系统
	终端威胁防御
	现有终端杀毒软件150个点位，版本升级为国产化杀毒
	套
	1
	

	6
	虚拟化杀毒
	虚拟化杀毒
	为方便统一管理在现有平台进行点位延申，各供应商根据服务器CPU自行核算。
	套
	1
	

	7
	原有防火墙/网闸/日志审计升级
	原有防火墙/网闸/日志审计升级
	（防火墙）网御星云2台、网神1台、亚信1台，3年规则库升级，(网闸）网神网闸1台硬件维保，网御星云1台维修升级。
	项
	1
	

	8
	反统方软件硬件
	反统方软件硬件
	规格：1U
数据盘：2TBHDD(只能单盘，系统+数据共盘,最大支持8T单盘)
CPU:3.4GHz2核2线程
内存：8G
电源：220-240V
网口：10/100/1000M自适应电口*6(可扩展SFP多模光纤，最多扩展至4个)
吞吐量：3000Mbps
SQL事务数：50,000
延迟时间：亚毫秒
工作温度：5℃到35℃
	套
	1
	

	9
	各病区、手术室、急诊输液室网络改造
	网络改造
	改造病区工15个，每个病区配置AP数量不低于14个，配置AC一套，授权不低于200。
	项
	1
	

	
	
	服务
	提供改造所需所有辅材，包括网线、标签、人工等，并能够保障无线信号能够满足病房内部移动终端使用
	
	
	

	10
	防勒索系统
	品牌
	自主研发的国产化品牌，非OEM，支持国产化操作系统
	套
	1
	

	
	
	稳定性
	终端主机安装防勒索系统客户端代理软件后，CPU性能平均消耗不超过1%。
	
	
	

	
	
	操作系统兼容
	终端客户端至少支持WindowsServer、WindowsXP、Win7、Win8、Win10等Windows操作系统，RedHat、CentOS、OracleLinux、Ubuntu、Debian、suse、Euler等Linux操作系统，银河麒麟、统信、龙蜥等国产操作系统。
	
	
	

	
	
	终端安装
	支持管理平台下载至本地安装，同时支持管理平台推送自动下发到终端进行安装。
	
	
	

	
	
	资产地图
	支持对“进程-资产-行为”之间的关系链路图描绘，支持通过智能学习，发现并描述终端及终端中应用程序的链路关系，可根据终端名称和应用软件名称做筛选。
	
	
	

	
	
	数据库文件防护
	支持所有类型的数据库，防护机制与数据库类型无关，无需额外进行开发适配。内置主流文档类型，保护机制，支持保护核心数据文档如对WORD、EXCEL、PPT、PDF等文件类型的非法篡改、非法删除、非法勒索加密等手段进行防护。
	
	
	

	
	
	高级防护
	1.对共享文件的防护，通过配置策略做下发。

2.限定容器如java,python等应用只能运行指定文件(*.jar,*.py等)，内存MEM_IMAGE标志监测，批量修改文件后缀监测，实现对无文件攻击、进程注入攻击防护，windows特有。
	
	
	

	
	
	防护原理
	系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，要求基于内核级管控技术原理实现对数据库、文档、自助终端等防护对象的非法篡改、非法删除、勒索加密等攻击进行防护，实现对已知及未知勒索病毒的防御能力WEB服务管理端支持全局策略制定、下发和回收。
	
	
	

	
	
	策略管理
	支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、终端类型，管理中心可一键配置保护策略。

支持策略在线分组推送，可根据不同分组下发自定义策略。
支持在服务端远程控制客户端的强安全保护模式、引导区防护模式。
	
	
	

	
	
	保护模式
	1、支持对所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行。支持引导区保护模式，通过锁住系统引导区，防止恶意指令或代码修改操作系统系统引导区。

2、支持终端模拟工作模式，模拟验证各终端的防护情况，不做真实的阻断操作。
3、内置病毒库，防范LockBit等各类勒索病毒攻击，保护数据库等各类文件免受勒索病毒的加密和删除。
4、支持诱饵文件对勒索病毒的诱捕，精确识别勒索病毒，并记录受影响的设备名、IP地址、进程名、访问时间等。
5、支持信任应用保护策略，信任验证机制至少通过识别程序名、程序签名及安全标签（程序哈希值）三种方式对应用进行保护
6、支持与部分第三方数据库运维管控设备联动，数据库文件落地加密，非信任进程、非信任终端访问返回密文。
7、客户端具备防杀机制，仅能通过预设密码退出，阻止人为或病毒非法结束保护进程。终端客户端在离线模式下仍然具备数据安全保护能力。
	
	
	

	
	
	防御可视化
	支持资产访问可视化分析，可描绘进程访问资产关系图，分析恶意进程运行方式，及监控恶意进程主机入侵生命周期。
	
	
	

	11
	三级等保
	测评服务
	提供一套信息系统三级等保测评一次
	项
	1
	

	12
	网络安全服务
	安全服务
	（1）、信息系统安全加固；（2）、信息系统实时监测；（3）、安全事件应急响应；（4）、信息系统安全通告；（5）、信息安全管理策略；（6）、数据灾备和恢复；（7）、信息安全培训；（8）、咨询服务；（9）、重大事情保障；（10）、网络运维服务；（11）、文档记录服务；12、服务质量保障；（13）、漏洞扫描（1年4次），渗透测试（单业务系统1年2次），应急演练（1年2次），提供季度巡检服务。
	项
	1
	

	三、客户端等硬件设备

	1
	PDA
	
	不低于八核心处理器,不低于2G运行内存,不低于
4500mAH充电式锂电池，不低于5.2寸全高清1080P显示屏,不低于分辨率720*1280,支持4G全网通、支持蓝牙4.0、支持802.11ac/a/b/g/n、支持一二维码、RFID数据读取,工业等级IP67
支持多条码同时读取；IP65防水防尘等级；
支持WiFi，4G/5G通讯
	台
	50
	

	2
	条码打印机
	
	支持热敏、热转印打印；不低于分辨率203dpi；不低于打印速度102mm/s；支持RS-232串行、USB等接口,
	台
	30
	

	3
	腕带打印机
	
	支持热敏、热转印打印,分辨率203dpi,打印速度
152.4mm/s,打印头具备检测功能,含数据线，
	台
	5
	

	4
	平板1
	
	不低于屏幕9英寸，拥有64位架构，Retina显示屏,不低于屏幕分辨率2048x1536,支持蓝牙4.0，支持
802.11a/b/g/n
	台
	8
	

	5
	平板2
	
	不低于屏幕不低于9.7英寸，不低于运行内存4GB，存储容量64GB，支持移动/联通4G，支持蓝牙4.0，支持
	台
	8
	

	6
	无线呼叫器
	
	802.11a/b/g/n，续航时间至少10小时，调制方式为调频FM，不低于发射频率300MHz，发射功率不低于5毫瓦，发射距离最大300米，单个按键，电池寿命不低6000次发射，包含底座一个，
	只
	100
	

	7
	病床呼叫器
	
	每套包含：呼叫器1个、呼叫底座1个，4米延长弹簧线1根、呼叫手柄1个。白色ABS材料，，呼叫器调制方式为调频FM，不低于发射频率300MHz，发射功率5毫瓦，
发射距离空旷300米，单个按键，LED灯提示，按键寿命百万次，电池不低于6000次发射，
	套
	10
	

	8
	呼叫显示屏
	
	解码方式为FSK（调频FM），接收频率不低于400，
300MHz，接收灵敏度-120Db，号码显示数字，支持多种销号方式，
	台
	1
	

	9
	数字控制基站
	
	编码解码为FSK（调频FM），接收频率不低于300MHz，发射频率不低于400MHz，接收灵敏度-120Db，发射功率400毫瓦
	台
	1
	

	10
	数据接收机
	
	编码方式调频FM，电脑串口供电，接收灵敏度-120db，6组地址码（可更改）
	台
	1
	

	11
	液晶电视
	
	55英寸屏幕，分辨率1920*1080，屏幕比例16：9，内置扬声器；支持HDMI、VGA等接口
	台
	1
	

	12
	标签打印机
	
	支持热敏、热转印打印，分辨率不低于200dpi，打印速度不低于100mm/s
	台
	1
	

	13
	手持式扫描枪
	
	手持式扫描枪，可扫描一、二维码
	台
	30
	

	14
	扫码盒
	
	国产化自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。识读码制：一维码和二维码；扫码原理≥30万CMOS影像式解码；传输方式：USB(即插即用)有线传输（线长1.5米）；识读精度：一维码≥3mil；二维码≥7.5mil；提示方式：喇叭、指示灯。
	套
	30
	

	15
	无线网络
	
	各病区必须具备无线网络覆盖，覆盖要求：信号强度≥65dBm，丢包率≤1%，平均延时≤20ms，吞吐量
≥80Mbps，可使用5G
	套
	15
	

	16
	无线AP
	
	支持802.11a/b/g/n/ac,双路双频，标配POE供电模块一只， 
	套
	200
	

	17
	图像采集卡
	
	影像图像采集卡
	台
	30
	

	18
	护理白板
	
	55寸4K显示器，（含吊装支架、含安装），与内网互联。
	台
	30
	

	19
	实施费（配套材料）
	
	设备安装、调试、包含辅助材料（包含液晶电视、护理白板支架、VGA/HDMI数据线、音频线、无线键盘、鼠标套件等）
	项
	1
	

	四、模块化机房

	1、数据中心机房

	1.1机柜系统

	1
	一体化机柜
	
	1、推荐600*1400*2000,42U,标准42U柜体，具体尺寸可根据实际勘测情况进行调整；
2、前门为5mm钢化玻璃单开门
3、后门为单开/双开钣金门；
4、两侧侧板粘贴隔热棉；
5、前门顶部照明，线预留长度20mm；
6、标配活动轮4个；螺丝、螺母；接地线；标配行程开关，用于自动控制照明开启与关闭；
	台
	12
	

	2
	垂直理线架
	
	配42U高机柜，用于服务器机柜后部理线。
	套
	24
	

	3
	侧板
	
	侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，适用于1400深42U机柜。
	面
	2
	

	4
	盲板
	
	阻燃塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装。
	块
	240
	

	5
	固定层板
	
	托放设备，承载100kg设备。
	块
	12
	

	6
	L型导轨
	
	左右对称安装，配套600mm宽服务器机柜（可以用来放置UPS、配电单元、机架式空调等设备）。
	副
	12
	

	7
	顶置M型线槽
	
	适用于600mm宽的服务器机柜，强弱电走线槽。
	套
	24
	

	8
	顶置M型线槽
	
	适用于300mm宽的列间空调，强弱电走线槽。
	套
	8
	

	9
	微模块控制器
	
	照明控制、机柜门控制，可联动消防。
	套
	1
	

	10
	照明系统
	
	LED照明灯置于机柜前门顶部；氛围灯置于机柜前门两侧，可选七色氛围灯起到氛围烘托的作用，正常为蓝色氛围灯，告警状态为红色氛围灯。
	套
	13
	

	11
	PDU滑块
	
	置于后门机柜两侧，用来固定安装PDU。
	套
	24
	

	12
	应急风扇
	
	应急散热装置，置于机柜后门顶部。
	套
	12
	

	13
	机柜承重底座
	
	L50国标角铁制作
	套
	12
	

	1.2配电系统

	1
	精密配电柜
	
	精密配电列头柜尺寸：600W×1200D×2000H
1、具有良好的人机操作界面，采用LCD电容式触摸屏集中显示，屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率可达1024*768；外观和机构应符合YD/T585-2010《通信用配电设备》要求；2、交流输入电压波动范围为其额定值的85%-110%。
3、防雷性能：交流配电设备应具有防雷保护装置：与户外低压电力线相连，应符合YD/T944-2007中耐雷电流等级H型的规定，不与户外低压电力线相连，应符合YD/T944-
2007中耐雷电流等级M型的规定：内部防雷地线应和保护接地端子就近连接。
4、接地性能：交流配电设备应具有中性线装置和保护接地装置，直流配电设备应具有工作接地和保护接地装置，配电设备保护接地装置与金属壳体的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值应不大于0.1Ω。
	台
	1
	

	2
	PDU线缆
	
	ZCRVV-3*6mm2-配套接线端子及辅材
	m
	200
	

	3
	PDU
	
	1、非金属材料特性：输出模块的塑胶材料采用PC/ABS材
料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，能有效防止使用中出现的触电危险；
2、金属材料特性：输出模块的金属插接组件采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化高硬度的锡磷青铜；
3、输入32A，输出4位16A国标孔+12位10A国标孔；
	套
	24
	

	4
	电力电缆
	
	ZCYJV-3*6mm2-配套接线端子及辅材
	米
	15
	7.5KW空调

	5
	电力电缆
	
	ZCYJV-5*6mm2-配套接线端子及辅材
	米
	60
	12.5KW空调

	6
	电力电缆
	
	ZCYJV-4*50+1*25mm2-配套接线端子及辅材
	米
	30
	UPS

	7
	电力电缆
	
	医院总配电间至机房
	米
	160
	以实地测算为准

	8
	配电柜承重底座
	
	L50国标角铁制作
	套
	1
	

	1.3UPS不间断电源系统

	1
	设备拆除
	
	机房内原损坏UPS拆除、报废后清运处置；机房内原损坏电池组拆除、报废后清运处置。
	项
	1
	

	1
	UPS主机
	
	UPS电源采用三进三出模块化UPS，其满配容量应不小于
80kVA，单个功率模块容量不得低于20kVA，功率模块满配数量不得低于4个，配置4个20KVA功率模块。UPS主机可放入标准宽600*1200*2000机柜内，为保证UPS机架安装时，机器后部有足够接线维护空间，UPS深度不得大于700mm。
	台
	1
	

	2
	蓄电池
	
	1、12V100Ah铅酸免维护蓄电池，要求与UPS主机同品牌，方便后期维护及整体兼容性。
2、蓄电池外观不应有裂纹污迹及明显变形。
3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力。
4、材料的阻燃能力：槽、盖的有焰燃烧时间应≤10s。
	节
	96
	实地测算

	3
	电池架
	
	开放式电池架，可安装32节12V100AH电池。
	套
	3
	

	4
	电池空开
	
	3P160A空开，含箱体。
	个
	3
	

	5
	辅材
	
	电池连接线等辅材。
	项
	1
	

	6
	电池散力架
	
	L50国标角铁制作
	项
	1
	

	1.4精密空调系统

	1
	列间精密空调
	
	1、技术参数：制冷量≥12.5kW，显冷量≥12.5kW，电加热≥3.0kW，加湿量≥3.0kg/h，风量≥2800CMH；机组推荐尺寸300*1400*2000mm，具体尺寸可根据实际勘测情况进行调整；与机柜一体化设计，两侧送风，后回风。
2、压缩机系统：直流变频涡旋压缩机，且冷量输出可实现20%-100%连续调节,可根据机房热负荷快速响应输出满足需求的制冷量。
3、室内风机系统：要求采用高效后倾离心式EC风机，标配4个风机。
4、加湿系统：应采用高效电极加湿器，所选用加湿器需可以在场地进行拆装清理，反复应用。
5、节流器件：采用电子膨胀阀，能大大提高制冷剂流电子控制的效率，对制冷剂温度进行精确控制，防止过热，并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提
升。
6、使用高效R410A环保制冷剂，符合绿色环保要求。
	套
	4
	

	2
	房间精密空调
	
	现有机房空调利旧安装，包含调试等
	套
	1
	利旧

	3
	房间精密空调
	
	1、技术参数：制冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW，风量≥3200CMH，上送风机组。
2、高效后倾离心风机、风量大、效率高；
3、机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，要求在24℃，50%RH工况下：显热比≥0.90。
4、能效比要求：要求24℃，45%RH工况下：机组制冷能效比应≥3.0。
5、室内风机系统：标配高效后倾离心风机。
6、采用高效无极调速室外机，使制冷系统运行始终在高效状态。
7、使用高效R410A环保制冷剂，符合绿色环保要求。
	套
	1
	

	4
	液管（暂估）
	
	冷媒铜管,含铜管保温。
	米
	180
	

	5
	气管（暂估）
	
	冷媒铜管,含铜管保温。
	米
	180
	

	6
	室外机电源线、控制线
	
	配套室外机电源线、控制线等。
	米
	180
	

	7
	制冷剂
	
	R410A环保制冷剂,10kg/每瓶。
	瓶
	8
	

	8
	延长组件
	
	配套
	套
	6
	

	9
	进水管
	
	PPR水管。
	米
	40
	

	10
	出水管
	
	PPR水管。
	米
	40
	

	11
	空调室内机承重底座
	
	L50国标角铁制作
	套
	6
	

	12
	室外机底座
	
	根据现场情况定制
	套
	6
	

	1.5动力环境监控系统

	1
	边缘机算机网关
	
	监控主机（边缘计算网关）提供8个独立串口、8路开关量接入、4路模拟量接入、4路漏水接入、6路DO继电器输出，具备短信与电话功能，系统便于第三方集成，对外有WEBService接口，MODBUSTCP接口，支持SNMP三种开放接口协议，可实现灵活组网或跨平台无缝集成。
	套
	1
	

	2
	动环系统软件
	
	1、基于嵌入式芯片，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，支持远程浏览。
2、无需依赖上位机软件即可完成供配电、UPS、空
调、漏水、温湿度、红外等进行集中监控管理及实现报警功能。
3、软硬件高度一体化，实现跨区域集中监控。
4、监控管理系统可实现数据远程短信查询，达到良好的短信互动功能。
5、系统可实现短信、电话、声光、邮件、微信、语音等报警方式。
6、提供二次集成接口，支持三大协议：SNMP、Modbus-tcp、Webservice。
	套
	1
	

	3
	触摸一体机
	
	15.6寸电容触摸一体机，外嵌款，黑色边框，
分辨率≥：1920*1080，内存≥4G，固态硬盘≥64G，不少于USB*4，RS232*2，网口*1，配1.5米电源线+12V5A适配器+卡扣，支持VGA、HDMI输出。
	套
	1
	

	4
	配电监测协议解析
	
	根据电量仪的通信协议定向开发。
	套
	1
	

	5
	UPS协议解析
	
	1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。
如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。
2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，
如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。
3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据。
	套
	1
	

	6
	精密空调协议解析
	
	1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。
2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态
3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据。
	套
	6
	

	7
	智能漏水控制器
	
	报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。
	套
	6
	

	8
	5米非定位漏水感应线
	
	机架/列间空调底部漏水检测出漏水状态报警。
	套
	6
	

	9
	漏水检测协议解析
	
	精密空调出现漏水，系统实时发出告警。
	套
	1
	

	10
	智能温湿度传感器
	
	供电电源：12VDC；
电流：＜10mA；
显示：数码显示参数值，自检显示；
测湿范围：0-100%RH，精度：±3%RH（25℃时）；
测温范围：-40℃~125℃,精度：±0.5℃（全量程内）；
串行输出：RS485；
工作环境：-20℃~60℃,0-100%RH；
最大尺寸：86×86×30mm；
	套
	6
	

	11
	温湿度协议解析
	
	查看温湿度曲线（实时、历史、任意时段），形成温湿度曲线报表，参数越限提供报警
	套
	1
	

	12
	烟雾传感器
	
	感应方式：光电式，作电压：12V，工作温度：-10度-50度，检测面积：20平方，报警方式：常开/常闭，（可选）直接接入监控主机无需外加开关量模块。
	套
	4
	

	13
	短信报警系统
	
	内置监控主机，支持移动、联通。
	套
	1
	

	14
	声光报警系统
	
	现场声光报警，额定电压12V，电流300mA，声压110dB／1m。
	套
	1
	

	15
	安装耗材
	
	定制
	批
	1
	

	2、数据中心机房装修(建设内容详见图纸）

	1
	机房拆除
	
	主机房设备拆除，搬移，顶面、地面、墙面、窗、玻璃隔墙拆除，满足设计及使用需求
	项
	1
	

	2
	机房顶面
	
	微孔铝扣板，满足设计及使用需求
	平方米
	67
	

	3
	机房地面
	
	陶瓷静电地板，满足设计及使用需求
	平方米
	67
	

	4
	墙面封堵
	
	轻隔砖封堵，内外墙面恢复，满足设计及使用需求
	平方米
	11
	

	5
	隔墙
	
	轻隔砖隔墙，墙面涂料，满足设计及使用需求
	平方米
	38.44
	

	6
	玻璃隔墙
	
	防火超白玻璃隔墙，满足设计及使用需求
	平方米
	42
	

	7
	墙面饰板
	
	墙面彩钢板包覆，满足设计及使用需求
	平方米
	96
	

	8
	踢脚线
	
	6mm不锈钢，满足设计及使用需求
	米
	40
	

	9
	电控玻璃膜
	
	超透电控玻璃膜，含安装配件，满足设计及使用需求
	平方米
	28.8
	

	10
	新风系统
	
	根据现场实际情况配置，满足设计及使用需求
	项
	1
	

	11
	消防排烟系统
	
	根据现场实际情况配置，满足设计及使用需求
	项
	1
	

	12
	消防告警系统
	
	根据现场实际情况配置，满足设计及使用需求
	项
	1
	

	13
	气体灭火系统
	
	根据现场实际情况配置，满足设计及使用需求
	项
	1
	

	14
	防火门
	
	甲级钢质防火门防火门，满足设计及使用需求
	樘
	3
	


五、驻场服务

1、针对射阳县中医院生产机房、容灾机房，本项目合同存续期间，因采购方工作需要而增加的服务器、存储、交换机等设备，一并作为本次日常运维的对象，不再单独招标、不再另行支付费用。

驻场服务人员要求：2名驻场运维工程师。

备注：投标人须提供承诺函，否则为无效投标人。承诺内容：提供2名驻场运维工程师、驻场运维工程师须具备网络、虚拟化专业维护及故障处理能力、具有丰富的不少于3年的行业经验且至少通过网络工程师中级及以上认证，提供不少于三年的系统调试服务，驻场时间三年（自项目竣工验收后）。

驻场人员工作时间跟随医院上下班时间，特殊情况下按照医院要求加班，如出现紧急、重大节日、重保等情况下配合医院进行加班。保障医院内所有IT硬件正常使用，包含不限于整体IT基础运维服务。

2、日常维护主要包括：日常监控、定期巡检、常规作业、故障支持等。

（1）日常监控

应用系统运行状态的监视。（包括软件的启动、服务器的正常运行、记录系 统数据、检查与实际情况是否相符）

①按服务时间和检查程序要求，每天监视设备与系统工作状态，检查设备 自身和周边相关设备是否存在故障隐患。对于有日志功能的设备，要仔细查看 日志，查看有无错误记录。

②现场响应用户非故障服务请求。比如现场旁站保障、现场应用测试等。

发生应急事件时，供应商提供技术保障，并安排专人到现场提供技术支持服务。

③对故障和故障隐患进行临时处置，并向招标人代表汇报故障处置情况。

（2）定期巡检：

服务供应商应至少每周对机房设备进行一次整体系统巡检并形成正式巡检 报告。巡检内容包括：

①查看设备、系统是否运行良好，如果存在故障应立刻进入调整和维修流 程；

②对设备运转效率进行检查，对可能存在的低效率或潜在的故障及时发现 并调整优化；

③对设备进行必要的提前维护，特别是针对用户未来一段时间内需求的调 整；

④提供正式的巡检报告，报告中应详细列明每台设备的运行情况和可能潜 在的问题，如有维护维修操作则需提供相关报告，报告中所有数据均应真实可靠。       （3）常规作业：

零星布线：针对机房内新增设备、原设备位置调整或设备功能变更等需要 的零星布线工作（包含光缆与电缆、跳线、标签标识等）；

服务器及其操作系统：包括服务器、操作系统安装、调试等；

网络系统：交换机、路由器、光电转换、无线网络控制、防火墙等网络设 备配置、调试；

人员管理：培训记录、保密协议签订、进场管理、离场管理等；

方案制定：规章制度制定、操作规程制定、应急预案制定、应急演练配合、 安全通报整改等；

台账管理：资产清单、网络拓扑、IP 地址和用户名统计表、服务报告、值 班手册等；

机房管理：第三方人员访问管理、卫生管理、接地管理、环境管理、标识 管理、消防管理；

例行保养：按一定时间间隔，为保持设备与系统良好性能，进行必要的例 行保养工作。比如数据碎片整理、数据库优化、网络优化、系统优化、应用系 统优化等。

配合检查：当院方面临各级检查中涉及到数据中心相关事宜，供应商须服 从院方统一安排，配合完成检查工作。

（4）故障支持：

系统宕机或故障的恢复支持：当服务器发生系统宕机时，提供下列服务：

①协助恢复操作系统；

②检查操作系统日志，收集错误信息，进行故障原因分析；

③出具系统宕机或故障的报告。

（5）备件支持

①备件支持服务是指运维服务供应商准备适当的项目关联备件，提供备件 支持服务。未使用的备件所有权仍属供应商。

②供应商备件库须至少配备以下种类和数量的备品备件,备件功能完好无故 障，备件存放院方指定地点，并做好档案管理。（详见下表）

	序号
	备件名称
	规格
	数量

	1
	硬盘
	SSD 1.92T磁盘  （DELL R740）
	2

	2
	电源
	服务器电源  （DELL R740）
	1

	3
	内存
	服务器内存64G/根 （DELL R740）
	2

	4
	交换机
	48口万兆光口交换机
	1

	5
	万兆模块
	万兆多模模块
	2

	6
	光纤跳线
	万兆光纤跳线5米
	10

	7
	光纤
	万兆光纤跳线10米
	10


（6）故障预案

做好预防性维护工作，减少设备故障造成的损失，快速恢复设备到正常工 作状态，供应商对系统中关键节点损坏可能进行预判，并提供处置预案，出现 损坏时可以预先设定的方法进行处理，避免临时失措。

（7）现场运维人员数量及作息求 

运维材料：每天必须提供报告包含但不限于：《机房巡检报告》、《机柜设备 状态水印照片报告》、《主要虚拟化平台运行报告》、《数据备份状态报告》、《容 灾系统同步状态报告》等，所有截图必须有巡检时间。

作息要求：与医院作息完全一致，提供 7*8  小时服务，遇到问题故障现场 处理；非工作时间，24 小时手机保持通讯状态，遇突发情况 0.5 小时内到达机房现场（医院按照任务分配单执行，单次未按照要求完成扣除项目款 1/100）。

注：“7*8 小时服务”是指服务时间为每周 7 天，每天 8 小时。

（8）咨询服务

针对日常运维、系统维保、节点巡检中，所发现的问题或潜在的网络安全 风险， 提交专业的建议方案。根据采购方基于信息化建设、运营、维护的需要，提交技术咨询报告。

服务供应商在采购方提出需求后应：

①在调研评估开展前提供计划，包括目标、内容、步骤、人员、预算、进 度、交付成果和沟通计划等；

②编写调研评估报告，如现状评估、访谈调研、需求分析、后续建议等；

③制定报告的评审制度，包括组织内部评审和需方评审，并进行记录；每 年外聘专家不超过两次，由供应商承担相关评审费用。

④持续跟踪调研评估的落地执行情况；

⑤确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；

⑥在必要时创建与例行操作、响应支持和优化改善服务的接口，启动和完 善相应服务交付过程。

（9） 培训

供应商在按照 1 次/季度的总数量，为采购方提供医疗信息化的专题知识讲 座，讲座的有效时长应不小于 2 小时/次。其中，每年外聘 1 次医疗信息化专家 莅宿讲座。与讲座有关的食宿费、交通工具费、专家费等，由供应商承担。

（10）评审保障服务

①对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系,每年至少完成1次应急演练；
  ②每季度至少进行2次数据恢复验证，保障备份数据的可用性；
  ③定期(每年不少于2次)对信息平台和医疗业务核心系统进行渗透测试、漏洞扫描或安全整改等，要求提供本年度或上一年度的安全检查和整改报告，且报告内不应存在未整改的高危漏洞。
  ④定期(每年不少于2次)开展安全应急演练并提供演练报告。
  ⑤如因政策变化服务保障内容出现变化时，需根据新政策进行调整，费用不变。
备注：以上评审保障服务为硬性要求，其他非硬性要求根据医院要求确定。
六、质量要求：

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

七、售后服务

1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。所有软硬件产品原厂提供不少于3年的质保，硬件供应商承诺与软件相匹配，提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供换新服务；

2、全系统维保：提供三年7*24标准技术维护服务，包含：合同所包含设备的技术支持(系统状态检测、判断、故障处理方案的邮件、电话和现场支持)、故障处理、设备厂商服务期内维保服务的协调、软件服务期内升级的支持；期限内每年12次巡检；7*24小时服务、1小时以内响应、并安排资深工程师4小时内赴现场解决问题；（包含机房原有设备）利旧安装，含3年设备维保，包含调试等，

3、需提供7*24小时联系电话，有专职工程师，并在接到故障维修10分钟内响应，24小时内无法修复的，应提供相同配置的备用机，保障采购单位正常工作使用。

4、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

5、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

6、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

7、免费提供该产品的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护；
   8、本次项目为交钥匙工程，中标方应充分了解医院现有设备、环境，提供满足本项目相关的连接设备、模块、光纤等相关配套设施，以确保相关设备能够顺利上线，业务能够正常运行，在安装调试过程中甲方不提供任何配套设施，因中标方考虑不周而造成设备无法安装，由中标方免费补齐相关设备。
  9、各厂家及供应商推荐设备须完全满足功能及性能指标要求，其它指标不作硬性要求，但必须满足我院实际使用需要。后期使用过程中如出现配置不够产生额外费用，由供应商或厂家自行承担。

八、验收标准

1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

九、安全管理要求

1.为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2.若发生安全问题，由中标方（施工单位）自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工 。

十、项目实施、进度要求 

1.此项目为交钥匙工程，勘查单位需实地测量核准，招标方不承担因机房面积不准而追加相关费用，数据中心及机房建设请现场勘查，充分考虑该项目所需的软硬件内容，及时提出或确认有无遗漏的软件模块或硬件设备及配件，未提出或确认无遗漏的，视同认同该方案所涉及的软、硬件及配件，将由承建单位自行承担因遗漏的软、硬件及其配件所造成的损失。

2.机房市电采用双总线双供电模式，带自动切换装置，设空开管理。

3.确保符合国家信息安全等级保护三级标准及智慧化机房标准。

4.因原有硬件设备需利旧，请设计单位及最终中标方充分考虑新旧设备连接的兼容性及稳定性，因此而产生的问题及造成的损失由承建单位自行承担。

5.符合信创建设要求。

6.项目实施进度要求：（1）项目实施后，投标人应定期向采购人汇报项目进展状况，参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告；项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。（2）应提供项目组人员组成及人员简介、具体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。 

十一、施工和安全要求：

1.中标方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。

2.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

3.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

4.成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5.在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

6.在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

7.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

8.成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

9.成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

10.成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。

十二、培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

(1)培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

(2) 供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

(3) 所投设备原厂技术培训，培训期间一切费用由承建商承担（含医院信息化专业人员2名）。

(4)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；

十三、应急措施及设备安装要求

1.安装前的准备工作

1.1 订立计划

在安装设备之前，需要订立认真的计划。计划应包括以下内容：安装人员的分工和任务;安装时间和地点的确定;安装所需的设备和材料的清单;安装所需的工具、仪器和设备的清单;安装的实在步骤和安装次序。

1.2 检查设备和材料

在安装设备之前，需要检查所安装的设备和材料是否齐全，是否符合质量要求。检查次序应为:检查设备和材料的数量是否正确;检查设备和材料的型号是否符合要求;检查设备和材料的质量是否符合要求。

1.3 做好安全准备

在安装设备之前，需要做好安全准备，防止显现不安全情况。做好安全准备的实在措施包括:确保安装现场安全;确保安装人员佩戴安全装备;确保安装人员知晓应急程序

2.安装时的注意事项

2.1严格依照安装步骤进行操作

在安装设备时，需要依照订立好的计划进行操作，保证安装次序正确。在安装设备时需要注意以下事项:确保设备的接线正确;确保设备的电源和地线稳定牢靠;确保设备的安装位置合理。

3.2 做好防止静电和电磁干扰的工作

在安装设备时需要注意防止静电和电磁干扰对设备造成的影响。实在的措施包括：佩戴防静电手环;使用防静电工具和材料;把设备和电源线分别接到不同的插座上;防止电器设备相互干扰。

3.紧急情况下的处理方法

在紧急情况下，需要立刻实行应急措施，防止损失扩大。

3.1 安全撤离：在紧急情况下，第一时间布置安装人员撤离现场，确保其安全。同时，需要通知其他人员实行安全措施，包括关门、关闭设备、切断电源等。

3.2 救援设备：在紧急情况下，需要快速启动救援设备，对受损的设备进行修复和维护。同时，要把设备和材料运输到安全地点，以避开二次损失。

3.3 分析原因：在紧急情况解决之后，需要对事故原因进行分析，找出问题所在，并实行措施进行改进和防备，以避开类似事故再次发生。

十四、合同履行期限和地点

1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后4个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

2、履约地点：采购人指定地点。

十五、付款方式

合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

项目验收合格后付至合同总价款的70%（包括之前支付的预付款）；验收合格满一年后付至合同总价款的80%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）

十六、演示部分

1.演示要求（演示时间为十五分钟）

 1.1投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

1.2投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

十七、本项目不接受进口产品投标
十八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	
	

	2
	
	  

	3
	
	

	4
	......
	


注：采购标的所属“制造业”行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

十九、特别说明：

1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

备注：中标价包含了为保证采购单位项目顺利实施达到采购人采购需求，并须经验收合格，中标单位在项目建设过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

2、本项目采购清单中：核心业务存储为核心产品，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

4、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

5、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购中心备案管理。

6、前期咨询服务费

本项目报价须包含本项目前期咨询费，前期咨询费：1.24万元整，该费用折算在报价中，在报价单中不单独列明。中标供应商在中标公告公示后七个工作日内一次性支付给本项目前期咨询服务公司。

7、履约保证金

7.1中标单位在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户。供应商自主选择以支票、汇票、本票、电子履约保函等非现金形式缴纳或提交。

注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例至5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

7.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

7.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

7.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

9、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

中小微型企业有关政策

9.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

9.2 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

9.3 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

9.4 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

9.5 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物若全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能享受价格优惠政策。

9.6监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

9.7残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10、“信易购、政采贷”政策 

11.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

11.2根据射财库【2021】20号文库要求，采购中心积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人如出现并列时，采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
三、评标方法与评标标准
	评审项
	分值
	评审内容

	报价得分（30分）
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位，第三位不论大小一律不计）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	
	
	

	技术参数(24分)
	技术参数（24分）
	投标人所投产品设备技术参数完全响应招标文件“招标参数

”要求的得满分24分，如有负偏离的，每一项扣0.04分，扣完为止。备注：投标技术参数以加盖投标人红色公章的“技术参数响应对照表”为准。项目投标参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标产品及功能演示（16分）（演示环节分值为客观分，演示时间不超过十五分钟）
	投标产品及功能演示（16分）
	一、系统演示:数据库性能监控与优化系统（8分）演示产品必须与所投产品一致。

供应商采用现场医疗用户真实生产环境演示，符合演示要求每项得2分，最多得8分；采用Demo或PPT模拟演示，符合演示要求每项得1分，最多得4分；演示不能满足招标文件要求或未演示不得分。

1、演示系统自动分析出低效的 SQL，并生成相应的优化建议脚本；

2、演示针对执行计划的自动分析功能，能够自动标注出执行计划 中存在问题的路径；

3、演示一健诊断与性能优功能，并输出相应的诊断分析报告；

4、演示针对不同目标数据库，设置不同的告警策略的功能。

二、容灾演示:容灾备份一体化系统（8分）演示产品必须与所投产品一致。

根据投标人提供的“CDP容灾备份系统”需从登录界面开始进行依次对得分项进行演示，供应商采用现场真实平台演示，符合演示要求每项得2分，最多得8分；采用Demo或PPT模拟演示，符合演示要求每项得1分，最多得4分；演示不能满足招标文件要求或未演示不得分。

1、需支持实时容灾监控，具有容灾监控大屏功能，其实时展现指标包括同步状态、延时、空间占用、日志应用序列。

2、需支持对主机进行标签分类，拉起时可按标签进行分类拉起。

3、需支持除系统自动恢复验证外,还可实现自动应用级验证,用户可自定义SQL语句对自动恢复验证的数据库进行对比,对比结果进行保留,管理员进行结果确认,全过程记录台帐。

4、需支持并配置一键生产主流数据库实时容灾功能，可查看容灾系统和生产系统的情况。

	投标人实力（8分）
	企业实力（3分）
	投标人具有CCID信息系统服务交付能力等级证书一级的得3分，二级及以下的的1.5分，未提供不得分；

备注：须提供相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	项目团队（5分）
	1、投标人针对本项目拟派的项目经理具有电子信息类高级工程师、系统集成项目管理工程师、通信工程师证书的，每具有一项得0.5分，最高得1.5分。

备注：投标人须提供在本项目招标公告上网公示前（三个月中任一个月）投标人为其人员发放工资的证明或为其缴纳的近期社保证明材料，和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。投标人提供的相关证书须是国家认可的机构发放的证书，否则不得分。

2、投标人针对本项目拟派的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、网络安全能力证书CCSC（网络安全技术Ⅰ级）、IT服务项目经理证书每具有一项得0.5分，最高得1.5分。

备注：投标人须提供在本项目招标公告上网公示前（三个月中任一个月）投标人为其人员发放工资的证明或为其缴纳的近期社保证明材料，和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。投标人提供的相关证书须是国家认可的机构发放的证书，否则不得分。

3、除项目经理和技术负责人外投标人拟投入本项目的服务团队人员还应具备:高级工程师（通信工程）、CISP注册信息安全专业人员、电子信息工程工程师（中级及以上）、信息系统项目管理师资质证书、互联网技术工程师（中级及以上）、网络工程师、系统集成项目管理工程（中级及以上），每具有一项得0.5分，最高得2分。

备注：投标人须提供在本项目招标公告上网公示前（三个月中任一个月）投标人为其人员发放工资的证明或为其缴纳的近期社保证明材料，和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。投标人提供的相关证书须是国家认可的机构发放的证书，否则不得分。

	实施方案(6分)
	实施方案(6分)
	投标人根据项目实际建设需求、项目实施要求，提供满足项目需求的实施方案，方案内容须包含：数据中心项目建设方案、数据中心设计拓扑图、柜内设备规划图、实施进度计划及进度控制方案、人员配备及应急响应方案、原有设备资源统计及利旧方案六项内容。

投标人每提供一项优于项目需求实施方案的得1分；投标人每提供一项满足项目需求实施方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。本项最高得6分。         

	培训方案（2分）


	培训方案（2分）


	投标人根据项目需求中的培训方案内容，投标人提供满足项目需求的培训方案，方案内容须包括：培训人员数量及资质、培训时间与次数、培训课程、培训计划四项内容。

投标人每提供一项优于项目需求培训方案的得0.5分；投标人每提供一项满足项目需求培训方案的得0.25分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。本项最高得2分。       

	重点难点分析（5分）
	重点难点分析（5分）
	根据招标文件项目需求的内容，投标人提供满足项目需求的重点难点分析方案，方案内容须包括：业务系统不停机迁移安全分析、虚拟化平台版本升级及风险分析、业务虚拟机数据备份安全分析、核心数据库卡顿慢问题快速处理步骤及分析、现有影像数据存放及归档问题分析五项内容。
投标人每提供一项优于项目需求的重点难点分析方案的得1分；投标人每提供一项优于项目需求的重点难点分析方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。本项最高得5分  

	售后服务方案(4分）
	售后服务方案（4分）
	根据招标文件项目需求中售后服务要求，投标人提供满足项目需求的售后服务方案内容，方案内容须包括：售后服务目标和维护计划、售后服务内容及响应时间、现场服务支持能力方案、紧急故障处理预案、备品备件承诺说明五项内容。

投标人每提供一项优于项目需求的售后服务方案的得0.8分；投标人每提供一项优于项目需求的售后服务方案的得0.4分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。本项最高得4分 

	
	
	

	
	
	

	业绩案例（3分）
	业绩案例（3分）
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得1分，最多得3分。备注：需提供完整且无涂改的合同原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	节能环保（2分）
	节能环保（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。


备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内，且在招标文件上网前取得；

 

第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
 

 

 

 

 

项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：             
 

投标文件目录
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议（参考格式）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、资格性审查响应对照表

十五、符合性检查响应对照表

十六、开标一览表

十五、实施方案、售后服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 

 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供
 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
         

       

 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
 

 

 

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号         。
 八、投标函
致：射阳县行政服务中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 

 

 

 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
4、由牵头单位全权负责和甲方项目对接、项目实施、项目运维等相关业务往来，所有项目资金与牵头单位结算。 

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                               
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                           日期：
十二、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.所投产品要写明品牌型号，如有不能写明的，须在备注上说明原因，不能简单的写上国产或定制等内容，否则有可能会被评标委员会判定为投标无效。 
4.投标人投标总报价不得超过本项目最高限价（580万元）；否则按无效投标人处理。

 投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资格性审查响应对照表
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	1
	提供营业执照（如是联合体，均须提供）
	

	2
	年度财务状况报告或本年度近期月度财务报表（如是联合体，均须提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如是联合体，均须提供）
	

	4
	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	

	6
	投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
	

	7
	投标授权委托人社保证明材料
	

	8
	联合体协议书（如有）
	

	
	
	


注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
十五、符合性检查响应对照表

	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	1
	合同履行期限 
	

	2
	质保期
	

	3
	项目需求须实质性响应（详见附件1）
	

	4
	投标人须承诺内容承诺函
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。
供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：

附件1、            项目需求实质性响应内容
五、驻场服务

1、针对射阳县中医院生产机房、容灾机房，本项目合同存续期间，因采购方工作需要而增加的服务器、存储、交换机等设备，一并作为本次日常运维的对象，不再单独招标、不再另行支付费用。

驻场服务人员要求：2名驻场运维工程师。

备注：投标人须提供承诺函，否则为无效投标人。承诺内容：提供2名驻场运维工程师、驻场运维工程师须具备网络、虚拟化专业维护及故障处理能力、具有丰富的不少于3年的行业经验且至少通过网络工程师中级及以上认证，提供不少于三年的系统调试服务，驻场时间三年（自项目竣工验收后）。

驻场人员工作时间跟随医院上下班时间，特殊情况下按照医院要求加班，如出现紧急、重大节日、重保等情况下配合医院进行加班。保障医院内所有IT硬件正常使用，包含不限于整体IT基础运维服务。

2、日常维护主要包括：日常监控、定期巡检、常规作业、故障支持等。

（1）日常监控

应用系统运行状态的监视。（包括软件的启动、服务器的正常运行、记录系 统数据、检查与实际情况是否相符）

①按服务时间和检查程序要求，每天监视设备与系统工作状态，检查设备 自身和周边相关设备是否存在故障隐患。对于有日志功能的设备，要仔细查看 日志，查看有无错误记录。

②现场响应用户非故障服务请求。比如现场旁站保障、现场应用测试等。

发生应急事件时，供应商提供技术保障，并安排专人到现场提供技术支持服务。

③对故障和故障隐患进行临时处置，并向招标人代表汇报故障处置情况。

（2）定期巡检：

服务供应商应至少每周对机房设备进行一次整体系统巡检并形成正式巡检 报告。巡检内容包括：

①查看设备、系统是否运行良好，如果存在故障应立刻进入调整和维修流 程；

②对设备运转效率进行检查，对可能存在的低效率或潜在的故障及时发现 并调整优化；

③对设备进行必要的提前维护，特别是针对用户未来一段时间内需求的调 整；

④提供正式的巡检报告，报告中应详细列明每台设备的运行情况和可能潜 在的问题，如有维护维修操作则需提供相关报告，报告中所有数据均应真实可靠。       （3）常规作业：

零星布线：针对机房内新增设备、原设备位置调整或设备功能变更等需要 的零星布线工作（包含光缆与电缆、跳线、标签标识等）；

服务器及其操作系统：包括服务器、操作系统安装、调试等；

网络系统：交换机、路由器、光电转换、无线网络控制、防火墙等网络设 备配置、调试；

人员管理：培训记录、保密协议签订、进场管理、离场管理等；

方案制定：规章制度制定、操作规程制定、应急预案制定、应急演练配合、 安全通报整改等；

台账管理：资产清单、网络拓扑、IP 地址和用户名统计表、服务报告、值 班手册等；

机房管理：第三方人员访问管理、卫生管理、接地管理、环境管理、标识 管理、消防管理；

例行保养：按一定时间间隔，为保持设备与系统良好性能，进行必要的例 行保养工作。比如数据碎片整理、数据库优化、网络优化、系统优化、应用系 统优化等。

配合检查：当院方面临各级检查中涉及到数据中心相关事宜，供应商须服 从院方统一安排，配合完成检查工作。

（4）故障支持：

系统宕机或故障的恢复支持：当服务器发生系统宕机时，提供下列服务：

①协助恢复操作系统；

②检查操作系统日志，收集错误信息，进行故障原因分析；

③出具系统宕机或故障的报告。

（5）备件支持

①备件支持服务是指运维服务供应商准备适当的项目关联备件，提供备件 支持服务。未使用的备件所有权仍属供应商。

②供应商备件库须至少配备以下种类和数量的备品备件,备件功能完好无故 障，备件存放院方指定地点，并做好档案管理。（详见下表）

	序号
	备件名称
	规格
	数量

	1
	硬盘
	SSD 1.92T磁盘  （DELL R740）
	2

	2
	电源
	服务器电源  （DELL R740）
	1

	3
	内存
	服务器内存64G/根 （DELL R740）
	2

	4
	交换机
	48口万兆光口交换机
	1

	5
	万兆模块
	万兆多模模块
	2

	6
	光纤跳线
	万兆光纤跳线5米
	10

	7
	光纤
	万兆光纤跳线10米
	10


（6）故障预案

做好预防性维护工作，减少设备故障造成的损失，快速恢复设备到正常工 作状态，供应商对系统中关键节点损坏可能进行预判，并提供处置预案，出现 损坏时可以预先设定的方法进行处理，避免临时失措。

（7）现场运维人员数量及作息求 

运维材料：每天必须提供报告包含但不限于：《机房巡检报告》、《机柜设备 状态水印照片报告》、《主要虚拟化平台运行报告》、《数据备份状态报告》、《容 灾系统同步状态报告》等，所有截图必须有巡检时间。

作息要求：与医院作息完全一致，提供 7*8  小时服务，遇到问题故障现场 处理；非工作时间，24 小时手机保持通讯状态，遇突发情况 0.5 小时内到达机房现场（医院按照任务分配单执行，单次未按照要求完成扣除项目款 1/100）。

注：“7*8 小时服务”是指服务时间为每周 7 天，每天 8 小时。

（8）咨询服务

针对日常运维、系统维保、节点巡检中，所发现的问题或潜在的网络安全 风险， 提交专业的建议方案。根据采购方基于信息化建设、运营、维护的需要，提交技术咨询报告。

服务供应商在采购方提出需求后应：

①在调研评估开展前提供计划，包括目标、内容、步骤、人员、预算、进 度、交付成果和沟通计划等；

②编写调研评估报告，如现状评估、访谈调研、需求分析、后续建议等；

③制定报告的评审制度，包括组织内部评审和需方评审，并进行记录；每 年外聘专家不超过两次，由供应商承担相关评审费用。

④持续跟踪调研评估的落地执行情况；

⑤确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；

⑥在必要时创建与例行操作、响应支持和优化改善服务的接口，启动和完 善相应服务交付过程。

（9） 培训

供应商在按照 1 次/季度的总数量，为采购方提供医疗信息化的专题知识讲 座，讲座的有效时长应不小于 2 小时/次。其中，每年外聘 1 次医疗信息化专家 莅宿讲座。与讲座有关的食宿费、交通工具费、专家费等，由供应商承担。

（10）评审保障服务

①对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系,每年至少完成1次应急演练；
  ②每季度至少进行2次数据恢复验证，保障备份数据的可用性；
  ③定期(每年不少于2次)对信息平台和医疗业务核心系统进行渗透测试、漏洞扫描或安全整改等，要求提供本年度或上一年度的安全检查和整改报告，且报告内不应存在未整改的高危漏洞。
  ④定期(每年不少于2次)开展安全应急演练并提供演练报告。
  ⑤如因政策变化服务保障内容出现变化时，需根据新政策进行调整，费用不变。
备注：以上评审保障服务为硬性要求，其他非硬性要求根据医院要求确定。
六、质量要求：

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

七、售后服务

1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。所有软硬件产品原厂提供不少于3年的质保，硬件供应商承诺与软件相匹配，提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供换新服务；

2、全系统维保：提供三年7*24标准技术维护服务，包含：合同所包含设备的技术支持(系统状态检测、判断、故障处理方案的邮件、电话和现场支持)、故障处理、设备厂商服务期内维保服务的协调、软件服务期内升级的支持；期限内每年12次巡检；7*24小时服务、1小时以内响应、并安排资深工程师4小时内赴现场解决问题；（包含机房原有设备）利旧安装，含3年设备维保，包含调试等，

3、需提供7*24小时联系电话，有专职工程师，并在接到故障维修10分钟内响应，24小时内无法修复的，应提供相同配置的备用机，保障采购单位正常工作使用。

4、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

5、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

6、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

7、免费提供该产品的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护；
   8、本次项目为交钥匙工程，中标方应充分了解医院现有设备、环境，提供满足本项目相关的连接设备、模块、光纤等相关配套设施，以确保相关设备能够顺利上线，业务能够正常运行，在安装调试过程中甲方不提供任何配套设施，因中标方考虑不周而造成设备无法安装，由中标方免费补齐相关设备。
  9、各厂家及供应商推荐设备须完全满足功能及性能指标要求，其它指标不作硬性要求，但必须满足我院实际使用需要。后期使用过程中如出现配置不够产生额外费用，由供应商或厂家自行承担。

八、验收标准

1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

九、安全管理要求

1.为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2.若发生安全问题，由中标方（施工单位）自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工 。

十、项目实施、进度要求 

1.此项目为交钥匙工程，勘查单位需实地测量核准，招标方不承担因机房面积不准而追加相关费用，数据中心及机房建设请现场勘查，充分考虑该项目所需的软硬件内容，及时提出或确认有无遗漏的软件模块或硬件设备及配件，未提出或确认无遗漏的，视同认同该方案所涉及的软、硬件及配件，将由承建单位自行承担因遗漏的软、硬件及其配件所造成的损失。

2.机房市电采用双总线双供电模式，带自动切换装置，设空开管理。

3.确保符合国家信息安全等级保护三级标准及智慧化机房标准。

4.因原有硬件设备需利旧，请设计单位及最终中标方充分考虑新旧设备连接的兼容性及稳定性，因此而产生的问题及造成的损失由承建单位自行承担。

5.符合信创建设要求。

6.项目实施进度要求：（1）项目实施后，投标人应定期向采购人汇报项目进展状况，参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告；项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。（2）应提供项目组人员组成及人员简介、具体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。 

十一、施工和安全要求：

1.中标方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。

2.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

3.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

4.成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5.在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

6.在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

7.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

8.成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

9.成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

10.成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。

十二、培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

(1)培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

(2) 供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

(3) 所投设备原厂技术培训，培训期间一切费用由承建商承担（含医院信息化专业人员2名）。

(4)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；

十三、应急措施及设备安装要求

1.安装前的准备工作

1.1 订立计划

在安装设备之前，需要订立认真的计划。计划应包括以下内容：安装人员的分工和任务;安装时间和地点的确定;安装所需的设备和材料的清单;安装所需的工具、仪器和设备的清单;安装的实在步骤和安装次序。

1.2 检查设备和材料

在安装设备之前，需要检查所安装的设备和材料是否齐全，是否符合质量要求。检查次序应为:检查设备和材料的数量是否正确;检查设备和材料的型号是否符合要求;检查设备和材料的质量是否符合要求。

1.3 做好安全准备

在安装设备之前，需要做好安全准备，防止显现不安全情况。做好安全准备的实在措施包括:确保安装现场安全;确保安装人员佩戴安全装备;确保安装人员知晓应急程序

2.安装时的注意事项

2.1严格依照安装步骤进行操作

在安装设备时，需要依照订立好的计划进行操作，保证安装次序正确。在安装设备时需要注意以下事项:确保设备的接线正确;确保设备的电源和地线稳定牢靠;确保设备的安装位置合理。

3.2 做好防止静电和电磁干扰的工作

在安装设备时需要注意防止静电和电磁干扰对设备造成的影响。实在的措施包括：佩戴防静电手环;使用防静电工具和材料;把设备和电源线分别接到不同的插座上;防止电器设备相互干扰。

3.紧急情况下的处理方法

在紧急情况下，需要立刻实行应急措施，防止损失扩大。

3.1 安全撤离：在紧急情况下，第一时间布置安装人员撤离现场，确保其安全。同时，需要通知其他人员实行安全措施，包括关门、关闭设备、切断电源等。

3.2 救援设备：在紧急情况下，需要快速启动救援设备，对受损的设备进行修复和维护。同时，要把设备和材料运输到安全地点，以避开二次损失。

3.3 分析原因：在紧急情况解决之后，需要对事故原因进行分析，找出问题所在，并实行措施进行改进和防备，以避开类似事故再次发生。

十四、合同履行期限和地点

1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后4个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

2、履约地点：采购人指定地点。

十五、付款方式

合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

项目验收合格后付至合同总价款的70%（包括之前支付的预付款）；验收合格满一年后付至合同总价款的80%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：
日期：      年     月     日
投标人须提供项目需求中的相关承诺函：
驻场服务人员要求：2名驻场运维工程师。

备注：投标人须提供承诺函，否则为无效投标人。承诺内容：提供2名驻场运维工程师、驻场运维工程师须具备网络、虚拟化专业维护及故障处理能力、具有丰富的不少于3年的行业经验且至少通过网络工程师中级及以上认证，提供不少于三年的系统调试服务，驻场时间三年（自项目竣工验收后）。

十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 

                                              日期：       年   月   日
 

十七、实施方案、售后服务方案等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                  法定代表人签名：

                   单位名称（盖章）：

                      年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                    
 
       
地址：                      


      

邮编：                       

        
联系人：               





       

联系电话：                                           
授权代表：                 



        
联系电话：                  



     
地址：                   



        

邮编：                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          

包号：                       


    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



