招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年6月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装

3.预算金额：500.00万元

4.最高限价：4800615.83元

5.采购需求：苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装。包括但不限于干式变压器、互感器、高压成套配电柜等。

6.合同履行期限：在合同生效接采购人进场通知后35天内供货并安装调试结束。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

投标人具有承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质（注：承装、承修、承试达到四级及以上）。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年5月29日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年6月12日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年6月12日09：30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，报名日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号

采购项目：苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年五月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 电话：0512-65158848-8019 |
| 8 | 获取方式 | 网上获取 |
| 9 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年5月29日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 10 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 11 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年6月12日09：30前（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 13 | 开标时间 地点 | 时间：2025年6月12日09：30（北京时间） 地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 14 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～ 500万元（含）部分1.1% 500万元～ 1000万元（含）部分0.8% |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装

3、预算金额：500.00万元

4、最高限价：4800615.83元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年6月12日09：30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年6月12日09：30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯、钱卫吉、李东  联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装及有关的辅助服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.7 承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质（注：承装、承修、承试达到四级及以上）。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

F、承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质（注：承装、承修、承试达到四级及以上）证书扫描件。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023年度或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.5.6 承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质（注：承装、承修、承试达到四级及以上）证书扫描件。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位:2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

- 1.干式变压器，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.互感器，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

3.高压成套配电柜，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

4......，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加（项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0203号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院变压器、电容柜等设备采购及安装

三、预算金额：500.00万元（最高限价：4800615.83元）

四、采购需求：

（一）技术要求

1、采购范围及技术要求

（1）干式变压器的拆除及更换，包含变压器低压侧原有铜排拆除及新的铜排搭接安装；

（2）原有低压总开关相关保护定值的调整及调试；

（3）高压计量柜电流互感器，电压互感器的拆除，一次回路采用新的铜排进行搭接恢复，相应二次回路的拆除及电气闭锁回路拆除；

（4）室外高压电缆通道的开挖施工（参照设计图纸及BIM图纸）；

（5）新建室外电缆井，电缆井尺寸需充分考虑电缆实际敷设转弯半径需求，电缆井盖板统一采用重型电缆沟盖板；

（6）一期与二期之间的室内外高压电缆的敷设，涉及室内桥架、支架及新开洞口、封堵等工作以及室外路面的开挖及恢复。

（7）原有电容柜内一体式电容器、无功补偿控制器及相应二次回路拆除及更换，采用新的无功补偿电容及控制器；

（8）原有有源滤波柜内有源滤波装置拆除及更换，采用新的有源滤波装置；

（9）依照图纸，需新增高压隔离柜，采用槽钢基础安装方式，局部静电地板需进行更换、二次切割收边；

（10）高压电缆头的制作及安装；

（11）高低压设备的安装及调试，包含相应电气试验；

（12）高低压系统的调试；

（13）现有变电所采用的是静电地板，部分静电地板需要进行拆除及恢复，临时 搭建的搬运通道需要充分结合现场实际条件，变电所内部搬运通道采用钢板敷设，确保有效载荷满足变压器搬运及新装；

（14）将电容柜内及有源滤波柜内电气数据采集，并且与医院现有能源管理平台对接，实现所有数据的在线监测。
    （15）需采用钢板、木方或其他保护措施，确保场内运输通道不被破坏。
    （16）中标人需考虑被更换设备的回收工作。

2、技术要求总说明：

（1）本规范书适用于所供的环网柜、电容柜、有源滤波柜内元器件以及变压器的设计、制造、装配、厂验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

（2）本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合工业标准和本技术条件的优质产品。

（3）如果投标人没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，应在报价书中以“对技术条件的意见和同技术条件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

（4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

3、服务范围：

（1）投标人应按本规范书的要求提供全新的、合格的配网高压柜、电容柜、有源滤波柜内元器件、变压器及其附属设备、备品备件、专用工具等。投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量向采购人负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）厂验由投标人在生产厂内完成，但应有采购人代表参加。

（3）现场安装和试验由投标人完成，投标人协助采购人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标人应选派有经验的技术人员，对运行和维护人员免费培训。

（4）投标人应协助采购人解决设备运行中出现的问题。

（5）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标人和采购人双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书一式两份，双方各执一份。

（6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标有一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按有关条款执行。

4、应遵循的主要标准：

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。标准均执行最新版本，如本技术条件与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异表中明确。

GB 3906					3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 26164.1			电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 50150				电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50171				电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 403				12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404				3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593				高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 725   　		   	电力用电流互感器使用技术规范

DL/T 726     		   	电力用电磁式电压互感器使用技术规范

GB11022              高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T3048.12          电线电缆电性能试验方法 第12部分：局部放电试验

DL/T538      		   	高压带电显示装置

DL/T 1059    		   	电力设备母线用热缩管

DL/T 596      		电力设备预防性试验规程

GB1984                 高压交流断路器

GB311.1                绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB1985                 高压交流隔离开关和接地开关

GB50062                电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T15145              输电线路保护装置通用技术条件

GB/T 7261              继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T2423.1            电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T4208               外壳防护等级（IP代码）

GB/T10233              低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

DL/T720                电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

GB/T 24274             低压抽出式成套开关设备和控制设备

DL/T 597               低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T 842             低压并联电容器装置使用技术条件

GB/T 14549           电能质量：公用电网谐波

DL 500               电压监测仪订货技术条件

JB/T 9663            低压无功功率自动补偿控制器

GB4208     	       外壳防护等级（IP代码）

JB/T7631		       变压器用电子温控器

GB311.1  	          绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB5273   	          高压电器端子尺寸标准化

GB191    	          包装储运图示标志

DL5027   	          电力设备典型消防规程

除以上规范准则以外，投标人还应遵循国家电网颁布的相关标准、规划等。

（二）总体要求及使用条件

1、使用条件

本设备技术规范书要采购的环网柜、电容柜、有源滤波柜内元器件以及变压器，投标人应保证对所提供的设备不仅满足本规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求，投标人投标柜型应满足本招标文件技术要求。

投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项。

（1） 周围空气温度：

最高不超过45℃，且在24h内测得的平均温度不超过37℃。

最低温度不低于-20℃。

（2）环境相对湿度（在25℃时）：

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

（3）海拔高度：

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度1000m。

（4）防污等级：不低于c级（户内）。

（5） 振动：耐受地震烈度规定为8度，地震加速度值为0.2g

（6）污秽：周围空气可能存在尘埃、烟、腐蚀性和／或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染，其污秽等级规定为III级。

（7）其它参数：设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照相关规范及标准规定提出其环境参数。

2、总体要求

（1）投标人提供的环网柜为充气柜，投标产品的主要参数必须达到标书及图纸设计要求，并通过相应的型式试验认证。投标文件中提供对应的型式试验报告。

（2）为保证运行稳定、维护快捷，要环网柜为品牌原厂柜，柜内元器件应在柜体生产厂家组装、调试完成整装出厂。

（3）为保证医院各种用电设备安全、可靠、连续地运行，要求环网柜满足医院环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护等性能指标。

（4）投标人在中标后应提供设备的一次、二次方案、接线图、柜面布置图，完成图纸的修改完善，通过当地供电部门的审核，图纸最终以供电公司审核为准。设备尺寸必须满足图纸及安装现场的要求，并提供至少2年免费的备品备件。

（三）设备技术参数要求

1、环网柜

1.1整体技术要求

1.1.1产品选型不得低于设计图纸要求，需满足现场安装条件（参数按照招标要求），投标单位负责协调苏州市供电公司以确保供电公司验收认可。

1.1.2不允许采用贴牌或OEM组装设备。

1.1.3设备出厂前需进行厂验或设备到现场的同时需提供原厂出具的出厂证明文件。

1.1.5主要参数

| 序号 | 内 容 | 设计技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 24KV |
| 2 | 额定工频耐压 | 50KV |
| 3 | 相间及相对地 | 50KV |
| 4 | 断口间 | 60KV |
| 6 | 相间及相对地 | 95KV |
| 7 | 断口间 | 125KV |
| 8 | 总柜额定短时耐受电流 | 20KA |
| 9 | 总柜额定短路关合电流 | 50KA |
| 10 | 总柜额定母线电流 | 630A |
| 11 | 额定馈线电流 | 630A |
| 12 | 馈线柜额定短时耐受 | 20KA |
| 13 | 馈线柜额定短时分合电流 | 50KA |
| 15 | 气箱防护等级 | IP67 |
| 16 | 外壳防护等级 | IP3X |
| 18 | 开关柜尺寸 | 696*751*1336（宽深高） |
| 19 | 机械寿命 | ≥5,000次 |
| 20 | 额定短路电流开断次数（20KA） | ≥30次 |
| 21 | SF6气体压力 | 1.4bars（绝对压力） |

2、功率因数补偿装置

2.1无功补偿装置考虑到供电连续性的要求，每个补偿回路都用模组化结构，即电容、电抗、投切开关都在同一个模块里，每个模块可以独立显示工作，且每个回路同等容量可以完全互换。

2.2无功补偿投切开关

无功补偿投切控制开关采用复合开关；复合开关电路具有完备的过电压（dv/dt），过电流（di/dt）保护电路，大功率磁保持继电器额定电流90A，触点之间耐压≥2500VAC。复合开关技术能力强，可靠性高，控制简单；实现电压过零投入、电流过零切除，其过零投切的偏移度小于2.5°；电容投切过程中无涌流冲击、无过电压、无电弧重燃现象，使用寿命长，继电器可靠投切次数为120万次；

自诊断故障保护：系统自动监控复合开关，若其出现故障，则拒绝闭合投切开关，并报警输出。电网背景谐波较大时，投切涌流小于2倍额定电流值，以提供检测报告数据为准。

2.3智能电容器必须实现电力物联，配备电能安全隐患管理系统（云平台），可以实时远程监测电容器的运行状态如电流、电压、温度、生命周期和工作模式，同时对系统的功率因数、有功、无功、谐波、三相不平衡、变压器负荷率等参数进行监测及预警，可通过手机端或PC端随时随地查看。

2.4智能电容器的电容器本体为自愈式并联电容器。

电容量偏差：三相电容器单元中的任何两线路端子间测得的电容量最大值与最小值之比应不大于1.03。

过负荷能力：1.1倍电压下能稳定运行（系统电压调整及波动），1.3倍电流允许连续运行，1.35倍最大负荷允许稳定运行（由过电压及谐波引起）。

内置放电电阻和保险装置：当电容器内部压力增大或发生故障时，保险装置能使其自动脱离电源，避免事故扩大。

内置温度传感器：实时监测电容本体内部温度，当电容器内部温度大于上限时，立即闭锁退出运行，从而延长电容器的使用性能及使用寿命。

内置微型电流互感器：有效监测电容内部电流变化，过零切除，过流保护。

快速放电能力：放电电阻使电容器断电后3分钟内放电至0.1Un或以下。

电容器或元器件应承受极间2.15UN交流电压历时10S，极壳间3600V交流电压历时10S，具有良好的自愈性和耐涌流能力，使用寿命长，满足GB12747《自愈式低压电压并联电容器》条款要求。

2.5智能电容器电抗器

从根本上解决与系统发生串联、并联谐振，避免使谐波放大，实现谐波抑制的功能。

采用电抗率7%的电抗器，能够抑制5、7次及以上高次谐波；电抗率14%的电抗器，能够抑制3、5、7次及以上高次谐波，干式铁芯结构，可以保证装置投入运行后，投切电容器不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作，且能降低补偿模块的合闸涌流及避免补偿模块产生谐波放大的现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压；

铁芯采用优质硅钢片，体积小、低温升、低损耗、低噪声。

电抗器线圈附加温控开关，当电抗器过温时，立即闭锁，投切开关自动断开，防止产品在异常情况下损坏。

2.6断路器采用专用保护容性负载，高分段能力的断路器

断路器同时作为抗谐智能电容器的电源接入端子和电流速切保护组件。

当电容器出现故障或发生短路时，回路电流超过5In时，10ms内断开，保护线路安全，避免上级开关跳闸；

2.7补偿控制器

补偿控制器可以实现电容器组合投切，以最少电容器组数实现最佳电容控制，多级补偿一次到位，控制精确。控制器需满足控制不低于42路。同时控制器为滤波补偿系统的关键设备，须提供控制器的机械寿命验证报告，且控制器同时需具备四象限光伏无功补偿控制器功能，满足企业上光伏后能正常工作，不能出现光伏发电时补偿跟不上导致企业利调电费的产生。中标后期运行若出现不满足上述条件的罚款由中标单位承担（投标单位生产厂家出具承诺书）。

3、低压有源电力滤波器（APF）

3.1该装置应采用数字控制方式，具有RS-232/RS-485智能接口和标准接口协议，同时装置支持手机APP调试功能，通过手机APP，能进行参数设置，数据查看等功能。装置采用DSP+FPGA控制型，满足软硬件多重控制和保护，设备控制算法应采用瞬时无功功率，快速FFT或智能FFT算法,满足快速响应和高精度补偿，同时支持负载侧和电源测接法。

3.2具体参数要求：

（1）工作电压、频率、额定电流：

存储温度：－40℃～+70℃

工作温度： -10℃～+40℃

湿度要求：-25～+50℃

海拔高度：1500m，在1500m-4000m。根据国标GB/T3859.2,每上升100m，功率降低1%。

工作电压：AC380V（-40%～+20%）

工作频率：45～63HZ

★额定电流：300A<In≤750A

电网结构：三相三线/三相四线，硬件兼容设计，只需通过软件更改

并联台数：单台集中监控模块最多可带八台功率模块

整机效率：>95%

开关频率：20kHz(平均)

防护等级：IP20

母线电压泄放时间：≤2分钟（降至DC60V安全电压）

人机交互界面：采用4.3英寸彩色触摸屏

噪音：≤60dB

★额定补偿容量（kvar）：500kvar

★输入电压不平衡度：≤5%

★损耗：≤2.5%

（2）滤波范围：（即2次～50次谐波），可对2-50次谐波进行单独选择（奇偶次谐波均可选择性治理），用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值，可对每次谐波进行单独设定，单次谐波电流幅值补偿系数与相位补偿系数可调；

（3）治理方式：装置可进行谐波补偿、无功补偿、三相不平衡补偿三种模式并可任意选择优先级组成15组工作模式，具有全部补偿、指定补偿，可同时进行滤波、无功补偿、三相不平衡调节,含有谐振躲避功能；

（4）过载保护能力：自动限流在100%额定输出。当系统谐波长期超过滤波器额定值时，滤波器也能正常工作；

（5）动态响应时间：在电网谐波电流发生阶跃变化时，★滤波设备动态响应时间应≤5ms。

（6）功耗：补偿设备消耗的有功功率应不大于其输出额定容量时的视在功率值的3%

（7）噪音：滤波器额定输出电流在150A(含)以下的，音频噪声应≤65dB；额定输出电流在150A以上的，音频噪声应≤70dB；

（8）具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、母线短路、缺相等）和系统自诊断功能；

（9）采用多重化技术，单机由多模块组成。当任一模块出现故障情况下，其他模块仍能正常实现滤波功能，不会因故障导致电网断路。可通过人机界面方便地设置模块运行数量；

（10）当系统断电时，有源电力滤波器应自动断开；在系统恢复后，有源电力滤波器能自动恢复；

（11）液晶屏可显示补偿设备输出电流，电网电压/电流，电网电压谐波/电流谐波，电网频率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，各次谐波有效值。可显示补偿设备工作状态(运行/停止故障)，输入过压/欠压，缺相/错相，过温，过流；液晶屏可进行：开/关机，补偿谐波次数设定，无功补偿设定功能；

（12）本地显示：设备柜体上应具有采用中文的触摸式液晶显示屏以及友好的人机操作界面，能显示设备运行状况、测量数据、故障报警等信息，并可由用户进行参数设置、状态改变和信息查看等操作，可同时监测电网、负载谐波及功率情况，具有一般电能测试仪器的功能；

（13）过温度保护功能：设备内部功率单元部分温度超过设定值时，补偿设备应停止运行，并发出故障告警；当温度下降到允许值时，告警应自动解除，补偿设备应能重新投入工作；

（14）告警功能：设备在各种保护功能动作的同时，应能自动发出相应的可见告警信号，并通过通信接口将告警信号传送到近端、远程监控设备上。设备应具有历史告警及查询功能，告警信息在设备断电的状况下应继续保存的能力。

4、能源管理系统

4.1将电容柜内及有源滤波柜内电气数据采集，并且与医院现有能源管理平台对接，实现所有数据的在线监测。

4.2★系统按高低压智能化配电综合监控系统配置，具有实时数据采集及统计功能；开关变位告警、主断路器远程控制功能、一次系统图实时显示与操作；系统参数/超限定值参数设置；事件告警及事故分析（保护动作/电量超限/开关变位/通讯故障等）；电能管理/信息管理/数据库管理/运行记录；报表/曲线/棒图；绘图/制表和报表定时/随机打印等。对应提供系统功能截图。

5、干式变压器

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 干式变压器SCB12-2000KVA/20±2*2.5%/0.4KV Dyn11 工频耐压：50KV, Uk=6.0% 带超温跳闸及开门报警 带温控温显，风冷，及IP40 50HZ 防护外壳，二级能效 | 台 | 2 |
| 2 | 变压器 | 干式变压器SCB12-1600KVA/20±2*2.5%/0.4KV Dyn11 工频耐压：50KV, Uk=6.0% 带超温跳闸及开门报警 带温控温显，风冷，及IP40 50HZ 防护外壳，二级能效 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | 干式变压器SCB12-1250KVA/20±2*2.5%/0.4KV Dyn11 工频耐压：50KV, Uk=6.0% 带超温跳闸及开门报警 带温控温显，风冷，及IP40 50HZ 防护外壳，二级能效 | 台 | 2 |

注：

A、供货单位必须严格按设计图纸，保证工程质量。工程验收按电气工程有关规程及标准。

B、相关技术参数等要求如下，具体详见图纸。

5.1、变压器的技术规范要求：

本项目为干式变压器，变压器设备参数、性能、规格型号须符合通过审核且合格的设计图纸技术要求或者优于设计图纸中的技术要求。

树脂环氧浇注式干式变压器技术性能保证值

| 序号 | 型式 | 20kV三相干式变压器 | 20kV三相干式变压器 | 20kV三相干式变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | SCB12-1250/20-NX2 | SCB12-1600/20-NX2 | SCB12-2000/20-NX2 |
| 2 | 额定容量(kVA) | 1250 | 1600 | 2000 |
| 3 | 额定电压(kV) | 20/0.4 | 20/0.4 | 20/0.4 |
| 4 | 调压方式 | 无励磁调压 | 无励磁调压 | 无励磁调压 |
| 5 | 相数 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 6 | 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 7 | 绝缘水平（kV） | LI125AC50/LI-AC5 | LI125AC50/LI-AC5 | LI125AC50/LI-AC5 |
| 8 | 联接组别 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
| 9 | 短路阻抗(%) | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 分接范围 | ±2×2.5% | ±2×2.5% | ±2×2.5% |
| 11 | 绝缘耐热等级 | F级 | F级 | F级 |
| 12 | 冷却方式 | AN/AF | AN/AF | AN/AF |
| 13 | 高低压线圈 | 全铜绕组 | 全铜绕组 | 全铜绕组 |
| 14 | 温升限值(K) | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 噪声水平(距外壳1m处)(dB，LpA) | 52 | 55 | 55 |
| 16 | 局部放电(pC) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 17 | 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 18 | 防护外壳材质、颜色 | 按需 | 按需 | 按需 |
| 19 | 变压器重量(kg) | 3320 | 3900 | 4920 |
| 20 | 变压器轨距mm | 820 | 820 | 1070 |
| 21 | 变压器本体尺寸mm | 1700*920*1670 | 1800*920*1790 | 1950*1170*1840 |
| 22 | 变压器外壳尺寸（长*宽*高）mm | 2400*1600*2300 | 2650*1850*2500 | 2650*1850*2500 |
| 23 | 进出线方式 | 高压电缆进行、低压母排侧出 | 高压电缆进行、低压母排侧出 | 高压电缆进行、低压母排侧出 |
| 24 | 使用寿命(正常使用情况下)(年) | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 25 | 空载损耗（W） | 1900 | 2230 | 2590 |
| 26 | 负载损耗120℃（W） | 11500 | 13800 | 16300 |

5.2变压器须采用环氧树脂浇注20kV，SCB12型二级能效干式变压器，★本次投标产品须通过第三方检测机构的型式试验、需要提供容量不低于2000kva的环氧树脂浇注干式变压器的型式试验报并加盖制造商鲜章。因苏州环境因素及曾因结构问题发生用户事故等情况，干式变压器低压相排在内（靠铁芯）、零排在外的结构在苏州地区不适用。

上述所有投标产品的技术参数提供由法定计量检定机构出具的检验（检测）报告，且检验依据须为最新国家标准，投标人应保证在投标文件提供的上述检验（检测）报告复印件可清晰辨识，并提供对应报告在网上查询路径（投标人应单独注明具体的查询路径，如二维码、电话等，并保证可正常查询，否则视为无效）。

5.3环境条件：变压器须适用于热带区域及以下连续性操作条件。

变压器房环境温度：-10至50度（摄氏）

相对湿度   93%RH

海拔高度＜1000米

地震烈度8度

5.4系统概况

额定电压：高压20KV  低压400V

额定频率：50HZ

安装地点：户内

5.5变压器主要材质要求：

（1）铁心为优质高导磁、冷轧晶粒取向电工硅钢片，品牌要求为宝钢、武钢。

（2）投标文件中承诺高压线圈和低压线圈采用铜导体；否则将被视为非实质性响应。

（3）低压线圈采用铜箔作导体，相对于高压线圈的平衡安匝区域可自由匹配低压电流密度，使安匝分布平衡，因而有效地改善了轴向漏磁分布：线圈端部平整，解决了绕线式所导致的轴向力问题，更重要的是电荷平均、自然地分布在整个线圈上，能迅速、有效地将损耗产生的热量通过轴向向外散发，消除了热点现象，为变压器安全运行提供可靠保障。

5.6信号温度计（温控仪）由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成并满足保护系统各项功能的实现，并配有通讯协议接口（RS-232/RS-485）。

5.7冷却风机功能特点：采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，冷却均匀，安装拆卸方便。采用空气自冷（AN）时，在正常使用条件下，干式变压器可在额定容量下长期连续运行。

5.8外壳

（1）主要材质为不低于1.5mm厚度的钢板，表面静电阻燃喷塑美观，防腐蚀，结构采用拼装式，机械强度高，可方便地在现场组装，前后均设检修门，且变压器带外壳运行不降容。

（2）防护等级为IP40，变压器外壳的门，其防护等级与外壳相同，可以防止固体异物进入箱体，为变压器和操作人员提供了安全屏障，适用于户内运行。在维护时，如需要打开变压器外壳的门，有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。外壳配置行程开关，实现开门报警功能。

5.9其他要求

（1）变压器的结构能保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

（2）变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）按凝露型考虑，能满足并符合GB6450标准。

（3）基本试验

拥有先进的检测设施，可以自行完成除短路试验外的全部试验项目，根据“源于标准，高于标准”的要求，在出厂前对每一台变压器进行严格的检测和试验。

出厂试验项目

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.短路阻抗和负载损耗测量

d.空载损耗和空载电流测量

e.外施耐压试验

f.感应耐压试验

g.绝缘电阻测量

h.局部放电测量

型式试验（提供同类型变压器型式试验报告）

a.温升试验

b.雷电冲击试验

特殊试验（提供同类型变压器特殊试验报告）

a.声级测量

b.突发短路试验

现场试验

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.绕组的绝缘电阻测量

d.绕组连同套管的外施耐压试验

e.测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻

（4） 干式变压器附件说明：变压器内配有风机、变压器外壳、温控、温显,这些装置符合它们各自的技术标准。

5.10铭牌

（1）变压器的铭牌，包括以下内容：制造厂名（包括国名）和商标；负责定点单位的名称；产品名称；出厂日期；出厂编号；标准编号；额定电压 额定电流和电流互感器变比，准确度等级，容量；型号；重量；防护等级。

（2）变压器内所安装的风机、温控、温显等系统均具有耐久而清晰的铭牌。

5.11运输与安装

制造厂负责变压器本体、附件的运输。

变压器到达现场后双方进行验收。

变压器安装过程中制造厂应派有关技术人员现场进行指导安装并配合供电公司的验收。

变压器运输时应做好防潮及防雨措施。

5.12变压器要求全铜材质，由生产厂家出具承诺书，各项应满足苏州供电公司验收要求。

（四）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 2500KVA 变压器拆除 ：原有设备拆除，电缆头及母线连接头拆除，临时保护措施，吊装，二次搬运，拆除后施工单位自行回收，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 4 |
| 2 | 干式变压器 | 2000KVA 变压器拆除 ：原有设备拆除，电缆头及母线连接头拆除，临时保护措施，吊装，二次搬运，拆除后施工单位自行回收，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 3 | 互感器 | 进线柜互感器拆除、计量互感器拆除，拆除后施工单位自行回收，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 9 |
| 4 | 互感器 | 1、名称：高压进线柜互感器更换 2、规格：3xCT 200/5/5A 双次级 .5/5P20 3、交接试验，接线，测试，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 9 |
| 5 | 互感器 | 1、名称：高压进线柜加装零序互感器 2、规格：零序100/1 5P20 3、交接试验，接线，测试，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 6 | 干式变压器 | 变压器 SCB-NX2-2000KVA，20(2x2.5%)kV/0.4kV，D,yn11 Ud=6%，强迫风冷 IP40，主要技术参数满足图纸及施工方案要求：本体及附件安装，吊装，二次搬运，电缆头、母线连接头等安装，安装需考虑母线槽搭接新变压器铜排连接增加等，电气交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 7 | 干式变压器 | 变压器 SCB-NX2-1600KVA，20(2x2.5%)kV/0.4kV，D,yn11 Ud=6%，强迫风冷 IP40，主要技术参数满足图纸及施工方案要求：本体及附件安装，吊装，二次搬运，电缆头、母线连接头等安装，安装需考虑母线槽搭接新变压器铜排连接增加等，电气交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 8 | 干式变压器 | 变压器 SCB-NX2-1250KVA，20(2x2.5%)kV/0.4kV，D,yn11 Ud=6%，强迫风冷 IP40，主要技术参数满足图纸及施工方案要求：本体及附件安装，吊装，二次搬运，电缆头、母线连接头等安装，安装需考虑母线槽搭接新变压器铜排连接增加等，电气交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 9 | 高压成套配电柜 | 高压柜 1-SS1-1AH1、1-SS1-2AH1 落地安装：成套配电柜安装， 高压母线敷设及刷色漆，吊装及场内运输，封堵（防火及防水），通电试验 接地，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 10 | 高压成套配电柜 | 高压柜 1-SS1-1AH2、1-SS1-2AH2 落地安装：成套配电柜安装 ， 高压母线敷设及刷色漆，吊装及场内运输，封堵（防火及防水），通电试验 接地，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 11 | 低压开关柜（屏） | 低压柜 1-SS1-1AN2、1-SS1-2AN2 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 12 | 低压开关柜（屏） | 低压柜 1-SS1-1AN3 、1-SS1-2AN3 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 13 | 低压开关柜（屏） | 低压柜 1-SS1-1AN4 、1-SS1-2AN4 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 14 | 低压开关柜（屏） | 低压柜 1APF1、2APF1 有源滤波更换（柜体、断路器、接地等利用原有）：原有源滤波拆除（自行考虑残值回收），新购有源滤波及监控屏安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 15 | 低压开关柜（屏） | 低压柜1-SS1-3AN2 、1-SS1-4AN2 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 16 | 低压开关柜（屏） | 低压柜1-SS1-3AN3 、1-SS1-4AN3 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 17 | 低压开关柜（屏） | 低压柜1-SS1-3AN4、1-SS1-4AN4 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 18 | 低压开关柜（屏） | 低压柜3APF1 、4APF1 有源滤波更换（柜体、断路器、接地等利用原有）：原有源滤波拆除（自行考虑残值回收），新购有源滤波及监控屏安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 19 | 低压开关柜（屏） | 低压柜1-SS2-1AN2 、1-SS2-2AN2 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 20 | 低压开关柜（屏） | 低压柜1-SS2-1AN3、1-SS2-2AN3 电容更换（柜体、断路器、互感器、接地等利用原有）：原有电容拆除（自行考虑残值回收），新购电容及控制器安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 21 | 低压开关柜（屏） | 低压柜5APF1 、6APF1 有源滤波更换（柜体、断路器、接地等利用原有）：原有源滤波拆除（自行考虑残值回收），新购有源滤波及监控屏安装，与柜内元器件连接调试，交接试验，满足供电验收要求，根据现场及技术要求综合考虑运输及吊装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 2 |
| 22 | 低压开关柜（屏） | 低压开关柜原有断路器不变，本次根据更换后的变压器做定值修改，检查接线，电气交接试验，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 台 | 12 |
| 23 | 电力电缆 | 高压电缆 WDZB1N-YJY-18/20KV-3x120 ：电缆敷设，掀盖桥架盖板，临时封头，编号，挂牌，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m | 858.95 |
| 24 | 电力电缆头 | 高压电缆头制作安装WDZB1N-YJY-18/20KV-3x120 | 个 | 4 |
| 25 | 电力电缆 | 高压电缆 WDZB1N-YJY-18/20KV-3x95 ：电缆敷设，掀盖桥架盖板，临时封头，编号，挂牌，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m | 828.2 |
| 26 | 电力电缆头 | 高压电缆头制作安装WDZB1N-YJY-18/20KV-3x95 | 个 | 8 |
| 27 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试，容量2000kVA以下 | 系统 | 4 |
| 28 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试，容量4000kVA以下 | 系统 | 2 |
| 29 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 20KV | 系统 | 8 |
| 30 | 电容器 | 电容器调试 0.4KV | 组 | 16 |
| 31 | 母线 | 母线调试 20KV | 段 | 4 |
| 32 | 接地装置 | 接地装置系统调试 | 系统 | 6 |
| 33 | 中央信号装置 | 中央信号装置调试 | 系统(台) | 1 |
| 34 | 配管 | 电气配管 热镀锌钢管 SC100 埋地敷设：管道及连接件敷设，接地，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m | 1118.4 |
| 35 | 人（手）孔砌筑 | 强电手孔井 2000x1500x1500mm 具体做法详见图纸：砌筑，粉刷，井盖（做法详见图纸，重型井盖）制作安装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 个 | 7 |
| 36 | 电缆标志桩 | 电缆标志桩，C20预制钢筋砼电缆标志桩，满足图纸及验收要求，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 个 | 10 |
| 37 | 桥架 | 高压槽式电缆桥架400x150：桥架（含弯头、三通、盖板、隔板等）安装，接地跨接，补漆，防火封堵，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m | 55.8 |
| 38 | 铁构件 | 成品镀锌支架：安装，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | kg | 160 |
| 39 | 绿化开挖 | 绿化（含土方）开挖，土方回填（不含绿化恢复），深度大于0.9米，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m2 | 196 |
| 40 | 混凝土路面开挖及恢复 | 混凝土路面（含土方）开挖及恢复，锯缝，破碎，恢复，建筑垃圾外运（运距自行考虑）及处置费等，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m2 | 21.4 |
| 41 | 套管 | 机械开孔 DN100：开孔及封堵，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | 个 | 10 |
| 42 | 架空地板 | 原有架空地板拆除及恢复，钢支撑加固等，综合考虑与建设单位、物业及其他单位配合 | m2 | 12 |

（五）原有设备表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 远东 |
| 2 | 高压柜 | ABB safeplus-24KV |
| 3 | 干式变压器 | 苏州安泰 |
| 4 | 低压柜 | 江苏银佳 |
| 5 | 框架开关 | 西门子 3WL系列 |
| 6 | 塑壳开关 | 西门子 3VA系列 |
| 7 | 电容电抗 | 江苏谷峰 |
| 8 | 有源滤波 | 江苏谷峰 |
| 9 | 双电源 ATS | 西门子 3KC 系列 |
| 10 | 多功能数显仪表 | 深圳中电 |
| 11 | 密集型母线 | 广州施耐德 |
| 12 | 桥架 | 镇江华鹏 |
| 13 | 发动机 | 重庆康明斯 |
| 14 | 发电机 | 广州英格 |
| 15 | 电能管理系统、后台监控 | 上海纳宇 |
| 16 | 互感器 | 大连第一互感器 |

（六）人员要求

1、投标文件中明确项目负责人1名，项目负责人作为项目合同签订后所有事务的对接人员，负责设计对接、协调相关工作。实施阶段项目经理作为施工现场负责人，对实施现场进行协调管理。拟派项目经理具有机电类中级及以上职称

2、投标文件中明确相关实施人员人数、姓名、证书情况。实施人员进行现场质量、进度及安全管理，并配合总包、监理、代建等相关检查及督促。

（七）售后服务及验收要求

1、售后服务要求：

（1）质量保证期：项目整体质保期不低2年（含耗材及易损件）。如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（2）售后服务：供方对设备实行“三包”，供方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应，并在12小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外），包括免费提供相同功能之设备予需方使用，直至故障设备修复为止。

（3）提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

（4）售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

（5）投标人应以优良的服务态度，提供4小时以内响应，24小时到现场，48小时内提供故障处理方案。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（6）投标人具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案，现场配备项目负责人1人，投标人选派的工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。

2、产品质量要求

（1）产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定的技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

（2）国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

（3）所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

（4）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（5）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

（6）如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

3、验收要求及标准

（1）投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

（2）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（4）中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

（5）验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

（八）本项目核心产品：干式变压器

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供主要设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。采购要求中涉及的各项规格尺寸、功率等技术指标要求若未注明具体偏差范围的，最大允差或技术参数负偏离不得超过1％，其余一般技术参数凡是达到或优于采购要求的产品均可投标。

4、投标总报价包括招标文件所确定的招标范围及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、路面开挖恢复、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、税金等一切费用。

5、中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

6、交货时间：在合同生效接甲方进场通知后35天内供货并安装调试结束。如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。

7、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

8、付款方式：详见合同条款。

9、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装材料质量及实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

10、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13、采购项目需要落实的政府采购政策：

13.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

13.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

13.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

13.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

13.5财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

13.6苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

13.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

14、本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取：

链接: https://pan.baidu.com/s/1GiqXCWJMtIprOCnBUv4nzg

提取码: szwk

15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于两年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括招标文件所确定的招标范围及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、路面开挖恢复、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、税金等。对于设计未完善之处的完善及深化，若现场实际安装过程中，采购人、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得采购人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%，5%的尾款待移交满二年后支付。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序(乙方自有的产品和第三方产品除外)、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序(合称“权指控”)，声称甲方所拥有的应用软件犯了其合法权益(包括但不限于知识产权)，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、乙方进场前须与总包单位签订《总包管理协议细则》。

4、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

5、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

6、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

7、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为45%（权重），技术与质量及其它占55%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（45分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值45（本次招标价格权值为45%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供的货物全部为小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（55分）

1、项目实施方案比较（8分）

方案中包括但不限于项目概述、总体安排、安装时对医院现有用电的保障方案、与供电公司外线协调对接流程等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案（8分）

方案中包括但不限于原有设备更换衔接兼容方案、深度细化的关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3、质量保障措施方案、安全保障措施方案（8分）

方案中包括但不限于、针对本项目设备吊装搬运方案、现场环境保护措施）、安全保障措施方案等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

4、突发事故应急预案与处理能力比较（8分）

方案中包括但不限于针对该项目实施过程突发应急响应、现场急救和重大危险源的确定和预防措施等方案等内容。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

5、售后服务方案（8分）

方案中包括但不限于需求理解深入、运用现代化的科技手段质保期内对设备进行管理及维护，有自有知识产权电力管理相关软件著作权等，质保期内为客户提供合理的设备管理解决方案。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，缺少量小于等于两项上述内容的得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，缺少量大于等于三项上述内容的得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

6、主要技术参数比较（3分）

投标产品技术参数要求全部满足或正偏离的得3分，负偏离的有一项扣0.3分；带“★”的为重要技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注：带“★”的技术参数须提供对应的检测报告或其他证明材料，未提供的将被视为负偏离。

7、检测报告（5分）

（1）电容器：提供所投电容器及控制器的电磁兼容试验报告的得3分。

（2）干式变压器：提供不少于2000kva的环氧树脂浇注干式变压器的抗震试验报告的得1分；变压器通过变压器气候试验C4、环境试验E4测试、阻燃测试F1的试验报告的得1分。

注：投标文件中提供具备CNAS或CMA资质的完整的检测报告扫描件且加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

8、售后服务认证（1分）

投标单位具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上的得1分，四星级及以下得0.5分。提供证书扫描件及中国认证认可监督管理委员会网站查询截图。

9、投标单位提供干式变压器制造商出具针对本项目售后服务承诺书并加盖制造商公章的得1分。

10、体系认证（4分）

投标单位提供有效期内的职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、设施管理体系认证、能源管理体系认证的，有一份得1分，最高得4分。投标文件中提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

11、类似业绩（1分）

投标人2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有的类似业绩，有一份业绩得0.5分，最高得1分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

（全文完）