
竞争性磋商文件

项目名称：海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装项目
项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0066         

海安市公共资源交易中心

2025年11月21日                        
总  目  录

第1章 磋商邀请
第2章 供应商须知 

第3章 采购需求
第4章 评审方法与评审标准
第5章 响应文件格式
第一章  磋商邀请
受海安经济技术开发区管理委员会的委托，海安市公共资源交易中心就海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装(JSZC-320685-JZCG-C2025-0066)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年12月4日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0066

2.项目名称：海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业
5.预算金额：350万元
6.最高限价：348万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。
7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年 
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包。本项目非专门面向中小企业采购，预留部分份额给中小企业，分包内容包含河湖生态智慧监测系统、站智能联控调度系统、智慧水务安防感知系统安装、平台数据中心建设、全域通信接入，通讯基础建设的安装及智慧水务数字化综合管理平台的开发等，分包份额不低于40%。
（二）本项目的特定资格要求
               无

三、获取磋商文件
1.时间：2025年11月21日至2025年12月4日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
1.2025年12月4日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。
七、本次磋商联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：海安经济技术开发区管理委员会
地址：海安市城东镇东海大道东69号
联系人：孙绮柔
联系方式： 0513-81863035
2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号
联系人：见项目联系方式  
联系方式：0513-81819585 
3.项目联系方式

磋商文件制作人: 0513-81819585
项目磋商经办人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

第二章  供应商须知
一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请
（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。
8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组

   23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。
29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收联系人为  孙绮柔 ，联系地址： 海安市城东镇东海大道东69号 ，  联系电话： 0513-81863035 。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（1） 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装项目，主要建设包含河道生态智慧环境监测系统、智慧水务调度管理系统、智慧水务安防感知系统、智慧水务数字化综合管理平台、智慧水务数据中心建设、全域通信接入，通讯基础建设。
货物清单：
	序号
	设备名称
	功能
	计量
单位
	工程量
	综合单价
	总价

	一
	河道生态智慧环境监测系统
	
	
	
	
	

	1
	常规五参数水质分析仪
	浊度、pH、溶解氧、电导率、水温的检测
	套
	1
	55600
	55600

	2
	CODmn水质分析仪
	利用高锰酸钾氧化法在线检测水样化学需氧量COD检测
	套
	1
	60500
	60500

	3
	氨氮水质在线分析仪
	利用水杨酸分光光度法在线检测水体氨氮含量
	套
	1
	60500
	60500

	4
	总磷水质在线分析仪
	利用钼酸铵分光光度法在线检测水体总磷含量
	套
	1
	60500
	60500

	5
	总氮水质在线分析仪
	利用碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法在线检测水体总氮含量
	套
	1
	60500
	60500

	6
	水质在线分析仪综合机柜
	水质分析仪机柜，含UPS、空调、采水单元等，能够容纳常规五参数、COD、氨氮、总磷、总氮等仪器设备的集中放置
	套
	1
	95000
	95000

	7
	大气环境监测微站
	大气环境检测微站主要监测噪音、大气压、PM2.5、PM10、负氧离子、紫外线、臭氧等
	套
	2
	18000
	36000

	8
	小型自动气象站
	小型自动气象站主要监测温湿度、大气压、风速、雨量等
	套
	1
	7600
	7600

	9
	降尘控制系统
	通过控制单元远程控制降尘系统
	套
	28
	9500
	266000

	
	小计
	
	
	
	
	702200 

	二
	智慧水务调度管理系统
	
	
	
	
	

	1
	闸站控制PLC柜
	闸站PLC控制柜与控制主机通讯连接，可实现闸门及泵站的控制及开启
	台
	10
	35000
	350000 

	2
	雷达水位计
	通过雷达测量水位
	个
	43
	4900
	210700 

	3
	闸位计
	用于水闸闸门开启度的精密检测装置
	个
	29
	4800
	139200 

	4
	交换机
	交换机
	台
	10
	329
	3290 

	5
	接地线
	接地线
	m
	100
	10
	1000 

	6
	信号线
	信号线
	m
	1000
	4
	4000 

	7
	控制线
	控制线
	m
	1000
	7
	7000 

	8
	电源线
	电源线
	m
	1000
	5
	5000 

	9
	网络线
	网络线
	m
	1000
	2.5
	2500 

	10
	穿线钢管
	穿线钢管
	m
	150
	9
	1350 

	11
	穿线PE管
	穿线PE管
	m
	850
	7
	5950 

	
	小计
	
	
	
	
	729990

	三
	智慧水务数字化综合管理平台
	
	
	
	
	

	1
	智慧水务管理平台
	实现闸门远程控制、调度管理功能
	项
	1
	496000
	496000

	2
	设备接入与管理
	实现水质、大气、气象设备的接入
	项
	1
	42000
	42000

	3
	环境数据采集与展示
	实现水质、大气、气象数据的接入及展示
	项
	1
	55000
	55000

	4
	环境数据分析
	实现水质、大气、气象数据的数据分析
	项
	1
	52000
	52000

	5
	系统设置
	配置用户权限
	项
	1
	20000
	20000

	6
	移动端
	在移动端上实现视频监控画面接入、大气、气象、闸站信息接入
	项
	1
	100000
	100000

	7
	短信平台对接
	提供短信接口
	项
	1
	2000
	2000

	8
	地图展示
	在地图上展示监控设备、交安设施等信息
	项
	1
	80000
	80000

	9
	全景地图
	展示上湖创新区全景地图及部分细节地图
	项
	1
	92000
	92000

	10
	视频监控平台
	主要用于视频监控汇聚
	项
	1
	20000
	20000

	11
	视频运维平台
	主要用于视频监控巡检
	项
	1
	20000
	20000

	
	小计
	
	
	
	
	979000

	四
	智慧水务安防感知系统
	
	
	
	
	

	1
	水域摄像机
	400万全景球机，用于河道监控
	个
	16
	3000 
	48000

	2
	400万球机
	400万球机，用于闸站监控
	个
	25
	1800
	45000

	3
	400万枪机
	400万枪机，用于闸站监控
	个
	59
	450
	26550

	4
	监控立杆
	4米监控立杆
	个
	25
	1110
	27750

	5
	光端机
	光端机，用于光电转换
	对
	80
	280
	22400

	6
	交换机
	交换机，用于数据交换
	个
	10
	50
	500

	7
	设备箱
	铝制设备箱，用于光端机、交换机、电源等设备放置
	个
	25
	1500
	37500

	8
	公安侧平台接入
	路口监控对接公安图像网平台
	项
	1
	5000
	5000

	9
	老旧监控点位维护
	上湖交通路口及环湖监控的三年维护
	个
	608
	360
	218880

	
	小计
	
	
	
	
	431580

	五
	智慧水务数据中心建设
	
	
	
	
	

	1
	应用服务器
	用于承载智慧水务数字化综合管理平台
	台
	1
	88000
	88000

	2
	平台应用服务器
	用于承载监控视频流媒体
	台
	1
	89000
	89000

	3
	防火墙（NGFW）
	服务器系统安全防护
	台
	1
	44000
	44000

	4
	64路硬盘录像机
	用于水域等监控存储
	台
	2
	20000
	40000

	5
	8路硬盘录像机
	用于闸站监控存储
	个
	11
	750
	8250

	6
	硬盘
	配套硬盘6T
	块
	48
	1100
	52800

	7
	硬盘
	配套硬盘4T
	个
	11
	380
	4180

	8
	光端机机框
	2U光端机机框，用于光端机集中供电
	个
	3
	800
	2400

	9
	24口交换机
	24口交换机，数据交换
	台
	2
	2200
	4400

	10
	48口交换机
	48口交换机，数据交换
	台
	2
	3500
	7000

	11
	机柜
	机房机柜，用于放置服务器、防火墙、硬盘录像机等设备
	个
	2
	1800
	3600

	12
	光纤ODF配线架
	用于机房线路连接及转换
	个
	1
	2300 
	2300

	13
	75英寸会议平板
	75英寸会议平板，用于平台展示
	套
	1
	10000 
	10000

	14
	工作站
	工作站，用于平台展示
	台
	1
	8500
	8500

	15
	巡查无人机
	现场巡查巡检使用
	台
	1
	26000
	26000

	16
	显示器
	调试
	台
	1
	400
	400

	
	小计
	
	
	
	
	390830

	六
	网络基础设施
	
	
	
	
	

	1
	6芯光缆
	6芯光缆
	米
	11800
	2
	23600

	2
	12芯光缆
	12芯光缆
	米
	2250
	4
	9000

	3
	24芯光缆
	24芯光缆
	米
	1640
	8
	13120

	4
	36芯光缆
	36芯光缆
	米
	2050
	10
	20500

	5
	48芯光缆
	48芯光缆
	米
	760
	12
	9120

	6
	72芯光缆
	72芯光缆
	米
	1920
	14
	26880

	7
	电源线
	电源线
	米
	9300
	4
	37200

	8
	电源线
	电源线
	米
	1000
	2.5
	2500

	9
	室外非屏蔽超五类网线
	室外非屏蔽超五类网线
	箱
	12
	450
	5400

	10
	管道开挖及回填
	管道开挖及回填
	米
	1270
	34
	43180

	11
	电路
	闸站数据接入
	条
	33
	1800
	59400

	
	小计
	
	
	
	
	249900 

	
	总计
	
	
	
	
	3483500


详细参数：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	一
	河道生态智慧环境监测系统
	
	
	

	1
	常规五参数水质分析仪
	1、水温
1） 测定原理：热电阻；
2） 量程：0℃～60℃
3） 测量误差：±0.5℃
4） MTBF：≥720h/次
2、pH
1） 测定原理：玻璃电极法
2） 量程：pH0～14
3） 漂移（pH=4、7、9）：±0.1pH
4） 重复性：±0.1pH
5） 响应时间：≤30s
6） 温度补偿精度：±0.1pH
7） MTBF：≥720h/次
3、溶解氧
1） 测定原理：荧光法
2） 量程：0～20mg/L 
3） 零点漂移：±0.3mg/L
4） 量程漂移：±0.3mg/L
5） 重复性误差：±0.3mg/L
6） 响应时间：≤120s
7） 温度补偿精度：±0.3mg/L
8） MTBF：≥720h/次
4、电导率
1） 测定原理：电极法
2） 量程：0～500mS/m
3） 重复性误差：±1%
4） 零点漂移：±1%
5） 量程漂移：±1%
6） 响应时间：≤30s
7） 温度补偿精度：±1%
8） MTBF：≥720h/次
5、浊度
1） 测定原理：光散射法
2） 量程：0～1000NTU 
3） 重复性误差：±5%
4） 零点漂移：±3%
5） 量程漂移：±5%
6） 线性误差：±5%
7） MTBF：≥720h/次
	套
	1

	2
	CODmn水质分析仪
	1、测定原理：高锰酸钾氧化法
2、量程：0～20mg/L
3、重复性误差：±1%
4、零点漂移：±2%
5、 量程漂移：±2%
6、 葡萄糖试验：±3%
7、 MTBF：≥720h/次
8、电压稳定性：±1%
9、实际水样比对试验：±10%
产品其他性能要求：
10、采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。
11、采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。
12、具有高、中、低量程智能选择、自动切换功能，支持超量程自动调档再测；具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。
13、具备液体检测功能，可对仪器运行过程中液路状态进行实时监控，识别气泡并消除气泡干扰对定量准确度的影响。
▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；
	套
	1

	3
	氨氮水质在线分析仪
	1、测定原理：水杨酸分光光度法
2、量程：0.1～10mg/L 
3、24h低浓度漂移：≤0.005mg/L
4、24h高浓度漂移：≤1%
5、示值误差：标液浓度为2.0mg/L时：±3%；标液浓度为5.0mg/L时：±2%；标液浓度为8.0mg/L时：±2%
6、重复性：≤2%
7、定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%）
8、电压稳定性：±1%
9、pH影响：±1%
10、最小维护周期：≥168h
11、数据有效率：≥98%
12、一致性：≥98%
13、实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L：绝对误差≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L：相对误差≤10%
产品其他性能要求：
14、采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。
15、具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。
16、具备一键性能检验功能，并自动计算测试结果，同时自动判定测试结果是否满足规范要求；支持量程范围内任意浓度标液、质控样性能测试一键操作，便于测试维护。
17、运用等比例分束光纤，实现双光束检测，消除浊度色度干扰，在浊度300NTU±10%时，与标准溶液浓度示值误差不超过±8%。
▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；
	套
	1

	4
	总磷水质在线分析仪
	1、测定原理：钼酸铵分光光度法
2、量程：0～10mg/L 
3、零点漂移：±1%
4、量程漂移：±1%
5、直线性：±2%
6、重复性误差：±2%
7、MTBF：≥720h/次
8、电压稳定性：±2%
9、实际水样比对试验：±10%
产品其他性能要求：
10、采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。
11、采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性，并采用双光路多档位自动光信号调制技术，不受外界杂散光干扰，提高仪器测量稳定性。
12、具有故障时自动保护、停机功能，仪器自动终止并初始化至初始状态；支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。
13、具备一键性能检验功能，并自动计算测试结果，同时自动判定测试结果是否满足规范要求；支持量程范围内任意浓度标液、质控样性能测试一键操作，便于测试维护。
▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；
	套
	1

	5
	总氮水质在线分析仪
	1、测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法
2、量程：0～50mg/L 
3、零点漂移：±2%
4、量程漂移：±2%
5、直线性：±3%
6、重复性误差：±2%
7、MTBF：≥720h/次
8、电压稳定性：±2%
9、实际水样比对试验：±10%
产品其他性能要求：
10、采用光电计量传感器与自带驱动的柱塞泵组合定量取样方式，支持量程范围任意体积液体定量，适用于量程变化大的监测场景；采用无试剂残留的多通道切换阀，避免试剂残留对检测结果产生影响。
11、基于国标法采用单光束双波长检测技术，通过杂散光扣除方法，有效区分信号光和干扰光，提高信噪比和灵敏度，抗干扰能力强。
12、具备一键性能检验功能，并自动计算测试结果，同时自动判定测试结果是否满足规范要求；支持量程范围内任意浓度标液、质控样性能测试一键操作，便于测试维护。
13、具备一定范围内扣除盐度和硬度影响的功能，不受共存离子干扰，最高可抗盐度300‰，最高可抗总硬度5000mg/L，适用于感潮河段及其他高盐、高离子水体。
▲产品其他性能需提供省级及以上检测（或计量）机构出具的检测（或评价分析）报告复印件作为证明材料；
	套
	1

	6
	水质在线分析仪综合机柜
	综合机柜应满足水质自动监测使用要求，应为设备仪器提供稳定良好的运行环境。机柜单元应包含UPS、空调等，具体要求如下：
1、配备UPS（总功率≥1KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；
2、配备户外机柜空调，产品功能齐备，可靠性高，安装简单便捷；
3、具备维护专用成套工具。
4、机柜单元：机柜外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积约1平方米；机柜面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域；采用模块化设计和总线通信方式，需预留额外的分析单元接口，可扩展测量参数，单一分析单元故障或剥离后不影响系统的运行；机柜底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。
5、采水单元：应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。
6、数据控制单元：实现控制整个在线监测系统内部仪器设备联动，自动完成在线监测仪器的数据采集、整理、输出及上传至监控中心平台，接受监控中心平台命令控制水质在线监测仪器运行等功能的单元。
	套
	1

	7
	大气环境监测微站
	1、监测采集主机：户外专用箱体；RJ45网口/无线方式上传数据；从站接口支持外部设备通过 ModBus-RTU 协议问询监控主机中的数据。RS485接口能够采集 1-32 台485接口的变送器的数据；
2、噪音:量程：30~130dB(A)，精度：±3db
3、大气压：量程：0-120Kpa，精度：±0.15Kpa@25℃ 75Kpa
4、PM2.5:量程：0~1000μg/m³，分辨率：0.1μg/m³
5、PM10:量程：0~1000μg/m³，分辨率：0.1μg/m³
6、负氧离子:直流供电（默认） DC10-30V;默认量程 0-500 万个/cm3；相对湿度 10%~90%
7、紫外线变送器：最大功耗 0.06W工作温度 -25℃~60℃；精度 ±10% FS（60%RH,25℃）紫外线强度量程 0~15 mW/ cm2分辨率 0.01 mW/ cm2线性度 ≤±1%年稳定度 ≤±3%反应时间 0.2s
8、臭氧：量程：0-10ppm分辨率：0.01PPM
9、显示屏：户外LED屏
10、外接太阳能供电系统，60W/12V,38AH
11、立杆尺寸：下半部分高度1.5m，带有检修口；上半部分高度1.3m；均带有微联孔；直径76mm；材质为镀锌管，表面喷塑处理；
12、基础尺寸：不低于25*25*50cm，地笼尺寸：不低于21*21*45cm
13、▲整套大气监测气象站需要提供第三方的校准报告
	套
	2

	8
	小型自动气象站
	1、气象多要素百叶箱可选配环境温湿度、噪声、空气质量、CO2、大气压力、光照等传感器进行数据监测，集成度高。
2、温湿度传感器：测量范围：温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃，湿度：0%RH~99%RH；典型精度：
温度：±0.5℃（25℃），湿度：±3%RH(60%RH，25℃)；分辨率：温度：0.1℃，湿度：0.1%RH。长期稳定性：温度：≤0.1℃/y ，湿度：≤1%/y；响应时间：温度：≤25s（1m/s 风速2），湿度：≤8s（1m/s 风速2）。
3、大气压力传感器：测量范围：0-120kPa；典型精度：±0.15kPa@25℃ 101kPa；分辨率：0.1kPa；长期稳定性：0.1kPa/y；响应时间：≤2s。
4、风速变送器：测量范围：RS485型、脉冲型：0~70m/s；模拟量型：0-30m/s；典型精度：±（0.2+0.03V）m/s，@（0~30m/s，25℃）V表示风速；分辨率：RS485、模拟量型：0.1m/s；脉冲型：1.75m/S=20 个脉冲，分辨率1个脉冲为0.0875m/s。供电方式：RS485、模拟量型：10-30VDC供电、5V供电可选；脉冲型：5-30VDC供电；平均功耗：0.3W；工作环境： -40℃~+60℃；动态响应时间：≤1s。
5、风向传感器：测量范围：8方位、16方位、360°可选；供电方式：10-30VDC供电、5V供电可选；平均功耗：≤0.15w；工作环境： -40℃~+60℃。
6、翻斗式雨量计：盛雨口直径：Φ200mm；分辨率：0.2mm/0.5mm；刃口锐角：40°～45°；测量误差：≤±3%（室内人工降水测试可达到国家准确度2级标准，实际请以仪器自身排水量为准）；雨强范围：0mm～4mm/min；允许通过最大雨强：8mm/min；工作温度：0～55℃；工作湿度：<95%(40℃)；储存温度：-40～125℃；储存湿度：＜80%（无凝结）；雨量参数：基于参考SL651-2014水文监测通信数据规约，脉冲型雨量计在配合监测主机使用的情况下可记录并上传以下雨量数据：①、瞬时雨量：前1分钟雨量；②、日雨量：从昨日0时到昨日23点59分的雨量；③、当前雨量：从今日零时到当前时刻的雨量；④、累计雨量：从设备安装好一直计量到当前时刻的雨量；⑤、场降雨量：从早8:00至次日早8点的雨量数据，正常情况下每日早上8:00清零；若雨量数据在8:00清零前30分钟还在发生变化，再延续至次日8:00清零，即48h降雨量，依次类推。
7、总辐射传感器：测量对象：太阳光；光谱范围：0.3~3μm；测量范围：0~1800W/㎡；测量分辨率：1W/㎡；响应时间：≤10S；非线性：＜±3%；年稳定度：≤±3%；
8、气象主板：数据上传间隔：默认30S，可设置；通讯接口：支持1路4G/RJ45通信接口，可实现数据无线远传；支持1路RS485上行通讯接口，方便第三方设备通过ModBus-RTU协议问询测量数据；支持1路无源继电器输出，支持平台远程控制，继电器容量：250VAC/30VDC 5A；支持1路RS485下行通讯接口，读取RS485从站的测量数据，支持从站设备“手拉手”方式接入；支持1路脉冲输入接口，可采集磁开关脉冲信号进行雨量计量，默认脉冲当量：0.2mm；
9.外接太阳能供电系统，60w/12V,38AH
10.显示屏：户外LED屏
11.立杆尺寸：下半部分高度1.5m，带有检修口；上半部分高度1.3m；均带有微联孔；直径76mm；材质为镀锌管，表面喷塑处理；
12.基础尺寸：不低于25*25*50cm，地笼尺寸：不低于21*21*45cm
	套
	1

	9
	降尘控制系统
	1、控制设备：通讯模式：支持GPRS、TCP/IP连接，支持RS232/RS485通讯协议；上位机传输，终端编程，内置程序；语言逻辑：C语言；公历，时间段定义：5段X7日，GPS全球定位；拓展：云数据分析，支持手机APP远程控制、远程定时、手动控制。
高压主机系统泵头，功率4kw，30L/min，可调压力0～80kg/cm 出水量40L，材质纯铜泵头  超强陶瓷柱塞  全铜芯电机。
2、定制加长高压微雾喷头
3、过滤器材料（PP棉、RO膜更换）不少于200个
4、机体底座维护、底座浇筑混凝土并实现泵箱分离，使泵固定在混凝土底座上面。
	套
	28

	二
	智慧水务调度管理系统
	
	
	

	1
	闸站控制PLC柜
	1、现地控制单元核心设备采用PLC可编程控制器，采用更加稳定可靠的工业以太网方式与监控主机进行通讯，接受上级启、闭命令，同时上传各种设备的状态和运行数据。
2、与监控主机通讯，接收上级开、关、停和调节等命令；
3、巡测各种电量和非电量参数以及设备状态；
4、根据上级控制命令，实施自动开、关、停、调节等操作；
5、向上位机发送实时运行信息；
6、数据采集、处理和系统诊断；
7、人工键入指令，实施自动开、关、停、调节等操作，显示各类运行参数；
8、具有运行状态识别、故障多重保护功能，具有自检功能等。
9、现地控制单元是控制水泵、启闭机运行的高一级自动控制单元，即使在监控主机出现故障时，它也能保证启闭机正常运行和程序控制的各种运行操作。
10、可编程序控制器（PLC）应选用知名品牌，并在水利行业有广泛的应用。设备包括CPU、电源模块、一定数量的离散输入/输出（I/O）模块、模拟量输入模块等。
11、PLC配置满足如下性能要求：
与上位监控系统采用10/100M Mbit/s的数据传输速率进行通讯，保证系统的实时性和确定性。
（1）CPU要求
PLC应选择高性能CPU，CPU内置Ethernet TCP/IP；
CPU可进行I-Device、Profinet、Profibus主从站、ModbusRTU、AS-i总线等的通讯扩展；
（2）电源要求
PLC电源应为240VAC额定值（180～264VAC）自适应电源
（3）开关量输入模块
输入电压：24VDC
（4）开关量输出模块
负载电压：24VDC；负载电流：0.5A/点
（5）模拟量输入模块
输入类型：4-20mA；分辨率：12位
（6）柜体
2200*800*600mm测控柜、空开、避雷器、中间继电器、辅材等
	台
	10

	2
	雷达水位计
	1、量程 ：不低于30米
2、精度 ：±5MM
3、工作温度 -40℃～+80℃ 
4、工作电压 ：四线制DC 6-28V ；两线制18-28V DC 
5、接线 ：四线屏蔽电缆，防水端子M20X1.5，电缆外径9-13MM为宜 
6、功耗 ：最大功耗不大于0.6W 
7、输出信号 ：RS485 标准 MODBUS RTU 协议；RS232 4-20mA/HART 协议可选 
8、外壳 ：铸铝，防护等级不低于IP66 
9、喇叭天线 ：不锈钢304，口径76-120MM 
10、安装附件 ：不锈钢六角螺帽G1-1/2 
11、▲具有制造计量器具许可证、SIL 认证
	个
	43

	3
	闸位计
	1、根据现场闸门的情况采用合适的闸位计，须满足以下指标：
2、闸位变幅： 0-10m
3、闸位分辨力：1㎝
4、测量准确度：≤0.2%
5、环境温度：-10℃～85℃相对湿度；＜90%(40℃)
6、支持RS485接口或BCD码或4-20mA信号输出
7、含闸门限位
	个
	29

	4
	交换机
	16口千兆管理交换机
	台
	10

	5
	接地线
	BVR 6m2
	m
	100

	6
	信号线
	RVVP-2*1.0 RVVP-4*0.75
	m
	1000

	7
	控制线
	KVVP-6*1.0
	m
	1000

	8
	电源线
	YJV-4*2.5 BVR3*1.5
	m
	1000

	9
	网络线
	室外超五类
	m
	1000

	10
	穿线钢管
	DN32镀锌钢管
	m
	150

	11
	穿线PE管
	DN50
	m
	850

	三
	智慧水务数字化综合管理平台
	
	
	

	1
	智慧水务管理平台
	1、实时监测：提供基于一张图的闸门开度、内外河水位、24小时雨量、瞬时雨量、气象五要素等数据实时监视和综合查询，基于一张图对区域内闸站的工程基础信息和实时工情进行监测询，全面掌握闸站的运行状态。
2、集中调度管理：实现闸门远程控制、调度管理统计分析等功能。
3、告警指标管理：实现监测信息的超标、超限报警以及设施的故障报警功能。
4、视频监控：系统支持对视频监视点采集到的视频监控信息进行实时调阅，提供多种画面显示方式。
5、信息查询：实时监测信息、历史监测信息、预警信息的自定义信息查询功能。
6、统计分析：对历史监测信息、告警信息统计分析，并可制作专题分析图表。
7、闸站日常运行管理：实现基本信息管理、调度预案管理、调度记录管理、统计报表等功能。
	项
	1

	2
	设备接入与管理
	1、水质监测：支持水质监测设备接入，记录设备信息、监测点位置等，展示水质信息
2、大气监测：支持大气监测设备接入，录入设备详情、监测区域等，展示大气信息
3、气象监测：支持气象监测设备接入，录入设备详情、监测区域等，展示小型气象信息
4、视频监控：支持视频监控摄像头接入，地图上点位展示摄像头定位，支持展示实时监控画面
	项
	1

	3
	环境数据采集与展示
	1、水质监测数据：按设定频率采集水质指标（如 pH 值、溶解氧、浊度等）
2、大气监测数据：定时采集大气参数（如 PM2.5、PM10、二氧化硫等）
3、气象监测数据：定时采集气象参数（如大气、风向、雨量等）
4、数据实时展示：以图表（折线图、柱状图等）和表格形式在平台显示环境数据
	项
	1

	4
	环境数据分析
	1、告警分类：可以给各种类设备单独设定告警级别、告警阈值和告警内容，并指定告警的通知对象，可以直接指定到人或固定角色
2、告警数据统计：按照时间、设备类型、级别等进行统计分析
	项
	1

	5
	系统设置
	1、用户管理：用于管理系统用户的账号、姓名、角色、岗位等信息，包括用户注册、密码修改、角色分配等功能，以确保系统的安全性和用户访问的准确性
2、组织架构：支持创建和维护组织架构，包括部门及部门人员关系等信息，方便进行用户管理和权限分配，以及实现组织内的信息共享和协作
	项
	1

	6
	移动端
	1、视频监控查询：支持在移动端上实时查看园区接入实时监控画面
2、物联设备查询：支持在移动端上实时查询大气、气象、闸站信息等设备信息
3、权限分类设置：支持对用户进行权限设置
	项
	1

	7
	短信平台对接
	对接短信平台：对接短信平台，提供告警时短信通知功能
	项
	1

	8
	地图展示
	1、设施设备要素信息地图标注：基于奥维地图系统，将监控设备、交安设施等设施设备要素信息标注在地图上，显示位置、基本信息等，支持地图缩放、平移、点击查询设施详情
2、设备状态监控：将地图及各类设施设备信息、环境数据等在大屏上直观呈现，支持多维度数据展示和切换；对设备实时状态进行监测，并通过物联网卡传输到“设备接入与管理”应用模块，进行数据的预警分析.
	项
	1

	9
	全景地图
	包含（上湖创新区9.8平方公里）1个航拍点和30个地面点位细节地图。含3年更新，每年更新1次。
	项
	1

	10
	视频监控平台
	1、支持数据总览展示、显示系统当前设备总数、设备在线数据、设备离线数据、存储设备数据；
2、实时视频模块左侧显示所有已完成接入汇聚的设备列表，支持网页端直接在线播放实时视频画面，播放过程中，支持云台控制、预置位管理、视频轮巡、截屏等功能。
3、支持按照指定设备、指定通道进行实时视频预览，并支持媒体分发功能，即支持多用户同时点播观看同一路视频资源。
4、支持1/4/6/8/9多个监控画面同时显示，并单屏和多屏状态下均可实现全屏显示。
5、支持设备远程控制，如云台转动、焦距缩放以及转速控制、远程重启、网络校时等。
6、支持预置位功能，如设置、删除、调用，可选择某个预置位作为摄像机看守点位，也可选择多个预置点位进行巡检。
7、支持用户选择一组监控点位进行实时视频轮播，并可设置轮播时间间隔。
	项
	1

	11
	视频运维平台
	包含一机一档、画面诊断、云存诊断、资源诊断、网络诊断、安全诊断、维检派单。
	项
	1

	四
	智慧水务安防感知系统
	
	
	

	1
	水域摄像机
	1、传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；
2、像素：全景：400万；细节：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：全景路彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux @F1.0细节路彩色：0.005lux@F1.3黑白：0.0005lux @F1.30lux（红外灯开启）；
5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：100m（白光），250m（红外）；
6、补光类型：全景：白光；细节：白光+红外；
7、雨刷功能：智能雨刷；
8、镜头焦距：全景：4mm细节：4.9mm～156mm；
9、镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.3～F4.4；
10、视场角：全景路：水平：89.7° ; 垂直：44.9° ; 对角：102.7°细节路：水平：55.4° ～2.5°; 垂直：32.5°~1.4°; 对角：62.8° ～2.9°；
11、光学变倍：全景：定焦；细节：32倍；
12、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
13、定位功能：支持北斗；
14、可视域功能：支持；
15、方位传感器：G-sensor；
16、智能分类：专智能；
17、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持跟踪稳定后抓图；
18、水利监测：支持标准水位标尺识别；支持虚拟水位标尺识别；支持阶梯水位标尺轮巡；支持水位超出上下限报警；支持水位数据定时推送；支持检测区域内水面漂浮物堆积面积占比检测；支持排水检测；
19、智能说明：支持周界、水利相互切换，不支持同开；
20、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；
21、声警戒：内置29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调；
22、防抖功能：陀螺仪防抖；
23、透雾功能：电子透雾；
24、网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；
25、音频输入：1路（Line in，裸线）；内置2路麦克风；两者互斥使用；
26、音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；
27、语音对讲：支持；
28、报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）；
29、报警输出：1路；
30、供电方式：DC12V/4A±10%；
31、防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
32、球机尺寸：6寸；
33、▲智能感应雨刷，可同时对定焦和变焦镜头进行清洁， 内置雨量传感器、可识别雨滴、雨滴接触雨量传感器表面0.3S内，样机可自动开启雨刷，识别不到雨滴后，可自动关闭雨刷（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
34、▲防蚊虫夜视距离，环境光照度不高于0.1lx、样机补光灯关闭的情况下，视频画面为全彩画面，可看清距样机15米处的人脸面部特征，30米处的数字牌（字体“宋体”、字号800、加粗）、100米的人体轮廓（1.7mX0.5m）（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
35、▲连续变倍功能，内置定焦和电动变焦镜头，可进行连续变倍、实时监控画面支持由0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1倍、2倍、3倍…32倍连续变倍显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
36、内置2个RS485接口，支持接入太阳能电池系统、雨量传感器、水位传感器、流速传感器（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
37、具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个扬声器，2个麦克风，7个白光灯、6个红外灯，1个复位按健、2个SD卡插槽（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
38、▲具有实时低功耗模式，实时低功耗模式运行（补光灯关闭、雨刮未启动、云台未转动、持续录像）功耗≤3W，支持1秒1帧码流录像；在实时低功耗模式下，可在绊线入侵或区域入侵触发后0.1s内唤醒样机至常规性能模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
39、▲6颗红外和7颗白光，可控制补光灯类型并分别控制红外和白光灯亮度，开启白光等，可看清距样机200米数字（字体“宋体”、字号800、加粗），开启红外等，可看清距样机300米数字310米（字体“宋体”、字号800、加粗）（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）
	个
	16

	2
	400万球机
	1、7寸400万23倍全彩智能球机
2、★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）
3、★光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm
4、★分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）（以公安部检验报告为准）
5、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体
6、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
8、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
11、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。
12、应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
14、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式
15、设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作
	个
	25

	3
	400万枪机
	1、★在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明）
2、★靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明）
3、信噪比不小于55dB。
4、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m
5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电（公安部检验报告证明）
6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7、支持IP66防尘防水。
	个
	59

	4
	监控立杆
	1、主杆壁厚2mm，管径112mm；
2、基础：50cm×24cm×50cm
3、杆件高度：4m，横臂30cm
	个
	25

	5
	光端机
	1、前端千兆电口≥4 个，千兆光口≥1个，传输距离大于20km
2、★所有端口丢包率为0、吞吐量不小于2000Mbps、平均时延小于3.6μs（响应供应商提供公安部检测报告证明）
3、▲功能要求：具备风暴抑制、VLAN划分、流量统计等功能（响应供应商提供公安部检测报告证明）
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作（响应供应商提供公安部检测报告证明）
5、▲支持AC24V±30%供电，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm（响应供应商提供加盖公章的具备CNAS和CMA标识的检测报告）
6、工业四级设计，波纹板机壳，IP40防护等级，低功耗无风扇设计，卡轨式安装
7、支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
8、▲内置边界安全交换嵌入式软件，具备边界安全功能，在接入边界系统提供安全防护作用，提供边界安全交换嵌入式软件证书。
具备CQC认证
9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
10、支持SNMP，可接入‘网络设备综合管理平台’进行可视化管理，具备发现拓扑、生成拓扑、拓扑报警，传输链路检测等功能。
11、后端千兆电口≥1 个，千兆光口≥1个，支持插卡、独立安装，传输距离大于20km
	对
	80

	6
	交换机
	8口交换机
	个
	10

	7
	设备箱
	1、箱体尺寸不小于（高×宽×深）500× 400× 200mm。采用优质铝合金整体压铸成型（厚度应≥2.0mm）。防护等级不低于IP65。
2、外观与表面处理：箱体表面涂层颜色应符合GB/T 3181-1995中的要求。（箱体最终图案在成交后由甲方确定）
3、涂层外观：涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。
4、箱体材料：箱体材料采用优质铝合金整体压铸成型，外喷塑处理，厚度≥2.0mm，用于箱体的材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。
5、连接和紧固：箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接，箱体门采用铰链式门结构，箱体铰链应采用铝铸或不锈钢铰链，具备防锈、耐腐蚀性；
6、通风口：通风式箱体所有通风开口应具有防尘装置，并具有防止虫和啮齿类动物侵入的功能和便于清洁维持或更换。
7、含有电源保护设备、防雷设备、视频传输设备区、光纤终端设备、其它附件等安装区域。各安装区域应相对集中，并满足以下要求：
8、视频传输设备区：满足视频服务器、视频光端机及电源适配器等设备安装的空间要求，并能满足设备安装、维护、更换的便利性。
9、光纤终端区：满足光纤的终端及存储的区域。
10、过线区：满足各种通信线缆布放的布域。
11、满足各种地线安装布放的区域。防雷模块应选用三合一防雷器，用于对视频监控设备的电源、视频、控制信号进行综合的雷击防护。
	个
	25

	8
	公安侧平台接入
	按照项目整体规划，配合采购人完成本项目新增杆件标识相关信息整理和粘贴工作。按照资产建档（一机一档）有关要求录入上级平台，并完成新建、更新前端点位设备的基础信息采集、核准、设备的平台接入，包括不限于IP地址、命名、OSD设置、录像机配置、存储配置等。
	项
	1

	9
	老旧监控点位维护
	强化在用监控（含上湖交通路口及环湖监控等）摄像头、杆件、线缆、设备箱等各类监控设备的巡检维护，每日重点部位视频完好率要求至少达98%、整体完好率至少达100%，视频及数据采集规范上传。
	个
	608

	五
	智慧水务数据中心建设
	
	
	

	1
	应用服务器
	1、机架式服务器,含导轨； 
2、处理器: ≥2颗国产C86架构CPU，每颗CPU主频≥2.5GHz，物理核心数≥16核，线程数≥32，支持超线程技术, 包含采用国密算法的芯片内置安全Boot ROM；
3、内存:≥8*DDR4 3200 32G ，最大可支持4TB内存
4、★硬盘：≥2*480GB SSD，≥5*1.92T 2.5 R SSD; 提供硬盘数据快速拯救服务，数据拯救厂商具备数据恢复高级工程师认证（提供证书复印件加盖公章）；
5、RAID:≥支持RAID 0/1；
6、网络：≥板载四口千兆网口（非OCP及外插方式）和1张双口万兆网卡（满配万兆光模块）
7、电源：≥2个800W 电源；
8、▲绿色节能：提供制造商入选国家绿色数据中心先进适用技术产品目录——高效 IT 技术产品证明(提供工业和信息化部官方证明材料）；
9、▲售后服务：所投设备厂商售后服务经过客户联络中心标准体系认证,达到钻石五星级；(提供证书复印件证明加盖公章)
10、为保证服务器兼容性和安全性，需具备原厂同品牌的安全管理软件（提供证书复印件加盖公章）
11、质保：原厂三年质保，全免费上门服务，介质保留服务，原厂400免费技术支持电话；
	台
	1

	2
	平台应用服务器
	1、CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
2、内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
3、硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
5、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
6、网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
7、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
8、以高点视频为基础、增强现实技术为核心、实景地图引擎为支柱，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、物、事等细节信息以点、线、面的标签形式在叠加到高点实时视频画面中进行展示和联动。
9、综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。
	台
	1

	3
	防火墙（NGFW）
	1、基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构，要求所投产品采用前后通风的散热系统设计，提供产品面板截图证明。
2、机架式硬件设备，单电源，本次配置≥6个千兆电口，≥2个Combo接口，整机吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥2.5Gbps，AV吞吐量≥1.5Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建并发连接≥40000；IPSec隧道数≥4000个，IPsec VPN吞吐量≥2G，零信任许可≥8个。
3、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持欺骗防护功能、协议异常报文检测
4、★支持策略自学习功能，策略助手能够提取命中指定策略 ID 的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则;支持对策略助手中统计到的流量信息记录上下行报文数和上下行字节数等信息。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明加盖公章；
5、★支持IoT物联网安全能力，支持资产发现功能，系统应支持自动发现并识别接入的终端、厂商、设备类型、设备型号等信息，并支持将终端加入资产库；支持基于IP地址、协议和端口的终端接入控制，对合法接入的终端允许其正常通信，非法接入的终端进行告警日志提示；支持基于协议的接入控制功能，开启识别功能后， 系统应允许以 GB/T 28181 标准协议接入网络的终端进行通信:采用非GB/T28181 标准协议接入网络进行通信的设备应被系统阻断，并产生告警日志。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明加盖公章；
6、支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能，提供产品真实界面截图证明
7、▲入侵防御功能(IPS)预定义特征库不少于 1.6W个，且 CVE编号的签名条目不少于 1.1W个。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明加盖公章；
8、▲支持 ZTNA 功能，实现零信任接入，ZTNA 接入支持 SPA 单包认证，只对敲门验证通过的终端限时开放端口，最终验证通过，连接成功；支持 ZTNA 服务端配置收集终端主机的具体信息，包括:操作系统版本，系统补丁，防病毒软件、状态及病毒库更新，防火墙，防间谍软件及状态、注册表信息等；支持对 ZTNA 流量做入侵防御、病毒威胁、文件过滤、文件内容过滤等应用层检测，提升接入访问的安全性。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告加盖公章；
9、3年AV、IPS、威胁情报、C2恶意域名防护功能的特征库升级服务，3年硬件质保。
	台
	1

	4
	64路硬盘录像机
	1、4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源
2、存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
3、视频接口：4×HDMI，2×VGA
4、网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口；2×SFP千兆光口
5、报警接口：32路报警输入，16路报警输出
6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
7、USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置）  
8、扩展接口：1×eSATA
9、输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为640Mbps） 
10、输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）  
11、接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入
12、解码能力：最大支持32×1080P
13、显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出
14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
15、整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式
16、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
17、目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张
18、目标抓拍：8路视频流（2MP）
19、目标比对：16路图片流
20、图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
21、智能图搜：64路
	台
	2

	5
	8路硬盘录像机
	1、视频接入不少于8路
2、网络输入带宽不低于40Mbps
3、最大支持8T
4、包含手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等
	个
	11

	6
	硬盘
	6T
	块
	48

	7
	硬盘
	4T
	个
	11

	8
	光端机机框
	14槽位，220V供电，2U高度
	个
	3

	9
	24口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps（以官网最小值为准）；
2、★提供不少于24个千兆电口，4个万兆光口，2个＞10GE光口满足高带宽需求，可做堆叠使用(提供官网证明截图并加盖公章)；
3、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
4、▲设备硬件国产化，cpu，转发芯片需为国产自研（非采用第三方厂商品牌研发芯片）（提供第三方测试报告并加盖公章）；
5、▲为方便后续运维管理，简化和加快交换机的安装和启动过程，设备需支持复位按钮和清配置按钮(PNP)(提供官网证明截图并加盖公章)；
6、▲设备支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置(提供官网证明截图并加盖公章)；
7、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms；
8、支持Telemetry技术；
	台
	2

	10
	48口交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（以官网最小值为准）；
2、★提供不少于48个千兆电口，4个万兆光口，2个＞10GE光口满足高带宽需求，可做堆叠使用(提供官网证明截图并加盖公章)；
3、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；
4、▲设备硬件国产化，cpu，转发芯片需为国产自研（非采用第三方厂商品牌研发芯片）（提供第三方测试报告并加盖公章）；
5、▲为方便后续运维管理，简化和加快交换机的安装和启动过程，设备需支持复位按钮和清配置按钮(PNP)(提供官网证明截图并加盖公章)；
6、▲设备支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置(提供官网证明截图并加盖公章)；
7、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms；
8、支持Telemetry技术；
	台
	2

	11
	机柜
	1、机柜采用19英寸通用标准，尺寸为600*1000*2000，高度42U，颜色为黑色；
2、柜体采用的钢板为厚度不低于1.5mm的冷轧钢板，加工工艺为冷加工工艺。
3、含2个8位10A水平PDU；
	个
	2

	12
	光纤ODF配线架
	576芯ODF
	个
	1

	13
	75英寸会议平板
	1、★整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）
2、整机采用高精度红外触控技术，要求支持不少于20点触摸，多点书写，书写精度≤±2mm，且触摸屏具备防强光干扰功能，能在照度≥100K LUX环境下正常工作；（提供国家级第三方认证机构测试报告）
3、整机采用按压式模块电脑方案，不拆卸整机情况下可直接拆卸电脑模块；模块可完全插入整机，保证不易受灰尘影响；电脑模块配置要求：CPU不低于Intel酷睿系列8代I5，内存不低于DDR4 4GB，硬盘采用固态硬盘，且不低于128GB；
4、▲整机内置不低于800W像素高清摄像头，摄像头水平视场角≥90°（提供国家级第三方认证机构测试报告）
5、▲整机内置不低于6阵列麦克风，支持不低于8米有效拾音距离（提供国家级第三方认证机构测试报告）
6、整机采用2.0声道扬声器，且扬声器总功率不低于2*10W（提供国家级第三方认证机构测试报告）
7、整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）1T1R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议（提供国家级第三方认证机构测试报告）
8、整机I/O接口要求：≥1路HDMI IN，≥3路USB 2.0，≥1路 TOUCH，≥1路AUDIO OUT，≥1路RS232（提供国家级第三方认证机构测试报告）
9、内置白板书写应用，支持单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，书写区域无限扩大，支持单笔双色书写：即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，二者互不冲突
10、▲为满足多类型素材展示需求，要求白板书写应用中支持Word、PPT等多种格式文件窗口化插入，插入后可随意调整其位置和大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中
11、▲电脑可通过软件或者连接无线传屏器硬件将画面共享至整机，且支持在整机端反过来对操纵电脑，为避免传屏过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断，支持开启勿扰模式，此时将不允许其他人再进行传屏
12、手机可通过扫描整机传屏二维码快速连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码，且手机投屏软件除了可以将手机画面共享至整机外，还支持操控大屏，满足小屏控大屏近端操控需求（提供国家级第三方认证机构测试报告）
13、▲无线传屏支持win10系统/MAC系统扩展屏显示，无线传屏视频数据加密，加密方式：AES，128位，保障数据传输安全（提供国家级第三方认证机构测试报告）
14、可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）
15、▲为满足临时书写需求，要求在非白板应用下，可快捷调出临时书写板，且书写板内容可直接导入到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求
16、整机内置录屏功能，可将屏幕画面和音频信息录制下来并支持保存到本地
17、兼容常用的 PPT 播放软件，无需调用 PPT播放软件的批注功能，即可对 PPT 播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。
18、支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。（提供国家级第三方认证机构测试报告）
19、整机具备防盐雾锈蚀特性，避免长期使用过程中生锈老化；具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；机身采用金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全；（提供国家级第三方认证机构测试报告）
20、整机符合GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验，确保整机存储、使用安全；符合GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、GB/T 17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、GB/T 17626.4-2018电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T 17626.5-2019浪涌（冲击）抗扰度、GB/T 17626.6-2017射频场感应的传导抗扰度 GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（提供国家级第三方认证机构测试报告）
	套
	1

	14
	工作站
	配置不低于4核 3.4GHz 16G内存/512G固态+2T/T400 4G
	台
	1

	15
	巡查无人机
	1、机身结构：展开后尺寸：≥300mm×260mm×100mm；
2、最大起飞重量：≥1000g；
3、轴距：≥300mm；
4、最大上升速度：≥6m/s；
5、最大下降速度：≥6m/s；
6、最大水平飞行速度：≥15 m/s；
7、最大飞行海拔高度：≥4000m；
8、最长飞行时间：≥40分钟；
9、最大可抗风速：≥12m/s；
10、仅提供单北斗定位模式：
11、悬停精度：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.3 m
12、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15 km；
13、避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；左；右六个方向全向避障
14、安全性：支持电池低量报警和失控自动返航；
15、预警功能：附近空域出现民航飞机时，可自动提示飞手，提醒飞手注意避让，让空中交通更加安全。
16、一体式带屏遥控器：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15 km；显示屏要求：屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥1920*1080；工作频率：2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz；续航时间：不小于2.5小时
17、云台相机：稳定系统：3轴机械云台；最大控制转速：100°/s
18、广角相机：有效像素：≥2000万；视角：≥80°；等效焦距：≥23mm
19、变焦相机（长焦、中长焦）：有效像素：≥4800万；视角：≥25°；等效焦距：≥60mm；数字/光学变焦：≥8倍；混合变焦：≥50倍
20、智能飞行电池：容量：≥5000 mAh；工作温度：5℃到40℃；重量：≥300 g
21、保险服务：在保障额度内和保障范围内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，保障额度不得低于24500元
	台
	1

	16
	显示器
	1、屏幕尺寸：不低于23.8寸
2、分辨率：不低于1920*1080
	台
	1

	六
	网络基础设施
	
	
	

	1
	6芯光缆
	6芯室外单模光缆
	米
	11800

	2
	12芯光缆
	12芯室外单模光缆
	米
	2250

	3
	24芯光缆
	24芯室外单模光缆
	米
	1640

	4
	36芯光缆
	36芯室外单模光缆
	米
	2050

	5
	48芯光缆
	48芯室外单模光缆
	米
	760

	6
	72芯光缆
	72芯室外单模光缆
	米
	1920

	7
	电源线
	RVV2*2.5
	米
	9300

	8
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	1000

	9
	室外非屏蔽超五类网线
	cat5e
	箱
	12

	10
	管道开挖及回填
	PE管，含开挖回填，用于终端设备至弱电井敷设。
	米
	1270

	11
	电路
	VPN电路,3年费用，50M。
	条
	33


（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

海安市上湖创新区河道治理工程智慧水环境设备采购及安装项目，主要建设包含河湖生态智慧监测系统、闸站智能联控调度系统、智慧水务安防感知系统、智慧水务数字化综合管理平台、平台数据中心建设、全域通信接入，通讯基础建设等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参考国家标准、公安部文件、行业标准，随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

项目建设要求：

1、设备主要技术要求中加“★”为重要参数，不接受负偏离。

2、响应供应商应保证货物是全新、未使用过的供应商合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3、成交供应商须根据成交的建设方案和采购要求精心组织施工，按成交的项目进度计划、工程质量控制和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段施工资料的纪录、整理和保存。

4、成交供应商须主动与业主等方面进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。

5.本项目为总包（交钥匙）工程，响应报价应包括项目深化设计费、设备购置费、工程施工费、安装调试费、设备接入费、系统保修费、税金等全部费用。

6.成交供应商所有施工需严格按照国家建设标准和规范要求， 如有违规现象，必须重新返工，并承担所有责任及费用。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 

采购标的的数量详见货物清单所述。

采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、签定合同日期： 自成交（成交）通知书发出之日起15个日内按时签约。 

2、交货期（服务时间） ：合同签订后180天完成供货（含安装调试），提供3年服务。

3、交货（服务）地点： 海安经济技术开发区管理委员会。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 

服务期内，成交人提供免费保修等三包服务，服务期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在服务期内发生的任何故障成交人均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，成交人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。

三年服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交人承担。

六、采购标的的验收标准：

严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与采购文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求、国家相关行业标准和采购人相关要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1（一）服务要求

（1）响应供应商应按采购文件规定的软硬件性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由成交方负全责。

（3）三年服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交人承担。

（4）质保期内，成交人无偿并迅速更换故障产品或部件，各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。质保期外，成交人仍需提供上门维保服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，应保障免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（5）成交人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，设备、平台功能使用和保养的培好训贯穿整个项目的运行周期。

（6）以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

7.2包装要求： 

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

常规五参数水质分析仪、PLC柜、智慧水务数字化综合管理平台等。

（2）本项目的主要标的：

常规五参数水质分析仪、PLC柜、智慧水务数字化综合管理平台等。

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

所投产品的技术参数和服务要求应最大限度地满足采购文件的技术要求，加“★”项为关键参数，不接受负偏离。

十、付款方式

合同签订后支付合同金额的30%，验收合格后支付至合同金额的90%，正常运行满一年后支付至合同金额的95%，正常运行三年保修期满后付清余款。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

十二、合同条款（详见附件）
第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号 
	评分点名称 
	分值
	评审标准

	1
	技术要求
	15
	所投产品的技术参数和服务要求应最大限度地满足采购文件的技术要求，加“★”项为关键参数，不接受负偏离，负偏离作无效响应。加“▲”项为重要参数，有一项负偏离扣 0.5分。

	2
	公司资质
	12
	1、响应供应商具有质量管理体系认证证书、企业标准管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书、大数据企业服务能力评价一级证书、数据治理安全管理体系证书、数据存储安全管理体系证书每提供一个得0.5分，本项最高得3分。
2、响应供应商具有信息系统建设和服务能力评估五级证书（CS5）得3分、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）得1分、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估类一级）得1分，本项最高得3分。
3、响应供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（数据中心），具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书云服务（SAAS云），具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书云服务（IAAS公有云），每提供一个得2分，本项最高得6分。

	3
	人员配备
	17
	1、项目经理：
响应供应商拟派项目负责人一名（项目经理），具有（高级）系统规划与管理师、信息系统项目管理师、IT服务项目经理、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员（应急服务）、信息系统业务安全服务工程师（高级），每有一个证书得1分，满分6分。
2、项目技术负责人：
响应供应商为本项目配备技术负责人一名，具有软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP）、高级系统架构设计师、软件测试工程师，每有一个证书得1分，满分4分。
3、项目运维负责人：
响应供应商为本项目配备运维负责人一名，具有网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、IT服务工程师，每有一个证书得1分，满分4分。
4、项目安全负责人：
响应供应商为本项目配备安全负责人一名，具有网络通信安全管理员、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术I级）、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每有一个证书得1分，满分3分。

	4
	技术能力
	7
	1、水质分析仪制造商需具有较强的技术研发能力，并得到国家相关部门的认可，是国家认定企业技术中心（以国家认定企业技术中心名单为准）的得2分，省级及以下机构认定的企业技术中心得1分，其他不得分。提供以上有效证明材料扫描件，并加盖对应响应供应商公章。
2、水质分析仪制造商是国家环境保护监测仪器工程技术中心的，得2分，是省级及以下机构的环境保护监测仪器工程技术中心（同类型）的得1分，没有的不得分。提供以上有效证明材料扫描件，并加盖对应响应供应商公章。
3、所投的视频监控类平台，响应供应商须具备通过CNAS认证的检验检测报告的得1分，没有不得分。提供测评报告，并加盖响应供应商公章。
4、所投的视频监控类平台，响应供应商所投视频监控类平台具备信息系统安全三级等级保护证书的得1分，没有不得分。提供证明及测评报告，并加盖响应供应商公章。
5、所提供的视频监控类平台，响应供应商须具备信创适配能力且通过信创适配认证的得1分，没有不得分。提供信创适配认证，并加盖响应供应商公章。

	5
	业绩
	2
	响应供应商提供承接过类似项目业绩；每提供一个业绩得0.5分，满分2分。（提供合同，原件扫描上传）

	6
	软件功能
	6
	1、响应供应商针对本项目智慧水务管理平台中水质监测，闸门远程实时控制，水情、工情数据实时展示，警戒水位提醒、流量监测等功能进行功能截图展示，体现全部功能项不扣分，缺失一项扣1分，扣完为止。本项最高得4分。响应供应商需提供截图系统登录地址及相关账号信息备查。
2、响应供应商针对本项目全景地图功能进行截图，包含1个航拍点和1个地面点位细节地图，每缺少一个地图扣1分，扣完为止。本项最高得2分。响应供应商需提供截图系统登录地址及相关账号信息备查。

	7
	设计方案
	8
	磋商小组根据供应商提交的方案的完整性及可实施性进行独立评审，方案包含但不限于以下内容：（1）建设内容合理规划,深化设计（包括但不限于各系统方案、勘察报告等）；（2)智慧水务调度管理系统中各个闸站的工况方案；（3）安防感知系统整体设备情况；（4）建设网络基础设施的路由图。每项2分，共计8分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	8
	节能环保
	3
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）
附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

        （人员姓名），身份证号          。

……
附件4

磋商响应函
致：海安市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC--***—***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	磋商货物、服务名称
	磋商总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。
3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。
附件8

分项报价明细表（货物类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


分项报价明细表（工程类、服务类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件11

监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期： 

附件13

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
1
７５

