# 如皋市政府采购竞争性磋商文件

| 项目名称： | 开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053 |

采购人名称：如皋经济技术开发区管理委员会

采购代理机构名称：南通城建工程项目管理有限公司

2024年12月25日

- 第1章 竞争性磋商公告

- 一、项目基本情况

1.项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务

2.项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053

3.预算金额：采购包一：154.8万元/年（维修60万元/年、维保94.8万元/年）；采购包二：92.6万元/年（维修20万元/年、维保72.6万元/年）；采购包三：102.6万元/年（维修20万元/年、维保82.6万元）。

4.最高限价：采购包一：154.8万元/年（维修60万元/年、维保94.8万元/年）；采购包二：92.6万元/年（维修20万元/年、维保72.6万元/年）；采购包三：101.6万元/年（维修20万元/年、维保81.6万元）。超过最高限价的，作无效响应处理。

本项目三个包，按照一至三包顺序依次展开磋商活动，响应供应商须对上述三个包均做出响应、认真踏勘现场、提交响应文件、按次序参加各包磋商活动，但最多只能成交一个包。

5.采购需求：详见第三章。

6.合同履行期限：上门驻场服务贰拾肆个月。合同一年一签，合同期满一年后，经采购人考核合格可续签一年。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

9.项目类型：服务。

10.项目所属行业： 建筑业 行业。

- 二、响应人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

(1)响应供应商应当在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）备案（提供机构概况页面截图及链接网址）。

(2)响应供应商具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。

(3)派驻人员不少于18位（其中项目经理1名，消防设施监控操作人员不少于15人，消防设施检测维修保养人员不少于2人），所有人员均须提供有效的消防类职业资格证书，要求人证对应。响应供应商须提供相关人员名单，证书扫描件，与持证人员签订的有效劳动合同及为其缴纳的近1个月的养老保险证明,新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明(以新办企业营业执照发放日期为准)。

5.供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年01月07日9点00分（北京时间）

地点：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年01月07日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

3. 踏勘现场

（1）特别提醒所有响应供应商，本项目需要认真仔细踏勘现场，以便潜在供应商充分了解本项目的实际情况，避免盲目响应。踏勘现场安全责任自负。其他要求详见第三章“三、服务要求”、“十一、其他要求”。

（2）踏勘现场服务信息：

时间：2024年12月27-31日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00

地点：项目需求涉及安置小区消防控制室

联系方式：范工15062752777

- （3）现场踏勘照片等影像资料，随响应文件一并在“苏彩云”平台提交。供应商应当在提交响应文件时同时将影像文件打包上传到该平台（视频文件采用MP4格式，单个视频大小不超过50M），最多不超过6个文件包。

- （4）若潜在供应商不踏勘现场，且参加磋商的，视同已踏勘现场，清楚本项目现场情况，对响应文件负责；若其成为响应供应商，在维修施工及结算过程中，不得因此提出任何未预见困难、项目、措施等，也不得增加价格，更不得降低项目实施质量、效果。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋经济技术开发区管理委员会

地    址：如皋市海阳路时代大厦

项目经办人姓名：周春彬

项目经办人联系方式：13921452506

2. 采购代理机构信息

名称：南通城建工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市福寿西路158号兴隆大厦六楼

项目经办人姓名：顾新春

项目经办人联系方式：15962800682 18914378881

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 磋商须知

- 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

- 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

- 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

- 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受价格扣除政策。

7.1.4 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.5 响应供应商与大企业的负责人为同一人的，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除政策。

7.1.6《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

- 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.8 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.9 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.10 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.11 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

- 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：本次采购代理服务费以成交价为基数，根据苏政采协【2024】20号文，采用差额定率累进法（50万元以下（含50万元）部分，费率为1.6%；50万元~400万元（含400万元）部分，费率为1.5%；）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取。本项目预算中包含此费用，供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

开户名：南通城建工程项目管理有限公司

开户银行：工行南通朝晖支行

银行账户：1111820309000006709

- 12.其他事项

12.1服务要求调整

为鼓励不同供应商的充分竞争，如某主要服务条款属于个别服务供应商专有，则该主要服务要求不具有限制性，供应商可对该要求进行适当调整，并说明调整的理由。

12.2服务人员要求

从事本项目的人员必须具有相应的职业资格、专业技能、良好的专业素养身体健康，提供安全、文明、优质服务。

12.3服务方案要求

服务供应商必须提供科学可行的服务方案。

12.4 维修、保养器材要求

更换设备器材必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

12.5 本项目不允许分包或转包。

- 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术（服务）部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

本项目为如皋经济技术开发区（城北街道）15个安置小区覆盖115栋（小）高层建筑消防系统（设施）提供消防系统（设施）维修服务与维护保养服务：对所辖消防系统维保定期巡查，发现问题，立即排查原因，提出维修方案，以最快的速度、最短的时间恢复至原有功（性）能，确保消防系统（设施）即时可靠运行，对居民的人生和财产安全负责。

- 二、服务内容及范围

本项目采购主要内容涵盖：服务期限内消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等。

本项目采购主要范围：包括但不限于完成以上内容所需要的一切设备及相关器材（含辅料）、人工、机械、安全措施、管理、设备维修或更新及其运输安装调试与检验等相关一切的内容，提供符合居民住宅楼消防要求和相应服务标准的完整服务。安置小区消防系统基本情况见下表：

开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目基本情况表

| 包号 | 小区名称 | 隶属 社区 | 消控室 个数 | 高层楼 栋数 | 值班人数 | 巡检人数 | 维保费 限额（万元） | 维修费 限额（万元） | 单包合计 限额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如意东组团（南区） | 新生 | 1 | 7 | 3 | 2 | 94.8 | / | 154.8 | 如意东组团（南、北区）维修费用不在之列 |
|  | 如意东组团（北区） | 新生 | 1 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 如意一组图 | 新生 | 1 | 4 | 3 |  |  | 60 |  |  |
|  | 如意二组团 | 新生 | 1 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 如意三组团 | 新生 | 1 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 5 | 58 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新王庄（大辰） | 新王庄 | 1 | 2 | 3 | 2 | 72.6 | 20 | 92.6 |  |
|  | 新王庄（辉业） | 新王庄 | 1 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 城北一组图 | 城北 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 滨河佳苑 | 城北 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 绿源小区 | 新生 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 5 | 21 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 太平高层 | 太平 | 1 | 2 | 3 | 2 | 82.6 | 20 | 102.6 |  |
|  | 柴湾小区 | 里庄 | 1 | 19 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 邓元小区 | 邓元 | 1 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 邓元新村 | 东风 | 1 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 平园池小区 | 平园池 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 5 | 36 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3个包合计 |  |  | 15 | 115 | 45 | 6 | 250 | 100 | 350 |  |

该项目共分三个包，按照包一至包三的顺序展开磋商活动，一位响应供应商只能成交一个采购包项，按磋商综合排序依次成交，已经取得前序采购包项的成交商，可以参加后续采购包的评审，但不得成交。报价以包项为单元，消控室24小时值班，定期巡检，即时排查故障、立即维（抢）修故障，所有人员均须持证上岗，费用包维修及器材、消控室和电梯五方对讲值班工人工资、五险一金、税收、证件考试费、管理费、节假日加班费。

每个小区和消控室自采购人方移交到成交供应商后，值班、维保和检测费用开始计算。

本项目具体的维修保养范围包括但不限于高层住宅楼设备、消控室（含地下停车场）所涵盖的以下区域：（1）火灾自动报警系统及联动控制设备；（2）应急照明及疏散指示标志；（3）室内消火栓灭火系统；（4）火灾自动喷水灭火系统及联动控制设备；（5）消防给水系统；（6）防烟系统；（7）排烟系统；（8）应急广播系统；（9）消防通信系统；（10）消防电梯及其通道；（11）防火卷帘；（12）防火门、闭门器；（13）水泵接合器；（14）消防水泵、水泵控制柜及控制设备系统；（15）喷淋泵、水泵控制柜及控制设备系统。

- 三、服务要求

- （一）总体要求

确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障。

1.理清消防管网及其控制系统

在采购人的协助下，弄清系统结构和分布情况：包括配套消防水池、消防泵房、消防通信线路等部分在内的消防设备、设施、器件的消防系统维护保养。

2.按有关规范要求拟定《开发区安置房消防维保方案（包*）》、《开发区安置房消防维修方案（包*）》；

3.按照消防管理部门要求做好值班（消防控制室、电梯五方对讲、监控）、维修、保养、检测工作，出具月度、季度、年度检测报告，并妥善保存，按月交采购人有关部门存档。

4.按采购人要求提供日常维护、维修与保养服务。如有设施、设备、器件损坏，由维保单位将器材及其实况记录（含影像、照片、文字等）报给采购人备案，维保单位依据采购人要求恢复至正常功（性）能状态，同时保存好全过程的现场照片、视频等资料作为考核依据。

5.配合采购人开展消防宣传教育活动、迎接有关部门组织的检查。

- （二）具体要求

- 第一部分 消防系统维保要求

- 1. 消控室日常值班人员配备及要求

（1）消控室值班人员必须系经过岗位培训合格，持国家认可的证件（如消防设施监控操作证等）上岗。每个消控室执行24小时值班制，室内不少于1人，确保消防监控室24小时均有消防部门认可的持证人员值班（证件随时备查），按规定实时填写消控室值班记录。

（2）消控值班人员必须熟知岗位情况及要求，严格履行消控室监管工作职责，自觉执行《开发区安置小区维保人员管理制度》，服从采购人有关部门安排；一周内能熟悉工作环境。

- 2. 消防设备巡检人员配备及要求

根据消防管理部门的统一要求，配备足额专业人员，定期巡检，按小组建制进行巡检、如实记录巡检情况，每小组不少于2名持证专业技术人员。

- 3. 消防系统维保服务工作内容

- （1）火灾自动报警系统

1）每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆 功能和主备电源自动转换功能；

2）每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显器、探测器；

3）每月检查探测点的显示，联动程序；

4）每月检查备用电的充放电功能；

5）每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故 障及其他必要的功能试验；

6)每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录；

7）每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常；

8）每月检查本系统的值班记录，同保卫科消防值班人员共同做好维护保养的记录；

9）每月检查（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确；

10）每年检查下列功能：①采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，②试验手动按钮，抽检数量不少于总数的30%，③自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能，④对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试，⑤对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验；⑥综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验。

- （2）自动喷淋灭火系统

1）每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态；2）每季度检查功能：①启动消防泵，当消防水泵启动后，应模拟自动情况下，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况，②试验（略），抽检数量不少于总数的20%，③末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

- （3）通风、排烟系统

1）每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态；

2）每年检查下列功能：①试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，抽查楼层数量不少于总数的50%，②试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀，③试验手动，抽检数量不少于总数的20%。

- （4）防火分隔系统

1）每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好；

2）每年度检查下列功能：①试验防火门、防火卷帘门，②用手动按钮启动防火卷帘门。

- （5）应急照明、疏散指示系统

1）每月抽检安全出口疏散指示标志、重要场所的应急照明或疏散指示标志。有损坏情况，应及时修复；

2）每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

- （6）消防通讯

1）每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态；

2）每年度检查下列功能：①试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%，②试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%，③试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

- （7）其他

1）每月检查消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态；

2）每年度检查下列功能：①试验消防电梯的紧急迫降功能②试验消防电源的切换功能③切断非消防电源功能（3）每年配合小区组织消防演练两次（提供技术支撑和一定的经费支持）。

- 4. 消防系统维保规范及其要求

（1）成交供应商负责对项目范围内所有消防设施的维修保养。消防系统维保要做到日巡查、月测试、季保养，与甲方代表根据维保方提供的消防系统维保表格现场检查、测试、确认后共同签字备案。

（2）根据各小区建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，甲方指定专人陪同并签字确认，留档备查。

（3）每周检查积水坑排水设备是否处于正常完好状态。

（4）每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

（5）每壹年防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季对火灾事故广播进行联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

（6）每壹年对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

（7）每壹年对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

（8）如果甲方正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。

（9）一年内要对系统内报警探测器进行清洗、标定、试验，作好记录，并由甲方管理人员确认。完成不好或没完成，要作为大项考核。

（10）保证每月5日前向甲方监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

（11）维保方应派一个维护小组，负责对甲方消防设施的值班监控，并对运行情况进行记录，做到随坏随修。

（12）维保工作要做到小修不过夜，大修不超过三天。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，维保方维护人员应积极配合及时完成维护，甲方要对每次通知落实情况进行考核，并承担因维保方工作延误导致人身、财产损失全部责任。

（13）维保方应配合甲方管理人员组织的消防培训和演习、演练，壹年一次。

（14）维保方负责委托有资质的检测公司对甲方所有消防设施和电气的检测，保证消防年检合格并负责出具合格报告。否则，甲方有权解除合同并要求维保方承担违约责任。

（15）维保方需提供消防设施管理演示软件，并得到甲方管理人员的确认，并保证合同签订两个月内把各小区各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑（电脑由乙方提供给甲方，费用包含在维保费内），并归档、登记造册，留档，做到值班管理人员能根据报警信息通过电脑软件快速、方便查询报警位臵等信息，为消防管理和使用提供必备的条件。

（16）消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间维保方的安全责任和由维保方引起的安全责任由维保方负责。

（17）维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告。

（18）维保方应该为甲方建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年维保方与甲方共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由维保方负责修理，在修理后，维保方将缺陷原因、修理内容及费用、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给甲方，报告一式两份。

（19）维保方应该配合甲方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

- 5. 消防系统维保计划及其要求

依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合项目消防设备实际和管理要求，使整个维保工作系统化、规范化、档案化。特制定如下维保计划：

- （1）消防系统维保准备

1）维保人员详阅我方提供的各类图纸资料，熟悉消防设备、消防水源的现状（经甲方考核合格）。

2）维保人员持证上岗。

- （2）消防系统检查

- 1）周检

按总系统的10%进行抽查，重复率不高于50%。

- 2）月检

- ①火灾自动报警系统

- A.火灾自动报警装置

a.检查总数量30%的火灾报警探测器功能，重复率不高于50%。

b.检查总数量30%的手动报警功能，重复率不高于50%。

- B. 警报装置功能

a.检查火灾报警控制器报警报故功能

b.检查消防联动控制设备运行功能

- ②消防给水及消火栓系统

A.消防水池、水箱或增压设施完好情况及是否符合要求。

B.消防水泵及水泵控制柜功能

C.水泵接合器是否完好有效

D.室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮功能。

E.室外消火栓是否完好有效

- ③自动喷水灭火系统

A.水池、水箱和增压设施完好情况及是否符合要求

B.消防水泵及水泵控制柜功能

C.报警阀组报警功能

D.控制信号阀功能

E.水流指示器报警功能。

F.通过末端试水，至少对10%喷头进行功能检查，重复率不高于50%。

G.末端试水装置完好及功能是否正常

- ④防烟和排烟设施

A.机械加压送风机以及系统功能、送风机控制柜功能

B.机械排烟风机、排烟阀以及系统功能、排烟风机控制柜功能

- ⑤应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播

A.电源切换和充电功能

B.标识正确性

C.通话、广播质量是否符合要求

D.应急情况下强制切换功能

- ⑥防火分隔设施

A.防火卷帘自动启动和现场手动功能

B.防火阀的启、闭功能

- ⑦消防电梯

A.手动按钮控制和联动电梯回首层功能

- ⑧消防供电设施

消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能

- ⑨抽查消防系统联动功能

- 3）季检

①火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

②自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，每12个月累计对每个喷头、末端放水阀检查不少于一次。

③消防给水系统最不利点消火栓出水水压是否符合要求。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、检查不少于一次。消火栓按钮联动消防泵功能。

④通过报警联动，检查电梯迫降功能，通过报警联动，检查防火卷帘门的功能，通过报警联动，检查消防广播切换功能，通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能。

⑤消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力。

- 4）年检

全面对整个消防系统设备所有设备进行联动功能测试并出具年检报告。内容包含月检季检内容。

- （3）维护安全措施

1）周、月、季、年检进行之前由维护方提出甲方出具书面通知各楼层工作人员以免造成不必要的干扰和误会。

2）维护人员检查设备时必须通知甲方值班人员。

3）系统维修时，如需断电、断水应向甲方领导报告，取得同意并派人现场监督加强防范措施后方能工作。

4）在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

- （4）维护次数及其它要求

1）月检12次，在每月下旬进行，时间双方商定。

2）季检4次，在每季度末月进行，具体时间双方商定。

3）年检1次：以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，以主人翁的姿态向甲方提出科学、合理的建议。

4）上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完好、功能正常。

5）每次检查完毕，出示检查报告，甲乙双方签字认可，双方各执一份，建立年度维保档案。

- 第二部分 消防系统维修要求

1.维修施工人员配备及要求。响应供应商应具有雄厚的实力、过硬的施工团队、成熟的维修施工经验与良好的业绩，须根据具体的消防施工内容指派相应的专业持证人员，不少于3个（如消防工程师、机电工程安装工程师、“特种作业操作证”人员（作业类别“电工作业”或“焊接工作业”）等）专业，按施工班组进行建制，按规范作业程序进行现场施工，每班组不得少于3名持证人员，其中一名负责施工安全与安全施工。施工班组负责按规范展开维修工作、如实记录工作过程含影像在内的资料，并按日收集整理上交。响应文件中须提供以上相关人员的身份证、专业技术证书、劳动合同、供应商为其缴纳的响应文件递交截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料。

针对本项目特点委派本单位持有国家认可的执业（上岗）资格的专业技术人员、持有效“特种作业操作证”人员提供服务。

2.响应供应商决定参与本项目采购活动后，第一时间组织专业技术人员认真踏勘现场，制定针对本项目的可行服务方案、给出合理化建议，围绕本项目维修常用设备器材进行市场调研，为磋商报价做准备。

3.按维保过程中的具体实际情况，将消防系统（设备）需要维修的部分“故障信息”，第一时间上报采购人，经采购人认可后依据采购人出具的“维修任务单”实施。合同期内，按约定的期限恢复辖区内所有消防设施（设备）功能至原有正常保障状态，其各个系统正常工作，并与甲方代表共同签字确认备案，逾期按合同承担违约责任。

4.按消防规范要求由具有相关资质的专业技术人员维修并恢复系统功（性）能，保留全过程资料，包括更换设备的“过程信息”。

5.维修至性能达标，为合格。须进行系统性能测试，按照上述条款保留好相关证明材料。

6.上述相关证明材料，包括但不限于“故障信息”“维修任务单”“过程信息”“设备（配件）信息”，作为系统维修款项结付的必要证明材料。上述信息包括但不限于实景照片、影像、文字等形式，其中照片与影像需自带时间、地点（定位）等信息，其中设备（配件）照片还需包含名牌、规格型号标识等重要信息。

7.本项目对维修设备（配件）综合单价实行最高限价，详见“附件三：开发区安置小区消防维保常用设备（配件）限价表（2025）”,其中未明列的，经业主确认确需更换的重要配件，按照当时业主市场询价*成交下浮率计费更换。

8.成交供应商维修时更换品牌原厂配件，需提供出厂时的出库发票供采购人核查。更换通用配件的，需提供产品合格证供采购人核查。

9.维修更换后的设备（配件），依据“维修任务单”内容，交采购人指定位置，归采购人所有。

- 四、安全责任

1.成交供应商应郑重承诺：以最快的速度恢复服务范围能消防系统原有性能。恪尽职守，勇挑所辖区域的消防安全重担，以辖区百姓的生命财产安全为己任，切实承担消防安全责任，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障。

2.成交供应商应郑重承诺：对本单位及派遣（委派）服务人员的安全负责。

（1）成交供应商必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，在项目服务期间发生的任何人身安全事故与采购人无关，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责；

（2）成交供应商应落实安全服务措施；

（3）成交供应商的专业岗位人员必须持证上岗。

3.对因自身过错或过失引起的消防安全责任承担全部责任。

上述关于安全责任的要求，供应商必须在响应文件中作出明确的响应承诺，样式见格式文本。

- 五、服务期限和地点

（一）服务期限：上门驻场服务贰拾肆个月，合同满一年后，经采购人考核合格可续签下一年合同。

（二）服务地点：采购人按包指定地点。

- 六、服务质量保证

- 第一部分 消防维保部分

根据采购人意见进一步完善《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包服务方案》，严格按磋商文件规定的人员要求进行岗位配备，严格遵守采购单位规章制度。无条件更换不能履行《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包岗位职责》之规定的人员。

1.人员更换

(1)更换响应时间：提出申请后5个工作日；

(2)成交人安排至区域的管理人员，未经采购人许可，不得擅自更换人员；

(3)服务期限内因不能胜任岗位而更换人员超过3人次的，不能续签合同。

2.服务对接

相互提供服务联络人员信息（要求提供在采购人当地服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。按照磋商文件约定认真进行服务对接。

服务交接准备期限：自合同签订之日起叁日内按响应文件人员方案安排好人员上岗履职。

服务正式交接期限：2025年__月__日17:00起至2025年__月__日18:00 止。

3.及时响应

响应供应商须为本项目提供消防系统维保现场服务的技术网点具有专业的技术人员，到达现场时间在1小时以内。提供响应时间承诺及为本项目设置的技术服务网点证明材料（如导航截屏等），承诺函格式自拟。

4.其它说明

(1)成交供应商不得有事实或书面的转包行为，甲方发现乙方有转包行为或委托第三方服务管理的，有权解除合同，承担违约后果。

(2)成交供应商出现考核管理办法明确的处罚情形的，甲方有权在乙方考核保证金中直接扣除相关处罚款项，不够时在服务费中结算。

(3)成交供应商在签订合同后叁日内将人员安排名单、资格证书及保险缴费单据报送给甲方核验，根据甲方通知组织人员到岗。

(4)成交供应商中途终止合同，必须提出正当理由并提前两个月书面通知甲方，否则违约。甲、乙双方在出具解除合同的书面通知两个月内，乙方仍须按合同约定和考核管理要求履行职责，直至与新的成交人交接完毕。

- 第二部分 消防维修部分

1.成交人签订合同生效后5个工作日内完成，对辖区内消防系统情况的进一步仔细核查，补充、完善、细化切实可行的消防系统功（性）能维修实施计划，提交采购人审核，再根据采购人意见及“派工单”有序实施。对消防系统维保巡检发现的问题或故障以及其他人员发现或报告的故障参照上述办法即时排查原因，及时恢复功（性）能。

2.维修时采用符合消防要求的正品零配件，必要时整体更新设备，做全过程维修包含但不限于现场照片（影像）资料，以证明维修举措的必要性、真实性、可靠性。

3.维修部分的免费质保期不少于壹年。质保期内出现问题成交供应商不予规定期限内履行义务的，采购人委托第三方维修，费用从未支付的部分直接扣除。

- 七、服务质量考核验收

- 第一部分 消防维保部分

本项目服务质量考核标准依据本章“三、服务要求”执行。考核办法依据“附件一：开发区安置小区消防系统维保维修实施细则”，考核内容参照“附件二：开发区安置小区消防系统值班维保维修考核评分表（2025）”

- 第二部分 消防维修部分

1. 验收标准：响应供应商维修后的消防系统应恢复至原设计、建设标准。

2.系统功（性）能恢复到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请国家认可的第三方检测机构、消防主管部门、政府采购管理办公室等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付费用的依据。

- 八、付款方式

1.维保费用：成交供应商按照合同约定内容提供服务，维保服务费每壹年结算一次，服务期满采购人根据对成交供应商每月度考核情况（考核表格见附件二）支付维保费，采购人于当年农历年底前支付当年维保费用，成交供应商需出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。

2.维修费用：验收合格后，按实依据磋商最终提交的下浮率审价结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项，无责任缺陷于壹年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。维修费用达到年度限额自动终止合同维修部分内容。

- 九、磋商过程中可能会实质性变动的内容

维修重要内容、消防系统维保服务要求、服务质量保证、合同条款等事项有变动时，作为采购文件的重要组成部分，并入采购文件。

- 十、报价要求

（一）总价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、辅助材料费、配件费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。包干使用的措施费包括（但不限于）以下内容：（1）检测作业大型机具进退场费，检测作业临时设施费；（2）检测工程需设置必要的临时设施而发生的费用；（3）设备及机具拆装费及其进入施工的场地所必须采取的措施；（4）余物、垃圾、废弃物清理费；（5）本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；（6）检测措施费、准备费；（7）为本项目试验检测工作所发生的办公场所、办公家具、办公用品、通讯工具、食宿、交通通讯费等费。

（二）本项维保部分采用固定总价报价方式，维修部分采用清单“下浮率”报价方式。

（三）若供应商存在部分项目无相应检测资质时，需委托具有资质的检测单位进行检测并出具报告，所需费用在报价时予以充分考虑，采购人不另行支付本报价外的任何费用。

（四）供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同签订后实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

- 十一、其他要求

（一）现场踏勘要求

1.响应供应商须依据包项，如实认真做好现场情况记录；在响应文件中提供不同消控室管控区、或同一消控室管辖区同一地点不同设备、或同一消控室不同地点同种设备照片，每包项不少于30张；每张照片自带记录位置、时间等实时附加信息，获取办法如手机“水印相机”APP、专业记录相机等，为维修部分审价提供可靠支撑。

2.现场踏勘照片等影像资料，随响应文件一并在“苏彩云”平台提交。供应商应当在提交响应文件时同时将影像文件打包上传到该平台（视频文件采用MP4格式，单个视频大小不超过50M），最多不超过6个文件包。

（二）响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由成交供应商承担。

成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

（三）成交供应商检测中发现的不符合项，有义务根据工程实际情况提出整改建议，由采购单位组织相关单位对各消防系统进行必要调试和整改，以达到检测规程所要求的合格判定标准。

（四）本项目不允许分包或转包。

- 第4章 合同文本

如皋市政府采购（服务）合同

项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务

计划编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053

甲方:如皋经济技术开发区管理委员会

乙方:

（如皋经济技术开发区管理委员会）（开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务）委托（南通城建工程项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为包的成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.竞争性磋商响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（成交）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

- 第二条 合同内容及服务标准

服务内容：详见合同附件1中《服务明细项目一览表》

维修及维保服务期限：

1. 上门驻场服务贰拾肆个月。合同一年一签，合同期满一年后，经采购人考核合格可续签一年。首次合同履行期限：2025年1月1日至2025年12月31日；维保期限：2025年____月____日至2025年12月31日。

从甲方出具维保通知单,乙方进入维保工作之日起计算。自2025年____月____日起至2025年12月____日。

2.服务标准或要求：具体见本合同附件2。

- 第三条 合同总金额

本合同服务总金额人民币大写：             圆整（￥     元）。其中消防系统维保部分费用为***圆整（￥   元），消防系统维修费用限额***圆整（￥   元）。

分项价款在《服务明细项目一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。

如甲方内部管理发生变化，可单方终止合同，已完维保费按实结算（实际维保天数合同期限×成交维保备费用）；已完成的维修费用按实审价结算。

- 第四条 甲乙双方责任

- （一）甲方责任

1. 甲方必须按本合同约定，按时结付合同款项，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生非乙方原因借故拖欠款项现象，除按相关法律规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，本着负责的精神，乙方仍将按正常作业程序进行维护工作。

2. 甲方应提供给乙方现有的有关消防设备、设施系统的资料、图纸、说明书、消防风机房、水泵房、屋顶稳压泵房、消控室等相关重要机房钥匙；消防各项记录簿由甲方统一格式印刷发给乙方。

3.合同期满，至接替维保单位接管之日，依照本合同办法结付相关费用。

- （二）乙方责任

1. 严格按照采购人核准的“消防工程维保计划要求”的规定对消防控制室值班、电梯值班进行检查、调试、维护使整个消防系统一直处于正常运行状态，维护工具自理。乙方在消防巡查及维护设备过程中，同时要对监控和相关电力设备一并巡查，发现问题第一时间报修。

2. 消防控制室值班人员必须持资格证书上岗，保证每班一人值班一人巡查，证书复印件挂在值班室醒目位置。消防及电梯值班管理人员应注意观察设备运行状态，如发现设备有故障，应及时进行处理，电梯及时报电梯维保单位，乙方在每年、每季度、每月及每周的检测工作完成后，应填写“消防维护检汇总表”，由甲、乙双方签字后存档备查，同时，还应与甲方共同作出检测维护报告书，双方签字后存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方现场负责人到现场，乙方应在1小时内到达现场，乙方不按时到达现场的视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

3. 属于一级防火要求的，乙方维护人员接到通知后30分钟内赶到现场，重大活动期间，要求乙方维护人员及时有效的处理各种故障，在最短时间内恢复系统正常运行。乙方维护人员如遇不可预测的意外情况，应经甲方同意采取应急措施，并填写维修记录。

4. 乙方在实施消防设备、设施维护保养的过程中，还需建立建全月度质量检查自检机制，并在每月未将质量检查表交给甲方。

5. 乙方在维护中，如发现消防产品、设备有问题，乙方负责检查、更换设备，所需材料由乙方免费更换，包括但不限于维护保养工件，设备、零配件（开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等）、材料（喷头、管件等）等。如乙方不及时更换造成损失，所产生的所有费用甲方有权从乙方维保费用中扣除。

6. 甲方在检查中发现乙方降低服务质量，未按周检、月检、季检、年检标准、频次进行检查，未按维护细则进行保养甲方设备或漏保养，或不及时排除故障，影响使用，甲方有权终止合同，并不再支付未付款项。

7. 乙方全年提供不少于1次的消防知识以及技术操作的系统培训，甲方根据实际需求组织相关人员参加，时间、地点由甲方确定并提前通知乙方。

8. 乙方负责配合消防主管部门检查，对检查出的问题，进行处理并负责定期送检消防维护表及所有检查记录表，报至消防大队。

9. 由于乙方维护人员未能按合同约定检查维护设备致使消防维护目标发生火灾时报警系统不能及时报警，联动设备未能及时启动而造成的损失由乙方承担。

10. 在合同有效期间，如甲方由乙方维护保养的消防设备经消防和相关部门检查不符合消防设备设施运行要求而受到消防和相关部门的任何处罚，乙方承担甲方维保费总额10%的违约金并承担赔偿损失。

11. 合同有效期内，若因乙方不按合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患,未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

12. 合同有效期内，若因乙方对甲方考核结果不满意或在考核结果等待期内，不按照合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

13. 合同有效期内，若因乙方需要提前终止合同，而未提前2个月书面提出，而不按照合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

14. 合同有效期内，消防设施遭到人为破坏或偷抢；乙方未发现或及时报告甲方安置居民堵塞消防通道、挪用消防设施，而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

15. 合同期满，至接替维保单位接管之日，若因乙方不按合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患,未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

16. 乙方承诺并承担采购文件规定的以下安全责任：

（1）成交供应商应郑重承诺：以最快的速度恢复服务范围能消防系统原有性能。恪尽职守，恪尽职守，勇挑所辖区域的消防安全重担，以辖区百姓的生命财产安全为己任，切实承担消防安全责任，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障

（2）成交供应商应郑重承诺：对本单位及派遣（委派）服务人员的安全负责。

①成交供应商必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，在项目服务期间发生的任何人身安全事故与采购人无关，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责；

②成交供应商应落实安全服务措施；

③成交供应商的专业岗位人员必须持证上岗。

（3）对因自身过错或过失引起的消防安全责任承担全部责任。

17. 下列情况不属乙方责任

⑴由于不可抗拒因素（雷击等）引起消防系统损坏所造成的损失。

⑵乙方在进场时经检查发现设备损坏，以书面形式向甲方报告。

⑶由于外网停电导致消火栓系统和自动喷淋系统无法正常运行所造成的损失。

- 第五条 违约责任及索赔

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2. 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将承担维保费总额20%的违约损失并赔偿损失。

3. 乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5. 甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的万分之五，向乙方支付滞纳违约金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6. 乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7. 乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：除法律规定的不可抗力和甲方拖欠应付款原因外，服务正常工作不得中断。如因供应商原因中断服务的，每发生一次，乙方承担相关损失，并扣除当月费用的10%。出现一般性失误时，第一次由甲方进行口头提醒，第二次甲方将提出书面整改通知，经核实后将扣除乙方当月费用的5%；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知、出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失同时扣除一个季度费用的5%；如因乙方严重失误、甲方提出终止合同，乙方在承担相关经济损失的同时没收乙方履约保证金。对因上述原因终止合同而造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不给予补偿和赔偿。双方在合同执行过程中，如发生技术性争议，以消防权威部门意见书为准，或第三方消防检测报告为准。

8. 乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的或损坏范围扩大的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9. 如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

- 第六条 转包或分包

1. 本合同范围的服务包含消防系统及其设备设施维修在内，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 第七条 维修责任缺陷保证期

1. 乙方维修的部分免费责任缺陷保证期壹年。

2. 质保期内出现的产品质量和安装调试缺陷由乙方主动书面报告给甲方并负责免费保修恢复其性能，乙方隐瞒质量问题不予报告或恢复性能的，甲方有权除拒绝支付相关部分的维修费用外，保留追究其法律责任的权利，因性能未恢复导致安全责任事故的追求其法律责任。

- 第八条 系统维修完成期限、交付方式及交付地点

1. 消防系统突击维修。乙方履约第一次进场时，应对辖区内消防系统进行一次全面检测，对所发现的问题和运行状况，书面形式报告甲方，对不能正常工作的设备及系统进行专业维修，对其它设备进行保养，超过限额标准的设备，上报建设性方案，由甲方选定配合实施。

2. 消防系统维保维修。以后每月定期抽测30%的设备，每周不定期巡查抽检10%的设备，对所发现问题进行及时、全面修理，应对做到发现一处解决一处，确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后，由双方指定人员在检查测试报告上签字认可，检查测试报告由甲方存档。（注：年检的当月不再进行季检，季检的当月不再进行月检，月检当周不再进行周检。）

3. 消防系统值班监管。发现故障值班人员不能自行排除时，应立即报告并及时组织相关人员到现场，对初级火灾或一般应急事件进行处理。需其他人员参与实施维护的电话通知甲方。据实填写维护记录，甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。

在日常使用过程中发现消防系统出现故障时，乙方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场，紧急排故。对影响整个系统的大故障，乙方须在最短的时间，最迟不超过2天内排除故障，恢复系统正常运行。特殊情况（如无备件、特殊元件，一时无法解决）不能及时修复时，应经甲方同意并采取应急措施，应由乙方出具书面材料方可推迟修复；不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备的正常运行。

4. 对日常工作中发现不能工作的设备采取修复为主、换件为辅的原则。

5. 在日常工作中，如遇甲方有重大安排（包括会议、演出等），乙方应根据甲方安排，进行跟踪服务。

6. 重大节假日，乙方应向甲方送达维护值班表保证服务。

- 第九条 付款方式

1.维保费用：成交供应商按照合同约定内容提供服务，维保服务费每壹年结算一次，服务期满采购人根据对成交供应商每月度考核情况（考核表格见附件二）支付维保费，采购人于当年农历年底前支付当年维保费用，成交供应商需出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。

2.维修费用：验收合格后，按实依据磋商最终提交的下浮率审价结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项，无责任缺陷于壹年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。维修费用达到年度限额自动终止合同维修部分内容。

3.付款单位信息：单位名称：     开户银行：     银行账号：

- 第十条 税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条 服务质量保证

- （一）乙方应当严格履行采购文件规定的以下服务质量保证责任

第一部分 消防维保部分

根据采购人意见进一步完善《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包服务方案》，严格按磋商文件规定的人员要求进行岗位配备，严格遵守采购单位规章制度。无条件更换不能履行《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包岗位职责》之规定的人员。

1.人员更换

(1)更换响应时间：提出申请后5个工作日；

(2)成交人安排至区域的管理人员，未经采购人许可，不得擅自更换人员；

(3)服务期限内因不能胜任岗位而更换人员超过3人次的，不能续签合同。

2.服务对接

相互提供服务联络人员信息（要求提供在采购人当地服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。按照磋商文件约定认真进行服务对接。

服务交接准备期限：自合同签订之日起叁日内按响应文件人员方案安排好人员上岗履职。

服务正式交接期限：2025年__月__日17:00起至2025年__月__日18:00止。

3.及时响应

响应供应商须为本项目提供消防系统维保现场服务的技术网点具有专业的技术人员，到达现场时间在1小时以内。提供响应时间承诺及为本项目设置的技术服务网点证明材料（如导航截屏等），承诺函格式自拟。

4.其它说明

(1)成交供应商不得有事实或书面的转包行为，甲方发现乙方有转包行为或委托第三方服务管理的，有权解除合同，承担违约后果。

(2)成交供应商出现考核管理办法明确的处罚情形的，甲方有权在乙方考核保证金中直接扣除相关处罚款项，不够时在服务费中结算。

(3)成交供应商在签订合同后叁日内将人员安排名单、资格证书及保险缴费单据报送给甲方核验，根据甲方通知组织人员到岗。

(4)成交供应商中途终止合同，必须提出正当理由并提前两个月书面通知甲方，否则违约。甲、乙双方在出具解除合同的书面通知两个月内，乙方仍须按合同约定和考核管理要求履行职责，直至与新的成交人交接完毕。

第二部分 消防维修部分

1.成交人签订合同生效后5个工作日内完成，对辖区内消防系统情况的进一步仔细核查，补充、完善、细化切实可行的消防系统功（性）能维修实施计划，提交采购人审核，再根据采购人意见及“派工单”有序实施。对消防系统维保巡检发现的问题或故障以及其他人员发现或报告的故障参照上述办法即时排查原因，及时恢复功（性）能。

2.维修时采用符合消防要求的正品零配件，必要时整体更新设备，做全过程维修包含但不限于现场照片（影像）资料，以证明维修举措的必要性、真实性、可靠性。

3.维修部分的免费质保期不少于壹年。质保期内出现问题成交供应商不予规定期限内履行义务的，采购人委托第三方维修，费用从未支付的部分直接扣除。

- （二）维修更换设备及器材按以下办法处理

1. 维修保养过程中乙方应当提供符合消防技术要求、质量标准、来自正规渠道且未经使用的全新设备（配件）、器材。

2. 乙方提供的维修设备（配件）、器材在质量保证期内因其本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备（配件）、器材的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4. 在责任缺陷期内，乙方应对更换的设备（配件）、器材出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的设备（配件）、器材免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收配件成本费。

- （三）乙方无条件接受采购文件规定的“服务质量考核”

第一部分 消防维保部分

本项目服务质量考核标准依据本章“三、服务要求”执行。考核办法依据“附件一：开发区安置小区消防系统维保维修实施细则”，考核内容参照“附件二：开发区安置小区消防系统值班维保维修考核评分表（2025）”

第二部分 消防维修部分

1. 验收标准：响应供应商维修后的消防系统应恢复至原设计、建设标准。

2.系统功（性）能恢复到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请国家认可的第三方检测机构、消防主管部门、政府采购管理办公室等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付费用的依据。

- 第十二条 调试和检测

乙方应当根据居民住宅消防系统调试规范进行系统调试至合格，消防系统维保定期进行系统试验，确保所管消防系统可靠运行。

- 第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为如皋市。

- 第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同附件“服务要求”、“消防系统值班维保考核评分表”、“消防工程维保计划要求”、“消防系统维保细则”、“消防维护检测汇总表”各一份，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 合同解除。任何乙方提前解除合同的，应当提前2个月提出，书面通知送达对方5个工作日后进入合同解除程序。

5. 甲乙双方现场负责人为：甲方      联系方式   ，乙方     联系方式    ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。项目负责人为双方消防安全设施第一责任人。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方、财政及财政监管部门各执一份。

（以下无正文）

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件1：

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量 单位 | 工作量 | 单价 (元) | 总价 （元）/下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防系统维保服务 | 消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等 | 月 | 12 |  |  | 总价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、辅助材料费、配件费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。 |
|  | 消防系统维修服务 | 合同期内，修复所辖区域内消防系统，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障；合同期内第一时间排查巡检发现的和他人报告的故障、即时应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能 | 项 | 1 | / | % |  |
| 维保服务人民币（大写）： 圆整（￥ 元） 维修服务下浮率（大写）：百分之 （ %） |  |  |  |  |  |  |  |

合同附件2：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务要求

附件三：开发区安置小区消防维保常用设备（配件）限价表（2025）

- 第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。响应供应商可参所有包项的磋商活动，但最多只能成交一个包项，已成交的响应供应商不得成为后续包项的成交人。后续包项出现已成交响应供应商再度被推荐为成交供应商情形，依照综合得分由高到底排名次序推荐下一名响应供应商成交。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内服务加分，计算分数时四舍五入取小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 最终报价得分由以下两部分组成：

(1)消防系统维保价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价维保得分=（评审基准价／最终磋商报价）×15

(2)消防系统维修报价得分以满足磋商文件要求且最后报价中最大“下浮率”为评审基准，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价维修得分=（最终“下浮率”/评审基准“下浮率”）×15；

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分表

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评分要求及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业 资信 | 4 | 1.响应供应商具有企业资信等级证书AAA级得1分，AA级得0.5分，A级及以下不得分。 2.响应供应商具有与消防相关且国家认可的质量管理体系认证的有效证书得1分。 3.响应供应商具有与消防相关且国家认可的职业健康安全认证的有效证书得1分。 4.响应供应商具有与消防相关且国家认可的环境认证管理体系认证的有效证书得1分。 提供相应的证书原件扫描（复印）件并加盖供应商单位公章。 |  |
|  | 同类 业绩 | 8 | 响应供应商有自2021年1月1日以来同类业绩，以合同签订日期为准。每1个有效业绩，得4分，本项最高得8分。须提供相应业绩的合同、验收报告及对应发票的扫描（复印）件并加盖供应商公章。验收不合格的业绩不得分。 |  |
|  | 团队 实力 | 16 | 1.本项目经理为该单位一级注册消防工程师的，得4分；项目经理为该单位二级注册消防工程师提供服务的，得2分。 2.维修团队成员在包含该单位机电工程专业一级建造师1名的基础上，每增加1名得2分，本项最多得4分；在包含机电工程专业二级建造师1名的基础上，每增加1名得1分，本项最多得2分。 3.维修团队成员在包含该单位安全员1名的基础上，每增加1名得2分，最多得4分。 4.维修团队成员在包含该单位持有效“特种作业操作证”人员，作业类别“电工作业”、“焊接工作业”各1（共2）名的基础上，每增加1名得2分，最多得4分。 注：须提供以上相关人员的身份证、专业技术证书、劳动合同、供应商为其缴纳的响应文件递交截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料。以上材料须有效并加盖响应供应商公章，否则不得分。 |  |
|  | 踏勘 现场 | 12 | 在响应文件要求提供不同消控室管控区、或同一消控室管辖区同一地点不同设备、或同一消控室不同地点同种设备照片，每包项不少于30张基础上，每增加1张照片得1分，本项最高得12分。要求每张照片自带记录位置、时间等实时附加信息，获取办法如手机“水印相机”APP、专业记录相机等。照片内容不清、不放大时出现马赛格等无法辨认的，附加信息不齐全的不得分。 |  |
|  | 维修 方案 | 10 | 针对本项目编制的消防设施维修技术方案，内容包括但不限于： （1）本项目总体概述；（1分） （2）描述现状及重难点分析；（2分） （3）项目管理机构与人员配备；（1分） （4）项目拟投入的维修装备；（1分） （5）维修工作实施流程；（1分） （6）维修服务安全保障措施；（1分） （7）维修服务质量保障措施；（2分） （8）突发事件应急处理方案等。（1分） 针对本项目特点，提供有效全部内容的得10分，其他得分在此基础上扣除缺少或无效项相应分值。不提供或提供的内容不符合本项目实际需求的不得分。 注：维修方案内容不符合本项目实际需求是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  | 维保 方案 | 12 | 针对本项目编制的消防设施维保技术方案，内容包括但不限于： （1）本项目总体概述；（1分） （2）描述现状及重难点分析；（1分） （3）项目管理机构与人员配备；（1分） （4）项目拟投入的维保装备；（1分） （5）维保工作实施流程；（1分） （6）维保服务安全保障措施；（2分） （7）维保服务质量保障措施；（2分） （8）发生系统故障或者事故的各类应急预案；（1分） （9）消防设备故障处置时间的承诺及违反相关规定的扣罚措施；（1分） （10）维保服务相关管理制度是否合理。（1分） 针对本项目特点，提供有效全部内容的得12分，其他得分在此基础上扣除缺少或无效项相应分值。不提供或提供的内容不符合本项目实际需求的不得分。 注：维保方案内容不符合本项目实际需求是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  | 合理化建议 | 6 | 对本项目提出符合现场条件的合理化建议，例如地下管道漏水的查找、泵房潮湿元器件腐蚀应对方案、消防法规升级相应改造方案等，响应供应商每提供一个方面的合理化建议得2分，满分6分。描述不符合实际情况不得分。 注：描述不符合实际情况是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  | 服务到位及时性 | 2 | 为本项目提供现场服务的技术网点具有专业的技术人员，到达现场时间在1小时以内的得2分，每延迟30分钟（不足30分钟按30分钟计）扣1分，扣完本项得分为止。 提供响应时间承诺（格式自拟）及为本项目设置的技术服务网点位置（如导航截图等）证明材料，响应时间以存在不合理性，磋商小组可不予认可。 |  |
|  | 最终 报价 | 15 | 消防系统维保价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价B得分=（评审基准价／最终磋商报价）×15 计算分数时四舍五入取小数点后2位。 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |  |
|  |  | 15 | 维修报价得分以满足磋商文件要求且最后报价中最大“下浮率”为评审基准，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价A得分=（最终“下浮率”/评审基准“下浮率”）×15； |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务

项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

- 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳凭据（以税务部门出具的有效证明为准），以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目编号:JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋经济技术开发区管理委员会

根据贵方的开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务（项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

(1)响应供应商应当在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）备案（提供机构概况页面截图及链接网址）。

(2)响应供应商具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。

(3)派驻人员不少于18位（其中项目经理1名，消防设施监控操作人员不少于15人，消防设施检测维修保养人员不少于2人），所有人员均须提供有效的消防类职业资格证书，要求人证对应。响应供应商须提供相关人员名单，证书扫描件，与持证人员签订的有效劳动合同及为其缴纳的近1个月的养老保险证明,新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明(以新办企业营业执照发放日期为准)。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

- 二、商务技术文件

- （一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 供应商提供的材料名称 | 在响应文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资信 | 4 |  |  |
|  | 同类业绩 | 8 |  |  |
|  | 团队实力 | 16 |  |  |
|  | 踏勘现场 | 12 |  |  |
|  | 维修方案 | 10 |  |  |
|  | 维保方案 | 12 |  |  |
|  | 合理化建议 | 6 |  |  |
|  | 服务到位及时性 | 2 |  |  |

- （二）符合性审查内容

维修施工人员配备及要求。响应供应商应具有雄厚的实力、过硬的施工团队、成熟的维修施工经验与良好的业绩，须根据具体的消防施工内容指派相应的专业持证人员，不少于3个（如消防工程师、机电工程安装工程师、“特种作业操作证”人员（作业类别“电工作业”或“焊接工作业”）等）专业，按施工班组进行建制，按规范作业程序进行现场施工，每班组不得少于3名持证人员，其中一名负责施工安全与安全施工。施工班组负责按规范展开维修工作、如实记录工作过程含影像在内的资料，并按日收集整理上交。响应文件中须提供以上相关人员的身份证、专业技术证书、劳动合同、供应商为其缴纳的响应文件递交截止日前3个月内任意1个月的社保证明材料。

- （三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务内容及范围 | 本项目采购主要内容涵盖：服务期限内消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等 本项目采购主要范围：包括但不限于完成以上内容所需要的一切设备及相关器材（含辅料）、人工、机械、安全措施、管理、设备维修或更新及其运输安装调试等相关一切的内容，提供符合居民住宅楼消防要求和相应服务标准的完整服务。 |  |  |  |
|  | - 服务内容及范围 | 本项目采购主要内容涵盖：服务期限内消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等 本项目采购主要范围：包括但不限于完成以上内容所需要的一切设备及相关器材（含辅料）、人工、机械、安全措施、管理、设备维修或更新及其运输安装调试等相关一切的内容，提供符合居民住宅楼消防要求和相应服务标准的完整服务。 |  |  |  |
|  | 服务要求 | 确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障。 1.理清消防管网及其控制系统 在采购人的协助下，弄清系统结构和分布情况：包括配套消防水池、消防泵房、消防通信线路等部分在内的消防设备、设施、器件的消防系统维护保养。 2.按有关规范要求拟定《开发区安置房消防维保方案（包*）》、《开发区安置房消防维修方案（包*）》； 3.按照消防管理部门要求做好值班（消防控制室、电梯五方对讲、监控）、维修、保养、检测工作，出具月度、季度、年度检测报告，并妥善保存，按月交采购人有关部门存档。 4.按采购人要求提供日常维护、维修与保养服务。如有设施、设备、器件损坏，由维保单位将器材及其实况记录（含影像、照片、文字等）报给采购人备案，维保单位依据采购人要求恢复至正常功（性）能状态，同时保存好全过程的现场照片、视频等资料作为考核依据。 5.配合采购人开展消防宣传教育活动、迎接有关部门组织的检查。 |  |  |  |
|  | 安全责任 | 1.成交供应商应郑重承诺：以最快的速度恢复服务范围能消防系统原有性能。恪尽职守，勇挑所辖区域的消防安全重担，以辖区百姓的生命财产安全为己任，切实承担消防安全责任，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障。 2.成交供应商应郑重承诺：对本单位及派遣（委派）服务人员的安全负责。 （1）成交供应商必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，在项目服务期间发生的任何人身安全事故与采购人无关，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责； （2）成交供应商应落实安全服务措施； （3）成交供应商的专业岗位人员必须持证上岗； 3.对因自身过错或过失引起的消防安全责任承担全部责任。 |  |  |  |
|  | 服务质量保证 | 按采购文件第三章“六 服务质量保证”要求 |  |  |  |
|  | 服务质量考核 | 1. 维修部分验收标准：响应供应商维修后的消防系统应恢复至原设计、建设标准。 2.系统功（性）能恢复到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请国家认可的第三方检测机构、消防主管部门、政府采购管理办公室等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付费用的依据。 3.消防维保部分服务质量考核标准依据本章“三、服务要求”执行。考核办法依据“附件一：开发区安置小区消防系统维保维修实施细则”，考核内容参照“附件二：开发区安置小区消防系统值班维保维修考核评分表（2025）” |  |  |  |
|  | 合同履行期限 | 上门驻场服务贰拾肆个月，合同满一年后，经采购人考核合格可续签下一年合同。 |  |  |  |
|  | 服务交接准备期限 | 自合同签订之日起叁日内按响应文件人员方案安排好人员上岗履职。 |  |  |  |
|  | 正式服务交接期限 | 2025年__月__日17:00起至2025年__月__日18:00止。 |  |  |  |
|  | 服务方式 | 上门驻场服务 |  |  |  |
|  | 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 1.维保费用：成交供应商按照合同约定内容提供服务，维保服务费每壹年结算一次，服务期满采购人根据对成交供应商每月度考核情况（考核表格见附件二）支付维保费，采购人于当年农历年底前支付当年维保费用，成交供应商需出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。 2.维修费用：验收合格后，按实依据磋商最终提交的下浮率审价结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项，无责任缺陷于壹年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票，并承担由此产生的一切税金。维修费用达到年度限额自动终止合同维修部分内容。 |  |  |  |
|  | 报价要求 | （一）总价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、辅助材料费、配件费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。包干使用的措施费包括（但不限于）以下内容：（1）检测作业大型机具进退场费，检测作业临时设施费；（2）检测工程需设置必要的临时设施而发生的费用；（3）设备及机具拆装费及其进入施工的场地所必须采取的措施；（4）余物、垃圾、废弃物清理费；（5）本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；（6）检测措施费、准备费；（7）为本项目试验检测工作所发生的办公场所、办公家具、办公用品、通讯工具、食宿、交通通讯费等费。 （二）本项维保部分采用固定总价报价方式，维修部分采用综合总价报价方式，审价后年度限额内结付。 （三）若供应商存在部分项目无相应检测资质时，需委托具有资质的检测单位进行检测并出具报告，所需费用在报价时予以充分考虑，采购人不另行支付本报价外的任何费用。 （四）供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同签订后实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |
|  | 其它要求 | （一）现场踏勘要求 1.响应供应商须依据包项，如实认真做好现场情况记录；在响应文件中提供不同消控室管控区、或同一消控室管辖区同一地点不同设备、或同一消控室不同地点同种设备照片，每包项不少于30张；每张照片自带记录位置、时间等实时附加信息，获取办法如手机“水印相机”APP、专业记录相机等，为维修部分审价提供可靠支撑。 2.现场踏勘照片等影像资料，随响应文件一并在“苏彩云”平台提交。供应商应当在提交响应文件时同时将影像文件打包上传到该平台（视频文件采用MP4格式，单个视频大小不超过50M），最多不超过6个文件包。 （二）响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由成交供应商承担。 成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。 （三）成交供应商检测中发现的不符合项，有义务根据工程实际情况提出整改建议，由采购单位组织相关单位对各消防系统进行必要调试和整改，以达到检测规程所要求的合格判定标准。 （四）本项目不允许分包或转包。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- （四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

按采购文件“（一）评分索引表”依次提供的材料（格式自拟）

- 三、报价文件

- （一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务 |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053 |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价（维保）（元） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |
| 竞争性磋商响应报价（维修）下浮率（%） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

因系统问题，本项目系统中自动生成的磋商报价表只可填写总价，各供应商填写的价格=所投维保价格+预算维修价格。此价格不做计算得分用。各供应商的报价以本竞争性磋商响应报价表为准，请各供应商填写准确并上传至对应位置。

- （二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

表一：

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053 |  |  |  |  |  |  | 包号： |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单价 （元） | 总价 （元） |  | 备注 |
|  | 消防系统维保服务 | 消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等 | 月 | 12 |  |  |  | 总价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、辅助材料费、配件费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予调整。 |
| 维保服务人民币（大写）： 圆整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填写该表须认真阅读“表1：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目基本情况表”后审慎填报。

竞争性磋商响应报价明细表

表二：

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053 |  |  |  |  |  |  | 包号： |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单价 （元） | 下浮率 |  | 备注 |
|  | 消防系统维修服务 | 合同期内，修复所辖区域内消防系统，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障；合同期内第一时间排查巡检发现的和他人报告的故障、即时应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能 | 项 | 1 | / | % |  |  |
| 维修服务下浮率（大写）：百分之 （ %） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：填写该表须认真阅读“附件三：开发区安置小区消防维保常用设备（配件）限价表（2025）”后审慎填报。

- （三）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加如皋经济技术开发区管理委员会的开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目采购活动，维修与维保服务全部由符合政策要求的中小企业提供。企业具体情况如下：

- 开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目，属于建筑业 行业 ；维修与维保服务提供企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位如皋经济技术开发区管理委员会的项目编号为JSZC-320682-NTCJ-C2024-0053的开发区安置小区消防维保及系统维修外包服务项目采购活动提供由本单位提供服务。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附件一：开发区安置小区消防系统维保维修实施细则

- 附件二：开发区安置小区消防系统值班维保维修考核评分表（2025）

- 附件三：开发区安置小区消防维保常用设备（配件）限价表（2025）