## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 封-1 招标工程量清单封面【江苏省灌云高级中学校园消防改造
|  | 江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【江苏省灌云高级中学校园消防改造
|  | 江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【江苏省灌
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 消火栓钢管 1、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2、连接形式:法兰式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 4、含管件 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 160
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | DN100蝶阀 1、消防阀门 2、连接形式:沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 4、含管件 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1、名称:上喷喷头 2、下喷喷头改为上喷喷头 3、连接形式:丝扣式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 558
4 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 喷淋系统钢管 1、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2、连接形式:结合现场实际情况综合考虑 3、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 4、含管件 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 喷淋系统钢管 1、材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2、连接形式:结合现场实际情况综合考虑 3、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 4、含管件 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 400
6 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 喷淋头拆除 | 个 | 828
7 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头 | 喷淋头 1、连接形式:丝扣式连接 2、喷头类型及规格，具体结合现场实际情况综合考虑 3、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 828
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030905002001 | 喷淋头检查调试 | 喷淋头检查调试 1、连接形式:丝扣式连接 2、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 3、结合现场实际情况综合考虑 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 1284
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内组合消防箱 1、检查调试施压等工作 2、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 套 | 371
10 | 030901010002 | 室内消火栓 | 室内组合消防箱 1、消火栓栓头拆除 2、安装调试施压等工作 | 套 | 20
11 | 030901010003 | 室内消火栓 | 室内组合消防箱 1、消火栓栓头，具体类型及规格结合现场实际情况综合考虑 2、安装调试施压等工作 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030901010004 | 室内消火栓 | 室内组合消防箱 1、消防水带，具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 2、安装调试施压等工作 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 套 | 30
13 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力仪表末端改造 2.压力表弯材质、规格:包含配套配件 3.未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030901010005 | 室外消防管道检查维修测试 | 室外消防管道 1、检查维修测试 2、含管道、管件、阀门、支架、管道及支架防腐、保温、附属设施、室外消火栓等的更换和维修、室外消防管网泄漏检测、阀门井清理与修复、管道水压试验及冲洗 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 项 | 1
15 | 030904007001 | 应急照明主机 | 应急照明主机 1.壁挂安装 2.具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 3.未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 1、名称:集中电源装置箱 2、接线端子材质、规格:无端子外部接线 3、含蓄电池、模块等全套配置 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 24
17 | 030411001001 | 配管 | 配管 1、名称:金属软管 2、规格:Φ20mm 3、敷设方式：结合现场实际情况综合考虑 4、工作内容：配管、固定、支吊架、安装管件、煨弯、打洞、墙体楼板切割、凿槽、刨沟、填补、修复等。 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、配线形式:管内、桥架 3、型号:NH-RVS-2*2.5 4、配线部位:结合现场实际情况综合考虑 | m | 23400
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:智能安全出口灯 2、参数：LED、集中电源集中控制型，1*1W，结合现场实际情况综合考虑 3、安装方式：根据现场实际情况综合考虑 4、包含照明器具安装及试亮的全部工作内容。 5、工作内容：测位、划线、打眼、留洞、埋螺栓、灯具组装、接线、接焊包头等。 6、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:智能应急照明灯 2、参数：LED、集中电源集中控制型，1*9W，结合现场实际情况综合考虑 3、安装方式：根据现场实际情况综合考虑 4、包含照明器具安装及试亮的全部工作内容。 5、工作内容：测位、划线、打眼、留洞、埋螺栓、灯具组装、接线、接焊包头等。 6、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 550
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:智能应急指示灯 2、参数：LED、集中电源集中控制型，1*1W，结合现场实际情况综合考虑 3、安装方式：根据现场实际情况综合考虑 4、包含照明器具安装及试亮的全部工作内容。 5、工作内容：测位、划线、打眼、留洞、埋螺栓、灯具组装、接线、接焊包头等。 6、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 660
22 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:JDG镀锌电线管 2、规格:DN20 3、敷设方式：结合现场实际情况综合考虑 4、工作内容：配管、固定、支吊架、安装管件、煨弯、打洞、墙体楼板切割、凿槽、刨沟、填补、修复等。 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 7800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:铁质接线盒 2.安装形式:含完成接线盒安装工作内容所需的一切综合费用（如打洞、凿槽、凿孔、填塞砂浆、找平、养护、清理、修复等） 3.未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 1500
24 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 消防报警主机 1、电话主机 2、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
25 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 消防报警主机 1、广播主机 2、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 消防报警主机 1、消防报警主机6回路 2、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
27 | 030904001001 | 消防报警设备拆除 | 消防报警设备 1、烟感、消报手报模块等设备 2、拆除 | 个 | 1284
28 | 030904001002 | 消防报警设备 | 消防报警设备 1、烟感、消报手报模块等 2、安装查线调试 3、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 913
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030904003001 | 按钮 | 消防报警设备 1、消火栓按钮 2、安装查线调试 3、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 371
30 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 消防报警设备 1、模块设备，输入模块 2、安装查线调试 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 30
31 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 消防报警设备 1、模块设备，输出模块 2、安装查线调试 3、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 消防报警设备 1、模块设备，输入输出模块 2、安装查线调试 3、具体类型及规格，结合现场实际情况综合考虑 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 个 | 30
33 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、配线形式:管内、桥架 3、型号:NH-RVS-2*1.5 4、配线部位:结合现场实际情况综合考虑 | m | 6385
34 | 030904008004 | 通风管道开孔安装调试 | 通风管道 1、开孔安装调试 2、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 项 | 1
35 | 030404016001 | 风机控制箱 | 风机控制箱 1、控制箱及电缆安装调试 2、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1 6.其余未详述之处，详见图纸及相关规范要求 | m | 20
37 | 031006015001 | 高位水箱泵房维修 | 高位水箱泵房维修 1、水箱不更换 2、检查安装调试：水箱清洗与消毒、水质检测、结构与配件检查与维修、设备维修与保养、电气与控制柜检修、管路与阀门系统检修及更换、附属设施检修及更换、系统调试与试运行 3、达到保障水质安全，消除设备隐患、恢复系统性能、确保自动控制可靠 4、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030404016002 | 稳压泵控制柜 | 稳压泵控制柜 1、安装调试 2、控制柜配置具体结合现场实际情况综合考虑 3、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 台 | 1
39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1 6.其余未详述之处，详见图纸及相关规范要求 | m | 40
40 | 030507001001 | 防火门闭门器 | 防火门闭门器 1、安装调试 2、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 套 | 76
41 | 030507001002 | 防火门顺序器 | 防火门顺序器（铁质） 1、安装调试 2、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | 套 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 010802003002 | 钢质防火门 | 防火门钢质（乙级防火门） 1、规格型号：2000*1800 2、安装调试 | m2 | 72
43 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:应急联网套管 2、规格:PE32管 3、敷设方式：结合现场实际情况综合考虑 4、工作内容：配管、固定、支吊架、安装管件、煨弯、打洞、墙体楼板切割、凿槽、刨沟、填补、修复等。 5、未尽事宜部分，结合现场实际情况、招标要求及相关规范要求，并且满足竣工验收要求 | m | 1428
44 | 041001001001 | 拆除路面 | 应急管道敷设 1、混凝土路开槽 2、含垃圾外运 3、厚度20cm | m2 | 232
45 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 应急管道敷设 1、混凝土路路面恢复 2、混凝土等级C20 3、厚度20cm 4、含路面刻痕、养护、模板安拆 | m2 | 232
46 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 应急管道敷设 1、土壤类别：投标人勘察现场综合考虑 | m3 | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:投标人勘察现场综合考虑 | m3 | 168
分部分项合计
措施项目
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
49 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人根据现场实际情况自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【江苏省灌云高级中学校园
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.36
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【江苏省灌云高级中学校园
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【江苏省灌云高级中学校园消防改造项
暂列金额明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【江苏省灌云高
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 | [5 empty] | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【江苏省灌云高级中学
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【江苏省灌云高级中学校园消防改造项目】
计日工表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【江苏省灌云高级中学校园消
总承包服务费计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【江苏省灌云高级中学校
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【江苏省灌云高级中
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【江苏省灌云高
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【江苏省灌云高
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 标段：江苏省灌云高级中学校园消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22