## 1.1 扉-1 扉页
|  | G233(平桥-东山浜村)路灯建设项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 溧阳市天目湖镇人民政府 | 造价咨询人： | 溧阳大华工程项目管理有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G233(平桥-东山浜村)路灯建设项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
土石方
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、备注:机械开挖，不装车 | m3 | 1523.43
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足图纸要求及施工规范 2、填方材料品种:素土回填 3、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 1407.78
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方 2、运距:堆场及运距投标人自行考虑 | m3 | 115.65
分部小计
路灯
4 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、名称:落地式配电箱 2、型号:户外防雨落地箱，箱体采用1.5mm厚304不锈钢制作，磨花处理 3、基础形式、材质、规格:混凝土砼基础、基础角钢综合考虑 4、接线端子材质、规格:盘柜内校线、接线、接地、调试、相关配套的附件安装 5、防水等级:满足施工规范及图纸设计要求 6、安装方式:室外落地安装 7、其他不详之处详见设计图纸 | 台 | 3
5 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称:11m单挑钢杆路灯 2、型号:灯型由招标人确定，灯柱、灯臂整体热镀锌涂塑 3、灯杆材质、高度:H=11m，灯杆采用Q235钢材，灯杆全长直线误差不超过1‰，采用4mm钢板卷制；灯杆采用热浸镀锌后防腐喷塑处理，喷塑厚度≥4.0密耳 4、灯杆编号:按招标人要求编号 5、光源:1*200W LED，灯具外壳为压铸铝，经喷砂弹丸处理后聚酯粉体涂装 6、附件配置:定时变更率镇流器、单灯熔断器、补偿装置、接线盒、螺母、基础螺栓、基础预埋铁件等配件在路灯主材费用中综合考虑 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，具体做法详见设计图纸（含钢筋及模板制作、安装、拆除） 8、其他不详之处，按设计图纸及招标人要求执行 | 套 | 125
6 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、土壤类别:综合考虑 2、材质及规格:2*φ75mm高密度增强聚乙烯PE管 3、接口方式:热熔连接 4、泥浆要求:泥浆外运 | m | 90
7 | 040804001001 | 配管 | 1、名称:过路管 2、材质:镀锌钢管SC 3、规格:DN100 4、配置形式:明敷 | m | 32
8 | 040804001002 | 配管 | 1、名称:过路管 2、材质:镀锌钢管SC 3、规格:DN100 4、配置形式:埋地 | m | 413.5
9 | 040804001003 | 配管 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:高密度增强聚乙烯PE管 3、规格:φ63mm 4、配置形式:埋地敷设 | m | 60
10 | 040804001004 | 配管 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:高密度增强聚乙烯PE管 3、规格:φ50mm 4、配置形式:埋地敷设 | m | 5217.8
11 | 040501004001 | 钢管包封 | 1、材质及规格:C25商品混凝土管道包封 2、备注:过路管 3、含混凝土模板制作、安装、拆除 4、具体做法详见设计图纸 | m3 | 33.08
12 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称:铜芯护套电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:5*16mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:管内敷设 6、电压（KV）:0.6/1 kv | m | 5992.3
13 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称:铜芯护套电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:5*25mm2 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:管内敷设 6、电压（KV）:0.6/1 kv | m | 60
14 | 040804002001 | 配线 | 1、名称:铜芯护套线 2、配线形式:路灯内部接线 3、型号:BVV 4、规格:3*2.5mm2 5、材质:铜 | m | 1625
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级（kV）:1kv | 个 | 8
16 | 030408006002 | 压铜接线端子 | 1、名称:压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、满足图纸要求、施工、验收规范及招标人要求 | 个 | 125
17 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、名称:砖砌手孔井 2、材料品种:MU10砼标准砖 3、规格尺寸:600*600*600mm 4、盖板材质、规格:600*600井盖、座（另计） 5、基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 6、其他不详之处，详见设计图纸 | 座 | 25
18 | 040806001001 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:L50*50*5,L=2500mm 4、土质:综合考虑 | 根 | 51
19 | 040804002002 | 配线 | 1、名称:接地线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV 4、规格:16mm2 5、材质:铜 | m | 51
20 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称:接地装置调试 接地极(10根) 2、满足施工规范要求 | 组 | 6
21 | 04B001 | 照度测试 | 1、工作内容:测量，布点，测照度 2、满足图纸要求、施工、验收规范及招标人要求 | 区域 | 6
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G233(平桥-东山浜村)路灯建设项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.2
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.1
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G233(平桥-东山浜村)路灯建设项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：G233(平桥-东山浜村)路灯建设项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路面拆除及修复 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 锯缝机锯缝 | 1、材质:水泥混凝土及沥青路面 2、厚度:投标人自行考虑 3、具体详见施工现场 | m | 827
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土 2、根据甲方指定地点整理归堆 3、具体做法详见设计图纸 4、备注:机械拆除 | m3 | 24.81
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:废弃物、建筑垃圾物等非适用性材料,含装车及处置费等,弃场及运距自行考虑 | m3 | 24.81
4 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:碎石 60 2、厚度:100mm 3、部位:路面修复 | m2 | 124.05
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:20cm 3、含路面塑料膜养生 | m2 | 124.05
6 | 040203007002 | 水泥混凝土路面模板 | 1、名称:混凝土路面模板 | m2 | 13.15
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路面拆除及修复 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路面拆除及修复 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路面拆除及修复 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】