公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

项目名称：无锡市康复医院安消一体化项目

采 购 人：无锡市康复医院

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年五月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（3）

- 投标人须知-----------------------------------（6）

- 合同文本------------------------------------（18）

- 采购需求------------------------------------（21）

- 评标方法与评标标准--------------------------（48）

- 投标文件内容与格式--------------------------（55）

- 第一章  投标邀请

受无锡市康复医院的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市康复医院安消一体化项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0025）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市康复医院安消一体化项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年6月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

2.项目名称：无锡市康复医院安消一体化项目

3.项目预算金额：290万元

4.项目最高限价：290万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市康复医院

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市康复医院

地    址：江苏省无锡市梁溪区钱皋路88号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：盛艳；电话：18951566365

采购人质疑受理联系人：盛艳；电话：18951566365

交易中心项目咨询联系人：宋慧琪；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年5月21日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

#### 第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

一、项目基本概况

无锡市中医医院梁溪分部•无锡市康复医院（梁溪区中医医院）由建院六十余年历史的北塘医院整体搬迁转型发展而来，新址位于钱皋路88号，梁溪区江海路与钱皋路的交界东南处，辐射梁溪区辖区常住人口约27.38万。医院由梁溪区委、区政府投资近10.00亿元精心设计建设，占地面积30亩，总建筑面积8.6万平方米，由一幢16层的病房大楼和局部5层的门诊医技裙房、一幢4层的辅助用房组成，将拥有20个职能科室，39个临床科室，8个医技科室。

为提升医院安消一体化效率及管理精细化程度，本项目将实现医院安消一体化系统、智慧电力安全监管及全系统集成，从而全面提升医院安消一体化能力，改进和优化医院核心资产生命周期管理，提升系统运行效率，使基层人员工作更轻松，信息传递更快速，管理层信息获取更及时，履责更到位，决策更高效，将用电管理与火灾预警防控管理能力进行有效提升，更上一层楼。

二、建设原则和策略

充分考虑一体化、集约化、可视化、可扩展等原则，不断提高信息技术在医院各个领域有效、创新应用的水平，实现现代科技与现代医院的融合、人与技术的和谐、医院信息化与社会发展的同步。

（1）智能化系统设计，应保证建成后的无锡市康复医院能适应21世纪现代化医院发展的需要，建立相应的软、硬件平台，实现信息共享、资源共享、科学管理和网络信息集成。

（2）系统设计应立足高起点，采用成熟、先进、实用的技术，按照“以人为本、满足应用、适度超前、留有余地”的方针。

（3）系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构，以适应系统灵活组网、扩展和系统能力提升的需要。

（4）系统配置采用有长期动态寿命的主流产品，回避使用短期过渡性产品。使系统既能够满足当前的需要，也能适应科技的进步，随着时代的发展，其智能化程度也不断提高。

（5）实现各子系统的有机相互联系，资源共享、信息共享、增强对突发事件的响应能力，提高设备利用率，降低能耗，节约能源，实现现代化科学管理。

（6）系统设备配置在保证系统可靠性、先进性的同时，应本着经济、实用、合理的原则，使系统具有良好的性能价格比。

（7）系统应具有高安全性、可靠性、容错性和易维护性。

（8）系统操作方便、易于管理。

三、项目目标

本次平台招标建设，旨在从医院运营角度出发，为无锡市康复医院的管理精细化、管理数字化提供基础平台支撑，为医院的智慧医院整体建设提供相应支撑。

（1）有效支撑“智慧医院”建设

平台聚焦医院的安消一体化、智慧电力安全监管，帮助医院实现面向医院的“智慧管理”。依托医院基础信息化平台，打通各系统业务功能，汇聚各系统数据，让医院管理者通过WEB、APP等方式高效准确掌控医院后勤状况。

（2）协助构建智慧服务体系

平台作为信息化的重要手段，需要为智慧医院、安消一体化的服务体系搭建提供相关支撑，协助管理者构建完善的后勤服务体系、完善服务流程，为整体的服务质量提升以及服务效率提升提供相应技术支撑。

（3）遵循国家、行业标准规范

平台的功能、数据结构必须遵循国家、行业的相关规范与标准，做到有章可循、有据可依。

（4）全面支撑医院信息化建设

平台的功能应用和技术架构能支撑医院的各类业务，满足用户需求。

（5）提升后勤信息化管理效率及质量

平台需能准确地管理并提高管理工作的各个方面，须具备信息化的管理系统，确保人员工作均按制度流程来进行，从而达到提升系统服务的精细程度，实现对各类安全隐患和消防事件的实时监测与预警。

（6）打破既有信息孤岛

平台需能有效解决当前业务信息系统无法互通、存在大量信息孤岛问题，保障各业务子系统均能有效接入平台，并实现业务、数据互通。

（7）提供统一管理框架

平台需能提供统一管理框架，各业务子系统均能使用平台提供的管理能力，实现管理统一。

（8）建立统一服务标准

平台需能提供统一的服务标准及流程建设功能，为各部门服务提供商及管理团队提供流程及服务标准保障。

（9）降低运营成本，实现绿色运营

平台需能提供系统服务运营成本降低手段及功能，为建立智慧绿色医院提供服务平台支撑。

（10）建立一站式服务体系

平台需提供一站式服务能力，从管理、运维等方面为医院员工及管理者提供一站式服务入口及功能。

（11）提供人员管理及培训能力

平台需为监管团队提供相关人员管理及人员培训功能，为管理者对于服务人员的精细化管理及人员技能提升提供平台功能支撑。

（12）提供丰富的运维工具

平台需为相关人员提供相关信息化的运维手段，以技术化的手段降低服务人员的工作量，同时提升服务效率。

（13）具备高安全性能力

平台需提供相关服务安全能力设计，降低医院安全事故率，同时平台本身设计也须具备高安全性。

四、软件技术标准及要求

4.1.平台基础功能要求

4.1.1.	平台总体设计原则

(1)可行性和适应性

本项目要保证技术上的可行性，适合本医院的实际现状，满足主要业务需求，并要有对于医院环境变化的适应性。

(2)前瞻性和实用性

项目的实施，除要考虑统一规划、分步实施的建设方式外，还要充分考虑系统今后的延伸。与此同时，系统实施过程应始终贯彻面向应用，注重实效的方针。

(3)先进性和成熟性

项目既要采用先进的管理理念、技术和方法，又要注意软件系统、硬件设备、开发工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，符合医疗行业领域信息化发展趋势，可以适应未来较长时间的发展。

(4)开放性和标准性

系统必须充分考虑其开放性和标准性。也就是要考虑到各系统间数据传递和接口开发的可实现性。满足统一平台、分步实施的原则。

(5)可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

(6)安全性和保密性

既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等

4.1.2.	平台总体软件思路要求

平台在技术上需按照面向互联网的软件技术架构进行设计，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，向用户提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备先进的自动化管理能力。

4.1.3.	平台基础功能性要求

（1）平台安全性设计

投标供应商须对应用安全保障措施及数据安全保障措施进行描述。

（2）平台健壮性设计

为保障智慧医院安消一体化平台的可靠性，本次平台设计须具备健壮性设计。

（3）平台兼容性设计

为保障智慧医院安消一体化平台的正常使用，该平台需保障高兼容性：

在PC端，平台需支持主流浏览器。

在移动端，平台需支持移动操作系统主流版本。

（4）平台可扩展性设计

为保障智慧医院安消一体化平台的延续使用，本次平台设计需提供高扩展性。

（5）平台资源管理设计

统一管理各业务系统的用户及角色权限，实现业务系统单点登录和访问鉴权。

（6）平台系统安全审计设计

平台需在代码和操作系统中进行埋点，记录用户行为日志，记录数据库结构变更日志，记录服务器操作日志。审计日志永久保留，可查可导出可统计。

4.1.4.	平台交互展示能力要求

作为服务提升信息化手段，智慧医院安消一体化平台需要具备界面友好的交互展示能力，便于医院运维人员、管理人员进行图形化查看及操作，交互展示能力包括以下内容：

WEB网站：通过Web门户用户可以使用安消一体化平台的各项功能，查看医院的各项业务运行情况，确保高效完成日常的管理维护工作。

APP端：利用手机随身携带的特点，提供运维业务的移动办公的轻量化工具，使用户能够随时随地地处理工作，实时快捷地响应任务流程，查看医院安消一体化数据指标，掌握医院后勤最新动态。

微信端：可以借助微信公众号等形式，为医院后勤运维提供快速下单、服务获取，保障前端医护患者对于后勤运营服务的诉求。

4.2.智慧医院IOC智慧运营中心基础功能要求

（1）一站式运维中心

一站式运维中心需提供工单状态、业务类型等相关工单信息展示功能。

一站式运维中心需提供工单快速查询功能，可依据位置、设备、人员等相关信息查询工单。

一站式运维中心需提供历史工单查询、统计功能。

一站式运维中心需提供多院区中的特定院区选择功能。

一站式运维中心需提供告警的声光形式。

一站式运维中心需提供各机电系统的系统状态图。

（2）一站式管理中心

一站式管理中心需提供医院综合管理的统计分析功能，能辅助于医院管理要求（涉及能耗、物资、餐饮、基建、耗材等）。

一站式管理中心需提供安全管理的数据支撑。

一站式管理中心需提供基于全院的人、财、物的详细情况。

一站式管理中心需提供针对临床医护患者的服务品质分析。

一站式管理中心需提供支撑医院发展的多维度的分析报告。

4.3.智慧医院综合运营数据采集要求

为保障医院综合运营平台数据的完整性及准确性，需对以下数据进行采集：

设备设施信息：设备设施台账信息采集，包括静态、动态和运维台账

人员信息：人员组织结构及人员组成信息采集

空间信息：建筑、楼层、房间、空间信息采集

流程制度梳理：报修、保养、巡检、投诉、考核、考勤流程梳理刷新

安全数据：设备运营安全标准数据采集、安全防范标准数据采集

4.4.系统要求

平台基本功能主要包括数据采集、数据管理、权限管理、通用报表以及系统管理等功能。

在掌握医院综合保障的安消一体化、智慧电力安全监控的安全运行，第一时间掌握其告警问题点等情况。

4.4.1.	物联网数据中心

提供HTTP，MQTT等协议，提供数据接口；支持子系统、设备网关或者设备采用Wifi，蓝牙，ModBus，RS232，RS485协议、数据库等方式接入服务连接平台；提供物联网平台核心服务、物联网平台设备接入服务。具备平台数据存储、平台设备数据接入、Web控制台管理中心、物联网平台App接入、场景引擎等能力，接入服务支持HTTP，TCP，WCF，WebService，MQTT等对接方式；支持医院各个子系统的设备及数据接入物联网平台，接入服务支持HTTP，TCP/IP，OPC协议，SDK动态库等对接方式。

(1)协议管理-LoRa 模块：LoRa设备集成通用服务能力。

(2)协议管理-NB-IoT模块：NB-IoT设备集成通用服务能力，与电信、移动NB平台打通数据传输通道。

(3)	其他协议数据解析服务模块：协议解析通用服务能力（Modbus、RS485、2G/3G/4G、PLCS7、OPCDA、OPCUA、MQTT、TCP）。

(4)驱动SDK：用于快速开发和拓展其他驱动。

(5)支持设备的管理，包含有物模型管理、厂商管理、产品管理、产品分组、设备列表、设备数据、设备区域、设备分组、设备分类等。

(6)支持给不同的角色分配不同的操作权限。

(7)支持生成操作日志。

(8)支持产品管理功能。

(9)支持设备管理功能。

(10)支持设备数据展示功能，展示设备状态、在线占比、历史数据趋势分析；支持设备数据历史记录查询；设备位置、支持协议类型、注册时间、设备图片展示。

(11)设备上报的数据称为物属性，支持属性的动态解析。

(12)系统为用户提供智能设备属性能力查看功能，系统会把每个属性值以数据行的形式呈现出来，用户可以直观地看到属性的功能，类型、边界值、数值精度、单位、枚举值、步长等信息。

(13)支持物模型定义、物模型创建、物模型列表、物属性管理、物服务管理、物事件管理、物模型生命周期管理。

(14)	支持按属性值查询历史数据；支持按名称、类型、编码、数据边缘化等多维度查询；支持设备数据区块方式管理；支持设备上报数据记录获取安全校验、权限校验、参数合法性校验和获取实时反馈。

4.4.2.	综合运营管理中心

(1)	综合态势：医院设备设施、用电安全、安消一体化等重要指标细节信息的全面查询，对日常运行的监测，以及对医院全局的把握和资源的综合调度，实时、可视化掌握医院各系统运行状态，结合大数据与人工智能，为智慧医院的运营提供决策分析依据。

(2)用电安全态势：对接变电室监测系统数据、楼层用电监测等数据，对医院用电安全进行详细监测和呈现，提高用户用电管理的信息化水平。

(3)设备态势：对接数据机房系统、医疗环境监测系统等，对医院的设备管理、维保情况进行系统详细地监测和呈现，提供改善建议，辅助提升医院运维水平。

(4)安防态势：实现对医院的安全防范系统包括视频监控、视频巡更、周界、消防等系统对接，综合呈现医院的安全态势，并通过系统联动，提高医院的综合安全。

(5)能源态势：对医院的水、电、气等能源消耗进行分析，展示用能详情及用能可视化报表，供决策者参考。

(6)环境态势：医院环境状态监测，并可与BA等设备进行联动。

4.4.3.	合同管理

(1)全面的合同信息管理：软件支持合同的全生命周期管理，包括录入、修改、查询、归档等。用户可以轻松录入合同的关键数据，如合同双方信息、金额、履行期限等，并通过智能搜索功能快速定位所需合同，提高管理效率。

(2)精准地履行进度跟踪：系统设有专门的进度跟踪模块，用户可以设置合同里程碑、任务分配及截止日期，系统将自动生成提醒通知，确保各项任务按时完成。同时，通过图表、报表等形式直观展示合同履行进度，帮助管理者快速掌握项目状态。

(3)严格的费用管理与预算控制：软件内置费用管理模块，支持项目管理费用的录入、审核等流程，并与合同预算自动关联，实现预算控制与超支预警。用户可以随时查看项目成本构成、费用分布及预算执行情况。

(4)强大的报表与数据分析功能：软件提供丰富的报表模板与自定义报表功能，支持合同执行情况、费用支出、项目绩效等多维度数据分析。这些报表为项目评估、绩效考核及未来规划提供了有力的数据支持。

4.4.4.	智慧电力安全系统建设

4.4.4.1.变电所安全监测：

对变电所高压温度监测、变压器温度、低压次总柜的电力参数、变电所内环境、电缆沟、视频监控，门禁等一体化监测；

实现变电所监测系统对接，规约开发对接、系统之间的数据互通。

首页展示功能：功能界面需展示整个医院的用电情况，包含当日用能指标、实时负荷、设备通讯状况、告警状况等信息。

详情查看功能：功能界面需展示各个电柜内的实时用电监测情况，包含设备的电压、电流、有功功率、电度、线缆温度等监测的实时数据，数据需能够以图表的方式进行展示。

用户管理功能：功能界面可以进行用户的新增或删减，方便管理的同时，对权限、安全各方面也进行严格的管控。

分类展示功能：功能界面需能够按楼栋、楼层、科室等类别进行统计分析，包含实时用量、昨日用量、月度用量同环比展示。

告警记录功能：功能界面需能够查看整个医院用电监测的所有告警信息，需展示告警内容、告警时间、告警类别、告警等级、精确定位、处理状态等信息。

历史记录功能：功能界面需能够查看各个监测点的历史数值、历史曲线，所有数据需能够导出。

弹窗提醒功能：当监测平台监测到告警信息时，需实时以弹窗的方式进行展示提醒。

告警分类功能：功能界面需能够按照不同的告警内容进行分类展示。

设备管理： 功能界面可对医院安装的所有设备进行管理编辑，包含设备的增删、启用停用、名称修改等。

值班信息： 功能界面能够展示当前医院电工值班信息，包含值班员姓名、值班时间、联系电话等信息。

用电指标分析：功能界面需能够按照电压、电流、 有功功率、无功功率、视在功率等指标进行用电分析。

设备档案功能:功能界面需能够查看站点设备台账信息。

用能分析：功能界面需能够按照日、月、年的维度对整个医院的用能情况进行统计分析，包含用电情况、电量柱状图、峰谷平饼状图、负荷分布图等信息。

报表统计：功能界面需对监测设备的数据、报警的统计分析，包含其明细统计、汇总统计、报警分析、报警汇总等。

需支持报修管理功能：支持WEB 端报修，报修信息包括报修内容、故障类型、故障图片、报修位置等；

需支持巡检管理功能：支持设备巡检管理、巡检对象管理、巡检点管理、巡检计划管理和巡检记录管理等，实现对巡检过程的设备、对象、巡检人、巡检节点、工单状态的有效记录。

需支持资产管理功能：支持设备设施的添加、删除、修改，包括名称、类型、品牌、型号、维护单元、所属系统、服务商、技术参数等；支持设备设施的查询，包括品牌、维护单元、所属系统、型号等，支持通过二维码、RFID电子标签，对资产进行管理。

4.4.4.2.楼层强电间监测：

配电箱供电安全监测：对配电箱内总闸的电流、电压、漏电、线缆温度、电弧、负载、电能进行实时监测。

环境监测：监测柜内温湿度、各个线缆温度，各个桩头温度和运行时发出的声音。

开关分合闸状态监测：监测楼层电箱内开关状态，可快速定位跳闸开关，保障楼层供电持续稳定。

支持电压、电流、漏电、线缆温度、三相电压及电流不平衡度、电量等测量功能；

持漏电、过载、过压、欠压、线路高温等报警功能；

支持RS485总线或RJ45通信传输数据，支持本地、远程参数查看与设置，数值显示，声光报警输出功能。

在现场控制箱内安装电气火灾监控探测器监测电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、剩余电流、线缆温度。

24H不间断计量，避免人工抄表的同时进行系统化的用电数据同比、环比分析；

4.4.5.	安消一体化系统建设

1、火灾报警监测&危险源监测：支持监测火灾自动报警系统火警、故障、屏蔽等信号，并可分析联动控制反馈信号；监测烟雾报警信号；监测温度报警信号。

2、消防喷淋、消防用水监测：支持监测室内消火栓管网水压；监测喷淋系统管网水压，监测消防水箱/水池水位。

3、水浸监测：支持监测泵房、机房等低洼区域水浸。

4、电气火灾监控：支持监测电气线路剩余电流、相电流、线缆温度等参数；支持监测电气线路参数并可实现远程合闸、断闸等操作。

5、视频AI监测：支持对消控室值班人员在岗情况进行监控；对消防通道堵塞情况进行监控；对烟、火等早期火灾进行识别及报警。

6、消防安全管理：支持监测工作人员巡查任务执行完成度和规范率；支持对消防设施的全生命周期监管。

7、烟雾报警监测：各区域定点定位，及时上传报警信息；

8、一键报警监测：报警点位信息及时上传，可联动消防主机，及时发现及时应急处理。

9、对消控主机系统数据对接，规约开发对接、系统之间的数据互通，满足web端、app任意登录功能。

4.4.5.1.消防监测

监测内容

消防泵房监测

控制箱供电安全监测：为保障启动消防水泵时的供电安全，对消防泵控制箱供电参数及线缆温度实时监测；

消防水池液位监测：监测消防水池的液位，防止液位达不到导致消防缺水事故；

水泵运行状态监测：对消防泵、喷淋泵的运行状态实时监测；

消防/喷淋管道压力监测：防止日常管道内水压不达标，消防用水时因压力不足导致无法供水问题。

消火栓监测

监测消火栓的实时压力情况，及时发现水压不足或无水压现象，防止关键时刻不能用而引起事故发生。

火灾报警系统接入

对于院内现有的消防设备如：火灾报警器、烟雾报警器等设施，可通过数据对接的方式来进行监测，对接的数据可接入到智安系统中进行集中监测。监测系统只对消防设备的运行数据进行采集，不涉及设备的控制操作。

4.5.配置清单

投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求，若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《明细报价表》中列明所投品牌。但替代品须实质上相当于或优于招标技术性能参数要求（如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中做出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担）。

| 无锡市康复医院安消一体化项目（硬件部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 一、安全服务器网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，10G接口数≥48个，100G/40G接口数≥8个，实配双模块化电源，2+1冗余模块化风扇，前后风道；2、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；3、支持设备智能定位，提升运维效率；4、设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其他端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；6、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；7、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms；8、支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)；9、支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约；10、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙 | 2U，16个千兆电口，2个千兆光口,4个万兆光口，2个扩展槽，64G SSD，冗余电源防火墙吞吐量≥40Gbps；IPS+AV吞吐量≥30Gbps；并发连接1000万；每秒新建25万；Ipsec VPN吞吐4Gbps；SSL VPN用户数6000；五年硬件质保三年特征库升级服务。 | 台 | 1 |
| 3 | WAF | 应用层吞吐≥500M，网络层吞吐≥3.5G，并发连接≥180万，新建连接≥1W，内存≥16G，机械硬盘≥4T，≥8个千兆电口和≥2个千兆光口插槽，≥2个万兆光口插槽,单电源,含五年应用特征库升级许可 | 台 | 1 |
| 4 | 网闸 | 1.硬件形态：标准2U机箱，单电源，整机配备双液晶屏； 2.内网接口：标配4个千兆口，1个管理口，1个HA口，6个千兆SFP插槽，2个万兆SFP+插槽；3.外网接口：标配4个千兆电口，1个管理口，1个HA接口，6个千兆SFP插槽，2个万兆SFP+插槽；质保期内硬件保修、3×8技术支持服务。吞吐2G. | 台 | 1 |
| 6 | 机房接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；2、10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，1G/10G SFP+接口≥4个；3、所投设备MAC地址≥16K；4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 1 |
| 7 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；2、10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP接口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；4、产品面板自带一键查看POE供电状态功能的POE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 28 |
| 8 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 56 |
| 9 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 26 |
| 10 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |
| 二、安消一体化系统硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | 进口压力传感器,精度高,长期稳定强。 自带过压、瞬间过流、电源反极性电路保护。输出形式：RS485,量程(-0.1～100)MPa 内 0.5 级,介质温度：－30℃～85℃ ,环境温度：－20℃～85℃ | 套 | 34 |
| 2 | 液位传感器 | 不锈钢激光焊接结构，抗拉、抗腐蚀、耐水能力强.量程范围： 0m～300m.供电电源：DC 24V（12V～32V）,输出形式：RS485 | 套 | 1 |
| 3 | 水浸传感器 | 12—24V直流电源供电，区分正负极接入。感应灵敏度可调。继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择良好的防静电、防浪涌技术，保证产品的可靠运行方便的35mm DIN导轨安装方式。外观尺寸：55*115*36mm | 套 | 3 |
| 4 | 电气火灾监控探测器主机 | 1、设备参数：电压检测额定值：220V；电源输入范围：AC100-264V；满负载功率：1.5W；最小功率：0.5W；有线通讯：485/CAN2.0光电隔离；使用温度及湿度：-10℃-40℃、0%～90%无凝露；精度：0.5级 2、监测能力： 电压监测：本产品可实时显示被监测线路的电压值，当被监测线路的电压值到达设定值时，报警产生。 电流监测：本产品可实时显示被监测线路的电流值，当被监测线路的电流值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 漏电监测：本产品可实时显示被监测线路的漏电流值，当被监测线路的漏电流值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 温度监测：本产品可实时显示被监测线路的温度值，当被监测线路的温度值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 故障监测：当探测器外接的温度传感器和剩余电流传感器短路、断路时障指示灯亮起，并发出故障声，直到复位后故障才可解除，当再有故障后再次亮起故障灯发出故障声。 功率监测：本产品可实时采集监测线路的功率值，当被监测线路的瞬时功率值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 电量统计：本产品可实时显示被监测线路的电量值。 断电功能：当探测器检测到报警信号后，继电器干结点1S动作一次，通过控制分离脱扣器动作，可以实现断电。 | 套 | 1 |
| 5 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 网络 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 网络协议 HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP 接入标准 ONVIF;MileStone;Genetec；CGI,PISA 预览最大用户数 10个 存储功能 乐橙云；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS 浏览器 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 功能 图像设置 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 OSD信息叠加 通道标题/时间标题/地理位置/电池电压/温度/湿度 录像模式 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像的录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 最大Micro SD卡 256 GB 恢复默认 支持一键恢复默认配置 用户管理 最大支持20个用户 安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 其他功能 灯光报警；声音报警 接口 音频输入 1路（RCA头） 音频输出 1路（RCA头） 报警输入 2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流） 报警输出 2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 电源 工作电压 适配器工作电压：DC12V（±25%）；POE工作电压：POE（802.3af） 供电方式 DC12V/POE 功耗 "基本功耗：2.1W（DC12V）;2W（POE） 最大功耗（ICR切换，红外灯开启等）：4.9W（DC12V）;4.8W（POE）" 环境 工作温度 -10～+55℃ 工作湿度 ＜95％ 结构 外壳材料 塑料 产品尺寸 Φ120mm×79mm 包装尺寸 164mm×153mm×111mm（长×宽×高） 净重 426g 毛重 562g 安装方式 吸顶安装 执行标准 GB20517-2006 认证标志 CCC 电源 不标配 镜头 标配 | 套 | 36 |
| 6 | 消控主机数据对接 | 消控主机数据对接 | 套 | 1 |
| 7 | 用户信息采集装置 | 实现不同区域/品牌/型号消防报警主机接入平台，传送实时数据；支持220V（主电）和DC11.1V（备电）两种供电方式，主备电源可以进行自动切换；具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障，监控系统和控制中心通讯故障；可以通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心，支持不少于3路RS232/485接口，不少于4路开关量输入；具有手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火警信息；可以采用4G/以太网两种通讯方式做数据上传，具有日志记录查询功能、值班查岗功能，支持声光报警指示、语音报警，产品自带LCD液晶屏,能直观显示实时数据 | 套 | 1 |
| 8 | 智能视频监控一体机 | (1)利用原有监控摄像机图像，集成多种智能分析算法，当消防车通道在占道行为发生时即刻报警，实现消防通道主干道的智能检测。 (2)2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出。 (3)2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置2颗高性能GPU。 (4)支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发。 (5)支持16路1080P解码显示输出，支持Smart H.265，H.265，Smart H.264，H.264混合解码。 (6)支持24路200万或16路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 (7)支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测，即对设定检测区域内物品占用消防通道进行检测，并在超过的时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警等。 (8)最多支持16路烟雾火焰检测，样机可识别视频画面中的烟雾和火焰，并在视频画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等；支持抓拍库存储5000万条烟火检测抓拍历史记录。设备支持不少于16路岗位行为检测，支持识别设定检测区域内人员吸烟、人数异常的行为，并在视频画面显示识别结果，同一个画面支持6种智能规则同时开启检测，触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等，最大支持5000万条岗位行为分析报警历史抓拍记录。支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用。 (9)支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报。 (10)智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路。 支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件。 (11)设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型。同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。 (12)设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置不少于25个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态。 (13)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。 | 套 | 1 |
| 9 | 视频推流主机 | (1)机架式1U工业级设备主机， CPU主频≧2.6GHz，最大Turbo频率≧ 3.3GHz，4G内存，工业级MSATA固态硬盘≧64G，支持1*10TB 监控级SATA硬盘，网口≧6*10/100/1000M，USB接口≧2个，采用低功耗无风扇工业级宽频电源≦50W； (2)具备视频管理功能，多路视频查看，地图视频查看功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能；具备视频监控关联后，设备报警自动弹出对应区域的视频画面； (3)支持平台端报警与视频联动功能配置； (4)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。 | 台 | 2 |
| 10 | 智慧安全管控一体机 | (1)提供内置软件并支持快速上线的软硬件一体化设备。 (2)19英寸机架式2U工业级设备主机，4核心4线程 CPU主频≧1.8G Hz，最大Turbo频率≧ 3.0G Hz，内存≧64G，配置双硬盘进行备份； (3)系统数据采用接口类型为SATA，容量≧1TB，备份数据采用固态硬盘，接口类型为MSATA，容量≧500G，网口≧6*10/100/1000/2500M，USB接口≧2个，调试接口为网口类型≧1个，工业级宽频电源≦50W，整机散热风扇≧3个； (4)主机须支持WIFI模块和4G/5G全网通模块，本次项目须配置WIFI模块。 (5)支持本次建设物联设备类型及数量的接入，同时提供数据对接。 (6)支持本次提供的所有设备监测数据本地存储及冗余备份。 (7)按要求进行工程安装、集成与调试。 | 台 | 1 |
| 11 | 400万双光485防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 5 |
| 12 | 400万双光485枪机网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 10 |
| 13 | 温湿度传感器 | 温湿度一体式传感器 产品自带LCD屏幕，可显示采集的现场温度、湿度数据 温度探测范围-20~70℃，测量精度±0.5℃ 湿度探测范围0～100%RH，测量精度±3%RH RS485通信协议接口 有效工作面积10-20m2 支持壁装或吸顶等安装方式 | 台 | 15 |
| 14 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持; 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 100 |
| 15 | 热成像观测型双目海螺半球 | 外观：热成像双目海螺半球；使用类型：观测型；探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素：256×192； 光谱范围：8μm～14μm；热成像镜头焦距：2mm；热成像视场角：H: 87.8°; V: 63.8°；传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2336×1752；可见光像素：400万；透雾功能：电子透雾；可见光镜头焦距：2mm；可见光视场角：H: 94°; V: 72°；补光类型：红外；最大补光距离：≥30m；火点侦测距离（最远）：25m；吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：3.5m；打电话检测：支持；打电话检测距离（最远）：11.5m；网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；报警输入：2路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路；RS-485接口：1路； 供电方式：DC12V（±20%）;PoE（802.3af）；防护等级：IP67；安装方式：顶装/吊装/壁装；防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 78 |
| 16 | 网络视频存储服务器 | 主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；视频直存（私有协议）：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持25TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； | 台 | 4 |
| 17 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 台 | 192 |
| 18 | 视频监控系统_视频通授权 | 视频通道管理个数授权，支持实时预览、录像回放、云台控制、视频上墙等功能； | 路 | 200 |
| 三、智慧用电系统硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电表 | 三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、剩余电流、温度，RS485通讯，面板表，精度：0.5级 | 套 | 321 |
| 2 | 卡轨温湿度控制器 | 辅助电压AC85~265V ,DC100~350V,温度精度:±3℃，湿度精度：±5％RH，电源功耗：≤3VA，平均无故障工作时间：≥50000小时。 | 套 | 12 |
| 3 | 综保数据采集 | 高压柜综保数据采集 | 套 | 1 |
| 4 | 节点测温发射器 | 温度测量范围：-55℃----125℃；精度：+-0.5℃（-20℃--80℃）；供电：从机（1/2 AA锂电池）主机（220V直流）；射频标准：2.4GHz 符合IEEE802.15.4；无线测温探头采用快速扎带方式，便于安装； | 套 | 14 |
| 5 | 节点测温接收器 | 温度测量范围：-55℃----125℃；精度：+-0.5℃（-20℃--80℃）；供电：从机（1/2 AA锂电池）主机（220V直流）；射频标准：2.4GHz 符合IEEE802.15.4；无线测温探头采用快速扎带方式，便于安装； | 套 | 7 |
| 6 | 环境五合一 | 环境五合一探测器实时监测周围环境中的温度、湿度、光感、热像、声纹数据，通过4G无线方式传输数据到远端平台，从而不仅能方便用户进行节能管理、又能预防火灾的发生。 | 套 | 18 |
| 7 | 烟感 | 电源：1.5V碱性电池或碳性电池。工作电流：静态电流小于10UA，工作电流在20-25UA之间。烟雾灵敏度：符合UL的217号标准。工作温度40oF-120oF（-4℃-50℃）。气体介面温度：10%～90%。 | 套 | 10 |
| 8 | 水浸 | 12—24V直流电源供电，区分正负极接入。感应灵敏度可调。继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择良好的防静电、防浪涌技术，保证产品的可靠运行方便的35mm DIN导轨安装方式。外观尺寸：55*115*36mm | 套 | 2 |
| 9 | 信息箱 | 弱电防护箱500*600*200 | 套 | 7 |
| 10 | UPS应急电源 | 稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/600W | 套 | 1 |
| 11 | 数据采集网关 | 支持 110V～ 265V 交直流电源输入 正常运行最大功耗 15W CPU：Freescale MPC 8315 400Mhz 内存：板载 DDR 256M（最大支持 512M） 存储：板载 128M NAND FLASH支持一路 SATA 硬盘接口 网络：2路千兆网口，2路10M/100M自适应网口 串口：16路232/485串口，光电隔离，1路调试串口 外扩：扩展 PC/104 接口 工作环境温度：-20℃～＋85℃；贮存环境温度：-25℃～＋85℃； 相对湿度：范围为 5%～95%，此范围适用的条件温度为25℃，且表面无凝露；大气压力：80kPa～110kPa； | 套 | 7 |
| 12 | 智能断路器 | 额定工作电压：AC230V/400V(1P),AC400V(2P),额定绝缘电压：500V，额定电流：6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A | 套 | 7 |
| 13 | 开关电源 | 直流电压 24V；额定电流 2.2A 额定功率 52.8W ；纹波及噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±10% ；电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5% ；负载调整率 ±0.5% 启动、上升时间 1000ms、30ms/230VAC 保持时间 30ms/230VAC 12ms/115VAC(满载) | 套 | 7 |
| 14 | 开关量采集模块 | 输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线 | 套 | 1 |
| 15 | 电气火灾监控探测器主机 | 1、设备参数：电压检测额定值：220V；电源输入范围：AC100-264V；满负载功率：1.5W；最小功率：0.5W；有线通讯：485/CAN2.0光电隔离；使用温度及湿度：-10℃-40℃、0%～90%无凝露；精度：0.5级 2、监测能力： 电压监测：本产品可实时显示被监测线路的电压值，当被监测线路的电压值到达设定值时，报警产生。 电流监测：本产品可实时显示被监测线路的电流值，当被监测线路的电流值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 漏电监测：本产品可实时显示被监测线路的漏电流值，当被监测线路的漏电流值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 温度监测：本产品可实时显示被监测线路的温度值，当被监测线路的温度值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 故障监测：当探测器外接的温度传感器和剩余电流传感器短路、断路时障指示灯亮起，并发出故障声，直到复位后故障才可解除，当再有故障后再次亮起故障灯发出故障声。 功率监测：本产品可实时采集监测线路的功率值，当被监测线路的瞬时功率值到达设定值时，报警指示灯亮起并发出报警声。 电量统计：本产品可实时显示被监测线路的电量值。 断电功能：当探测器检测到报警信号后，继电器干结点1S动作一次，通过控制分离脱扣器动作，可以实现断电。 | 套 | 132 |
| 四、辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3000 |
| 2 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 2000 |
| 3 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 米 | 3000 |
| 4 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 2000 |
| 5 | 五类网线 | 成卷方式采用专用八字打卷设备；外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线；通过标准最高传输频率100MHz测试；导体线规：24AWG；0.5mm±0.01mm；导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%）；传输延时差：≤45ns/100m ；传输速度:69%；阻抗：(f=1-100MHz)100±10%Ω；电容：最大5.6nf/100m ；直流电阻：最大9.38Ω/100m ；不平衡电容：最大160pF/100米 ；绝缘：HDPE，线对：4对；屏蔽方式: UTP ；安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+75℃；护套材料：LSZH；护套外径：5.0±0.2mm | 米 | 22875 |
| 6 | 12芯单模光纤 | 将单模光纤套入PBT松套管中，套管内填充防水化合物松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能光纤规格：B1.3衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0光纤芯数：12芯护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D敷设方式：管道、非自承架空安装温度：＞-15℃，工作温度：-30℃～+60℃ | 米 | 2000 |
| 7 | LC光纤配架 | 标准：YD/T778安装方式：19″机架式安装、高度1U三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂面板可拆装，全正面操作，采用LC适配器时最高支持48芯光缆进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理表面处理：静电喷塑材料：优质冷轧钢板表面颜色：黑色工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 套 | 6 |
| 8 | LC耦合器 | 标准：YD/T778安装方式：19″机架式安装、高度1U三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂面板可拆装，全正面操作，采用LC适配器时最高支持48芯光缆进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理表面处理：静电喷塑材料：优质冷轧钢板表面颜色：黑色工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 个 | 144 |
| 9 | LC-LC光纤2米跳线 | 标准：YD/T1272或YD/T987-1998依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好重复性，互换性，光学特性稳定2米单模光跳线2芯8字形材质可选：TPU外径可选：2.0连接器：LC光纤类型：AlaOM3-300护套颜色：浅绿色插入损耗（含重复性）：≤0.2dB互换性：≤0.2dB回波损耗：≥50dB（单模）重复性≥1000次工作温度：-20℃~+60℃LC单模 | 对 | 110 |
| 10 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管JDG20 | 米 | 2000 |
| 11 | 辅材 | 直接、镀锌弯头、镀锌直接、自攻丝、塑料膨胀管、黑螺丝、开孔器、胶布、扎带、标签打印带 | 项 | 1 |

注：上述表格中“符号@表示：在……条件下”或“基于……条件”。

| 无锡市康复医院安消一体化项目（软件部分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子系统名称 | 工作内容 | 工作量(人·月) |
| 物联网数据中台 | 需求分析 | 0.5 |
|  | 系统设计 | 1 |
|  | 系统开发： 1.统一设备接入； 2.物模型开发； 3.产品档案； 4.设备列表； 5.设备数据展示； 6.数据存储； 7.生命周期； 8.设备数据查询； 9.设备转移； 10.项目管理； 11.统计概况； 12.设备分组； 13.场景联动； 14.规则引擎； 15.设备日志； 16.监控告警； | 3 |
|  | 系统测试 | 0.1 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 综合运营管理中心 | 需求分析 | 0.5 |
|  | 系统设计 | 1 |
|  | 系统开发： 1.后勤综合数据可视化； 2.物联设备数据可视化； 3.电气数据可视化； 4.安防数据可视化； 5.实时负荷监控； 6.资源综合调度； 7.设备健康度分析； 8.多系统数据融合； 9.应急预案库； 10.指挥看板； 11.动态数据展示； 12.系统对接与数据共享； 13.告警通知； 14.历史数据追溯； 15.故障定位与分级； 16.诊断报告； | 3 |
|  | 系统测试 | 0.1 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 后勤保障管理 | 需求分析 | 0.1 |
|  | 系统设计 | 0.5 |
|  | 系统开发： 1.合同基础操作； 2.智能搜索； 3.里程碑管理； 4.智能跟踪； 5.发票分类存储； 6.快速查询； 7.项目进度监控； 8.多维度视图； 9.异常预警； 10.异常处理； 11.标准化报表模板； 12.自定义数据分析； 13.资源分配分析； 14.合规性审查； 15.审计留痕； | 1.6 |
|  | 系统测试 | 0.1 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 智慧消防 | 需求分析 | 0.1 |
|  | 系统设计 | 0.5 |
|  | 系统开发： 1.实时报警监测； 2.报警策略配置； 3.设备实时状态； 4.远程通断电操作； 5.设备配置； 6.工单管理； 7.报警自动关联摄像头； 8.联动应急设备； 9.平面图集成； 10.数据看板； 11.报警趋势分析； 12.工单统计报表； 13.角色权限配置； 14.审计日志； 15.数据加密传输； 16.备份； | 1.5 |
|  | 系统测试 | 0.2 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 变电所安全监测 | 需求分析 | 0.1 |
|  | 系统设计 | 0.2 |
|  | 系统开发： 1.基础信息展示； 2.核心指标； 3.图表展示； 4.高压柜温度监测； 5.变压器温度监测； 6.低压次总柜电力参数； 7.电缆沟浸水监测； 8.变电所内温湿度监测； 9.门禁状态监控； 10.多系统数据整合； 11.当日用能总览； 12.一次图模拟； 13.多摄像头画面查看； 14.录像回放与存储； 15.实时负荷曲线； 16.设备健康度评分； 17.弹窗分级提醒； 18.告警全记录； 19.超温自动降载； 20.报警通知； 21.监测点历史数据； 22.告警历史追溯； 23.用电指标分析； 24.峰谷平分析； 25.自动生成巡检工单； 26.维护进度跟踪； 27.标准化报表； 28.自定义分析； | 1.3 |
|  | 系统测试 | 0.2 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 楼层用电监测 | 需求分析 | 0.1 |
|  | 系统设计 | 0.2 |
|  | 系统开发： 1.配电箱安全监测； 2.环境监测； 3.数据传输方式； 4.远程操作功能； 5.智能报警策略； 6.电气火灾预防； 7.数据计量与统计； 8.可视化分析； 9.设备健康管理； 10.定制化报表； | 1.3 |
|  | 系统测试 | 0.2 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |
| 统一门户对接 | 需求分析 | 0.05 |
|  | 系统设计 | 0.05 |
|  | 系统开发： 1.单点登录（SSO）； 2.权限集成； 3.对接数字医院综合管理平台； 4.标准化接口； 5.统一入口界面； 6.个性化配置； 7.登录安全加固； 8.操作日志记录； | 0.05 |
|  | 系统测试 | 0.05 |
|  | 部署实施 | 0.05 |
|  | 系统培训 | 0.05 |
| 巡检点位 | 需求分析 | 0.1 |
|  | 系统设计 | 0.2 |
|  | 系统开发： 1.二维码生成与绑定； 2.标签动态更新； 3.扫码触发任务； 4.实时数据录入； 5.异常上报； 6.工单闭环管理； 7.历史记录查询； 8.报表生成； 9.扫码权限分级； 10.操作日志审计； | 1.3 |
|  | 系统测试 | 0.2 |
|  | 部署实施 | 0.1 |
|  | 系统培训 | 0.1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 服务期：项目服务期分建设期和运维期，项目建设期为自合同签订之日起3个月内完成项目上线实现新功能试运行；项目的运维期为项目验收后1年。

  - 免费质保期：硬件5年，软件3年（自本项目验收合格之日起开始起算）

  - 供货期：项目总工期为3个月。要求合同签订后3个月内完成项目上线实现新功能试运行，试运行3个月后组织验收。

  - 付款方式：合同签订后，向中标人支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格且经审计后，付至审定价款的100%，付款前，中标供应商按照采购人财务要求，提供对应金额的增值税发票及相关材料。提供发票后10日内付清全部货款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区（江苏省无锡市梁溪区钱皋路88号），具体地点以采购人指定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

6.大中型企业向小微企业分包的，对分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

1.价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标供应商评价（25分）：

2.1企业证书（6分）：

2.1.1投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分。（投标时需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

2.1.2投标供应商具有有效的ITSS信息技术服务标准一级证书的，得2分；二级证书的，得1.5分；三级证书的，得1分；四级证书的，得0.5分。本项最高得2分。(投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

2.2企业业绩（1分）：

2.2.1投标供应商自2022年4月1日以来承担过类似项目的，有一个得0.5分，最高得1分。（时间以合同签订时间为准，投标时需提供合同原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。）

2.3人员配备（6分）：

2.3.1项目负责人（3分）：

2.3.1.1持有信息系统项目管理师（高级）证书得1分；持有系统集成项目管理工程师（中级）及以上证书复印件得1分；本项最高得2分；

2.3.1.2持有有效的注册信息安全工程师证书的，得1分，最高得1分；

2.3.2其他人员（项目负责人除外）（3分）：

2.3.2.1配备持有有效的IT服务证书的，有1人，得1分，最高得2分；

2.3.2.2配备持有有效的网络认证工程师证书的，有1人，得1分，最高得1分；

注：

①以上所有人员同一人员的证书不重复计分，以得分较高者计。

②投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或带二维码验证的原件）]扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

2.4 产品技术部分（10分）：

2.4.1核心交换机（2分）：

2.4.1.1设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。投标时提供CMA、CNAS认证的检验机构出具的检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.1.2支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。投标时提供CMA、CNAS认证的检验机构出具的检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.2防火墙（2分）：

2.4.2.1支持 HTTP DDOS 防护，采用阀值检查、源/目的限流 、 源 认 证 、 会 话 限 制 等 方 式 综 合 进 行 HTTPFLOOD、HTTP URI CC 攻击、HTTP 连接耗尽等攻击防护；投标时提供第三方权威机构出具的关于“ CC攻击防护”的产品功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.2.2支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护；投标时提供第三方权威机构出具的关于“资产智能防护”的产品功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.3WAF（2分）：

2.4.3.1产品能检测并阻断经逃逸技术处理过的攻击行为；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.3.2产品支持“主-备”模式部署，主产品发生故障时，能继续确保所在网络的通信和安全策略；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.4热成像观测型双目海螺半球（2分）：

2.4.4.1设备可对目标人脸正面区域进行框选并提示，并对框选区域进行测温并显示对应的温度数值；应可对未在设定角度内的人脸进行检测；设置角度范围应为0-90℃；可对监控画面中32个人脸目标进行检测、测温并叠加测温信息显示；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.4.2设备开启反光过滤后，可过滤监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.5网络视频存储服务器（2分）：

2.4.5.1可在客户端界面查看数据重构状态，设备磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。投标时提供CMA、CNAS认证的检验机构出具的有效检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.4.5.2前端设备发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传。投标时提供CMA、CNAS认证的检验机构出具的有效检测报告原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中,得1分，未按要求提供的不得分。

2.5提供《服务响应及处理时间承诺书》，格式自拟（2分）。内容须包括（但不限于）以下内容：

2.5.1投标供应商接到业主报修通知不多于2小时内做出明确响应和安排，并在2小时内给出故障诊断报告；1小时以内的，得1分；1—2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

2.5.2如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在不多于2小时内到达现场；1小时以内的，得1分；1—2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

（a.须附能够体现响应时间的证明材料；b.投标供应商在无锡有固定的服务售后人员，提供相关售后人员一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴纳证明材料；以上a和b均须满足；提供《服务响应及处理时间承诺书》原件扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。）

3.项目方案（50）

3.1针对本项目提供的服务方案（25分）：

①现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系；②安装调试方案；③出现质量问题时解决的措施及效率；④维护措施方案；⑤项目履约方案；

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得25分；
    方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4项方案的，得18分；

方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得10分；
    提供方案2项或不足2项或无方案的，不得分。

3.2应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析（10分）：

①应急处理方案；②售后处理程序以及重难点分析：须体现处理程序详细流程，包括安装、调试、验收实施方案以及重难点分析；

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得10分；
    方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得5分；
    方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得2分；
    提供方案不足1项或无方案的，不得分。

3.3质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施（10分）

①质量保证措施;②人员培训方案和专业技术人员保障措施;

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得10分；
    方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得5分；
    方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得2分；
    提供方案不足1项或无方案的，不得分。

3.4服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得0.5分，

不提供不得分。

3.5免费质保期后服务承诺方案（3分）：

包括定期巡检、设备维护、系统升级、数据备份与恢复等。

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目免费质保期后服务承诺方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

项目名称：无锡市康复医院安消一体化项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0025项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0025进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0025招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0025在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市康复医院安消一体化项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0025

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。