项目概况

苏州市相城人民医院供配电及应急电源招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年12月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0577

项目名称：苏州市相城人民医院供配电及应急电源

采购预算：人民币壹仟壹佰伍拾叁万贰仟柒佰零捌元整（￥11532708.00）。

最高限价：无

采购需求：

本项目为苏州市相城人民医院供配电及应急电源项目。主要包含场地内10千伏开闭所开关下桩头出线至配电所内高压柜的上桩头电缆敷设、通道开挖、电缆敷设以及配电所内的高低压柜、变压器、综合电源屏等设备的吊装、搬运、就位、安装、调试、预试，原有高压电缆的割接以及发电机房新增发电机的采购及安装。

5、合同履行期限和质保期

（1）质保期要求：对所投所有产品提供免费质保期2年。

（2）项目周期

在合同生效接甲方进场通知后35天内供货并安装调试结束。如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。

（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及招投标文件内容进行验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有输变电工程专业承包三级或电力工程施工总承包三级（含）以上资质；

（2）具有有效的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆。

（2）登录系统

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里面下载本项目采购文件。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.售价：本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交电子投标文件截止时间、地点

截止时间：2025年12月26日9点30分（北京时间），逾期递交（上传）的投标文件将被拒绝

地点：苏采云政府采购一体化平台

2.开标时间、地点

开标时间：2025年12月26日9点30分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

电子投标文件解密开始时间：2025年12月26日9点30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

1.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

1.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

2、本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

3、监督电话：0512-67591005/67591006。

4、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

5、本项目不接受进口产品前来投标。

6、本项目非专门面向中小企业，所属行业为工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州市相城人民医院

地    址：苏州市相城区华元路

联系方式：高磊13625277702

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848转8011

3、项目联系方式

项目联系人：陆宇（项目经理）、张田、李东

电　　 话：0512-65158848转8011

政府采购文件

采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0577号

采购项目：苏州市相城人民医院供配电及应急电源

采购单位：苏州市相城人民医院

类    别：货物

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

目    录

前 附 表

第一章  投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 拟签订合同主要条款

第六章 评审方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市相城人民医院 联系人：高磊 联系电话：13625277702 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320507-SZWK-G2025-0577号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市相城人民医院供配电及应急电源 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65158848转8011/0512-65237219 联系人：陆宇、张田、李东 传真：0512-65153553 |
| 7 | 网上获取文件时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上招投标相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年12月26日9点30分（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | 苏采云政府采购一体化平台 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年12月26日9点30分（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台 |
| 13 | 履约保证金 | （可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求的电子履约保函）。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |
| 14 | 信用融资 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 15 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）~ 500万元部分1.1% 500万元（含）~ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）~ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）所有投标人报价均超过采购预算或最高限价的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

:

受苏州市相城人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对苏州市相城人民医院供配电及应急电源进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0577号

2、采购内容：苏州市相城人民医院供配电及应急电源

3、采购预算：详见招标公告

最高限价：无

4、投标截止时间：2025年12月26日9点30分（北京时间）

5、开标时间：2025年12月26日9点30分（北京时间）

6、开标地点：苏采云政府采购一体化平台

7、联系单位：

（1）采购人：苏州市相城人民医院

联系人：高磊 联系电话：13625277702

地址：苏州市相城区华元路

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

邮编：215005

联系人：陆宇、张田、李东

联系电话：0512-65158848转8011/0512-65237219，0512-65153553 （FAX）

请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买产品的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供产品的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应、相关咨询辅助服务等及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

11.6联系电话：季欣怡0512-69165625

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

A、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

14.1、企业营业执照副本复印件；

14.2、授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件；

14.3、投标单位最新一期财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明；

14.4、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.5、近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

14.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.7、输变电工程专业承包三级或电力工程施工总承包三级（含）以上资质证书；

14.8、承装（修、试）电力设施许可证三级（含）以上资质证书（原四级或五级旧证书现仍在有效期内的视为符合要求）；

B、技术部分材料：

14.9、投标函；

14.10、供应商关于资格的声明函；

14.11、投标产品清单表；

14.12、投标产品技术对照表；

14.13、设备的安装、调试、验收方案；

14.14、产品质量承诺；

14.15、产品生产厂家印制的产品彩页或说明书；（投标技术参数如与彩页或说明书有矛盾之处，以彩页或说明书为准）

14.16、为提供货物所需的安装实施方案、人员培训方案、售后服务方案及服务体系方案；

14.17、对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

14.18、中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）、监狱企业证明文件（如属）和《投标保证承诺书》

14.19、与本次投标采购相关的其他资料，详见评分办法；以上资料必须与投标文件中的内容完全一致

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由14.1~14.19款规定的内容共同组成

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上招投标过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：统一登录“信用中国”系统查询供应商的信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供产品的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司（采购项目编号）号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标单位：（单位盖章）

投标单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （采购人名称）组织实施的编号为号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式3：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

采购包号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式4：投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                    采购包：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家是否为小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单并上传至系统中。

格式5：投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式7：设备清单表

# 设备（货物）清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式8：售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序7号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式9：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年万元 |  |
| 实现利润 | 2024年万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造并使用其商标。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州市相城人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对苏州市相城人民医院供配电及应急电源进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0577号

二、采购项目名称：苏州市相城人民医院供配电及应急电源

三、采购预算：详见招标公告

最高限价：无。

四、采购要求：

1、采购范围及技术要求

1.1采购范围本次招标为供配电及应急电源项目，新增配电设施后，总容量从8000KVA增加至10000KVA。包含：

（1）从医院场地内10千伏开闭所开关下桩头出线至配电所内高压柜的上桩头电缆敷设、通道开挖、电缆敷设以及新建配电所内的高低压柜、变压器、综合电源屏等设备的吊装、搬运、就位、安装、调试、预试；原有高压柜拆除及更换；发电机房的土建施工以及新增发电机的采购、安装及调试。

（2）设备接地、接零和变电所接地。

（3）设备间连接母线及电线、电缆的采购、安装。

（4）高压进线电缆及标志桩的施工。

高压进线电缆的实施范围从医院场地内10千伏开闭所开关下桩头出线至配电所内高压柜的上桩头，电缆、信号电缆线的采购与安装均包括在本项目范围内。

（5）配电所内部模拟屏、挡鼠板、接地的采购及安装。

（6）智慧配电终端系统。

（7）交付前（包含但不仅限于施工、调试及验收各阶段）配电所室内环境控制，确保温湿度等满足供配电要求。

（8）发电机房的土建工程、照明、插座、开关等含在本项目范围内。

（9）清单内未列的配电所范围内的其他内容。

（10）协助院方完成与供电公司关于供电外线的协调工作，及时通电。（注：本项目涉及开闭所迁移及高压柜迁改）

1.2服务范围：

（1）投标人应按本规范书的要求提供全新的、合格的配网高压柜、低压柜、变压器、电缆、发电机及其附属设备、备品备件、专用工具等。投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量向采购人负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）现场安装和试验由投标人完成，投标人协助采购人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标人应选派有经验的技术人员，对运行和维护人员免费培训。

（3）投标人应协助采购人解决设备运行中出现的问题。

（4）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标人和采购人双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书一式两份，双方各执一份。

2、应遵循的主要标准：

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。标准均执行最新版本，如本技术条件与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异表中明确。

GB 3906					3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208				外壳防护等级（IP代码）

GB/T 26164.1			电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 50150				电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50171				电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 403				12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404				3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593				高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 725   　		   	电力用电流互感器使用技术规范

DL/T 726     		   	电力用电磁式电压互感器使用技术规范

GB11022                 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T3048.12             电线电缆电性能试验方法 第12部分：局部放电试验

DL/T538      		   	高压带电显示装置

DL/T 1059    		   	电力设备母线用热缩管

DL/T 596      		    电力设备预防性试验规程

GB1984                 高压交流断路器

GB311.1                绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB1985                 高压交流隔离开关和接地开关

GB50062                电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T15145              输电线路保护装置通用技术条件

GB/T 7261               继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T2423.1              电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T4208               外壳防护等级（IP代码）

GB/T10233              低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

DL/T720                电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

GB/T 24274             低压抽出式成套开关设备和控制设备

DL/T 597               低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T 842               低压并联电容器装置使用技术条件

GB/T 14549             电能质量：公用电网谐波

DL 500                电压监测仪订货技术条件

JB/T 9663             低压无功功率自动补偿控制器

GB4208     	          外壳防护等级（IP代码）

JB/T7631		      变压器用电子温控器

GB311.1  	          绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB5273   	          高压电器端子尺寸标准化

GB191    	          包装储运图示标志

DL5027   	          电力设备典型消防规程

除以上规范准则以外，投标人还应遵循国家电网颁布的相关标准、规划等。

3、使用条件

高压柜、环网柜、低压柜、变压器、发电机组等设备，投标人应保证对所提供的设备不仅满足技术要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

3.1 周围空气温度：

最高不超过45℃，且在24h内测得的平均温度不超过37℃。

最低温度不低于-20℃。

3.2 环境相对湿度（在25℃时）：

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

3.3 防污等级：不低于c级（户内）。

3.4 振动：耐受地震烈度规定为8度，地震加速度值为0.2g

3.5 污秽：周围空气可能存在尘埃、烟、腐蚀性和／或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染，其污秽等级规定为III级。

4、总体要求

4.1投标人提供的产品必须具有自有知识产权的标准柜型：高压柜为中置柜、环网柜为充气柜、低压柜为抽屉柜，投标产品的主要参数必须达到标书及图纸设计要求，并通过相应的型式试验认证。★投标文件中提供对应的型式试验报告。

4.2为保证运行稳定、便于采购人进行维护管理，要求高压柜、环网柜为同一品牌原厂柜，同时开关柜内的主要元器件（开关、综保、操作机构等）与开关柜为同一品牌，各类柜内元器件应在柜体生产厂家组装、调试完成整装出厂。所有低压柜为同一品牌，低压开关柜内主要元器件与低压开关柜为同一品牌，各类柜内元器件应在柜体生产厂家组装、调试完成整装出厂。

4.3为保证医院各种用电设备安全、可靠、连续地运行，要求开关柜满足医院环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护等性能指标。

4.4投标人在中标后应提供设备的一次、二次方案、接线图、柜面布置图，完成图纸的修改完善，通过当地供电部门的审核，图纸最终以供电公司审核为准。设备尺寸必须满足图纸及安装现场的要求，并提供至少2年免费的备品备件。

5、设备技术参数要求：

5.1高压成套配电柜

5.1.1.高压柜整体技术要求

5.1.1.1高压开关柜产品选型不得低于设计图纸要求，需满足现场安装条件（参数按照招标要求），投标单位负责协调苏州市供电公司以确保供电公司验收认可。

5.1.1.2不允许采用贴牌或OEM组装设备。

5.1.1.3设备出厂前需进行厂验或设备到现场的同时需提供原厂出具的出厂证明文件。

★5.1.1.4高压柜与柜内主要元器件真空断路器、真空灭弧室、综合保护装置、操动机构、接地开关为同一品牌原厂生产。

5.1.1.5  高压柜主要参数

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内型，12kV金属铠装移开式中置开关柜 |  |  |  |
| 2 | 额定值 |  |  |  |
| 2.1 | 额定电压 |  | kV | 12 |
| 2.2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 2.3 | 额定电流 |  | A | 630 |
| 2.4 | 额定短时耐受电流（有效值） |  | kA | 25/31.5 |
| 2.5 | 额定短路持续时间 |  | S | 4 |
| 2.6 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 63 |
| 2.7 | 接地开关4s短时耐受电流 |  | kA | 25/31.5 |
| 2.8 | 额定电流开断次数 |  | 次 | ≥10000 |
| 2.9 | 额定短路电流开断次数 |  | 次 | ≥30 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  | kA | 63 |
| 4 | 三相不同期时间 |  | Ms | ≤2 |
| 5 | 机械寿命 |  |  |  |
| 5.1 | 真空断路器 |  | 次 | ≥30000 |
| 5.2 | 接地开关 |  | 次 | ≥3000 |
| 6 | 额定绝缘水平 |  | 单位 |  |
|  | 额定短时工频耐受电压（有效值） | 隔离断口间 | kV | 48 |
|  |  | 开关断口 | kV | 48 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压（峰值） | 隔离断口间 | kV | 85 |
|  |  | 开关断口 | kV | 85 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 75 |
| 7 | 温升限值 |  | K | 按GB/T 11022规定 |
| 8 | 操作机构 |  | － | 手动和电动 |
| 9 | 操作及控制电压 |  | V | DC 110V |
| 10 | 外壳防护等级 |  |  | IP4X |

5.1.2高压柜主要技术要求

（1）高压开关柜为金属铠装、耐电弧的手车型结构，柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

（2）高压柜内的一次设备，如电流互感器、电压互感器、避雷器、熔丝等，主要参数参照图纸要求。

（3）PT柜设置隔离车，避雷器宜固定安装在柜内（根据用户要求，也可装在可抽出的小车上）。严禁采用避雷器直接连接于母线的结构形式，严禁避雷器与母线之间连接熔断器。

（4）柜内所有一次电器元件及绝缘子、套管均应采用性能优良和运行可靠元件，电流互感器的动热稳定要求与断路器保持一致。

（5）开关柜应具有完善的防误机械联锁装置： 即具有防止误分误合断路器、防止带负荷分合隔离开关（或隔离插头）、防止带接地刀（或接地线）送电、防止带电合接地刀（或挂接地线）、防止误入带电间隔等“五防”功能，能有效地防止电气误操作事故的发生。

（6）不带接地开关的柜体，其电缆室门与电缆室内导体的带电状态实现闭锁，其方式可采用程序锁或电磁铁闭锁。

5.1.3断路器技术要求

(1)	主要参数参见高压柜参数表。

(2)	真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构，并采用固封式极柱和模块化操作机构。

★(3）开关柜、断路器为同一品牌，提供制造商承诺。

★(4）断路器手车，包含断路器操作机构、灭弧室应为整体通过型试试验的产品，并应提供完整的型式试验报告，所供应的断路器手车各部件的型号、品牌应与通过型试试验的开关柜一致。断路器、真空灭弧室、操作机构为同一品牌。

(5)断路器手车室应具有明显的工作、试验位置的锁定，同时应能确保手车无论在工作位置、试验位置或完全抽出位置，开关柜带电部分均能得到有效的安全防护。断路器的位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。

(6)真空断路器合闸弹跳时间不大于2ms；分闸反弹幅值（mm）不应超过额定开距的20％。提供出厂试验报告。断路器应具有机械防跳功能或电气防跳功能。

(7)断路器使用年限：不低于30年。机械部分免维护时间不得少于5年。

(8)对断路器操动机构要求：操动机构应配备断路器的分、合闸指示，断路器、储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。弹簧操动机弹簧储能构应能电动机储能并可手动储能。

5.1.4直流屏技术要求

(1)输入额定电压及频率：三相电压：380V±10％、50Hz±2％。

(2)输出直流额定电压：110V，可输出在95V到150V之间。

(3)电池额定容量：65Ah。

(4)稳流精度：在交流输入电压为额定电压±10％时，输出电流整定为20％～100％额定值，充电电压在规定的电压变化范围内，充电装置的稳流精度应符合±1.0%。

(5)稳压精度：在交流输入电压为额定电压±10％时，负载电流在0～100％额定值下，各类型充电装置在不同运行方式下所规定的电压调节范围内其输出电压的稳压精度应符合±0.5%。

5.1.5 综合保护装置

5.1.5.1综合保护装置保护配置

(1)进线保护：

配置综合保护装置，分散装于开关柜上。

三段定（反）时限过流保护

二段过负荷保护

三段定（反）时限零序电流保护

二段过电压保护

二段低电压保护

手合故障加速保护

相序保护

充电保护

F-C回路过流闭锁跳闸功能

断路器失灵保护

跳合闸回路监视

丰富的可编程逻辑功能

VT断线监视

CT断线监视

故障录波功能

检同期功能

(2)母联：

配置综合保护装置，分散装于开关柜上。

三段定（反）时限过流保护

二段过负荷保护

三段定（反）时限零序电流保护

二段过电压保护

二段低电压保护

手合故障加速保护

相序保护

充电保护

F-C回路过流闭锁跳闸功能

断路器失灵保护

跳合闸回路监视

丰富的可编程逻辑功能

VT断线监视

CT断线监视

故障录波功能

检同期功能

集成备投功能

注：除内置的备投功能外，综保装置还可根据客户的需要编制投切逻辑、不同间隔的信息通过GOOSE传输。

(3) 弧光保护

电弧光保护系统适用于现有或新装开关设备，主要针对发生在开关内部的电弧光故障，用来提高人员安全、减少对开关损害、保证电网安全运行。

弧光保护装置需与微机保护装置品牌一致或者与微机保护装置一体。

须通过国家继电保护检测中心检测。

每台含有断路器的中压开关柜，在母线室、断路器室和电缆室均需配置一个弧光探头。

电弧光保护系统跳闸接点必须使用符合IEC255-23保护继电器标准的机械式跳闸接点，以保证系统可靠性。

弧光监视系统应不受内部光源、电磁干扰、振动及触摸等影响，尽量采用光纤传感器。保护装置支持纯光判据或孤光过流双判据，可根据需要进行选择。

保护装置监测到弧光故障发生时，瞬间发出跳闸命令跳开相应的断路器。动作具有选择性：一旦母线或进线断路器间隔发生弧光故障，应跳开联络断路器和本段母线上的故障进线线断路器，隔离故障母线；一旦电缆间隔发生弧光故障，只有相应的出线断路器跳开，这样可保证正常部分继续运行。

跳闸接点：每台柜内至少2个快速跳闸出口。

动作时间：小于7 ms（从检测到弧光到接点打开，包括机械式跳闸接点的动作时间）。

弧光保护装置能准确定位故障间隔及故障位置，易于排查故障点。

电弧光保护系统应不需在开关上安装额外CT。

电弧光保护系统具有完善的在线自检功能，支持光路断线自检功能。

支持弧光波录波功能，能够录取电量值和弧光采样值，易于分析故障。

(4)无线测温

无线测温装置需与微机保护装置品牌一致或者与微机保护装置一体。

实时在线监测点包括断路器动触头（上下触头，三相共六点），开关柜体母线（三相共三点），开关柜电缆出线侧（三相共三点）。

为了不影响原开关柜性能（如动热稳定性、温升性能、绝缘安全距离、绝缘爬距等绝缘性能），测温元件均温采用全嵌入式免维护设计，包括母线搭接面、上、下动静触头和电缆搭接处的温度传感器和相关电路全部内置于母线内，不可采用捆扎的方式来固定测温元件。

保护动作需要具备温度与电流双判据。

温度数据更新频率2-100S可调。

测温模块自供电，免维护。

具备监测室温的能力。

(5) 开关柜运行状态统计

综保装置可以统计以下开关柜运行状态

断路器真空泡电寿命分析

开关柜跳闸次数统计

手车及地刀操作次数统计

运行负荷统计

同时能够直接可视化展示各类统计数据。

5.1.5.2综合保护装置技术要求

(1)所有保护装置、监控系统均为微机型

具有电三路RJ45通信接口，IEC60870-5-103、IEC61850，MODBUS TCP/IP等标准通用协议，前端USB调试接口支持读取装置的组态信息和跳闸记录并可下载配置升级装置软件和更改装置型号，具备逻辑编程能力，可通过GOOSE夸间隔传递模拟量和开关量。

综保装置应采用不锈钢外壳，前面板防护等级不低于IP51，并具有可编程逻辑功能，装置可存储4套保护整定值，应具有加密功能，具备权限限制。

微机综合保护装置面板LED指示灯能指示各种信号状态和报警或故障信息。

微机综合保护装置面板具有不少于6个LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息。

保护测控装置具有LCD中文显示，该信息可由用户组态和修改。面板操作分合闸，具有人性化人机界面，可实时测量值显示、操作和故障记录查询。

装置在断电时应具备保存数据的能力。

所有的开关量输入、输出点、模拟量输入点、面板LED指示灯应均可自由定义。

应能灵活选用扩展板卡，例如模拟量输入输出板卡、开关量输入输出板卡、操作回路板卡（含防跳功能）。

保护装置应有测量CT。

装置采集三相电压、三相保护电流有效值，并计算出有功及无功功率、双向有功电度、双向无功电度、谐波值，能在保护监测装置上进行查询，并上传至监控系统。可记录开关的跳合闸次数和故障电流。保护装置能记录不少于512条掉电不丢失事件记录，分辨率1ms。

保护装置具备故障录波功能，可记录电流、电压量及断路器位置和保护跳合闸命令，并可自定义录波信息，应至少存储20组故障记录；单次最长录波不低于5秒，故障记录时间总长不低于20秒，故障前、后录波时间应可设定。录波波形应可以上传至监控主机读取分析并存贮。

具有事件顺序记录功能及自检和报警功能。

保护装置在突然上电源，突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降时保护装置均不应误动作和误发信号。保护装置内部电源故障保护不应误动作，并可靠告警。

(2) 保护精度要求

保护的动作时间、精确工作范围要求满足GB/T/5145-94《微机线路保护通用技术条件》的要求。

保护装置、监控装置在交直流电源在GB/T/5145-94《微机线路保护通用技术条件》所述的变化下装置均不能误动作或误发信号。

电压电流的测量精度不低于0.2%额定值。

(3) 抗震动、冲击、碰撞能力

满足IEC60255-21的有关要求。

装置应能承受严酷等级为I级的振动、冲击、碰撞实验。开关动作时，应保证装设于开关柜内的保护装置不误动作和不拒动作，装于开关柜的其它装置也要保证在开关动作时不致误发信号和导致装置故障。

满足IEC60255-21-1、IEC60255-21-2、IEC60255-21-3振动、冲击和碰撞标准要求的严酷等级为II级的实验要求。

(4)抗干扰性能

装置的抗高频电气干扰应满足IEC-60255-22-1《测量继电器和保护设备电子干扰试验》的要求。

装置的抗辐射磁场干扰试验应满足IEC60255-22-3《测量继电器和保护装置的电气干扰试验》规定的严酷等级为Ⅲ级的要求（10V/M）。

能承受IEC255-22-4标准规定的Ⅲ级快速瞬变干扰实验。

抗静电放电干扰应能满足IEC255-22-3严酷等级为Ⅲ级的要求。

(5) 冲击电压

各输入、输出带电的导电端子分别对地、交流回路与直流回路间，交流电流回路和交流电压回路间，能承受5kV（峰值）的标准雷电波的冲击检验。

(6)连续通电试验要求

所有设备完成出厂调试后，出厂前应进行不少于48小时的连续通电试验，试验完成后，装置的各项性能和参数指标应符合上述规程要求。

(7) 绝缘性能

对继电保护及二次回路的绝缘性能及介质强度的要求如下：

满足IEC60255-5的2.5Kvrms 50Hz要求。

(8) 保护及监测装置输入量额定参数

频率：50HZ

10kV二次额定线电压均为100V/220V（可调）

直流电源电压：220V/110V（允许范围88-253VDC）

交流电源电压：220V（允许范围176-253VAC）

(9) 接点容量

监控、保护装置控制接点容量：直流250V合闸1000W/VA分闸(感性负载L/R<40ms30W，允许电流5A持续，交流220V，5A。

(10) 过载能力

交流电流回路：4倍额定电流可连续工作；

100倍额定电流工作1秒。

交流电压回路：300VAC可连续工作。

直流电源回路：80%--115%额定电压可连续工作。

交流电源回路：80%--115%额定电压可连续工作。

(11)保护及监测装置功率消耗

交流采样（每路电流回路），每相额定输入下不大于0.5VA。

交流采样（每路电压回路），每相额定输入下不大于0.15VA。

其他未尽技术要求应满足上述国标及引用标准的要求。

5.1.6其它技术要求

5.1.6.1壳体

(1) 高压开关柜的内、外壳是金属的覆铝锌板，厚度满足规范要求，不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，并具有一定的强度。

(2) 金属封闭式高压开关柜外壳除上述条件外，主回路的一切组件均安装在金属外壳内，外壳防护等级应满足IP4X要求。

(3)当盖板和门是外壳的一部分时，盖板和门应由冷板制成，其防护等级与外壳相同。

(4)在正常操作和维护时不需要打开的盖板（固定盖板），若不使用工具，应不能打开、拆下或移动；在正常操作和维护时需要打开的盖板（可移动的盖板、门），应不需要工具即可打开或移动，并应有适当的连锁装置来保证操作者的安全。仅当该隔室内可能触及的主回路部分不带电时才能打开盖板或门。

(5)观察窗位置使观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖并与导电体保持足够的电气间隙。

(6)通风和排风口的防护等级，应与外壳相同。通风窗采用网状编织物或类似的材料，但应有足够的机械强度。通风窗和排气口的位置应使排出的气和蒸汽不致危及操作人员和其他正常运行设备的安全。

(7)金属封闭式高压开关柜的隔板和活门，如采用绝缘材料制成的隔板、活门与空气间隙组成复合绝缘介质时，应满足以下要求：

A.主回路带电部分和绝缘隔板、活门的可触及表面之间，在相对湿度为90%，以及本技术条件所规定的环境条件下，其相间对地应能承受规定的工频耐压试验。

B.除机械强度外，绝缘材料应能满足GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验》的要求。

C.主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间，按本规范书规定的环境条件，至少能承受150%额定电压的作用。

D.如果有泄漏电流经过绝缘件表面的连续图径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径、到达绝缘隔板和活门的可触及表面时，则在规定的试验条件下，此泄漏电流不应大于0.5mA。

E.高压开关柜的隔板上，供可移件上触头的孔，应是在正常使用时能正确动作的活门，能确保人身安全。如果维护时需要通过打开的活门接近静触头中的一组，那么所有活门应具备有在合闸位置独自的闭锁它们的装置，或者应能插入一隔板，以防止带电的静触头组外露。接线高度要求700mm以上。通过金属隔板的导体，可以用套管或类似的方法与金属隔板绝缘，套管应符合有关技术标准。

(8) 高压开关柜中整个高压电器设备的隔板，一般是金属的覆铝锌板并接地。

5.1.6.2接地

(1)沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的铜质接地导体，该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的接地标志。

(2)高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

(3)主回路中凡能与其它部分隔离的每一个部件均应能接地。

(4)在正常情况下可抽件中应接地的金属部件，在试验或隔离位置，处于隔离断口规定的条件下，以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

(5)每一高压开关柜之间的专用接地导体均相互连接，并通过专用端子连接牢固。

5.1.6.3外壳及其支架的防锈

(1)外壳及其支架采用覆铝锌板的措施来防锈。

(2)高压开关柜表面油漆颜色的要求：其内部的表面应涂反光差大的浅色或覆铝锌板本色；其外部表面应涂不刺目、不反光且美观的油漆。

(3)喷涂颜色为：按业主色板。

5.1.6.4联锁

(1) 高压开关柜应具备防止误拉、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关（或隔离插头），防止带接地刀（或接地线）送电，防止带电合接刀（或挂接地线），防止误入带电间隔等五项措施。

(2)防止误操作的闭锁装置应尽可能采用机械闭锁，应简单、可靠、操作维护方便。

(3)高压开关柜安装高压带电显示装置，该装置在65%的额定相电压时应正常发光，它所采用的强制闭锁应动作可靠。

A.安装在几个相邻回路的高压带电报显示装置不应相互干扰，当一回路带电，另一回路不带电时，不带电回路的显示装置不应指示。

B.高压带电显示装置的二次回路故障时，强制性闭锁元件不应解锁。装置应具有是否正常工作的自检功能。

5.1.6.5测量仪表、继电保护及二次回路

测量仪表及微机保护装置应有可靠的防振措施，不因高压开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的振动而影响它的正常工作及性能。

(1)当测量仪表及微机保护装置盘面以绞链固定于高压开关柜上时，其仪表、微机保护装置与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。

(2)当测量仪表及微机保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它组件的二次回路相连接时，其插头及插座接触可靠，并有锁紧设施。

(3)二次回路中的低压断路器、熔断器、端子和其它辅助元件，应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及带电导电体。

(4)二次回路导线应有足够的截面，从而不致影响互感器的准确度。因此应使用铜导线，其截面：电流回路不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2。

(5)二次回路工频耐压2kV/1min 绝缘电阻2兆欧。

5.1.6.6主母线和分支母线

(1)主母线在通过两个相邻的高压开关柜时，开关柜隔板应有分相的绝缘穿孔。

(2)主母线和分支母线应由高导电率的铜导体连续焊接或螺栓连接而成，导体的截面满足载流所必需的要求值。

(3)主母线的支持金具绝缘体不吸潮，机械强度和电气强度应保持稳定。

(4)所有母线均为全铜材质。

5.2环网柜

5.2.1环网柜主要参数

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内型，12kV六氟化硫全充气式环网开关柜 |  |  |  |
| 2 | 额定值 |  |  |  |
| 2.1 | 额定电压 |  | kV | 12 |
| 2.2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 2.3 | 额定电流 |  | A | 630 |
| 2.4 | 额定短时耐受电流（有效值） |  | kA | 20 |
| 2.5 | 额定短路持续时间 |  | s | 4 |
| 2.6 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |
| 2.7 | 接地开关4s短时耐受电流 |  | kA | 20 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |
| 5 | 机械寿命 |  |  |  |
| 5.1 | 真空断路器 |  | 次 | ≥5000 |
| 5.2 | 接地开关 |  | 次 | ≥3000 |
| 6 | 额定绝缘水平 |  | 单位 |  |
|  | 额定短时工频耐受电压（有效值） | 隔离断口间 | kV | 48 |
|  |  | 开关断口 | kV | 48 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压（峰值） | 隔离断口间 | kV | 110 |
|  |  | 开关断口 | kV | 110 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 95 |
| 7 | 操作机构 |  | － | 手动+电动 |
| 8 | 操作及控制电压 |  | V | DC48V |
| 9 | 外壳防护等级 |  |  | IP4X |
| 10 | 气体年泄漏率 |  | % | ≤0.02 |

5.2.2 其他要求

(1)满足图纸要求的机械/电气连锁，机构及操作上满足“五防”要求。

(2)进线/出线柜均配电容分压型带电显示器。

(3)进线柜电缆带电闭锁：电源下进线时，柜内装有电缆头“声、光带电闭锁”装置，可防止带电误开柜门的“强制性”安全措施。

(4)操动机构采用与开关一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。操动机构储能电机电源和开关的控制电源应采用 DC48V供电（设备自带）。

(5)操动机构应具有完备的防跳跃回路、自保持功能、跳/合闸位置监视、电源监视。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。

5.3低压柜

5.3.1低压开关柜

5.3.1.1低压柜主要参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统额定绝缘电压 | V | AC690 |
| 2 | 主回路额定/最高工作电压 | V | AC400/AC420V |
| 3 | 系统额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 系统主母线额定工作电流 |  | 见设计图 |
| 5 | 系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值） | kA | 65 |
| 6 | 系统主母线动稳定电流（峰值） | kA | 143 |
| 7 | 保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值） | kA | 35 |
| 8 | 系统中性点接地方式 |  | 直接接地系统 |
| 9 | 柜体结构形式 |  | 抽出式 |
| 10 | 颜色 |  | 按业主要求 |
| 11 | 防护等级 |  | IP4X |

5.3.1.2低压柜技术要求：

★开关柜内的主要元器件（框架断路器、塑壳断路器、接触器等）与开关柜为同一品牌，各类柜内元器件应在柜体生产厂家组装、调试完成整装出厂。柜内安装的元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后或经济型元器件。柜体的全部金属结构件都需采用≥2mm敷铝锌板制成，防护等级IP40及以上，门板、仪表板由厚2mm优质冷板制成，并作环氧树脂静电粉末喷涂。

★低压开关柜具有CQC认证证书，具体要求如下：

(1)	柜内安装的元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后或经济型元器件。

(2)	柜型及柜体结构

A.低压配电柜采用标准型抽屉柜，按GB/T7251.8要求的智能开关柜的试验报告防护等级，IP4X，柜体表面采用喷涂工艺，涂层厚度和附着力要求应符合相关标准。要求提供相关型式试验报告。

B.配电柜内的每个柜体分隔为三大区域，及水平母线区，功能单元区及电缆区，区与区之间用隔板相互隔开。一次、二次回路线采用线槽方式布线，且强弱电线路采用不同的强弱电线槽布线。功能单元区采用标准模数化设计。

C.配电柜应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。并通过抗震试验和摇摆试验。保证在正常条件下的运输、搬运的安全性。

D.配电柜应由门、封板、隔板、安装支架、镀锌转轴式铰链，以及母线、功能单元的零部件组装而成。

E.配电柜的进出线采用电缆或封闭母线槽方式，并能直接进行连接。

F.防护等级：IP40；内部分隔：Form3b；门开启度：0—180度；进出线方式：按招标图执行。

G.低压配电柜屏后设置可开启式门，所有按钮，指示灯及仪表，必需做亚克力铭牌标示，所有标示要清楚明了。

(3)	柜内母线及绝缘导线

A.低压配电柜内母线应按IEC431相关标准，采用高导电值的铜质母线，母线截面在整个长度内应均匀，确保能承受连续的负荷电流，并能满足系统的动稳定、热稳定的技术要求。母线的截面与数量严格按照图纸执行。垂直母线的截面与数量参考水平母线。

B.所有铜母线A、B、C、N相为等截面。低压配电柜内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿于整组配电柜，PE线的材料采用铜排，要能与柜体、接地保护导体通过螺栓可靠连接柜体内母线（铜排）请严格按图纸标注的尺寸采购安装，不得进行优化。

C.母线之间的连接要保持有足够和持久的接触压力，且不使母线产生永久变形。

D.柜内所用的控制、测量回路绝缘导线应为铜质多芯绞线，柜内一般配线应用1.5mm2的绝缘导线（电流回路为2.5mm2），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致损失。

(4)系统应带有RS485或RS232通讯接口，支持MODBUS通讯规约。

（5）低压封闭式插接母线槽、带形母线需满足国家标准，含铜量≥99.95%。

5.3.2 框架断路器

5.3.2.1框架断路器参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压 | V | AC400 |
| 2 | 额定工频耐压（1s）（有效值） | V | 2500 |
| 3 | 冲击耐压水平 | kV | 8 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 额定工作电流 |  | 见具体工程系统设计图 |
| 6 | 额定短路开断电流（有效值）ICS | kA | ≥65 |
| 7 | 极限短路开断电流（有效值）ICU | kA | ≥65 |
| 8 | 额定短时耐受电流（1s）（有效值） | kA | ≥65 |
| 9 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | ≥176 |
| 10 | 操作电源 | V | AC220 |
| 11 | 分（合）闸时间 | ms | ≤80 |
| 12 | 保护配置 |  | 液晶面板为中文化操作界面（可显示测量电流、电压等参数），配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调（Ir=0.4In～1.0In）。配置分励线圈和开关辅助触点。 |

5.2.2.2框架断路器技术要求

(1)	为了保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，在短延时保护和接地保护时要求框架断路器必须具有区域选择性连锁。

(2)	为了提高最高的安全性，要求框架断路器是零飞弧。

(3)	为了提高备品备件利用率，降低备品备件库存，要求框架式断路器附件（辅助开关、分励线圈、失压延时线圈等）全系列通用。

5.2.3塑壳断路器

5.2.3.1塑壳断路器参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压 | V | AC400 |
| 2 | 额定工频耐压（1s）（有效值） | V | 2500 |
| 3 | 冲击耐压水平 | V | 8000 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 额定工作电流 |  | 见具体工程系统设计图 |
| 6 | 额定短路开断电流（有效值）ICS |  |  |
| 6.1 | 额定电流250A及以下 | kA | ≥50 |
| 6.2 | 额定电流250A以上 | kA | ≥50 |
| 7 | 极限短路开断电流（有效值）ICU |  |  |
| 7.1 | 额定电流250A 及以下 | kA | ≥50 |
| 7.2 | 额定电流250A以上 | kA | ≥50 |

5.3.3.2  630A及以下要求采用塑壳断路器，250A及以下采用热磁脱扣器，250A以上选用电子脱扣器；

5.3.3.3断路器应设有机械（分、合闸）连锁操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态以保证运行时抽屉操作安全。

5.3.4测量仪表

（1）发电机开关柜及部分馈线开关设多功能智能测量仪表。

（2）智能测量仪表功能要求如下：

全电量参数采集：测量三相相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。具有开关量输入、输出、及越限报警。具有模拟量输出，输出类型可选择。

电能质量分析：电流、电压谐波畸变率THD/K值因数分析；电流、电压的2~30次谐波分量分析。

三相电压、电流的不平衡度分析

（1）需量统计分析：电量需量的最大/最小/平均值统计；用电负荷的负荷率统计分析；有功电能、无功电能分时计量。

（2）大屏幕液晶显示。

（3）RS485通讯接口（标准MODBUS协议）。

在额定工作电压和额定工作电流下，★在额定工作电压和额定工作电流下，在400安匝和1000安匝恒定磁场下电能误差精度小于1％ ★在80Mhz-2000Mhz 30v/m和150Khz-80Mhz电磁场下，应工作正常信息量无变化，计量器变化小于0.0035kwh，提供具有CNAS或CMA资质的仪表检测（或试验）报告。

测量仪表技术参数表

| 名称 |  |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入 | 接线 |  | 三相四线Y34/三相四线V33 |
|  | 电压 | 量程 | 400V/100V |
|  |  | 过载 | 持续：1.2倍 瞬时：2倍 |
|  |  | 功耗 | <1VA |
|  | 电流 | 量程 | 5A/1A |
|  |  | 过载 | 持续：1.2倍 瞬时：2倍 |
|  |  | 功耗 | <1VA |
|  | 频率 |  | 40～65Hz |
| 电源 |  |  | AC220V（默认）或者AC/DC80-270V |
| 电能脉冲 |  |  | 无源光耦集电极输出 |
|  |  |  | 固定脉宽80mS土20% |
| 通讯 |  |  | RS485通讯接☐，物理层隔离 |
|  |  |  | 符合国际标准的MODBUS-RTU协议 |
|  |  |  | 通讯速度：1200～9600；校验方式： N81, E81,O81 |
| 测量等级 |  |  | 电量：0.5频率：土01Hz |
|  |  |  | 有功电能：0.5S |
|  |  |  | 无功电能：1 |
|  |  |  | 模拟输入：0.5 |
| 显示方式 |  |  | 一体化数码管/高清液晶显示 |
| 环境 |  |  | 工作温度=-10～55°C |
|  |  |  | 储存温度：－20～75°C |
| 安全 |  |  | 绝缘：信号，电源，输出端子对壳电阻>5MQ |
|  |  |  | 耐压：信号输入，电源，输出间AC2KV |
| 执行标准 |  |  | GB/T13978-2008 |
| 模拟输出 |  |  | 0/4～20mA或0～5/10V变送输出 |
|  |  |  | 可编程设置变送项目和对应值 |
| 继电器输出 |  |  | 容量5A/250VAC 5A/30VDC |
|  |  |  | 可编程遥控/报警继电器输出 |
|  |  |  | 可编程报警电量，开关输入，模拟输入或者遥控方式 |
| 遥测开关 |  |  | 遥测开关输入测量，无源干结点输入 |
|  |  |  | 可编程关联报警输出 |

5.3.5功率因数补偿装置

5.3.5.1无功补偿装置考虑到供电连续性的要求，每个补偿回路都用模组化结构，即电容、电抗、投切开关都在同一个模块里，每个模块可以独立显示工作，且每个回路同等容量可以完全互换。

5.3.5.2无功补偿投切开关

无功补偿投切控制开关采用复合开关；复合开关电路具有完备的过电压（dv/dt），过电流（di/dt）保护电路，大功率磁保持继电器额定电流90A，触点之间耐压≥2500VAC。复合开关技术能力强，可靠性高，控制简单；实现电压过零投入、电流过零切除，其过零投切的偏移度小于2.5°；电容投切过程中无涌流冲击、无过电压、无电弧重燃现象，使用寿命长，继电器可靠投切次数为120万次；

自诊断故障保护：系统自动监控复合开关，若其出现故障，则拒绝闭合投切开关，并报警输出。电网背景谐波较大时，投切涌流小于2倍额定电流值，以提供检测报告数据为准。

5.3.5.3智能电容器必须实现电力物联，配备电能安全隐患管理系统（云平台），可以实时远程监测电容器的运行状态如电流、电压、温度、生命周期和工作模式，同时对系统的功率因数、有功、无功、谐波、三相不平衡、变压器负荷率等参数进行监测及预警，可通过手机端或PC端随时随地查看。

5.3.5.4智能电容器的电容器本体为自愈式并联电容器。

电容量偏差：三相电容器单元中的任何两线路端子间测得的电容量最大值与最小值之比应不大于1.03。

过负荷能力：1.1倍电压下能稳定运行（系统电压调整及波动），1.3倍电流允许连续运行，1.35倍最大负荷允许稳定运行（由过电压及谐波引起）。

内置放电电阻和保险装置：当电容器内部压力增大或发生故障时，保险装置能使其自动脱离电源，避免事故扩大。

内置温度传感器：实时监测电容本体内部温度，当电容器内部温度大于上限时，立即闭锁退出运行，从而延长电容器的使用性能及使用寿命。

内置微型电流互感器：有效监测电容内部电流变化，过零切除，过流保护。

快速放电能力：放电电阻使电容器断电后3分钟内放电至0.1Un或以下。

电容器或元器件应承受极间2.15UN交流电压历时10S，极壳间3600V交流电压历时10S，具有良好的自愈性和耐涌流能力，使用寿命长，满足GB12747《自愈式低压电压并联电容器》条款要求。

5.3.5.5智能电容器电抗器

从根本上解决与系统发生串联、并联谐振，避免使谐波放大，实现谐波抑制的功能。

采用电抗率7%的电抗器，能够抑制5、7次及以上高次谐波；电抗率14%的电抗器，能够抑制3、5、7次及以上高次谐波，干式铁芯结构，可以保证装置投入运行后，投切电容器不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作，且能降低补偿模块的合闸涌流及避免补偿模块产生谐波放大的现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压；

铁芯采用优质硅钢片，体积小、低温升、低损耗、低噪声。

电抗器线圈附加温控开关，当电抗器过温时，立即闭锁，投切开关自动断开，防止产品在异常情况下损坏。

5.3.5.6断路器采用专用保护容性负载，高分段能力的断路器

断路器同时作为抗谐智能电容器的电源接入端子和电流速切保护组件。

当电容器出现故障或发生短路时，回路电流超过5In时，10ms内断开，保护线路安全，避免上级开关跳闸；

5.3.5.7补偿控制器

补偿控制器可以实现电容器组合投切，以最少电容器组数实现最佳电容控制，多级补偿一次到位，控制精确。控制器需满足控制不低于42路。★同时控制器为滤波补偿系统的关键设备，须提供控制器的机械寿命验证报告。

5.3.6低压有源电力滤波器（APF）

5.3.6.1该装置应采用数字控制方式，具有RS-232/RS-485智能接口和标准接口协议，同时装置支持手机APP调试功能，通过手机APP，能进行参数设置，数据查看等功能。装置采用DSP+FPGA控制型，满足软硬件多重控制和保护，设备控制算法应采用瞬时无功功率，快速FFT或智能FFT算法，满足快速响应和高精度补偿，同时支持负载侧和电源测接法。

5.3.6.2具体参数要求：

（1）工作电压、频率、额定电流：

存储温度：－40℃～+70℃

工作温度： -10℃～+40℃

湿度要求：-25～+50℃

工作电压：AC380V（-40%～+20%）

工作频率：45～63HZ

★额定电流：300A<In≤750A

电网结构：三相三线/三相四线，硬件兼容设计，只需通过软件更改

并联台数：单台集中监控模块最多可带八台功率模块

整机效率：>95%

开关频率：20kHz（平均）

防护等级：IP20

母线电压泄放时间：≤2分钟（降至DC60V安全电压）

人机交互界面：采用4.3英寸彩色触摸屏

噪音：≤60dB

★额定补偿容量（kvar）：500kvar

★输入电压不平衡度：≤5%

★损耗：≤2.5%

（2）滤波范围：（即2次～50次谐波），可对2-50次谐波进行单独选择（奇偶次谐波均可选择性治理），用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值，可对每次谐波进行单独设定，单次谐波电流幅值补偿系数与相位补偿系数可调；

（3）治理方式：装置可进行谐波补偿、无功补偿、三相不平衡补偿三种模式并可任意选择优先级组成15组工作模式，具有全部补偿、指定补偿，可同时进行滤波、无功补偿、三相不平衡调节，含有谐振躲避功能；

（4）过载保护能力：自动限流在100%额定输出。当系统谐波长期超过滤波器额定值时，滤波器也能正常工作；

（5）动态响应时间：在电网谐波电流发生阶跃变化时，★滤波设备动态响应时间应≤5ms。

（6）功耗：补偿设备消耗的有功功率应不大于其输出额定容量时的视在功率值的3%

（7）噪音：滤波器额定输出电流在150A（含）以下的，音频噪声应≤65dB；额定输出电流在150A以上的，音频噪声应≤70dB；

（8）具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、母线短路、缺相等）和系统自诊断功能；

（9）采用多重化技术，单机由多模块组成。当任一模块出现故障情况下，其他模块仍能正常实现滤波功能，不会因故障导致电网断路。可通过人机界面方便地设置模块运行数量；

（10）当系统断电时，有源电力滤波器应自动断开；在系统恢复后，有源电力滤波器能自动恢复；

（11）液晶屏可显示补偿设备输出电流，电网电压/电流，电网电压谐波/电流谐波，电网频率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，各次谐波有效值。可显示补偿设备工作状态（运行/停止故障），输入过压/欠压，缺相/错相，过温，过流；液晶屏可进行：开/关机，补偿谐波次数设定，无功补偿设定功能；

（12）本地显示：设备柜体上应具有采用中文的触摸式液晶显示屏以及友好的人机操作界面，能显示设备运行状况、测量数据、故障报警等信息，并可由用户进行参数设置、状态改变和信息查看等操作，可同时监测电网、负载谐波及功率情况，具有一般电能测试仪器的功能；

（13）过温度保护功能：设备内部功率单元部分温度超过设定值时，补偿设备应停止运行，并发出故障告警；当温度下降到允许值时，告警应自动解除，补偿设备应能重新投入工作；

（14）告警功能：设备在各种保护功能动作的同时，应能自动发出相应的可见告警信号，并通过通信接口将告警信号传送到近端、远程监控设备上。设备应具有历史告警及查询功能，告警信息在设备断电的状况下应继续保存的能力。

★功率因素补偿器和低压电力有源滤波器为同一品牌。

5.3.7智慧终端装置

5.3.7.1新增2*1000KVA容量的配电房内，所有低压馈线开关设智慧终端装置。

5.3.7.2智慧终端装置（综合监测装置）的要求如下：

★5.3.7.2.1要求电能精度不低于0.5；提供具有CNAS或CMA资质的检测（或试验）报告；

5.3.7.2.2具有全电量测量显示（含三项电流、三相电压、功率、功率因素、电能、频率、谐波分量）、故障记录、报警及显示功能，可通过彩屏触控操作实现本地设置断路器保护整定值，并完成对断路器的基本保护、附件保护、电机保护的配置。应具备剩余电流保护特性、电力/电压不平衡保护特性、过压/欠压保护特性、相序保护特性，谐波电压/电流检测特性。同时具备控制器区域选择性联锁ZS1功能试验。

5.3.8智慧配电终端系统

含智慧终端装置（综合监测装置），实现电力监控、能耗监测、电气火灾等多系统合一的功能，具体以下功能：智慧配电终端系统软件实现网络化和智能化的低压配电系统的全面管理，包括全方位的电流保护、节能控制及能源管理，该系统需具备主要功能如下：

5.3.8.1全电量测量和事件记录及查询

5.3.8.2保护功能：

（1）通过现场设置调整，精细化实现数字式三段电流保护功能、区域联锁保护功能；

（2）安全性更高，由断路器的脱扣器以及继电保护模块实现双重保护；

（3）自动追踪、记录异常电流，在事故前进行预警干预；

（4）设备故障自动报警

5.3.8.3管理功能

（1）图档电子化管理功能

（2）专家诊断功能：对运行状况、电网质量和能耗状况等进行诊断，并提供诊断表格和优化建议；

（3）准确定位故障信息，实时监控各配电回路的运行状况，准确判断故障，确定故障位置，并以短信发送给管理维护人员。

（4）多系统合一，节约设备及运行维护成本，集成电力监控、能耗管理、电气火灾监控等多套系统，采用统一的管理界面和图形化的显示方式。

5.4 干式变压器

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 干式变压器SCB14-1000KVA/10±2*2.5%/0.4KV Dyn11工频耐压：35KV, Uk=6.0% 带超温跳闸及开门报警 带温控温显，风冷，及IP40 50HZ 防护外壳，二级能效 |

注：

A、供货单位必须严格按设计图纸，保证工程质量。工程验收按电气工程有关规程及标准。

B、相关技术参数等要求如下，具体详见图纸：

1、变压器的技术规范要求：本项目为干式变压器，变压器设备参数、性能、规格型号须符合通过审核且合格的设计图纸技术要求或者优于设计图纸中的技术要求。

干式变压器技术性能

树脂环氧浇注式干式变压器技术性能保证值

| 序号 | 型式 | 10kV三相干式变压器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | SCB14-1000/10-NX2 |
| 2 | 额定容量（kVA） | 1000 |
| 3 | 额定电压（kV） | 10/0.4 |
| 4 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 5 | 相数 | 三相 |
| 6 | 频率（Hz） | 50 |
| 7 | 绝缘水平（kV） | LI75AC35/LI-AC5 |
| 8 | 联接组别 | Dyn11 |
| 9 | 短路阻抗（%） | 6 |
| 10 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 11 | 绝缘耐热等级 | H级 |
| 12 | 冷却方式 | AN/AF |
| 13 | 高低压线圈 | 全铜绕组 |
| 14 | 温升限值（K） | 125 |
| 15 | 噪声水平（距外壳1m处）(dB，LpA) | 52 |
| 16 | 局部放电（pC） | ≤5 |
| 17 | 防护等级 | IP40 |
| 18 | 防护外壳材质、颜色 | IP40钢板 颜色按照设计要求 |
| 19 | 变压器重量（kg） | 2750 |
| 20 | 变压器轨距mm | 820 |
| 22 | 变压器外壳尺寸（长*宽*高）mm | 1950*1450*2300 |
| 23 | 进出线方式 | 高压电缆线、低压母排侧出 |
| 24 | 使用寿命（正常使用情况下)(年） | ≥30 |
| 25 | 空载损耗（W） | 1205 |
| 26 | 负载损耗120℃（W） | 7315 |

2、变压器采用环氧树脂浇注10kV/ SCB14型干式变压器，本次投标产品通过第三方检测机构的型式试验、★需要提供容量不低于1000kva的型号为SCB14-NX2的环氧树脂浇注干式变压器的型式试验报告。

3、环境条件：变压器适用于热带区域及以下连续性操作条件。

变压器房环境温度：-10至50度（摄氏）

相对湿度：93%RH

海拔高度＜1000米

地震烈度8度

4、系统概况

额定电压：高压10KV  低压400V

额定频率：50HZ

安装地点：户内

5、变压器主要材质要求：

（1）铁心为优质高导磁、冷轧晶粒取向电工硅钢片。

（2）投标文件中承诺高压线圈和低压线圈采用铜导体。

（3）低压线圈采用铜箔作导体，相对于高压线圈的平衡安匝区域可自由匹配低压电流密度，使安匝分布平衡，因而有效地改善了轴向漏磁分布：线圈端部平整，解决了绕线式所导致的轴向力问题，更重要的是电荷平均、自然地分布在整个线圈上，能迅速、有效地将损耗产生的热量通过轴向向外散发，消除了热点现象，为变压器安全运行提供可靠保障。

6、信号温度计（温控仪）由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成并满足保护系统各项功能的实现，并配有通讯协议接口（RS-232/RS-485）。

7、冷却风机功能特点：采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，冷却均匀，安装拆卸方便。采用空气自冷（AN）时，在正常使用条件下，干式变压器可在额定容量下长期连续运行。

8、外壳

（1）主要材质为不低于1.5mm厚度的钢板，表面静电阻燃喷塑（颜色与低压柜一致）美观，防腐蚀，结构采用拼装式，机械强度高，可方便地在现场组装，前后均设检修门，且变压器带外壳运行不降容。

（2）防护等级为IP40，变压器外壳的门，其防护等级与外壳相同，可以防止固体异物进入箱体，为变压器和操作人员提供了安全屏障，适用于户内运行。在维护时，如需要打开变压器外壳的门，有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。外壳配置行程开关，实现开门报警功能。

9、其他要求

（1）变压器的结构能保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

（2）变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）按凝露型考虑，能满足并符合GB6450标准。

（3）基本试验

拥有先进的检测设施，可以自行完成除短路试验外的全部试验项目，根据“源于标准，高于标准”的要求，在出厂前对每一台变压器进行严格的检测和试验。

出厂试验项目

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.短路阻抗和负载损耗测量

d.空载损耗和空载电流测量

e.外施耐压试验

f.感应耐压试验

g.绝缘电阻测量

h.局部放电测量

★型式试验（提供同类型变压器型式试验报告）

a.温升试验

b.雷电冲击试验

★特殊试验（提供同类型变压器特殊试验报告）

a.声级测量

b.突发短路试验

现场试验

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.绕组的绝缘电阻测量

d.绕组连同套管的外施耐压试验

e.测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻10、干式变压器附件说明：

（4） 变压器内配有风机、变压器外壳、温控、温显，这些装置符合它们各自的技术标准。

（5）变压器外壳材料按用户要求，外壳防护等级IP40。变压器外壳的门，其防护等级与外壳相同，并且在维护时，如需要打开变压器外壳的门，必须有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。

10、铭牌

（1）变压器的铭牌，包括以下内容：制造厂名（包括国名）和商标；负责定点单位的名称；产品名称；出厂日期；出厂编号；标准编号；额定电压额定电流和电流互感器变比，准确度等级，容量；型号；重量；防护等级。

（2）变压器内所安装的风机、温控、温显等系统均具有耐久而清晰的铭牌。

11、运输与安装

制造厂负责变压器本体、附件的运输。

变压器达到现场后双方进行验收。

变压器安装过程中制造厂应派有关技术人员现场进行指导安装并配合供电公司的验收。

变压器运输时应做好防潮及防雨措施。

★12、变压器要求全铜材质，各项均应满足苏州供电公司验收要求。

5.5发电机组

5.5.1柴油发电机组1台：

5.1.1.1机组备用功率输出功率（LTP）：1100kW，机组额定输出功率（PRP）：≥1000kW（400V）；

5.1.1.2采用标准及规范： 符合国内最新相关技术和规范版本。各标准如有差异时，以较高标准执行。

5.1.1.3★本次采购柴油发电机组设备，发动机、发电机、控制器为同一品牌产品。

5.1.1.4使用环境条件 ：

（1）环境温度 ：-30℃≤T≤40℃；

（2）相对湿度 ：≤85%；

（3）机组使用 ：0#至-35#轻柴油为燃料。

5.5.2部分的主要技术参数

5.5.2.1发动机技术要求：

（1）发动机备用功率（LTP）：≥1225kW；发动机常用功率（PRP）：≥1110kW

（2）进气系统：涡轮增压，空空中冷或水空中冷

（3）气缸排列：V型，≥12缸；不接受直列气缸排列替代产品

（4）排量：≥33L；

（5）燃油喷射方式：电控或高压共轨电喷；

（6）散热水箱：配备纯铜≥40℃散热器，满足本次采购机房散热需求；

（7）燃油消耗率：100%常用功率 （g/kW.h）≤221g

（8）★采用电控高压共轨技术，排放达到国Ⅲ排放标准，以提供有效期内国家权威部门出具的检测报告为准。

5.5.2.2发电机技术要求：

（1）额定电压：400V；

（2）防护等级：IP23；

（3）励磁方式：无刷自励

（4）电机效率：≥94%；

（5）发电机容量：≥1250kVA

5.5.2.3控制系统技术要求：

（1）控制器具备自启动，编辑功能，可扩展信息输入，Rs485或Rs232接口。具备实现远程控制功能。以微处理器为基础的集成智能控制模块，带液晶数字显示屏，控制屏应能承受机械，电气，震动，电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，且须具有防电磁波干扰、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

（2）发电机组至并机柜之间的通信电缆由供货方提供；

（3）发电机配套输出电柜不在此范围内；

5.5.2.4：应配备不少于4块免维护蓄电池组，电池容量≥150AH，并配置蓄电池浮充电器。

5.5.2.5配置水套加热器：≥6KW/AC380V强制循环自带循环水泵。

5.5.2.6排烟系统

（1）消音器：机组排气系统采用高效阻尼式消声器结构，降低运行中产生的噪音；

（2）排烟管：通过柔性减震垫套吊装。

5.5.2.7供油系统：

（1）储油箱：独立1000L，油箱厚度≥2.5mm，带油箱支架及接油盘。

（2）油路：机组进回油路选用DN25无缝焊管。

四、采购设备清单：

（1）相城人民医院（增容）10kV变电所

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建总变电所 |  |  | 1 |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压进线柜1AH1 2AH1 2、规格：10kV 3、尺寸：800*1500*2300 4、详见图纸及规范要求 5、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 2 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压计量柜1AH2 2AH2 2、规格：10kV 3、尺寸：800*1500*2300 4、详见图纸及规范要求 5、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 2 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压PT柜1AH3 2AH3 2、规格：10kV 3、尺寸：800*1500*2300 4、详见图纸及规范要求 5、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 2 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜1AH4-7 2AH4-7 2、规格：10kV 3、尺寸：800*1500*2300 4、详见图纸及规范要求 5、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 8 |
| 5 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏 2、规格：PZW(G)15-40/220 3、详见图纸及规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 继电、信号屏 | 1、名称：信号挂箱 | 台 | 1 |
| 7 | 安全用器具 | 1、名称：高低压绝缘地毯、验电笔、接地线、令克棒、绝缘手套、靴、灭火器、警造牌、运行日志及工作票等安全器具配置 2、规格：符合供电要求 | 项 | 1 |
| 8 | 模拟屏 | 满足供电公司验收要求 | 块 | 1 |
| 9 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下 | 处 | 8 |
| 10 | 送配电装置系统 | 1、名称：开关送配电系统调试 2、电压等级（kV）：10KV | 系统 | 10 |
| 11 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV | 组 | 2 |
| 12 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV | 段 | 2 |
| 13 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：KVV22-750-4*1.5 | m | 200 |
| 14 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆端终头 2、规格：KVV22-750-4*1.5 | 个 | 10 |
| 15 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：KVV22-750-4*2.5 | m | 200 |
| 16 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆端终头 2、规格：KVV22-750-4*2.5 | 个 | 25 |
| 17 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：KVV22-750-7*2.5 | m | 400 |
| 18 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆端终头 2、规格：KVV22-750-7*1.5 | 个 | 16 |
| 19 | 中央信号装置 | 1、规格：信号装置调试 2、类型：变电所 | 系统 | 1 |
| 20 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、规格：镀锌扁钢-50*6 | m | 186 |
| 21 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 | 系统 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 1、名称：变电所动力照明配电箱 | 台 | 1 |
| 23 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖混结构明配 | m | 200 |
| 24 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-0.75-2.5 | m | 300 |
| 25 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-0.75-4 | m | 200 |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：矿物电缆 2、规格：BTRZ-0.6/1.0-4*16 3、敷设方式、部位：CT、穿管 | m | 60 |
| 27 | 插座 | 1、名称：单相三孔插座 2、规格：250V 16A | 个 | 6 |
| 28 | 插座 | 1、名称：三相四孔插座 2、规格：500V 25A | 个 | 6 |
| 29 | 插座 | 1、名称：暗装单控开关 2、规格：250V 10A | 个 | 2 |
| 30 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*36W带180min应急装置 | 套 | 18 |
| 31 | 轴流通风机 | 1、名称：轴流风机 2、规格：FTA-8 380V 0.6KW 3、带220V带时控开关 | 台 | 2 |
| 32 | 空调器 | 1、名称：柜式空调机 2、规格：5匹-4.5kW/380V | 台 | 1 |
| 33 | 铁构件 | 1、名称：电缆沟支架 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5 | kg | 256.52 |
| 34 | 零星钢构件 | 1、构件名称：电缆沟盖板 2、钢材品种、规格：8mm花纹板 | t | 3.674 |
|  | 0304 原有1#分变电所 |  |  | 1 |
| 35 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压动力总柜1AA1 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 36 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈电柜1AA2 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 37 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈电柜1AA3 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 38 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压动力总柜2AA1 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 39 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈电柜2AA2 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 40 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈电柜2AA3 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 41 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线槽 2、规格：1250A/5P | m | 10 |
| 42 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱 2、规格：1250A | 台 | 4 |
|  | 原有2#分变电所 |  |  | 1 |
| 43 | 高压成套配电柜 | 1、名称：原高压柜拆除 | 台 | 12 |
| 44 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网柜 2、规格：XGN-10kV 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 套 | 2 |
| 45 | 电力电缆 | 1、名称：高压电力电缆（主变电缆） 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 20 |
| 46 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端头 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*120 | 个 | 4 |
|  | 新建3#分变电所 |  |  | 1 |
| 47 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网柜 2、规格：XGN-10kV 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 套 | 2 |
| 48 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-1000/10 能效二级 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=4% IP40 自动温控，风机、闭锁，带保护罩 3、满足图纸设计要求 | 台 | 2 |
| 49 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压受电柜5AA1 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 50 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容补偿柜5AA2 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 51 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容补偿柜5AA3 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 52 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压有源滤波柜5AA4 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 53 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜5AA5 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 54 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜5AA6 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 55 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜5AA7 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 56 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜5AA8 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 57 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压联络柜5AA9 2、规格：800*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 58 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压受电柜6AA1 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 59 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容补偿柜6AA2 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 60 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容补偿柜6AA3 2、规格：1000*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 61 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压有源滤波柜6AA4 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 62 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜6AA5 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 63 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜6AA6 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 64 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜6AA7 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 65 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜6AA8 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 66 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压馈线柜6AA9 2、规格：600*1000*2200 3、详见图纸及规范要求 4、含设备基础10#镀锌槽钢 | 台 | 1 |
| 67 | 智慧终端 | 一体式综合保护智能终端多功能，配专用互感器，精度不低于0.5级：具有全电量测量显（三相电流，三相电压，功率，功率因数，电能，频率，谐波分量）示、故障记录、报警及显示功能，可通过实现本地设置断路器保护整定值，并完成对断路器的基本保护、附件保护的配置。应具备电流/电压不平衡保护特性、过压/欠压保护特性、相序保护特性、谐波电压/电流检定特性。应具备控制器区域选择性联锁ZSI功能试验。可对配置了辅助触点和分励脱扣器的断路器、交流接触器的回路实现精确保护和告警保护。对配置电动操作机构的断路器、交流接触器的回路实现远程和就地通断控制。具有RS485通信接口，实现设备联网。 | 套 | 98 |
| 68 | 电力监控系统 | 监控主机（含显示器）CPU：I7或以上 内存：16GB DDR4 ECC 硬盘：2T 显卡：1GB独立显卡 网口：双千兆网口 显示器：1920*1080分辨率 操作系统：64位win10：本体及附件安装 | 套 | 1 |
| 69 | 电力监控系统 | 后台服务器 CPU：E5或以上 内存：32GB DDR4 ECC 硬盘：4T*3 磁盘阵列卡：raid5 网口：双千兆网口 操作系统：UBUNTU server 18.04以上：本体及附件安装 | 套 | 1 |
| 70 | 电力监控系统 | 1、数据采集器硬件设备调试服务：集中调试，试运行； 2、智慧电气监控系统服务器、监控主机安装及调试：集中调试，试运行； 3、智能采集器硬件调试、软件安装调试：集中调试，试运行； 4、智慧电气监控系统软件安装安装调试：集中调试，试运行； 5、智慧电气监控系统数据、图形化等系统构建：集中调试，试运行； 6、操作系统：Ubuntu18.0.4/WindowsSer2012R2安装调试； 7、关系数据库：Mariadb10.1或以上安装调试； 8、内存数据库：mongodb-win32-x86_64v3.4或以上安装调试； 9、消息队列：Redis-x64-3.2或以上安装调试； | 项 | 1 |
| 71 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线槽 2、规格：2000A/5P | m | 12 |
| 72 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱 2、规格：2000A | 台 | 6 |
| 73 | 电力电缆 | 1、名称：高压电力电缆（主变电缆） 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 | m | 20 |
| 74 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端头 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 | 个 | 4 |
| 75 | 安全用器具 | 1、名称：高低压绝缘地毯、验电笔、接地线、令克棒、绝缘手套、靴、灭火器、警造牌、运行日志及工作票等安全器具配置 2、规格：符合供电要求 | 项 | 1 |
| 76 | 模拟屏 | 满足供电公司验收要求 | 块 | 1 |
| 77 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜下 | 处 | 6 |
| 78 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式变压器试验 2、容量（KV·A）：1000KVA | 系统 | 2 |
| 79 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV | 系统 | 14 |
| 80 | 电容器 | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV | 组 | 4 |
| 81 | 母线 | 1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：1KV | 段 | 2 |
| 82 | 电缆试验 | 1、名称：高压电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV | 根 | 2 |
| 83 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：联合接地箱 2、规格：MEB明装 | 台 | 1 |
| 84 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-1KV-240 | m | 25 |
| 85 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包终端头 2、规格：YJV-1KV-1*240 | 个 | 4 |
| 86 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、规格：镀锌扁钢-50*6 | m | 120 |
| 87 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网 | 系统 | 1 |
| 88 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试 2、类别：接地极接地 | 系统 | 1 |
| 89 | 配电箱 | 1、名称：变电所动力照明配电箱 | 台 | 1 |
| 90 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖混结构明配 | m | 200 |
| 91 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-0.75-2.5 | m | 300 |
| 92 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：NH-BV-0.75-4 | m | 200 |
| 93 | 电力电缆 | 1、名称：矿物电缆 2、规格：BTRZ-0.6/1.0-4*16 3、敷设方式、部位：CT、穿管 | m | 60 |
| 94 | 插座 | 1、名称：单相三孔插座 2、规格：250V 16A | 个 | 6 |
| 95 | 插座 | 1、名称：三相四孔插座 2、规格：500V 25A | 个 | 6 |
| 96 | 插座 | 1、名称：暗装单控开关 2、规格：250V 10A | 个 | 2 |
| 97 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*36W带180min应急装置 | 套 | 18 |
| 98 | 轴流通风机 | 1、名称：轴流风机 2、规格：FTA-8 380V 0.6KW 3、带220V带时控开关 | 台 | 2 |
| 99 | 空调器 | 1、名称：柜式空调机 2、规格：5匹-4.5kW/380V | 台 | 1 |
| 100 | 铁构件 | 1、名称：电缆沟支架 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5 | kg | 219.02 |
| 101 | 零星钢构件 | 1、构件名称：电缆沟盖板 2、钢材品种、规格：8mm花纹板 | t | 2.672 |
|  | 开关改造 |  |  | 1 |
| 102 | 屉开关改造 | 1、名称：1#变电所低压柜1D-6开关改成400A，互感器对应调整 | 个 | 1 |
| 103 | 屉开关改造 | 1、名称：2#变电所低压柜2D-7开关改成400A，互感器对应调整 | 个 | 1 |
|  | 电缆桥架 |  |  | 1 |
| 104 | 桥架 | 1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：600*300 | m | 289.5 |
|  | 外部电缆工程 |  |  | 1 |
| 105 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*240 | m | 888 |
| 106 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*240 | 个 | 4 |
| 107 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*120 | m | 1180 |
| 108 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*120 | 个 | 8 |
| 109 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*95 | m | 992 |
| 110 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3*95 | 个 | 4 |
| 111 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY--4×120+1×70 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 600 |
| 112 | 电力电缆头 | 1、名称：内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下 | 个 | 8 |

（2）电缆通道

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1、部位：电缆通道 2、土壤类别：现场自行踏勘调查 3、挖土深度：综合考虑 | m3 | 274.74 |
| 2 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场开挖可利用土方 4、部位：电缆通道回填 | m3 | 147.01 |
| 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：运距30公里 | m3 | 105.68 |
| 4 | 建筑垃圾处置费 | 1、土方处置及消纳费 | m3 | 105.68 |
| 5 | 电缆排管 | 1、名称：6通电缆通道 2、材质及规格：6根内径160CPVC管、壁厚8mm 3、混凝土强度等级：C25砼垫层、C25砼管道包封 4、含模板 | m | 61 |
| 6 | 电缆排管 | 1、名称：8通电缆通道 2、材质及规格：8根内径160CPVC管、壁厚8mm 3、混凝土强度等级：C25砼垫层、C25砼管道包封 4、含模板 | m | 55 |
| 7 | 管枕 | 1、用于Φ160CPVC管枕 | 个 | 278 |
| 8 | 管塞 | 1、DN160管塞 | 个 | 96 |
| 9 | 混凝土井 | 1、强电手井，规格为1.75*1.14m（内径），井深1.4m 2、100mm厚C25垫层，C25混凝土墙身及压顶 4、D400级盖板尺寸为1260*350mm，每座井5块 5、含模板，做法见图纸 | 座 | 7 |
| 10 | 电缆标志桩 | 1、材料品种：C25钢筋混凝土 2、标记制成凹形并涂红漆 3、含安装 | 个 | 6 |
| 11 | 电缆标志板 | 1、名称：电缆标志板 2、材料品种：C25 3、具体详见设计图纸 4、含挖填土 | 只 | 1 |

（3）应急电源及安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机房动力 |  |  | 1 |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、内容：发电机组应设有短路、过负荷、接地故障及过、欠电压保护装置 3、型号：1000KW 4、备注：含排烟管、百叶风口、消音器等安装，满足甲方使用要求，详见图纸 | 台 | 1 |
| 2 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：发电机总柜AA1 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 3 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜AA2 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 4 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜AA3 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 5 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：切换柜1DY1 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 6 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜1DY2 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 7 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜1DY3 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 8 | 带形母线 | 1、名称：母线 2、规格：TMY-120*10 3、备注：配电柜自带，仅计安装费 | m | 16 |
| 9 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线槽 2、容量（A）：2000A/5P | m | 7.14 |
| 10 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线槽 2、容量（A）：1600A/5P | m | 19.14 |
| 11 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱 2、容量（A）：2000A 3、备注：含铜牌、母线连接 | 台 | 2 |
| 12 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱 2、容量（A）：1600A 3、备注：含铜牌、母线连接 | 台 | 4 |
| 13 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 310 |
| 14 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×300+1×150 4、电压等级（kV）：1kv | 个 | 4 |
| 15 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 | 处 | 4 |
| 16 | 电缆试验 | 1、名称：电缆绝缘检测 2、电压等级（kV）：1KV | 次（根、点） | 2 |
| 17 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1kv | 段 | 1 |
|  | 柴油发电机房接地系统 |  |  | 1 |
| 18 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：联合接地箱 | 台（块） | 1 |
| 19 | 配管 | 1、名称：PVC刚性阻燃电线管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配 | m | 15 |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-1*120 | m | 15 |
| 21 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：1*120 4、电压等级（kV）：1kv | 个 | 2 |
| 22 | 接地极 | 1、名称：镀锌角钢接地极 2、规格：L50*5*2500 | 根（块） | 2 |
| 23 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-50*6 | m | 96.1 |
| 24 | 接地装置 | 1、名称：发电机中性点接地极调试 | 组 | 1 |
|  | 柴油发电机房照明系统 |  |  | 1 |
| 25 | 配电箱 | 1、名称：动力照明配电箱 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：含无端子接线2.5mm²~6mm²、压铜端子接线10~16mm2 4、安装方式：墙上安装 | 台 | 1 |
| 26 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明配 | m | 103.86 |
| 27 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、材质：铜芯电线 4、规格：ZR-BV-2.5 | m | 367.9 |
| 28 | 插座 | 1、名称：单相三孔插座 2、规格：220V 16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 29 | 插座 | 1、名称：三相四孔插座 2、规格：500V 25A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 30 | 照明开关 | 1、名称：三联双控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 |
| 31 | 荧光灯 | 1、名称：双管LED灯 2、型号：LED 2*36W 带180min应急装置 3、安装形式：管吊 | 套 | 12 |
| 32 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装 | 个 | 10 |
| 33 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装 | 个 | 12 |
|  | 500KW箱式发电机 |  |  | 1 |
| 34 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：切换柜2DY1 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 35 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜2DY2 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 36 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈电柜2DY3 2、型号：GCK-0.4KV 3、规格：具体详见设计图纸 4、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 37 | 配管 | 1、名称：电缆通道 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150 4、备注：其计量长度为单根管道井内壁间距离（即扣除井内空长度），垫层、包封另计 | m | 110.8 |
| 38 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 484 |
| 39 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×240+1×12 4、电压等级（kV）：1kv | 个 | 8 |
| 40 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 | 处 | 2 |
| 41 | 电缆试验 | 1、名称：电缆绝缘检测 2、电压等级（kV）：1KV | 次（根、点） | 4 |
| 42 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1kv | 段 | 1 |
| 43 | 桥架 | 1、名称：槽式金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：镀锌钢板 | m | 150 |
|  | 柴油发电机组应急供电回路 |  |  | 1 |
| 44 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 120 |
| 45 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×16+1×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 10 |
| 46 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 160 |
| 47 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 485 |
| 48 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×95+1×50 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 555 |
| 49 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 30 |
| 50 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4×185+1×95 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 | m | 40 |
| 51 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：压铜接线端子 3、规格：5×10 | 个 | 2 |
| 52 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：压铜接线端子 3、规格：4×16+1×10 | 个 | 2 |
| 53 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×25+1×16 | 个 | 6 |
| 54 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×50+1×25 | 个 | 4 |
| 55 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×95+1×50 | 个 | 8 |
| 56 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×120+1×70 | 个 | 2 |
| 57 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：干包式 3、规格：4×185+1×95 | 个 | 4 |

（4）配套服务

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0116 拆除工程 |  |  | 1 |
| 1 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土地面 | m2 | 78.69 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 54.83 |
| 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距30公里 | m3 | 38.44 |
| 4 | 建筑垃圾处置费 | 1、名称：拆除建筑垃圾处置费 | m3 | 38.44 |
|  | 0104 砌筑工程 |  |  | 1 |
| 5 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖砌筑 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 4.38 |
|  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 1 |
| 6 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.6 |
| 7 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.95 |
| 8 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.65 |
| 9 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.57 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇砼构件钢筋直径Φ12mm以内 2、HPB300综合 | t | 0.094 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇砼构件钢筋直径Φ6/Φ8mm以内 2、HRB400综合 | t | 0.117 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇砼构件钢筋直径Φ12mm以内 2、HRB400综合 | t | 0.029 |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇砼构件钢筋直径Φ25mm以内 2、HRB400综合 | t | 0.371 |
| 14 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件制作、安装 | t | 0.21 |
| 15 | 预埋螺栓 | 1、M16镀锌，L=300 | t | 0.029 |
|  | 0106 金属结构工程 |  |  | 1 |
| 16 | 花纹钢板 | 1、电缆沟6mm花纹钢盖板 2、具体详见电缆沟深化图 | m2 | 18.17 |
| 17 | 零星钢构件 | 电缆沟支架 1、#56*5镀锌，#50*5镀锌 | t | 0.12 |
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  | 1 |
| 18 | 水泥砂浆楼地面 | 电缆沟地面 1、20厚1:2防水砂浆 | m2 | 25 |
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 1 |
| 19 | 零星项目一般抹灰 | 电缆沟内壁 1、20厚1:2防水砂浆 | m2 | 38.23 |
| 20 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨 2、穿孔吸音板 | m2 | 106.91 |
|  | 0113 天棚工程 |  |  | 1 |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、0.7mm厚铝穿孔吸声扣板 2、30k×50mm厚玻璃棉 3、T型龙骨（主龙骨），T型龙骨（辅龙骨），L30角钢（顶用膨胀螺栓固定于屋顶） | m2 | 83.76 |
|  | 0105 室外通道 |  |  | 1 |
| 22 | 电缆沟、地沟 | 1.非泵送现浇构件 C10垫层 | m3 | 3.27 |
| 23 | 电缆沟、地沟 | 1、名称：电缆通道包封 2、垫层材料种类、厚度：C25混凝土 | m3 | 10.31 |
| 24 | 砖检查井 | 1、名称：强电手井 2、井截面、深度：1000x1200x1000mm 3、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖M5砂浆砖砌电缆井 4、垫层材料种类、厚度：C20垫层100mm，C20基础120mm 5、井盖安装：A级钢纤维电缆井盖1040*350，每座井4块 | 座 | 3 |

采购要求中涉及的各项规格尺寸、功率等技术要求若未注明具体偏差范围的，最大允差不得超过5％。

注：采购主要标的物数量、交付期及交付方式、付款方式、质保期及质保方式属于实质性响应要求，不得出现负偏离，否则视为无效投标。

（三）其他要求：

1、投标人应针对本项目制定全面具体的实施方案，应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

2、投标人应针对本项目制定全面具体的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。

3、投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

4、投标人应针对本项目制定全面具体服务体系，需体现投标人服务体系的完备性、技术力量储备等内容。

五、综合说明及要求：

1、本项目核心产品：干式变压器。

2、人员要求：

（1）投标文件中明确项目负责人1名，项目负责人作为项目合同签订后所有事务的对接人员，负责设计对接、协调相关工作。实施阶段项目经理作为施工现场负责人，对施工现场进行协调管理。拟派项目经理是经注册的二级及以上建造师证书（机电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）

（2）拟投入的人员中至少需要安全员1名、施工员3名、材料员1名、资料员1名。

（3）在投标文件中明确相关施工人员人数、姓名、证书情况。施工人员进行现场质量、进度及安全管理，并配合总包、监理、代建等相关检查及督促。

3、售后服务要求：

（1）质量保证期：项目整体质保期不低于2年（含耗材及易损件）。如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（2）售后服务：供方对设备实行“三包”，供方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应，并在12小时内完成需方提出的维修要求（特殊配件更换除外），包括免费提供相同功能之设备予需方使用，直至故障设备修复为止。

（3）提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

（4）售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

（5）投标人应以优良的服务态度，提供4小时以内响应，24小时到时现场，48小时内提供故障处理方案。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（6）投标人具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案，现场配备项目负责人1人，投标人选派的工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。

4、产品质量要求

（1）产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

（2）国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

（3）所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

（4）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（5）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

（6）如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

5、验收要求及标准

（1）投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

（2）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（4）中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

（5）验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

6、现场踏勘：为更好地了解本项目现场的情况，各投标供应商可至现场进行踏勘，了解现有实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

7、图纸：本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取：

链接： https://pan.baidu.com/s/1zXJj_meVxFY9SHmHEFGnHQ

提取码： szwk。

8、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

9、投标人提供主要设备材料的技术资料（如测试报告、彩页等）。

10、本项目中如有涉及推荐品牌的仅供参考，投标人可以选择其它品牌产品进行投标。

11、项目建设周期：在合同生效接甲方进场通知后35天内供货并安装调试结束。如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。

12、报价要求：投标总报价一次报定，总报价包括招标文件所确定招标范围及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、路面开挖恢复、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、税金等。对于设计未完善之处的完善及深化，若现场实际安装过程中，采购人、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得采购人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

投标报价还应考虑的费用：

（1）与本项目相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。

（2）本项目所用的材料/货物（除甲供外）均由投标人负责采购，由投标人和材料/货物供应商签订供货合同，并承担全部责任。材料/货物按相关规定送到采购人认可的质检部门送检，合格后方可使用。检验或试验合格的，检验或试验费用由采购人承担，检验或试验不合格的，检验或试验费用由中标人承担。

（3）因安装场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

（4）本项目为交钥匙项目，中标后须按采购人要求进行安装，因设计变更等可能的变化而引起的设备安装数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行，增加部分不超过合同价10%，此外需特别说明，在原设计方案未作变更的前提下，《标的物清单》中的设备数量按实际使用量结算。

14、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

15、付款方式：详见合同条款。

16、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

17、采购项目需要落实的政府采购政策：

17.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

17.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

17.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

17.4、绿色采购（本项目不涉及节能环保产品采购）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

第五章 拟签订合同主要条款

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于两年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括招标文件所确定的招标范围及货物清单中的全部内容，以及为按招标文件所确定的交货时间、质量、安全要求完成上述内容所必须的机械设备、材料、劳务、技术措施、路面开挖恢复、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、税金等。对于设计未完善之处的完善及深化，若现场实际安装过程中，采购人、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得采购人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额10%的预付款，全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的60%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方按审定金额支付剩余尾款。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、本合同全部款项由集中建设实施单位苏州市和业建设发展有限公司专债专户统一支付。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称甲方所拥有的应用软件侵犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

4、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

5、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

# 第六章 评审方法及评分标准

一、评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、产品技术、方案、安装技术、信誉、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分后汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

（一）投标报价（30分）

1、设备报价（30分）

1.1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

设备报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（本次招标价格权值为30%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标（成交），中标（成交）价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业、残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

# （2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

# 3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# 3.1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

# 3.2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

# 3.3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 4、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）技术与质量及其它（70分）

1、项目实施方案比较（12分）

方案中包括但不限于①项目概述、②总体安排、③安装时对医院现有用电的保障方案、④与供电公司外线协调对接流程等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。

2、关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案（9分）

方案中包括但不限于①原有设备更换衔接兼容方案、②深度细化的关键技术、③工艺及项目实施的重点、难点和解决方案等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

3、质量保障措施方案、安全保障措施方案（9分）

方案中包括但不限于①针对本项目设备吊装搬运方案、②现场环境保护措施、③安全保障措施方案等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

4、突发事故应急预案与处理能力比较（8分）

方案中包括但不限于①针对该项目实施过程突发应急响应、②现场急救和重大危险源的确定和预防措施等方案等内容。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得4分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。

5、售后服务方案（9分）

方案中包括但不限于①理解深入采购需求、运用现代化的科技手段在质保期内对设备进行管理及维护，②运用有自有知识产权的电力管理相关软件进行售后服务管理（提供如软件著作权等证明材料），③质保期内为客户提供合理的设备管理解决方案。

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的每项得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。

6、主要技术参数比较（11分）

投标产品技术参数要求全部满足或正偏离的得11分，负偏离的有一项扣0.3分；带“★”的为重要技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。注：带“★”的技术参数须提供对应的检测报告或其他要求提供的证明材料，未提供的将被视为负偏离。

7、检测报告（5分）

（1）电容器：提供所投电容器及控制器的电磁兼容试验报告的得2分。

（2）干式变压器：提供不少于1000kva的环氧树脂浇注干式变压器的抗震试验报告的得1分；变压器通过变压器气候试验C4、环境试验E4测试、阻燃测试F1的试验报告的得2分。本项最高得3分。

注：投标文件中提供具备CNAS或CMA资质的完整的检测报告扫描件且加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

8、投标单位提供干式变压器制造商出具针对本项目售后服务承诺书并加盖制造商公章的得1分。

9、体系认证（4分）

投标单位提供有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证每有一项得2分，最高得4分。投标文件中提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

10、类似业绩（2分）

投标人2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有的类似业绩，有一份业绩得1分，最高得2分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

注：

- 以上评分标准中的每一条，各投标单位均应提供相关的证明材料（并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据，无原件的可用公证件或有效的网络查询链接及查询截图代替。

（全文完）