政府采购公开招标

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320500-SZCD-G2025-0017

采购内容：中心机房基础环境建设

采 购 人：苏州卫生职业技术学院

采购类别：货物类

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

二〇二五年十月

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZCD-G2025-0017 |
| 2 | 项目名称 | 中心机房基础环境建设 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 地 址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼 联 系 人：陆玲、郑钰琪、沈青青、孙清武 联系电话：0512-68557251 |
| 4 | 采购人 | 名 称：苏州卫生职业技术学院 地 址：苏州市虎丘区科华路28号 联 系 人：李洋 联系电话：0512-62690315 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起九十日内 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金，但须在投标文件中提供投标保证承诺书，格式见招标文件第四章。 |
| 7 | 投标文件要求 | 本项目采用网上电子招投标 |
| 8 | 投标文件网上 提交（上传）截止时间 | 2025年11月28日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传） |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月28日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。 |
| 10 | 评分标准及评标方法 | 用综合评分方法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法，详见招标文件第七章。 |
| 11 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 12 | 代理服务费 | 下载中标通知书时由中标供应商向采购代理机构支付代理服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在供应商响应总报价中： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 本项目代理服务费为：¥27100.00元 收款单位：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 银行账号：1102170509008156875 开户银行：中国工商银行苏州沧浪新城支行 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章 招标公告	4

第二章 投标邀请函	7

第三章 投标人须知	8

第四章 投标文件格式	20

第五章 招标书	39

第六章 合同主要条款	58

第七章 评标办法和评分标准	70

# 第一章 招标公告

项目概况

中心机房基础环境建设招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-11-28 9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCD-G2025-0017

项目名称：中心机房基础环境建设

采购预算：210.000000万元

最高限价（如有）：200.000000万元

采购需求：

1.项目简介

对苏州卫生职业技术学院石湖校区中心机房进行改扩建，计划将信息楼三楼会议室改造成中心机房（面积约为99㎡），一楼空房间改造成电池间（面积约为21㎡），以保障学校校园网和业务系统的稳定运行。包括但不限于以下工作内容：机柜及封闭冷通道、制冷系统、UPS、动力环境监控、机房及电池间的环境配套等相关服务，并对原机房设备迁移及架构优化等工作内容，详细清单及技术要求见招标文件第五章。

合同履行期限：

自政府采购合同签订生效之日起120日内交付并完成安装调试，并能通过采购人验收，交付采购人使用。如不能如期供货，采购人有权终止合同，投标人须承担由此对采购人造成的损失。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：投标人在“苏采云”系统自行下载招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-28 9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.政府采购监督电话：025-83633058

2.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

（3）拒绝签订本政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的招标活动。

（4）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.招标文件的获取方式：

（1）CA办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

投标人插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

政务CA技术咨询服务电话：400-608-6099

方正电子签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

7.制作电子投标文件：本项目采用电子投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

8.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

9.线上参加开标会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

10.根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苏州卫生职业技术学院

地    址：苏州市虎丘区科华路28号

联 系 人：李洋

联系电话：0512-62690315

2.采购代理机构信息

名    称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

地    址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼

联 系 人：陆玲、郑钰琪、沈青青、孙清武

联系电话：0512-68557251

3.项目联系方式

项目联系人：陆玲、郑钰琪、沈青青、孙清武

电    话：0512-68557251

# 第二章 投标邀请函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司受苏州卫生职业技术学院的委托，就其所需采购的中心机房基础环境建设组织公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。

1.项目编号：JSZC-320500-SZCD-G2025-0017

2.项目名称：中心机房基础环境建设

3.投标文件提交截止时间：2025年11月28日 9点30分（北京时间）

4.投标文件提交地点：2025年11月28日 9点30分（北京时间）

6.开标方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

7.采购人信息

名    称：苏州卫生职业技术学院

地    址：苏州市虎丘区科华路28号

联系方式：0512-62690315

8.采购代理机构信息

名    称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

地    址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼

联系方式：0512-68557251

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

2025年10月27日

# 第三章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于诚德天工建设咨询（苏州）有限公司组织的采购活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于诚德天工建设咨询（苏州）有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构；本项目的采购代理机构为诚德天工建设咨询（苏州）有限公司。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供服务的法人或其他组织和自然人。

2.8采购：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.9货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交付地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

（3）拒绝签订本政府采购合同的供应商不得参加对该项目重新开展的招标活动。

（4）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：已经获取招标文件的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件中，开标结束后由采购人进行资格审查，未通过资格审查的投标无效。

4.投标人代表（代理人）

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动不收取招标文件工本费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将按无效处理。

7.2招标文件及更正（补充）公告不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其更正（补充）公告的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正（补充）公告的方式进行澄清或者修改，并通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体对外进行发布。

8.2供应商通过“苏采云”系统中自行查看拟投标项目的更正（补充）公告。更正（补充）公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知以更正（补充）公告的形式对外发布。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布的内容为准。

9.投标答疑

9.1勘察现场

9.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为有可能会被投标人投标使用的资料。投标人由此而做出的推论、理解和结论，采购人或采购代理机构概不负责。

9.1.3经采购人允许，投标人可因勘察现场目的进入采购人的项目现场。投标人应自行承担勘察现场所引起的所有风险与责任。投标人不得因勘察现场使采购人承担因他人勘察现场所引起的任何风险与责任，同时不得使采购人、现场设施及附着物蒙受损失，否则须向采购人进行全额赔偿。

9.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正（补充）公告的方式发出。

四、投标文件说明

10.提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中需要使用其他文字的，必须附有相应的中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。

12.投标文件的组成（部分格式见第四章）

12.1封面

12.2开标一览表

12.3公开分项报价表

12.4资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标人情况表；

12.4.3投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

12.4.4投标人法定代表人授权委托书（如有授权）；

12.4.5投标人法定代表人、代理人身份证扫描件；

12.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料：根据投标人的实际情况提供明细清单等或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近期任意一个月银行或税务机关出具的依法缴纳税收的凭据或银行对账单，近期任意一个月依法缴纳社会保险的凭据，供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

12.4.7其它有关资格证明文件：

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3投标产品技术对照表；

12.5.4技术支持以及售后服务承诺；

12.5.5投标保证承诺书；

12.5.6其他有关符合性证明的文件；

12.6综合评审文件

12.6.1对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

12.6.1项目方案

（1）总体规划和设计方案

（2）项目实施方案

（3）实施进度及质量保证措施

（4）售后服务方案

（5）搬迁方案

12.6.3本项目配备的技术人员情况表

12.6.4类似项目业绩一览表及证明资料；

12.6.5招标文件采购需求及评分标准中要求提供的及投标人认为应提供的其他资料；

12.7企业报价折扣证明

12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：（1）以上12.4.1-12.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

13.投标文件的编制与提交

13.1《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

13.2本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

13.3制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

13.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.投标截止时间

14.1投标人必须在招标文件规定的投标文件提交截止时间之前完成投标文件上传。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.2采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布通知，投标人通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体自行查看。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

14.3至投标截止时间投标人不足3家的，采购人或采购代理机构有权宣布本次招标失败。

15.投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

15.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

15.3开标后投标人不得撤销投标。

16.投标报价（编制）要求的说明

投标人报价应包括完成本项工作所需的货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测、验收、安装调试、网络部署、设备搬迁、数据迁移、内部环境的改造服务、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

17.投标保证金

17.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》（苏财购〔2020〕7号），取消投标保证金，投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见格式）。

17.2投标人有下列情形之一的，支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金：

17.2.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

17.2.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

17.2.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

17.2.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

17.2.5招标文件规定的其他情形：

（1）自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

（4）中标后不按本招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止日起90日内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务期限与新的投标有效期一致。

五、开标和评标

19.开标

19.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持开标。投标人不需到现场参加开标会。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2线上参加开标会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开启阶段投标人在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

19.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

19.5资格审查

19.5.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

19.5.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

19.5.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

19.5.2.2查询渠道：采购代理机构会在投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录。

19.5.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

20.评标委员会或评标小组

20.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

20.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.2.3对投标文件进行比较和评价；

20.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.3评标委员会成员应当履行下列义务：

20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

20.3.4参与评标报告的起草；

20.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

20.3.6法律、法规规定的其他义务。

21.评标内容的保密

21.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.对投标文件初审

22.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

在初审过程中有下列情况之一的投标文件，作无效处理：

22.1.1投标文件未按照本须知规定制作的；

22.1.2与招标文件有重大偏离；

22.1.3投标人拒绝修正错误；

22.1.4投标人的报价是选择性的；

22.1.5投标人的报价只投了部分内容；

22.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

22.1.7机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

22.1.8其他被评标委员会认定无效的情况。

22.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

22.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中报价明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2投标报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

22.6除以上情形外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.投标的澄清

23.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

24.废标

24.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的；

24.2废标后，采购人或采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

25.投标文件的评价和比较

25.1评标委员会仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2评价和比较采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的服务进行评价比较。

六、授予合同

26.中标人的确认

26.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或代理人签署。采购人或采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人未在中标结果公告期满后七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或代理人签署，采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

26.4中标人数量：1个。

27.合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

28.中标通知书

28.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

30.合同的签订及履行

30.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。

30.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

30.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.5本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

七、质疑

质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

31.质疑的提出

31.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑将拒收。

31.3潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑（未按本项目招标公告规定获取招标文件的供应商提出的质疑将不予受理）。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函、供应商参加投标确认函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。质疑函须提供原件。

31.6供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字，同时提供自然人及代理人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法定代表人、主要负责人及代理人身份证复印件。

32.质疑的受理与答复

32.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

32.2接收质疑函的方式及联系方式：

接收质疑函的方式为当场送达或邮寄。

质疑联系人：陆玲

联系电话：0512-68557251

通讯地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼。

32.3采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.4采购人、采购代理机构处理质疑的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

八、其他事项

33.代理服务费

33.1中标人须按前附表的规定按采购预算金额计算并支付代理服务费，该费用在领取中标通知书时付清。

33.2中标人如果未按规定缴纳代理服务费，须向采购代理机构支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，同时采购代理机构保留诉讼权利。

34.监督

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

投标函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 ：

我们收到贵公司      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成本项工作所需的货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测、验收、安装调试、网络部署、设备搬迁、数据迁移、内部环境的改造服务、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及我公司企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，我方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标文件提交截止之日起90日内，如果我们在投标文件开启后规定的投标文件有效期内撤回投标文件，将按预算金额的2%支付违约金。

5.我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向采购人或采购代理机构提供可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该投标文件在开启后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行招标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

8.如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9.我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10.所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传    真：

二、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加诚德天工建设咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

三、开标一览表（以系统格式为准）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、公开分项报价表

公开分项报价表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本公开分项报价表的“合计报价”应与 “开标一览表”投标总报价一致。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写分项报价明细，栏数不够可自加。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

五、资格证明文件

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州卫生职业技术学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的招投标活动。本公司所提交的投标文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

2.投标人情况表

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |  |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

苏州卫生职业技术学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

我单位	（投标人名称）郑重承诺：我公司      （在下划线上如实填写：具有或不具有）履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

苏州卫生职业技术学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

声明人：（公章）

日期：     年	月	日

5.投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付款步骤 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

七、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌、 规格型号及产地 | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 填写选项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标

2.投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标产品技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日
八、技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 条目号 | 技术支持及售后服务要点 | 投标承诺（投标人实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务机构情况 |  |  |
| 2 | 24小时热线电话 |  |  |
| 3 | 故障响应时间 |  |  |
| 4 | 解决问题时间 |  |  |
| 5 | 维护时是否提供备件支持 |  |  |
| 6 | 是否有有完整、详细的培训计划 |  |  |
| 7 | 免费质保期 |  |  |
| 8 | 免费质保期满后，服务及系统升级维保收费情况 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

九、本项目配备的技术人员情况表

本项目配备的技术人员情况表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 证书号 | 身份证号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.根据投标人实际情况提供相关人员证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日
十、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日
十一、中小企业声明函

中小企业声明函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      标的物1     ，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写） ；

2.      标的物1     ，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

6.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

7.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

十三、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致： 诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和项目编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方      （或采购人）支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）

地    址：

电    话：                   传真：

电子邮件：                   邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

# 第五章 招标书

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司受苏州卫生职业技术学院的委托，就其所需采购的中心机房基础环境建设进行公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320500-SZCD-G2025-0017

2.项目名称：中心机房基础环境建设

3.采购预算：人民币大写贰佰壹拾万元整（¥2100000.00元）

4.最高限价：人民币大写贰佰万元整（¥2000000.00元）

二、采购需求

1.项目情况

本次数据中心机房建设位于苏州卫生职业技术学院信管中心三楼，配电及电池间位于信管中心一楼。拟用于数据中心机房区域面积约为99平方米，配电及电池间21平方米。对于本次项目要与现代化的计算机网络、服务器等设备相匹配，符合国家B级标准机房的建设要求，确保系统的安全可靠运行。

本次项目由以下7个系统组成：机房装修系统、机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房微模块系统、机房新风排烟系统、灭火装置系统、机房门禁及监控系统。

在机房建成后，供应商需协助采购方完成原数据中心硬件设备（含服务器、存储、网络设备和网络安全设备（防火墙、WAF等），软件系统和业务数据等的搬迁工作，并提供设备割接、安装规划、网络规划、网络及安全设备调优、业务系统迁移和数据迁移等全流程技术支持服务，确保搬迁过程安全可靠，确保所有系统、数据及配置在搬迁过程中完整迁移，以确保业务连续性、提升基础设施可靠性。

2.建设要求

中标单位须负责与本次项目有关的一切工作，包括但不限于原装饰装修及水管拆除及清理、机房设计（包括但不限于机房机房环境设计、配电系统设计、灭火装置系统设计、防雷接地设计等）、机房环境、供配电系统改造（包含原UPS电池迁移）、防雷接地、机房微模块（不间断电源、精密空调、冷通道、动环监控）、新风排烟、消防报警灭火、安防监控、门禁系统、垃圾清运处置等工作内容。

中标单位应履行安装实施安全的约定：在安装实施过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，严格遵守甲方安全管理制度，如出现安全事故，中标单位将承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失。在机房建设中，涉及焊接和登高作业等特种作业时，中标单位及其作业人员必须具备相应的资质，并确保在登高、焊接等危险作业区域设有专人监护并配备了完善的消防器材。

1）安装调试

装修材料要求:本工程机房装修设计选用材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定，耐火等级为B1级，环保要求E1级，气密性好、不起尘、易清洁、在温度和湿度变化作用下变形小，整体效果达到简明、淡雅、柔和，有利于工作人员的自身健康。

装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料。应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全，要采取有效的电磁屏蔽措施。

拆除和砌筑：本项目拆除内容包括但不限于3层机房区域的地面抗静电地板拆除、顶面矿棉板吊顶拆除、空调拆除、消防喷淋支管拆除并封堵、墙面配电箱及其他附属设备拆除、内墙2扇窗户拆除、2扇门拆除；1层区域顶面吊顶拆除、消防喷淋支管拆除并封堵、1扇门拆除。拆除完成后确保区域内无有压水管，无法拆除的水管需做封闭处理，并清理所有拆除产生的建筑垃圾。

地面要求：地面装修采用铺设架空防静电地板的方式，同时要求设计静电泄漏系统，铺设静电泄漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。本工程采用抗静电地板，规格600×600×35mm，集中荷载≥300kg，极限荷载：≥900kg，均布载荷：≥1250kg/m²‌。地板指标符合GB6650《计算机机房活动地板技术条件》的要求。

本次机房拟建房间净高度较低，为最大限度保证顶部管线安装，所以机房内抗静电地板设计高度为250mm，地板下只安装空调冷媒管及上下水管线。

铺装防静电地板可以保证机房的严密和稳定，至于防鼠，则在围护结构上解决，尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽，则要作好封堵，要绝对保持围护结构的严密。地面及地板下墙面用水泥砂浆找平。机房地板下进行防尘、橡塑保温、静电泄流等处理。机房地板下在墙体四周安装独立的钢结构L30角钢支架以满足抗静电地板铺设平整之需要。

墙面要求：机房内墙面装修的目的是为了保证室内环境使用条件，创造一个抗静电、舒适、美观而整洁的环境。针对工程的具体情况,通常设计一般采用以下方案：数据中心墙面采用75轻钢龙骨框架内填橡塑保温板做墙体保温隔热材料，再加敷彩钢板饰面（内衬12mm石膏板）；配电及电池间区域墙面采用环保白色乳胶漆，两底两面。

彩钢板产品要求：建筑载荷小、属于轻质隔墙类型，坚固、耐震、防火满足现代建筑装饰要求墙体内夹层可配管、配线，综合造价合理，增加建筑使用面积墙体厚薄可自由选择空间划分灵活、可重复使用便于用户维修、改建、节约成本，美观、清洁、舒适，现场完工即可迁入办公，不污染环境，不产生大量废料，具有环保和节约资源的效果。

顶面要求：吊顶材料选用600mm*600mm*1mm铝质微孔吸音吊顶板，孔径1.8毫米，采用暗龙骨吊顶。该材料表面平整，漆面坚固，不起尘，吸音性能及防火性能好，吊顶板上部空间作为敷设电气管线用。吊顶板可方便拆装，便于今后线路检修及增加线路。顶面要求涂刷三遍防尘涂料，天花以及梁、墙沿上部进行防尘处理；防尘处理完成后进行橡塑保温板及微孔铝板吊顶处理。

颜色：采用乳白色，冷色调。

要求：具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘、便于清洁、易于拆装。

吊挂方式：暗龙骨吊挂式。

吊顶板采用浅色，冷色调，并与机房的墙面、地面三者色彩应协调、相互衬托，以保持机房的整体效果。

安装门窗环境处理要求:数据中心所在房间西侧有窗户，电池间所在房间的东侧有窗户，根据机房避光避热的原则，需要将窗户进行封堵，先将窗户进行密封，采用避光贴膜将窗户玻璃粘贴，然后用砖做隔墙封堵。数据中心机房空调外机安装在屋面层平台上；配电及电池间空调外机置于房间的东侧室外。数据中心主出入口采用1200mm*2200mm甲级钢制防火门，货运通道采用1500mm*2200mm甲级钢制防火门，配电及电池间门采用1000mm*2200mm甲级钢制防火门，开启方式必须外开启。

给排水要求：机房实施时，需依据精密空调安装位置，布置进排水管。要求进水PPR20＋橡塑保温，从就近卫生间取水；排水PPR32＋橡塑保温，排到就近的排水主管；在列间级空调和房间级精密空调四周均做防水围堰。

隐蔽工程部分：

1)	本工程实施时，将与结构、水电、暖通、弱电等各工种配合，做好孔洞、设备、管线等隐蔽工程的预埋工作。对于装饰工程中的隐蔽工程，将严格按国家标准对隐蔽部分材料采取以下措施；

2)	墙体部分作防潮、防火及保温处理；

3)	部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料，各种涂料须符合环保要求；

4)	所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；

5)	静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不许贴地；

6)	在与机房外部相通部分安装防鼠器，做好防鼠设施。

原机房UPS电池搬迁：原数据中心机房内的1组30节12V/100ah电池组，搬迁至1层配电及电池间内，重新敷设相应的输入输出线缆。

2）供配电系统

供配电是机房的重中之重，作为机房运行的基础条件之一，供配电系统应做到设计合理、运行可靠，并为以后的设备扩容留有足够的容量和接口。因为一旦机房断电，整个机房将陷入瘫痪；电源输出不稳定，将有可能使设备的运行出现问题甚至是烧毁设备。因此对机房供配电系统进行整体规划设计是十分必要的。

机房配电包括机房的服务器机柜、通讯设备、网络设备、应急照明系统设备等的用电，以及空调系统、市电照明、市电维修插座等设备用电。

本次机房空调系统、照明系统、新风系统，排烟系统、墙面插座系统需要市电供电，具体配电参数如下：

1.行级列间精密空调3台（2+1冗余），单台空调制冷量不小于45KW，配电间空调制冷量不小于12.7KW

2.机房配置1台双向新风机，用电功率2KW

3.机房动环监控3KW，照明插座10KW

4.机房机柜单机柜6KW，其中4个AI服务器机柜单柜15KW,合计156KW

机房内设置综合配电柜用于管理机房内新风系统、照明系统、插座系统等供电.

配电柜技术要求：

1. 配电柜使用的断路器知名品牌产品。

2. 配电柜中63A及以下规格断路器采用小型断路器，大于63A采用塑壳断路器。

3.所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准，母线采用优质电解紫铜排。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。

4.配电柜内根据计算机设备及辅助设备的不同要求，设置中线和接地线的连接装置，中线与地线及配电柜外壳绝缘；

5.配电柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。配电柜柜内各种开关、手柄、操作按钮均标志清楚。

采购人提供2路动力线缆至ATS 机柜；动力电缆YJV4*300+1*150。

3)机房防雷接地系统

在地板下安装两个不同的接地铜网，一为计算机设备专用地网（直流地网），二为PE等电位综合接地网。在地板下沿地板上的设备布局，敷设一条4*40mm铜带，铜带用绝缘支架架空敷设。将计算机网络设备的直流地连接到该铜带上。为计算机设备提供一个标准直流等电位。PE等电位接地网，将4*40铜排用绝缘材料固定在地板上，形成网格装。

将墙面龙骨、设备支架、玻璃隔断支架等全部用ZRBV-16mm2连接在PE等电位接地网上。将机房内三面（顶面、墙面、地面）连接成为等电位网。机房内所有的工作地、安全保护地、防静电接地、和线槽、管道等，均接在该地网上，形成联合接地，联合接地的接地电阻值小于1欧姆。

4）机房微模块

模块化UPS系统

公用的供电系统由于电网范围大，受各种因素的影响，时常会有不正常的现象发生，往往会对计算机系统造成不利的影响。对于数据中心机房内部的设备来说，不间断的电源供应是极其重要的。

UPS供电系统不但可以提供稳定可靠的高质量电源供应，而且，在市电因故断电等其他突发状况时，能够有后备电池支撑，继续对系统供电，保证计算机、服务器等设备有足够的时间进行正常的数据处理，确保数据信息的安全储存。

信息机房作为业务信息化系统运行的传输中心和管理中心，采用UPS不间断电源供电系统是极为重要的。

核心机房：16个网络机柜，在后期满负荷的情况下， 平均单机柜负载≥6KW；4个AI服务器机柜，按照15KW平均负载预留。

本次UPS设计为模块化UPS ，结合目前实际使用的功率和需要考虑未来逐步扩展冗余备份。所以UPS系统选用1台单台最大容量≥200KVA机框模块化UPS，本次配置UPS可用总功率≥150KVA。

不间断电源供电时间不少于两小时，本次配置12V200AH蓄电池≥40节。

机房精密空调系统

本项目规划微模块功耗负载量规划为156KW左右，20台机柜，16个机柜平均负载约为6KW，4个AI机柜60KW,总负载约为156KW，综合考虑，空调容量选用3台风冷行级精密空调（含一冗余）送风方式前送风，配合冷热通道，单侧或两侧送风。

机柜冷通道

采用≥1.5mm的优质冷轧钢板，经精密数控设备进行系列的剪板、冲压、折弯／成型，并经过焊接、打磨、表面处理、装配等工艺加工制造而成；

本次设计共20台机柜，分两排放置，中间为冷通道；

机柜外形尺寸：600mm*1200mm*2000mm；微模块通道宽度1200mm；

机房动力环境监控系统

设计为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：精密空调、UPS、蓄电池监测、电量检测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等，实现7×24×365的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平，本动力环境监控系统基础检测内容如下：

配电柜监测：在配电柜安装智能电量仪，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息，监测到报警时主系统发出报警。

UPS监测：实时监测UPS的运行状态。模拟量有：直流输入电压、电流，交流输出电压、电流、频率，输出功率(有功、无功、视在)，最大千伏安，谐波率等；数字量有：输入，输出电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

蓄电池监测：实时监测蓄电池组的总电压、总功率、总电阻，检测单体每节电池的电压、电流、表面温度及电池内阻，故障报警，区分好坏电池，及时更换电池。

精密空调：实时监测精密空调的工作状态，如：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

温湿度监测：以电子地图形式显示安装在机房内的传感器的温度，湿度。系统可以显示短时间内的历史曲线图，设置有温湿度的上，下限报警阀值。

烟雾监测：以电子地图形式显示安装在机房内的烟雾传感器，系统可以显示烟雾传感器的位置，有烟雾或者火灾隐患时候报警输出。

漏水监测：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、位置及控制器的状态。当空调、新风加湿一体机或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。主要监测精密空调周边或其它容易漏水边缘。

5)机房新风排烟系统

新风系统

为有效阻挡外部灰尘、污染物进入，保护精密设备（如服务器、交换机）免受污染，配置新风系统通过向机房内输送过滤后的洁净空气，使机房内部气压略高于外部。

排烟系统

事故后排风是装有气体灭火机房必须配置的设备，本次针对核心机房和配电及电池间设置一台事故后排风风机。

6)灭火装置

本工程设备安装区域增加配备七氟丙烷灭火装置。七氟丙烷保护区有核心机房、配电及电池间。

根据保护区的体积的大小配备相应容量的七氟丙烷气体。

7)门禁及监控系统

门禁系统

安防系统应采用先进、成熟的技术，使系统可靠、实用、独具特色。同时引入集中控制管理模式，力求最大程度的为管理者提供方便，并可以与数据中心的其它弱电系统相衔接，因此系统具备开放性、可扩展性及兼容性，并是一个高可靠、容错的系统，以减轻管理者的压力。

本次规划3套对外通道门，2套冷通道门采用门禁管控，采用刷卡+密码+扫码验证形式，需接入现有智慧校园一卡通门禁控制系统，实现校园卡刷卡、扫码出入。

监控系统

数据中心视频监控系统是基于现代控制理论中的分布控制理论而设计的一个集散型控制系统，它通过中心设备将分布在监控现场的各个智能单元连接在一起，构成一个先进而完善的综合监控系统，为数据中心提供一个安全、高效、智能的环境。

本次对核心机房、配电电池间共安装7路网络高清半球摄像机，达到无死角功能。硬盘存储时间一天24小时，≥90天。

3.采购清单及技术参数要求

| 序号 | 标的物名称 | 招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房供配电及UPS不间断电源系统产品 |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜 | 含UPS输出开关320A/3P*2，IT支路：32A/2P*52或1P*52（48+4备用），含防雷器、人机界面、主路监控、指示灯、熔断器、互感器、零地铜牌、及安装箱体等辅材 | 1 | 台 |
| 2 | UPS输入输出柜 | 含UPS输入输出维修旁路开关320A/3P*2+320A/4P*1，输出分开关320A/3P*2（1+1备用），含防雷器、电量仪、指示灯、熔断器、互感器、零地铜牌、及安装箱体等辅材 | 1 | 台 |
| 3 | ATS切换市电柜 | 含ATS自动转换开关500A/4P*1，总进线开关500A/4P 柜市电开关不少于320A/3P*3 ,200A/3P*1;40A/3P*1 ,32A/3P*1 ；16A/1P*1；20A/2P *2 含防雷器、电量仪、指示灯、熔断器、互感器、零地铜牌、及安装箱体等辅材，支持双路市电接入 | 1 | 台 |
| 4 | 模块化UPS | 1.▲模块化UPS主机，单个UPS功率模块容量≥25KVA，本次配置UPS可用总功率≥150KVA，单台系统柜最大可扩容容量≥200KVA（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.▲整流器输入指标：额定电压：380VAC三相五线；电压允许变动范围：-20%～+25%，频率允许变动范围：50Hz±20%，输入功率因数：≥0.99，输入电流谐波含量：＜3%（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
|  |  | 3.▲逆变器输出指标：额定电压：380VAC三相五线；输出功率因数：1，输出电压谐波失真：＜3%，电压动态瞬变范围：＜±5％（0～100%跃阶性负载，20ms恢复到±1％）（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
|  |  | 4.▲系统效率：设备在50%负载及以上情况时效率＞96%，30%负载时效率＞96%（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
|  |  | 5.逆变器过载能力：110%过载≥1小时，125%过载≥10分钟。 |  |  |
|  |  | 6.UPS应采用集中式静态旁路，支持双电源输入；功率模块可在线热插拔，模块之间采用热同步无线并联技术。 |  |  |
|  |  | 7.支持通讯模块热插拔，显示模块故障、更换不影响系统正常在线工作。 |  |  |
|  |  | 8.配备彩色LCD触摸屏动态图形化显示界面，默认中文显示，屏幕尺寸≥7英寸，能够图形显示UPS运行状态和查询设备各种参数，助于人机对话型的菜单操作，随机记录＞4000条的UPS运行状态记录，提供可靠的原始数据，便于分析故障原因。 |  |  |
|  |  | 9.具有模块轮巡休眠功能，以提高低负载率时的系统效率，延长设备使用寿命。 |  |  |
|  |  | 10.本次配备40节电池，为确保安全考虑，蓄电池无中心线抽头，同时支持单节可调，以充分利用已有电池系统或减少因单节电池损坏而更换整组电池。 |  |  |
| 5 | 功率模块 | 单个UPS功率模块容量≥25KVA，本次配置UPS可用总功率≥150KVA | 1 | 组 |
| 6 | 铅酸免维护蓄电池 | 1.12V200AH阀控密封式免维护蓄电池，本次配置蓄电池≥40节。 | 1 | 组 |
|  |  | 2.采用高纯度原材料，容量保存率高，利于蓄电池储存。 |  |  |
|  |  | 3.耐腐铅钙锡多元合金，电池使用寿命长，设计寿命不低于10年（25℃）。 |  |  |
|  |  | 4.壳体采用高强度阻燃材料，提高运行中的安全性。 |  |  |
|  |  | 5.高强度超细玻璃纤维隔板，确保气体复合效率在99%以上。 |  |  |
|  |  | 6.采用恒温水浴化成技术，确保蓄电池极板化成充分。 |  |  |
|  |  | 7.低密度电解液，提升充电接受能力，减缓板栅腐蚀。 |  |  |
| 7 | 电池架 | 可放置≥40节200AH电池 | 1 | 套 |
| 8 | 电池连接线 | 1*BVR120mm² 含铜牌 | 50 | 米 |
| 9 | 电池开关箱 | 定制电池开关箱，含1个开关（ 3P 400ADC ） | 1 | 套 |
| 10 | 原120KUPS电池柜接线电缆 | YJV-4*95+1*50mm² | 120 | 米 |
| 11 | 原UPS电池接线电缆 | 1*BVR120mm² | 20 | 米 |
| 12 | 原UPS电池迁移 | 含电池柜和电池、接线等 | 1 | 批 |
| 13 | 设备承重散力架 | 定制5#角钢(电池柜+UPS主机、配电柜、空调等底座) | 5 | 套 |
| 14 | 精密列头柜接线电缆 | YJV-4*150+1*70mm² | 75 | 米 |
| 15 | 市电到精密柜接线电缆 | YJV-4*150+1*70mm² | 75 | 米 |
| 16 | 市电动力电缆 | YJV-4*50+1*20mm² | 75 | 米 |
| 17 | 列间空调动力电缆 | YJV-4*16+1*10mm² | 50 | 米 |
| 18 | 精密空调动力电缆 | ZR-RVV-4*16+1*10mm² | 15 | 米 |
| 19 | 空调市电配电箱 | 总进线开关200A/4P 柜市电开关63A/3P*3 ；16A/2P*5；20A/2P*2 含防雷器、零地铜牌、及安装箱体等辅材 | 1 | 套 |
| 20 | 监控卡 | 系统具有RS485接口，免费提供给动力环境监控相应的板卡协议 | 1 | 台 |
| 21 | 安装附件 | 铜鼻子、包扎带、绝缘胶带等 | 1 | 套 |
| 二、 精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行级列间精密空调系统 | 1.★总制冷量（kW）≥45，室内风机最大送风量（m3/h）≥10000，机组尺寸：≤600mm×1200mm×2000mm。（提供官网截图或产品彩页证明） | 3 | 台 |
|  |  | 2.★空调机组的压缩机应采用EC变容量压缩机，制冷量调节范围在20%-100%调节，根据附近机柜的温度自动调节制冷量，制冷剂为R410A。（提供官网截图或产品彩页证明） |  |  |
|  |  | 3.机房空调应具有送回风温度过高警报警，带恒温恒湿功能的空调应具有回风湿度过低过高报警，空调机组应具有制冷系统运行压力过高、过低报警。 |  |  |
|  |  | 4.空调机组应具有送风、回风的实时温度显示，带恒温恒湿功能的空调应具有回风湿度超限报警，便于直观的观察空调机组的运行情况。 |  |  |
|  |  | 5.空调机组应配置可集中式安装的室外机，室外机冷凝器V型或平板型布置，多台室外机可并排安装。 |  |  |
|  |  | 6.空调机组的室外机应配置冷凝风机调速器，能根据空调的制冷量自动调节运行转速，稳压系统运行压力。 |  |  |
|  |  | 7.空调机组应配置不小于7英寸彩色液晶触摸屏，具有送风、回风的温度及回风湿度显示，便于直观的观察空调机组的运行情况；同时空调机组还能显示空调机组附近机柜的进风温度，能显示并控制空调机组附近机柜的进风温度参数。 |  |  |
|  |  | 8.空调机组应配置漏水检测，确保漏水检测准确。 |  |  |
|  |  | 9.空调机组应安装G4等级过滤网空气过滤器，空气过滤器应便于更换。 |  |  |
|  |  | 10.机房空调应具有来电自启动，并保持原设定参数运行，并具有设定启动延时、停机延时功能。 |  |  |
|  |  | 11.空调应具有网络接口（RJ45），要求通过网线可以方便的接入其它监控系统，不需要另外再加装监控板就能监控。同时空调应具有RS485接口，可通过RS485接口接入其它监控系统的功能。 |  |  |
|  |  | 12.空调机组室内机制冷系统应配置气液分离器，确保制冷系统压缩机在不同负载、不同室外环境温度、不同回风温度的工况下均能可靠运行。 |  |  |
|  |  | 13.空调机组应配置电子膨胀阀，与变容量压缩机配合实现超宽范围制冷量输出调节，实现制冷量与负载精确匹配。 |  |  |
|  |  | 14. 空调机组应配置PTC电加热器，匹配精确加热需求。 |  |  |
|  |  | 15.空调机组应配置电极加湿器，加湿器能适用于不同水质的需求。 |  |  |
|  |  | 16.空调机组应配置双电源功能，能实现双电源自动切换功能。 |  |  |
|  |  | 17.★空调制实际冷量不低于额定制冷量的95%,全年能效比不低于能效等级指标值且不小于标注值的95%.（需提供节能认证试验报告扫描件） |  |  |
| 2 | 房间精密空调 | 1.机房采用1台总制冷量不小于12.8kW的上送风风冷精密空调机组，精密空调机组送风量不小于3100m3/h。 | 1 | 台 |
|  |  | 2.空调机组设有过滤器。 |  |  |
|  |  | 3.具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，具备电子再加热器，总功率不小于3kW。绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片，表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧。 |  |  |
|  |  | 4.机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，应采用电极式加湿器，电极式加湿器的加湿量不小于3kg/h，加湿器加湿时应不加热空气，加湿器内的自来水不能与空气直接接触。 |  |  |
|  |  | 5.机组的室内风机系统应能够方便的从机组中取出进行现场维修，提高系统的可维修性。 |  |  |
|  |  | 6.空调机组送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高。噪音低，占用空间小，振动小，并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。 |  |  |
|  |  | 7.全系列采用柔性涡旋式压缩机，效能高，运动部件少，延长机组寿命，无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置，在电源缺相或压缩机过载情况下，能自动停止压缩机工作，保护压缩机电机。 |  |  |
|  |  | 8.每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。 |  |  |
|  |  | 9.机组具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 |  |  |
|  |  | 10.空调机组室内机应具有制冷系统气管和液管的管路的隔离阀，便于空调机组的维护、保养、维修的方便。 |  |  |
|  |  | 12.空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制器，冷凝送风机能根据制冷系统的压力自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量，使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定。 |  |  |
|  |  | 13.▲空调采用环保低碳排放R410A制冷剂 （需提供节能认证试验报告扫描件） |  |  |
| 3 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤28 mm | 1 | 批 |
| 4 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤22 mm | 1 | 批 |
| 5 | 延长主件 | ¤22/¤28 mm | 4 | 套 |
| 6 | 室外机控制线及电源线 | RVV3*1.5mm2 | 160 | 米 |
| 7 | 室内机底座 | 定制角钢 | 4 | 套 |
| 8 | 室外机基础 | 定制室外机底座 | 4 | 套 |
| 9 | 辅材 | 含PPR-20\32 、制冷剂、气体、防水围堰及排水 | 4 | 项 |
| 三、中心机房服务器机柜封闭热通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.▲机柜采用前后框架式结构，分为设备框架和管理框架，机柜尺寸600mm ×1200mm×2000mm，可根据要求更换管理框架框来调整机柜的整体深度。可用空间不低于42U；机柜静态承载能力不小于2400kg；动态承载能力不小于1000kg。机柜主体框架结构牢固，通过8、9烈度抗震测试、盐雾测试。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） | 20 | 台 |
|  |  | 2.机柜门为网孔门，前后门开启角度均不小于 135°,网孔通风率不低于75%，机柜前门带铝合金门框。 |  |  |
|  |  | 3.用优质冷轧钢板制作，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、顶底板）所使用钢板厚度要求≥1.5mm，前后网孔门、侧门、盲板所使用钢板厚度要求≥1.2mm。机柜外尺寸误差要求控制在-2mm以内，不允许有正差；每个机柜具有不少于4个并柜点，使得机柜之间并柜整齐平整。 |  |  |
|  |  | 4.机柜顶盖为加强型顶盖，含带顶部加强，方便人员维护和安装。顶部开孔带过线孔和毛刷。 |  |  |
|  |  | 5.须在机柜后部左右两侧配垂直理线槽尺寸不小于330mmx1800mm,，用于方便机柜内布线、理线、更换、扩展。 |  |  |
|  |  | 6.强电线槽、弱电线槽（铜缆、光缆）均为上走线，电缆、铜缆、光缆将从机柜顶部进入机柜，应留好进线口，并密封设计。 |  |  |
| 2 | 机柜侧板 | 双侧侧板 | 4 | 台 |
| 3 | 32A机架PDU | 1.满足220V-240V输入；具备良好接地保护；每条PDU输入为IEC 309 32A 2P+E，输入线缆长度不小于3米，输出为20路IEC 320 C13 10A，4路IEC 320 C19 16A，满足整条PDU 32A的带载能力； | 56 | 套 |
|  |  | 2.垂直免工具安装在机柜后部，不占用空间。 |  |  |
| 4 | 层板 | 螺丝螺母固定式托盘,承重不少于50kg | 50 | 套 |
| 5 | 盲板 | 19" 免工具盲板1U | 500 | 套 |
| 6 | 冷通道端门 | 电动平移门, 1200x2000mm | 2 | 套 |
| 7 | 顶板控制盒 | 通道综合控制盒 | 1 | 套 |
| 8 | 600固定顶板 | 固定天窗,600x1200mm,含2个24VLED灯 | 2 | 套 |
| 9 | 600翻转顶板 | 翻转天窗,600x1200mm,含2个24VLED灯 | 10 | 个 |
| 10 | 600宽柜顶线槽 | 机柜走线槽,600x300mm | 48 | 个 |
| 11 | 600宽机柜顶后部遮板 | 600mm通道机柜后部围挡 | 24 | 套 |
| 12 | 通道跨接走线槽 | 通道跨接走线槽,1200x600mm | 2 | 个 |
| 13 | 机柜工业连接器 | 32A/220V；含公母两头 | 56 | 套 |
| 14 | 机柜输出电源线 | RVV3*6 | 600 | 米 |
| 15 | 承重底座 | 定制角钢承重底座 | 20 | 套 |
| 16 | 辅材 | 镀锌管、金属软管等等 | 1 | 项 |
| 四、动环监控管理中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | POD动环监控套件 | 1.硬件：不少于4个可视温湿度传感器、不少于2个30M漏水检测绳、不少于2个烟感、1个管理服务器、1个不小于10寸触摸屏（安卓系统，CPU不少于4核，内存不低于2G，存储空间不少于16G，多点电容触控，分辨率不低于1920*1080）， | 1 | 套 |
|  |  | 2.支持接入：一楼配电房内的UPS、配电柜、冷通道空调、视频监控、门状态、灯光控制 |  |  |
| 2 | 可视温湿度传感器 | 液晶显示，额定电压：DC9-30V，测量范围：温度（-20℃~60℃）；湿度（0~100%rh），测量精度：温度（±0.3℃）；湿度（±3%RH）RS485输出 | 5 | 个 |
| 3 | 联网型光电感烟火灾探测器 | 1.DC9V-DC28V供电 | 5 | 个 |
|  |  | 电 流 ： 静态电流 ≤200uA ；报警电流 ≤45mA |  |  |
|  |  | 工作温度： -10℃～+50℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃) |  |  |
|  |  | 2.输出形式： 声光报警/无源触点输出 |  |  |
| 4 | 非定位漏水控制器 | 非定位式漏水控制器，RS485通讯，继电器额定值DC12-24V/1A，常态通电或常态断电；检测距离:600米，工作温度：-20℃~50℃，湿度：5%到95%（无冷凝） | 2 | 套 |
| 5 | 7.5米漏水绳 | 两芯漏水感应绳 遇水报警 线缆直径5mm±10% | 2 | 套 |
| 6 | 引出线 | 线缆长度5米/根，连接漏水控制器与漏水感应绳之间，带防水接头 | 1 | 套 |
| 7 | 400w像素摄像头 | 400W像素摄像头，最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps | 7 | 个 |
| 8 | 硬盘录像机 | 16路8盘位硬盘录像机，配备8块6T以上的监控硬盘，监控视频存储时间不低于90天。 | 1 | 台 |
| 9 | 报警 | 支持电话告警及短信报警；供电电压范围: 6-24V；工作温度范围: -40℃~ 85℃，含维保期内的短信、电话等业务服务费用。 | 1 | 套 |
| 10 | 蓄电池组监控主机 | 1.▲通过配套的检测模块能在线监测单体电池电压、内阻、容量、温度（负极温度）、SOC\SOH以及每组的电压、纹波电压、充放电电流和组SOC和组充放电状态等各项数据的采集；主机应带有嵌入系统软件，具备报表分析功能，能显示和导出所有的监测数据，也可查询电池组历史数据记录 。（需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） | 1 | 条 |
|  |  | 2.主机设备必须带LCD显示与设置按键，带RS485口、网络口及USB口，必须同时支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、SNMP、TCP/IP协议。 |  |  |
|  |  | 3.系统采用交流小电流（放电电流<2A,时长<1.5s）放电法实时在线内阻测试，同时也可以对整组电池或单个电池的内阻进行手动点测。自动测试过程完全自动完成，无需人工干预。 |  |  |
|  |  | 4.具备电池热失控、单体内阻、单体电压、电池负极温度、组压、充放电电流、 温度超限时自动告警，告警阀值可设置。告警发生时设备发出告警声音，红色告警灯亮，干接点闭合，可通过设备查询具体告警内容。 |  |  |
| 11 | 蓄电池组电流测量模块 | 测量组电流 测量范围：DC -1000A到1000A(接单个霍尔时)，DC -2000A到2000A(接两个霍尔时) | 1 | 个 |
| 12 | 蓄电池组电压测量模块 | 测量组电压，测量范围：DC 20~1000V | 1 | 个 |
| 13 | 霍尔传感器 | 每组需配一个霍尔传感器；0-200A, Φ40mm | 1 | 个 |
| 14 | 12V蓄电池监控模块 | 12V蓄电池SOC监测，用于蓄电池5V-18V电压范围，带均衡功能，通讯总线供电 | 40 | 节 |
| 15 | 双门磁力锁 | 双门 | 2 | 把 |
| 16 | 单门磁力锁 | 单门 | 1 | 把 |
| 17 | 门禁读卡器 | 一体机，32位CPU处理器，内存≥48KB，FLASH≥2MB，功耗≤4W，显示方式：≥1.3寸OLED屏，支持二维码显示，通讯接口：RS-485、韦根34，升级方式：RS-485，支持卡类型：M1卡、CPU卡、混合卡，读卡距离≤5CM，读写时间≤0.3s，键盘：12键，电容触摸按键，电源：DC:9v~15v | 5 | 套 |
| 18 | 门禁控制器 | CPU:采用32位芯片和嵌入式操作系统，通信方式：支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信，支持多卡认证，支持同卡延时和开门延时，显示屏：≥3.2寸LCD点阵屏，支持远程开门，远程继电器响应，支持接入现有智慧校园一卡通门禁控制系统 | 3 | 套 |
| 19 | 出门按钮 | 外形尺寸：不小于长86x宽86x厚32(mm)；电气性能：最大耐电流、10A@48VDC；适用类型：适合埋入式电器盒使用 | 3 | 个 |
| 20 | 闭门器 | 闭门力度：EN1~EN4可调力级（EN3约为65公斤）。可现实门框和门扇的垂直安装，增配平行板可现实平行安装。双级调速，可精确调节闭门速度和扣锁速度。产品不分左右手, 便于安装及备件。 | 3 | 套 |
| 21 | 非屏蔽双绞线 | 六类 | 2 | 箱 |
| 22 | 设备电缆 | RVV2*1.5mm2 | 300 | m |
|  | 安装辅材 | 含管材、网线、信号线等安装辅材 | 1 | 项 |
| 5.1、IT机房七氟丙烷柜式灭火装置 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂，国标 | 275 | 公斤 |
| 2 | 柜式灭火装置 | 含柜体、气体存储钢瓶、高压管和喷头等 | 2 | 套 |
| 3 | 机械泄压口 | 开孔尺寸：不小于0.25平方 | 1 | 套 |
| 4 | 光电感烟火灾探测器 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU | 2 | 套 |
| 5 | 点型温感火灾探测器 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU | 4 | 套 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 电子编码 | 2 | 只 |
| 7 | 气体灭火控制器 | 壁挂报警灭火一体/含备电电池2节/打印功能/2区 | 1 | 台 |
| 8 | 气体释放显示灯 | 电子编码 | 2 | 只 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 可恢复型，配接灭火系统 | 1 | 只 |
| 10 | 输入/输出模块 | 电子编码，配接警铃 | 3 | 只 |
| 11 | 安装辅材 | 控制线缆、保护线管等 | 1 | 项 |
| 5.2、电池间七氟丙烷柜式灭火装置 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂，国标 | 70 | 公斤 |
| 2 | 柜式灭火装置 | 含70L瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、启动装置 | 1 | 套 |
| 3 | 机械泄压口 | 开孔尺寸：不小于405*405 | 1 | 只 |
| 4 | 光电感烟火灾探测器 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU | 1 | 套 |
| 5 | 点型温感火灾探测器 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU | 1 | 套 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 电子编码 | 1 | 只 |
| 7 | 气体灭火控制器 | 壁挂报警灭火一体/含备电电池2节/打印功能 | 1 | 台 |
| 8 | 气体释放显示灯 | 电子编码 | 1 | 只 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 可恢复型\配接灭火系统 | 1 | 只 |
| 10 | 输入/输出模块 | 电子编码，配接警铃 | 2 | 只 |
| 11 | 安装辅材 | 控制线缆、保护线管等 | 1 | 项 |
| 六、新风系统 |  |  |  |  |
| 6.1、新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机 | 风量：≥1500立方/小时，多效过滤，过滤效率≥95%，活性炭过滤除菌，智能液晶控制器，定时，分时段运行，过滤器更换提醒功能 | 1 | 台 |
| 2 | 吊顶式洁净新风机 | 风量：≥300立方/小时，多效过滤，过滤效率≥95%，活性炭过滤除菌，带回风 | 1 | 台 |
| 3 | 防火阀 | 接收消防控制主机24V信号动作，70度感温常开阀 | 2 | 个 |
| 4 | 风管 | 0.6mm镀锌钢板，20mm橡塑板保温，含三通、弯头、变径等异形风管 | 20 | 平米 |
| 5 | 风口 | 300*300mm,散流器带调节器 | 4 | 个 |
| 6 | 控制线及其铺设 | 控制电源线 | 1 | 项 |
| 7 | 防雨百叶风口 | 防风雨百叶 | 2 | 个 |
| 8 | 配件及安装辅材 | 含输入电源及阀的布线接线部分 | 1 | 项 |
| 6.2、灾后排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 | 风量：≥4200立方/小时 | 1 | 台 |
| 2 | 轴流排风机 | 风量：≥900立方/小时 | 1 | 台 |
| 3 | 排烟阀 | 300*150mm；接收消防控制主机24V信号动作，常闭阀 | 2 | 个 |
| 4 | 风管 | 0.6mm镀锌钢板，20mm橡塑板保温，含三通、弯头、变径等异形风管 | 30 | 平米 |
| 5 | 风口 | 300*150mm，双层百叶 | 3 | 个 |
| 6 | 防雨百叶风口 | 定制 | 2 | 个 |
| 7 | 控制箱 | 排烟电箱含ATS自动转换开关 | 2 | 个 |
| 8 | 配件及安装辅材 | 含输入电源及阀的布线接线部分 | 1 | 项 |
| 七、机房环境 |  |  |  |  |
| 7.1、IT机房环境 |  |  |  |  |
| 1、顶面实施材料 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔吊顶 | 成品600mm*600mm*1mm铝合金微孔 | 99 | 平方米 |
| 2 | T型铝龙骨、吊杆 | 50主龙骨及¢8螺杆(含三角龙骨) | 99 | 平方米 |
| 3 | 四周铝走线 | 铝合金收边材料 | 45 | 米 |
| 2、墙面实施材料 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面保温铺设 | 保温岩棉1000*40*40mm A级岩棉 | 162 | 平方米 |
| 2 | 彩钢板 | 1200*2900*0.6mm | 162 | 平方米 |
| 3 | 阴阳角收边条 | 15*16*25（2600）mm | 1 | 批 |
| 4 | 墙面龙骨 | 75型 | 162 | 平方米 |
| 5 | 封防火板 | 1220*2440*12mm防火阻燃板 | 45 | 米 |
| 6 | 窗户贴膜 | 黑色防窥膜 | 40 | 平方米 |
| 7 | 窗户封堵 | 砖砌 | 40 | 米 |
| 8 | 钢制防火双开门 | 2200*1500mm 甲级钢制防火门 | 1 | 樘 |
| 9 | 钢制防火子母门 | 2200*1200mm 甲级钢制防火门 | 1 | 樘 |
| 10 | 不锈钢踢脚线 | h=100mm | 80 | 米 |
| 3、地面实施材料 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 两遍环氧地坪漆 | 99 | 平方米 |
| 2 | 地面保温铺设 | 保温棉壁厚20公分、防火系数B1 | 99 | 平方米 |
| 3 | 防静电地板 | 陶瓷防静电活动地板尺寸：600*600*35mm；集中荷载≥300kg，极限荷载：≥900kg，均布载荷：≥1250kg/m²‌。 | 99 | 平方米 |
| 4 | 地板角钢支架 | L30角钢 | 45 | 米 |
| 5 | 入口踏步、斜坡 | 定制 | 1 | 套 |
| 4、市电照明 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 40W | 12 | 套 |
| 2 | 安全出口灯 | 安全出口灯 | 2 | 台 |
| 3 | 安全指示灯 | 安全指示灯 | 6 | 台 |
| 4 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 4 | 台 |
| 5 | 三联开关 | 三联双控开关 | 2 | 个 |
| 6 | 墙面插座 | 6个5孔插座10A/250V，2个3空插座 16A/250V | 8 | 个 |
| 7 | 照明插座线缆 | ZR-BV3*2.5mm2 | 300 | 米 |
| 5、桥架系统 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌桥架 | 300*100mm | 60 | 米 |
| 2 | 网格式桥架 | 300*100mm | 30 | 米 |
| 3 | 网格桥架附件 | 定制 | 1 | 批 |
| 4 | 金属穿线管 | KBG20薄壁钢管 | 400 | 米 |
| 6、机房接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 40*4紫铜 | 50 | 米 |
| 2 | 绝缘子 | 100mm（含膨胀螺丝、螺帽） | 60 | 套 |
| 3 | 等电位接地端子箱 | 300*350mm | 2 | 套 |
| 4 | 接地母线 | ZR-BVR25mm2（含铜鼻子） | 20 | 米 |
| 5 | 接地线 | ZR-BVR6mm2（含铜鼻子） | 100 | 米 |
| 7.2、电池间环境 |  |  |  |  |
| 1、顶面所需材料 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔吊顶 | 成品600*600mm铝合金微孔 | 21 | 平方米 |
| 2 | T型铝龙骨、吊杆 | 50主龙骨及¢8螺杆(含三角龙骨) | 21 | 平方米 |
| 3 | 四周铝走线 | 铝合金收边材料 | 18 | 米 |
| 2、墙面安装材料 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 采用环保白色乳胶漆，两底两面 | 80 | 平方米 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 100*2400mm | 18 | 米 |
| 3 | 窗户贴膜 | 黑色防窥膜 | 15 | 平方米 |
| 4 | 窗户封堵 | 砖砌 | 15 | 米 |
| 5 | 钢制防火门 | 2200*1000mm 甲级钢制防火门 | 1 | 樘 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | h=100mm | 18 | 米 |
| 3、地面安装材料 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 陶瓷防静电活动地板尺寸：600*600*35mm；集中荷载≥300kg，极限荷载：≥900kg，均布载荷：≥1250kg/m²‌。 | 21 | 平方米 |
| 2 | 入口斜坡 | 定制 | 1 | 套 |
| 3 | 地板角钢支架 | L30角钢 | 18 | 米 |
| 4、市电照明 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 40W | 4 | 套 |
| 2 | 安全出口灯 | LED光源 | 1 | 台 |
| 3 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 1 | 台 |
| 4 | 单联开关 | 单联开关 | 1 | 个 |
| 5 | 墙面插座 | 1个5孔10A/250V，1个3孔16A/250V | 2 | 个 |
| 6 | 照明插座线缆 | ZR-BV3*2.5mm2 | 100 | 米 |
| 7 | 机房照明配电箱 | 含元器件2P/63A，输出开关2P/16A*3,2P/25A*3，含箱体汇流排 | 1 | 个 |
| 八、原机房设备搬迁至新机房 |  |  |  |  |
| 1 | 原机房设备搬迁及调试 | 在机房建成后，供应商需协助采购方完成原数据中心网络设备（含服务器、存储）及校园网核心/汇聚交换机的搬迁工作，并提供设备割接、安装规划、网络及安全设备调优等全流程技术支持服务，确保搬迁过程安全可靠。 | 1 | 项 |
| 2 | 搬迁辅材 | 提供光纤熔接、光纤和网络跳线等辅材 | 1 | 项 |
| 九、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 设备拆除费及垃圾清运 | 原机房消防淋管拆除、窗户封堵、 部分墙体开孔、拆除 、垃圾清运等装修内容 | 1 | 项 |
| 2 | 设备安装、调试、培训费 | 设备安装、调试、培训费用 | 1 | 项 |
| 3 | 售后服务 | 招标文件内的空调、UPS、电池、主要设备5年期内产品延保和售后服务 | 1 | 项 |

注：（1）本项目核心产品为行级列间精密空调系统。

（2）标★项参数要求为实质性要求，不接受负偏离，有负偏离的按无效响应处理。

（3）本项目平面布局参考图纸请投标人下载附件或通过百度网盘自行下载，

链接:https://pan.baidu.com/s/14DupK6tjyUA9tavW2ZF05A 提取码:uvbp。

（4）为便于投标人实地了解项目现场情况，采购人将组织统一现场踏勘，具体信息如下：

现场踏勘集合时间：2025年 11月 04 日9：30时。

现场踏勘集合地点：苏州卫生职业技术学院（苏州市虎丘区科华路28号）南门。

现场踏勘联系方式：周老师（电话：0512-62690118）。

注：现场踏勘不要求投标人提供任何单位或个人的相关信息，投标人须在现场踏勘集合时间截止前到达现场踏勘集合地点，逾时不候，且不再重新组织现场踏勘。投标人应充分重视和仔细地进行现场踏勘，并对经现场踏勘得出的任何推论、理解和结论自行负责。投标人须承担参加现场踏勘的所有费用，并同时承担在现场勘查期间由于投标人行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：自政府采购合同签订生效之日起120日内交付并完成安装调试，并能通过采购人验收，交付采购人使用。如不能如期供货，采购人有权终止合同，投标人须承担由此对采购人造成的损失。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.质保期及售后服务：整体项目提供不低于5年免费运行保障，若系统出现问题，乙方应安排技术工程师1小时内到达现场判断问题故障原因并解决，4小时内不能解决的需提供备品备件保障系统的正常运行；硬件部分要求提供5年原厂免费质保，精密空调质保包含空调滤网等相关耗材；软件部分要求5年内免费升级。质保期届满后，甲方要求继续提供服务的，乙方应以成本价继续提供相关服务。

售后服务内容包括：

①投标文件中应明确指定负责本项目的合格的维修保养单位，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。

②应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求投标方1小时响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。

③针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在质保期内外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

6.技术支持

（1）提供远程技术支持

中标供应商提供24小时热线电话支持、E-mail支持和传真支持。接到采购方对如何使用系统、简单故障排除等问题咨询后，咨询人员在2小时内响应，搜集故障信息并组织技术人员对故障现象进行分析，为采购方提供解决方案。

此外，在采购方同意并中标供应商申请采购方领导批准的情况下，中标供应商工程师还将通过远程方式进行在线诊断和故障排除，进行相关系统检查、故障隔离、分析及故障排除工作，保证报修后4小时内解决问题。

（2）提供现场技术支持

若电话咨询服务、远程维护不能解决问题，需即刻指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，及时组织有关技术专家进行会诊，并在4 小时内采取相应措施以确保系统的正常运行。

（3）技术文档服务

在本系统建设过程中，中标供应商需严格按照相关的标准和规范向采购方提供相应的技术文档，包括系统安装手册、采购方使用手册、验收文档等完备准确的工程技术资料。

（4）技术人员辅导

根据系统运行和日常工作维护情况，结合采购方对今后系统发展规划和需求，中标供应商需有针对性的提供有关培训和咨询服务，提高采购方系统维护人员的业务素质。中标供应商需派遣资深技术工程师到现场，对各种技术问题和软硬件的安装及配置方法，进行现场指导和培训。

7.人员要求

在项目实施过程中，中标供应商应安排项目负责人、技术负责人、售后负责人各1名，及其他项目组主要人员至少4人，未经采购人同意原则上不能更换，且须进行现场实施和技术保障工作。采购人根据项目实施情况可要求投标人更换项目负责人、技术负责人、实施负责人。

8.质量要求

（1）项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

（2）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

（3）中标人须按照招标要求和技术标准实施，不得擅自修改，不得偷工减料。

（4）应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

（5）本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标人终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行全部承担，与他人无涉。

9.包装和运输要求

9.1合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

9.2合同标的物的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

9.3合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

10.安装调试要求：

（1）所有安装调试材料质量及实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；并提供详细的实施质量保证方案。

（2）中标人应对安装调试安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

（3）投标人中标后，3天内把详细的工程组织设计（方案）报送采购单位审批，经批准同意后方可以组织实施。在实施期间，中标人应无条件的遵守实施现场的各项规章制度。

（4）实施期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

（5）中标人必须按照工程设计和技术标准实施，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（6）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁实施谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

（7）中标人应遵守现场的一切规章制度，文明实施；

（8）中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购人；

（9）中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（10）无论调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。

11.项目方案

（1）总体规划和设计方案：投标人应根据招标文件要求及本项目情况进行详细分析，结合学校机房实际现状，提出机房改造的总体规划和设计方案，包括但不限于建设原则、建设内容、各系统的平面布局图、系统图、效果图、设计规划。

（2）项目实施方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，结合苏州卫生职业技术学院机房实际现状，提供整体项目建设实施方案，包括但不限于①机房供配电实施方案、②UPS不间断电源系统实施方案、③精密空调制冷系统实施方案、④机柜通道封闭系统实施方案、⑤动力环境监控系统实施方案、⑥机房环境实施方案。

（3）实施进度及质量保证措施：包括①拟派管理及实施人员、②实施各阶段进度控制保证措施、③各实施阶段质量保证措施、④设备材料供应计划表。

（4）售后服务方案：投标人应提供有针对性售后服务体系包括①安装调试、技术支持范围，②设备巡检保障（维保期内每年不少于4次）保修、③服务标准及应急响应预案，④故障响应及修复时间，⑤系统发生重大事故时的应急保障。

（5）搬迁方案：投标人应提供现有中心机房的详细搬迁方案，包括①机柜布局规划图纸，②现有系统架构梳理，③搬迁后安装的系统架构和方案，④保障按业务应用系统类型、按设备类型及配置迁移计划和多专业工程师组织架构，⑤实施安全保障及如何减少业务中断时间等方面。

（6）安全文明保障方案：包括①机械设备安全方案②组织保障与责任体系③扬尘污染防治措施④安全教育培训。

三、综合说明及其他要求

1.投标人所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物及服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3.技术规格中如有材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或高于相应技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

4.本次招标报价总报价包括完成本项工作所需的货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测、验收、安装调试、网络部署、设备搬迁、数据迁移、内部环境的改造服务、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.投标人在项目实施过程中须做好安全防范工作，提供安全解决方案。采购人在此项目中不再就安全问题承担责任。

6.投标单位应保证采购人免除且承担由于采购人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。如采购方因此而遭致损失的，中标单位应赔偿该损失。

7.若供应商出现递交无竞争力投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），经学校核实后，将被列入供应商黑名单并予以书面通知。供应商被列入供应商黑名单之日起3年内，不得参与学校组织的各类招标（采购）项目。

四、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

1.节能产品和环境标志产品：

本次采购的产品中空调属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购品目清单范围内的产品，投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为不实质性响应，不得进入下一步评审环节。

具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。

2.促进残疾人福利性单位：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.支持监狱企业发展

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的有关规定并执行文件，对提供货物制造商为小型或微型企业的评审：

如投标人认定所投货物制造商为小型或微型企业的，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报《中小企业声明函》。

根据《中小企业声明函》中所填写的企业性质，如货物制造商属于小微型企业提供的，对投标人报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

注：残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布的内容为准。

# 第六章 合同主要条款

甲方（需方）：苏州卫生职业技术学院

地址：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

电话：

根据政府采购编号             招标文件、乙方的投标文件、中标通知书、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方就此次成交的               购销事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、合同内容

1.乙方负责完成甲方的           采购及配套工作。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及补充通知（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

以上与本合同具有同等法律效力。

3.合同明细价格如下：

| 标的物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款与支付

1.合同总价款：人民币            元整（¥     元），包括完成本项工作所需的货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测、验收、安装调试、网络部署、设备搬迁、数据迁移、内部环境的改造服务、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：

（1）合同生效后产品安装调试完成后，经甲方确认无质量问题的，由甲方向乙方支付合同价款的40%，试运行后经甲方组织项目验收后支付合同价款的50%，余款10%待两年后支付。

（2）乙方在结算货款时须提供下列单据：

A、合格的发票；

B、甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3.付款方式：银行转账。

三、交付时间及地点

1.交付时间：自政府采购合同签订生效之日起120日内交付并完成安装调试，并能通过甲方验收，交付甲方使用。如不能如期供货，甲方有权终止合同，乙方须承担由此对甲方造成的损失。

2.交付地点：甲方指定地点。

3.交付确认方式：所有标的物须经甲方代表确认后才可进行安装。

四、采购要求：详见采购文件

五、验收要求

本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，对供应商进行履约验收。具体履约验收方案详见合同文本--附件1。

六、售后服务

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1 乙方不能交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

2.2 乙方逾期交付的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，按照逾期交付部分货款的每天万分之四支付逾期交付违约金，若甲方不同意继续供货，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

3.不可抗力

3.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

九、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.合同的部分和全部都不得转让。

十、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效，生效的合同需在规定时间内进行网上公示。

2.合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

3.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

注：合同条款内容将根据中标人承诺的实际服务内容进行调整。

甲方：                                      乙方：

（公章或合同专用章）                       （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）签字：                法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：                                  签订日期：

合同附件一

履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：     元

验收主体：（采购人）

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

4.1采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

4.2确有必要委托采购代理机构组织履约验收的，采购人应当与其订立委托代理协议，明确委托代理内容、标准、要求、费用等权利义务事项，委托费用列入单位政府采购预算。采购人应当审查采购代理机构出具的验收意见，并书面确认验收意见。委托履约验收不转移或者免除采购人对履约验收工作的主体责任。

4.3采购代理机构应当依据委托代理协议的约定组织履约验收工作，及时向采购人反映履约异常情形，协助采购人解决验收中出现的问题和合同履行纠纷等。

五、验收程序

5.1发出验收通知

5.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.1.3采购人应及时全面准备验收，在验收日期前做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作。

5.2成立验收小组

5.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的本单位3名(含)以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人。若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。分期(分段)验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，劳务报酬等费用由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3参与验收人员

5.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

5.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映货物供给完结情况。

5.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

5.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

5.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

5.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

5.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

5.5检测(检验)验收

5.5.1采购文件中设置检测报告相关要求的，应出具第三方检测合格报告，相关费用由供应商承担。内容包含但不限于下列要求：

（1）机房环境测试：测试机房的温度、湿度、空气质量等环境参数是否符合标准要求，以确保设备正常运行和员工的健康；

（2）电力供应测试：测试机房的电力供应是否稳定，并检查备用电源的可靠性，以确保数据中心在停电等突发情况下能够正常运行；

（3）硬件设备测试：微模块、精密空调、UPS电池等硬件设备的性能和可靠性，以确保设备能够满足数据中心的需求；

（4）性能测试：测试在高负载情况下进行性能表现，以确保数据中心能够处理大量的请求并提供良好的用户体验；

（5）合规性测试：测试是否符合相关法律法规和行业标准的要求，如数据隐私保护、信息安全管理体系等。

5.5.3当检测不合格时，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.5.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.5.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.5.6除上述5.5.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.6验收工作实施方案

5.6.1验收工作的起止时间：自合同标的的运输、搬运、安装调试完毕后至全部验收工作完成止。

5.6.2履约验收范围：中心机房基础环境建设

5.6.3履约验收内容：货物类项目的验收内容可以包括但不限于：货物清单、品牌/型号/规格/数量及外观质量、技术/性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、检测报告、售后服务承诺、安全标准、合同履约时间/地点/方式等。

5.6.4验收的方式：采用一次性验收方式开展履约验收。

5.6.5履约验收组织形式：采购人自行组织验收或根据需要委托采购代理机构协助组织验收。

5.6.6履约验收标准：

①按照现行国家和省、市、区标准执行，无国家和省、市、区标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

5.6.6履约验收材料：包括但不限于项目合同；机房规划文档与设计图纸；项目采购设备清单及指标说明；项目实施方案；主要设备、材料的质量证明文件（合格证、厂家质保证明），主要包括空调、UPS、电池、动力环境监控、灭火设备、电缆等；各子系统模块功能、安全测试报告；机房质保证明文件；培训记录及培训材料；技术文档（包含UPS、空调、动环的系统操作与维护手册）。

5.7验收记录

5.7.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.7.2验收小组应当制定履约验收工作实施方案，认真履行项目验收职责，按照实施方案开展验收，做好验收记录，确保出具的验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标(响应)文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.7.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

5.8验收结果

5.8.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

5.8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定处理。

5.8.3项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，供应商所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。

5.8.4《政府采购履约验收书》（见下表2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。

涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

5.9验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

六、附则

费用承担（如涉及）：

检测（检验）费：合同有约定从约定；无约定，由提出委托的一方承担。

验收小组成员中的专业技术人员费用支出：合同有约定从约定；无约定，由采购人承担，标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。

表1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

表2：

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

附件

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商： 欢迎贵公司参加江苏省政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 第七章 评标办法和评分标准

一、评标办法

1.本次招标评标采用为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件以打分的形式进行评审和评价。

3.本采购项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

4.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数），加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

5.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人或中标人，如果投标报价也相同的，则由招标人组织以抽签方式确定排名第一的中标候选人。

二、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（35分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 1. 投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为35%），小数点后四舍五入保留两位小数。 2.评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如漏项构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的有关规定并执行文件，对提供货物制造商为小型或微型企业的评审： 如投标人认定所投货物制造商为小型或微型企业的，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报《中小企业声明函》。 根据《中小企业声明函》中所填写的企业性质，如货物制造商属于小微型企业提供的，对投标人报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。 注： ①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。 ②若投标人提供的 “中小企业声明函” 为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 ③残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同一单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 ④未在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的，不享受相关政府采购政策。 | 35 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品技术响应情况 | 1、技术指标条款响应情况： 投标人所投产品能满足采购需求前提下，根据所投产品的技术参数、性能指标的偏离情况进行打分，全部符合或优于招标文件要求的得21分。 根据清单要求，其中7项打“▲”参数需在投标文件中提供招标参数中明确要求的证明材料，每缺少一项扣3分。 | 21 |
| 2.2 | 总体规划和设计方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目情况进行详细分析，结合学校机房实际现状，提出机房改造的总体规划和设计方案，包括但不限于建设原则、建设内容、各系统的平面布局图、系统图、效果图、设计规划等方面进行综合评审。 建设内容、各项图纸、设计规划均完整展示、效果整洁美观、空间布局科学、方案内容介绍详细全面、方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足本项目功能使用需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容完全符合的得4分； 建设内容、各项图纸、设计规划均完整展示、效果整洁美观、空间布局科学、方案内容介绍详细全面、方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足本项目功能使用需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容除图纸外有一项不完全符合的得3分； 建设内容、各项图纸、设计规划均完整展示、效果整洁美观、空间布局科学、方案内容介绍详细全面、方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足本项目功能使用需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容除图纸外有两项及以上不完全符合的得2分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，结合学校机房实际现状，提供整体项目建设实施方案，包括但不限于①机房供配电实施方案、②UPS不间断电源系统实施方案、③精密空调制冷系统实施方案、④机柜通道封闭系统实施方案、⑤动力环境监控系统实施方案、⑥机房环境实施方案；根据方案进行综合评审。 上述实施方案6项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容完全符合的得4分； 上述实施方案6项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有一项不完全符合的得3分； 上述实施方案6项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有两项及以上不完全符合的得2分； 未提供相应内容或上述实施方案6项内容有整项内容未体现的不得分。 | 4 |
| 2.4 | 实施进度及质量保证措施 | 根据各投标人提供的①拟派管理及实施人员、②实施各阶段进度控制保证措施、③各实施阶段质量保证措施、④设备材料供应计划表等进行综合评审。 上述实施方案4项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容完全符合的得4分； 上述实施方案4项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有一项不完全符合的得3分； 上述实施方案4项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有两项及以上不完全符合的得2分； 未提供相应内容或上述实施方案4项内容有整项内容未体现的不得分。 | 4 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 根据各投标人提供的有针对性售后服务体系包括①安装调试、技术支持范围，②设备巡检保障（维保期内每年不少于4次）保修、③服务标准及应急响应预案，④故障响应及修复时间，⑤系统发生重大事故时的应急保障等进行综合评审。 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容完全符合的得4分； 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有一项不完全符合的得3分； 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有两项及以上不完全符合的得2分； 未提供相应内容或上述实施方案5项内容有整项内容未体现的不得分。 | 4 |
| 2.6 | 搬迁方案 | 根据各投标人所提供的现有中心机房的详细搬迁方案，包括①机柜布局规划图纸，②现有系统架构梳理，③搬迁后安装的系统架构和方案，④保障按业务应用系统类型、按设备类型及配置迁移计划和多专业工程师组织架构，⑤实施安全保障及如何减少业务中断时间等方面进行综合评审。 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容完全符合的得5分； 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有一项不完全符合的得3分； 上述实施方案5项内容全面完整、详细、规范，方案可行性强、操作性强、贴合项目实际、满足采购人采购需求、能直接按方案实施，投标人相应投标内容有两项及以上不完全符合的得2分； 未提供相应内容或上述实施方案5项内容有整项内容未体现的不得分。 | 5 |
| 2.7 | 技术人员 | （1）拟派项目负责人1人：具有网络规划设计师或信息系统项目管理师得2分；具有高级工程师及以上职称得2分，具有工程师职称得1分，最高得2分；具有IT 服务项目经理得2分；本项最高得6分。 （2）拟派项目技术负责人1人：具有信息系统项目管理师或系统分析师得3分，具有系统集成项目管理工程师或信息系统管理工程师得1分；本项最高得3分。 （3）拟派项目售后负责人1人：具有CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维）得2分；具有网络安全能力认证或注册信息安全专业人员得1分；具有电工证的得1分；本项最高得4分。 注：上述（1）-（3）需提供人员证书及投标人为其缴纳的最近一期社保证明文件扫描件并加盖投标人公章。 | 13 |
| 三、商务部分（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 自2022年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）投标人具有类似机房建设项目（项目至少包含UPS、精密空调、动力环境监控三项内容）的业绩，每提供一个得2分，本项最高得4分。投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 4 |
| 3.2 | 综合实力1 | 投标人具有有效期内的数据中心、运行维护业务领域的信息技术服务标准符合性证书（ITSS），每提供一份得1.5分，最高得3分。投标文件中需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 |
| 3.3 | 综合实力2 | 投标人具有有效期内信息系统建设和服务能力等级证书CS5级得3分，CS4级得2分，CS3级及以下得1分，不提供不得分。投标文件中需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 |

注：

（1）付款步骤、交付时间如有负偏离的不得中标。

（2）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）