无 锡 市 政 府 采 购

招  标  文  件

采  购 编 号：JSXSCG2024-09

采购项目名称：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目

采   购   人：江南大学附属医院（建设单位）

无锡城建发展集团有限公司(代建单位)

采购代理机构: 江苏翔顺工程管理咨询有限公司

二○二四年七月

目     录

一．投标邀请

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．合同条款（格式）

六. 附件（投标文件格式）

- 投标邀请

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目 采购编号：JSXSCG2024-09 采购人：江南大学附属医院（建设单位）、无锡城建发展集团有限公司（代建单位） 采购方式：公开招标 采购内容：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目 |
| 2 | 采购人：江南大学附属医院 采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 本项目是否专门面向中小企业：是。 最高限价：1698765.01元，超过最高限价的按无效报价处理。 本项目接受进口品牌。 |
| 4 | 采购项目概况、要求： （1）采购范围：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目，具体详见第三章“项目需求及说明”； （2）供货期限：90日历天； （3）质量标准：满足采购人要求，符合国家、地方标准； （4）本项目是否专门面向中小企业的采购项目：是； （5）本项目不接受联合体投标； （6）本项目标的所属行业：其他未列明行业。本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 5 | 投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））； 2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（提供最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件，社会保险登记证复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）； 4、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（例如提供实施本项目所使用的专用设备和技术人员情况介绍） 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 招标文件提供期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息）。 地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。 售价：本项目采购文件免费。 |
| 7 | 提疑截止时间：投标截止时间15日前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；传真：0510-81892580 邮箱：1178556659@qq.com 答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各投标供应商； |
| 8 | 保证金：本项目无需缴纳保证金。 |
| 9 | 投标有效期：标书递交之日起90天 |
| 10 | 投标时间：2024年08月02日13：00至13：30截止，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：江苏翔顺工程管理咨询有限公司（无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30栋） |
| 11 | 评审时间：2024年08月02日唱标结束后 评审地点：江苏翔顺工程管理咨询有限公司（无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30栋） |
| 12 | 确定中标单位时间：2024年08月02日评标结束 定标地点：江苏翔顺工程管理咨询有限公司（无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30栋） |
| 13 | 投标文件份数：一正四副。 光盘或U盘一份（备注好单位名称、内含盖章PDF版本） |
| 14 | 本项目采购代理费由各投标单位承担并综合考虑在投标总价内，以后由中标人领取中标通知书时一次性支付招标代理费收费标准为：以中标价格为基数，按差额定率累进法计取计算后总价打7折。代理费费率：100万以内费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%。 |
| 15 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91320206770543845H 联系地址：无锡市金城东路333号中国工业博览园总部园区30栋 联系人：郑波涛 联系电话：0510-81892501 邮箱：1178556659@qq.com 传真：0510-81892580 |

第二部分 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

4.采购文件一经售出、一律不退，采购文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

# 1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按投标邀请第7项规定的时间将书面传真及电子邮件（两种形式均须发送）至采购代理机构，联系方式详见投标邀请第15项。

# 2.采购人、采购代理机构将按投标邀请第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

# 3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

# 1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏翔顺工程管理咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

# 2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

# （五） 投标文件的组成

投标文件分为商务标和技术标两部分。

第一部分

1.资格文件（要求提供复印件的均需加盖投标单位电子公章）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件、税务登记证复印件（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本（投标时提供原件复印件并加盖公章）；

（3）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供原件复印件并加盖公章）；

（4）投标供应商2020-2022年度审计报告和所附已审财务报告复印件（投标时提供原件复印件并加盖公章），如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表或银行出具的资信报告）；

（6）投标人所提供的产品属于进口产品的必须提供生产厂家或中国总代理针对本项目出具的专项授权书原件复印件并加盖公章；注：凡中国总代理或本地区代理商出具授权书（投标时提供原件复印件并加盖公章）；

（7）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（8）投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印；

（9）投标人未被列入:失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商证明资料。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录。（查询时间：自招标文件发售至开标截止时间）。

（10）承诺书。

2.报价文件

2.1 开标一览表（格式见附件）

2.2 细目报价表（格式见附件）

3.商务文件

3.1 投标函（格式见附件）

3.2技术要求偏离表（格式自拟）

3.3评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

3.4 要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加）

3.5 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）：如符合政策要求的中小企业，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》）

第二部分

1. 项目组织实施方案

2. 售后服务与技术支持方案

（六） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。

7.投标文件份数：一正四副；投标文件电子光盘（或U盘）一份。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

（七）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的（受疫情影响的投标供应商除外）；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11.商务标和技术标未装订、密封包装的；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

13.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

14.未按要求提供电子光盘或者U盘的，或光盘（或者U盘）内容不全、格式不符要求的；

15.投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

16.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

17.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

19.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

21.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

22.不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

25.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

26.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

28.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.不同投标供应商的投标文件相互混装；

30.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （八）开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

2.资格性审查

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1评审小组对投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3.2评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表或法定代表人。投标供应商授权代表或法定代表人以书面形式作出澄清、说明或者补正，投标供应商盖公章或法定代表人签字或授权委托人签字予以确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3技术标和商务标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

4、（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。

（2）小微企业在投标文件中必须提供投标人注册地经信部门出具的中小微企业认定书复印件，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明和社保缴纳证明复印件；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

各投标人若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见附件格式中小企业声明函）。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

- 价格：（30分）

(1)投标报价分27（分）：

投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为27分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×27％×100

- 维保服务报价分（3分）：

维保服务报价费率（计费基础为投标总价）最低（不接受赠送）的得满分3分，最高不得超过5%，费率每增加1%得分下降0.6分，依次类推。质量保修期1年满后，从第2年至第8年的七年内，招标人每年仅向中标人支付维保费（投标总价*维保费报价费率），为保证系统正常运行所投入的所有费用（包括人工费、材料费等）由中标人承担。

（二）投标产品的技术参数和性能（满分35分）

（1）工作站外壳应采用钢板材质，外表面涂层应具有抑菌功能。提供第三方权威机构针对投标品牌产品出具的金属表面抑菌性能检测报告，符合JISz2801和ISO22196检测要求，无法提供证明材料符合上述要求的证明材料的不得分（5分）。

（2）每台风机须配置独立的变频控制系统，根据实际运营情况自动调整风机功率大小，节省系统整体系统耗能。无法提供变频装置实物图片的该项不得分（5分）。

（3）风机需采用知名品牌产品，技术成熟，运行稳定，噪音不超过70dB。无法提供第三方认证机构出具的检测证书的该项不得分（5分）。

（4）根据供应商提供的技术要求偏离表所列参数，☆参数正偏离的得3分，负偏离的不得分；其他参数正偏离的得1分，负偏离的不得分，本项满分20分。

（三）项目组织实施方案（12分）

项目实施计划、质量保证体系及交货、调试、试运行和验收方案以及人员配备（0-12分）。

实施方案思路清晰，质量保证体系完善，交货、调试、试运行和验收方案满足要求，验收方案以及人员配备齐全的得12-9分，实施方案思路一般，质量保证体系完善，交货、调试、试运行和验收方案满足要求，验收方案以及人员配备一般的得8-5分，实施方案思路不够清晰，质量保证体系不够完善，交货、调试、试运行和验收方案一般，验收方案以及人员配备不够齐全的得4-1分，无方案不得分。

（四）售后服务与技术支持方案（16分）

（1）系统深化方案：结合平面图，各投标人自行深化系统方案，系统分布和走向符合大楼整体结构及大楼建筑的空间许可要求等。（0-8分）

系统深化方案的表述内容完整、详细、思路清晰、方案措施合理可行的得8-6分，方案较完整、较详细、思路较清晰、方案措施较合理可行的得5-3分，深化方案一般、思路一般的得2-1分，无方案不得分。

（2）售后服务方案完整、合理、有针对性，包括针对招标人各站点使用人员的培训计划，售后服务机构、解决方案、应急措施，保修期外的维修处置方案等进行综合打分（0-8分）

售后服务完整、合理、有针对性的得8-6分，售后服务较完整、较细致、较有针对性的得5-3分，售后服务一般、针对性一般的得2-1分，无方案不得分。

（五）项目业绩（5分）

提供所投品牌自2020年9月以来，在国内已签约的类似业绩，提供合同复印件及中标通知书（以合同签约时间为准），每提供一个项目得1分，满分5分。

（六）认证证书（2分）

提供认证机构出具的针对投标品牌的ISO9001质量管理体系认证证书，认证产品需包括气动物流系统且认证范围包括设计和生产，否则视为无效。需提供证书复印件并加盖投标产品制造商公章，得2分，否则不得分。

注：1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标单位均应提供相关的证明材料（厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则不作为评分依据。

# （九） 确定中标供应商：

- 评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件要求的评审方法依法确定各标段中标供应商。采购人或者采购代理机构将在江苏省政府采购网、无锡市政府采购网发布中标公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书；对未通过资格审查的投标供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，将告知未中标供应商其评审得分与排序。

- 如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府招标货物和服务招标投标管理办法》、财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

- 中标供应商及未中标供应商的投标文件全部留存。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，招标任务取消。

# （十一）投标保证金：本项目无需缴纳。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

- 3.合同一式七份，建设单位持二份，代建单位持三份，中标人持二份。上述合同由建设单位、代建单位、中标人法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

- 4.本文件所涉《江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）特殊科室洁净和大楼医用气体系统维保合同》及其附件仅由建设单位与中标供应商签订并履行，代建单位不作为签约主体，且不承担维保期间的管理责任。

# （十四）政府采购信用担保

# 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

# 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十五）政府采购合同融资

# 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

# 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# （十六）其他：

# 招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正。凡属对条款的误解所造成的招标价格失误，由供应商负责。

# 三．采购需求

智能气动物流系统配置要求及技术规格

（一）气动物流系统配置需求列表

| 无锡江南大学附属医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气动物流传输系统站点分布表 |  |  |  |  |
| 楼层 | 烧创伤楼 |  |  | 站点数量 |
| 12F | 预留 |  |  | 0 |
| 11F | 标准护士站 |  |  | 1 |
| 10F | 标准护士站 |  |  | 1 |
| 9F | 标准护士站 |  |  | 1 |
| 8F | 标准护士站 |  |  | 1 |
| 7F | 标准护士站 |  |  | 1 |
| 6F | ICU |  |  | 1 |
| 5F | EICU |  |  | 1 |
| 4F | 手术中心 |  |  | 1 |
| 3F |  |  |  | 0 |
| 2F | 留观 | 检验科 | 输血科 | 3 |
| 1F | 抢救红区 | 抢救黄区 |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 13 |

## （二）气动物流系统必备技术要求和条款

## 以下技术参数条款为本系统必备技术要求和条款，任何不满足以下技术要求和条款的将视为无效标。

- 传送速度：正常速度5~6米/秒，半速2.5~3米/秒，可手动选择也可自动选

择，各工作站可设定传输速度。

- 控制方式：完全由计算机实时监控系统运行，不可由其他分控制系统控制。

- 最大传输重量：不低于5Kg。

- 工作负荷：每日连续使用24小时，每周连续工作7天。

- 满负荷最大传输距离：满足图纸要求的所有站点间的传送。

- 传送内容：药品、标本（包括血液）、血浆、X光片、医疗器械、文件等。

- 风机数量：不少于1套。

- 传输瓶数量：不少于26个。

- 气动物流系统免费质量保修期为1年。

## （三）、气动物流系统主要组成部件参数和技术要求

| 序号 | 招标要求 | 响应内容 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 整体系统要求 |  |  |  |
| 1 | 常规内容 |  |  |  |
| 1.1 | 采用模式：单管/双向气动管道传输 |  |  |  |
| 1.2 | 适用环境温度：-20~+40℃ |  |  |  |
| 2 | 系统技术要求 |  |  |  |
| 2.1 | 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品。 |  |  |  |
| 2.2 | 传送安全、可靠，物品不会丢失、无损伤、无质变；系统启动及停止均有缓冲，无撞击的平稳接收并说明缓冲方式。 |  |  |  |
| 2.3 | 系统稳定性：具有很强的容错能力和故障恢复能力，传送中如发生断电现象，任何没有发送完的传输任务将存储在主控单元的电池缓冲存储器中，电源恢复后能自动执行未完成的动作或回到回收站。 |  |  |  |
| 2.4 | 在一个多区系统内，每个工作站，每条支线，每个区甚至是多区转换系统都能够被关闭或从整个系统中隔离而不影响其他区的运行。 |  |  |  |
| 2.5 | 一个多区系统应该可以有不少于255个区，每个分区子系统能够容纳不少于255个工作站。 |  |  |  |
| 2.6 | 收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特制密封材料。 |  |  |  |
| 2.7 | 血液标本传送前后指标无本质差异，必须提供所投品牌 气动物流客户出具的血液传输检测相关报告一份。 |  |  |  |
| 2.8 | 传输瓶抵达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性。 |  |  |  |
| 3 | 安装方式 |  |  |  |
| 3.1 | 安装位置：室内外均可安装，由投标人根据提供的站点分布图纸合理设计管道、承担具体的施工并需得到发包人确认，如是设计中未考虑到的补充部分由投标人承担。 |  |  |  |
| ☆3.2 | 所投品牌能提供适应系统的多种需求的三向转换器或四向转换器或六向转换器，请用图片加以说明。 |  |  |  |
| 二 | 系统组成及技术要求 |  |  |  |
| 1 | 控制软件及监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 配置情况：CPU配置英特尔I7四核处理器，内存配置4G DDRROM/500GB硬盘/DVD光驱/21”液晶显示器；操作系统应高于WINDOWS7；可远程在线会诊升级。 |  |  |  |
| 1.2 | 技术要求： |  |  |  |
| 1.2.1 | 操作软件由原厂开发； |  |  |  |
| 1.2.2 | 显示故障区域及故障代码或文字； |  |  |  |
| ☆1.2.3 | 显示动态图像和图表，能以图表形式显示24小时内每小时传输瓶传输次数，直观的掌握传输量信息及传输任务高峰时段，请用图片并进行相关说明； |  |  |  |
| 1.2.4 | 实时监控整个系统的运转状态； |  |  |  |
| 1.2.6 | 若某收发站有故障，关闭此站不影响整个系统的运行；若某一子系统有故障或关闭，不影响其它系统正常运行。 |  |  |  |
| 1.2.7 | 监控中心设置监控装置可与局域网连接；可实现远程监控；可自动统计数据。 |  |  |  |
| 1.2.8 | 可液晶显示动态文字； |  |  |  |
| 1.2.9 | 可控制全部系统； |  |  |  |
| 1.2.10 | 可记录所有收发送记录,电脑可储存10万次以上的监控记录 |  |  |  |
| 1.2.11 | 控制信号最远可传递具体超过1000米，无需加信号放大器； |  |  |  |
| 1.2.12 | 软件支持终端操作面板全部信息中文汉字动态显示； |  |  |  |
| 1.2.13 | 控制传感器为原厂光电传感器； |  |  |  |
| 1.2.14 | 监控PC可实现故障分析查询功能； |  |  |  |
| 2 | 回收站 |  |  |  |
| 2.1 | 作用：当出现故障或发送的传输瓶未被接收，都将传输瓶自动转到回收站，待问题解决后自动或人工将未传输成功的传输瓶继续送到指定的站点； |  |  |  |
| 2.2 | 可设置任意一个收发站为系统兼容回收站，也可在机房专门设置一个回收站； |  |  |  |
| 3 | 转换器 |  |  |  |
| 3.1 | 可在系统内由一主通道分支为若干条通道；具体分支数量由投标人说明； |  |  |  |
| ☆3.2 | 所投品牌能提供适应系统的多种需求的三向转换器或四向转换器或六向转换器，请用图片加以说明。 |  |  |  |
| 3.3 | 转换器的机械和电子的小部件应是模块化组装，便于快速更换，同时与其它工作站的部件可互换。 |  |  |  |
| 3.5 | 使用寿命≥20年。 |  |  |  |
| 4 | 收发站 |  |  |  |
| 4.1 | 作用：接收和发送传输瓶 |  |  |  |
| 4.2 | 类型：上置式或下置式或前置式工作站。 |  |  |  |
| 4.2.1 | 站点框架为100%钢制，表层粉末喷涂。 |  |  |  |
| ☆4.2.2 | 站点美观，结构紧凑，高度≤1200毫米，宽度≤960毫米，厚度≤500毫米。请提供图片及数据说明。 |  |  |  |
| 4.2.3 | 功能 |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 具有收发功能；并可设置呼叫转移功能； |  |  |  |
| 4.2.3.2 | 上下翻页自动搜索地址簿； |  |  |  |
| 4.2.3.3 | 发送遇忙可自动排队等候； |  |  |  |
| 4.2.3.4 | 中文显示操作提示； |  |  |  |
| 4.2.3.5 | 可中文显示目的站地址、系统状态、发送站地址； |  |  |  |
| 4.2.3.6 | 可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统设置≥10个优先级，确保关键科室使用。 |  |  |  |
| 4.2.3.7 | 配有智能识别装置，具有防异物进入自我识别保护功能。 |  |  |  |
| 4.2.3.8 | 可显示最近9次发送（时间和地址）和最近9次接收（时间和发送站）的记录； |  |  |  |
| 4.2.3.9 | 操作键盘有发送确认键 |  |  |  |
| 4.2.3.10 | 中文信息动态界面，至少可显示2行，每行至少可显示16个字符的文字信息； |  |  |  |
| 4.2.3.11 | 操作面板上需配置相应的LED指示灯，指示灯能起到指示传输瓶发出，传输瓶到站及报错等信息。 |  |  |  |
| 4.3 | 类型：检验科站点核查。 |  |  |  |
| ☆4.3.1 | 全钢制结构 |  |  |  |
| 4.3.2 | 功能(需提供产品图片资料说明) |  |  |  |
| ☆4.3.2.1 | 传输瓶抵达站点后，垂直到站的传输瓶会经过机械或气压缓冲水平滑入站点下部的传输瓶接收台中，以确保检验科敏感物品的传输安全性。 |  |  |  |
| ☆4.3.2.2 | 站点下部的传输瓶接收平台为可拆卸式，便于维修和换装接收能力更大的平台。 |  |  |  |
| ☆4.3.2.3 | 可连续接收3个及以上传输瓶不至于引起传输瓶堵塞造成系统出错； |  |  |  |
| ☆4.3.2.5 | 仅需一个操作面板即可控制所有发送任务，无需多个面板分别控制每个传输瓶的发送。 |  |  |  |
| 5 | 输送管道 |  |  |  |
| 5.1 | 优质U-PVC管道，管道外径：160mm；管壁厚度：≥3mm |  |  |  |
| 5.2 | 管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的PVC管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+40℃。 |  |  |  |
| 5.3 | 管道包括直管、弯管、连接套管，用于传输载物桶。 |  |  |  |
| 5.4 | 转弯半径：800~1200mm。 |  |  |  |
| 5.5 | 管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈； |  |  |  |
| 6 | 传输瓶 |  |  |  |
| 6.1 | 用于装载传送的物品，原装进口 |  |  |  |
| 6.2 | 材料：工程塑料。 |  |  |  |
| 6.3 | 120mm≤内径≤125mm，220mm≤长度≤360mm |  |  |  |
| 6.4 | 两端有双旋盖，防撞块，且具备较好的密封性能。 |  |  |  |
| 6.5 | 传输瓶应适用于传送物品要求；每个站点配2个传输瓶。具有多种颜色可选。 |  |  |  |
| 6.6 | 清洁传输瓶：配置专门用于管道清洁使用的传输瓶； |  |  |  |
| 7 | 空气压缩机系统 |  |  |  |
| ☆7.1 | 进口知名品牌 侧流变频风机，兼容性强，安装及维护简易方便。并符合国际高能效标准IE2要求，技术成熟，运行稳定。 |  |  |  |
| 7.2 | 气送量不低于8.9m3/min |  |  |  |
| 7.3 | 最大压差不低于200mbar |  |  |  |
| 7.4 | 为保证系统动力，风机功率不低于4.0KW |  |  |  |
| 7.5 | 风机只有发送和接受时才工作，为节能型 |  |  |  |
| 7.6 | 风机数量不少于1台 |  |  |  |
| 8 | 电源 |  |  |  |
| 8.1 | 电源配备：1个电源可供≥20个单元（收发站及转换器）。 |  |  |  |
| 8.2 | 电子开关电源。 |  |  |  |
| 8.3 | 电源传送距离：最远可≥1500米。 |  |  |  |
| 9 | 电缆 |  |  |  |
| 9.1 | 电缆线是专为气动物流系统设计的，不适用于与任何主电源直接连接； |  |  |  |
| 9.2 | 电缆线本身有非常好的屏蔽措施以防止受外界电磁干扰； |  |  |  |
| 9.3 | 电缆中所有的导线，包括通讯线，导电铜线等需有不同颜色的外皮很容易区别； |  |  |  |
| 10 | 系统质量标准及可相关证书 |  |  |  |
| ☆10.1 | 主要部件为原厂生产和组装，请提供原产地证明（ 针对此项目的原产地说明或制造商文件材料，其中气动系统主要部件包括站点、风机、控制系统等） |  |  |  |
| 10.3 | 中国用户名单列表并标明产品型号、站点数量、启用时间等信息 |  |  |  |

与本项目有关的设计图纸等附件资料

用户建筑平面图等图纸文件将在招标文件起售后通知投标人领取。领取方式，请供应商报名完成后，发送供应商投标确认函至1178556659@gg.com邮箱，代理机构将邮件回复图纸等资料。

投标人必须提供本项目的设计图纸和技术参数，包括但不限于：

1. 系统图

2. 施工图

3. 产品的技术参数印刷品

特别说明

- 投标人应将对应采购需求中的“（一）气动物流系统配置需求列表、（二）气动物流系统必备技术要求和条款、（三）气动物流系统主要组成部件参数和技术要求”的响应情况以及证明文件或补充说明文件放置在技术要求偏离表中，并一一给予对应编号。

- 付款方式：本项目为固定总价合同。合同签订后供方提供合同款30%的预付款银行保函给需方后，需方支付等额的预付款；合同清单范围内所有设备到达现场经查验合格，需方向供方支付相应合同款的30%，同时退还30%的预付款保函；设备安装调试结束验收合格，提供合格证明后，需方向供方支付相应合同款的20%；提交完整的结算材料经审计及财政部门审定后，需方向供方支付至审定价的95%，余款5%作为质量保证金，保修期满两个月内无质量问题后付清。

- 关于工程质保的约定：工程质量保修期为12个月。

- 关于维保服务的约定：维保服务第一年，发包人不支付任何费用。从第2年至第8年的七年内，发包人每年仅向承包人支付维保费，为保证系统正常运行所投入的所有费用（包括人工费、材料费等）由承包人承担。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）： 江南大学附属医院（建设单位）

无锡城建发展集团有限公司(代建单位)

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目

- 中标总金额：（大写）；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：详见合同条款；

- 交货期或完工期：详见合同条款；

- 交货地点和方式：详见合同条款；

- 货款支付步骤和办法：详见合同条款；

- 质保及售后服务：详见合同条款；

- 违约责任：详见合同条款；

- 解决争议的方式：详见合同条款；

- 其它事项：详见合同条款；

- 合同不可分割部分：详见合同条款。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式七份，建设单位执二份，代建单位执三份，中标方执二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

采购人（建设单位）：（公章）  采购人（代建单位）：（公章）    中标方：（公章）

住      所：             住      所：             住      所：（必填）

法定代表人：             法定代表人：            法定代表人：（必填）

委托代理人：             委托代理人：             委托代理人：（必填）

电      话：             电      话：             电      话：（必填）

传      真：             传      真：             传      真：（必填）

开 户银 行：             开 户银 行：             开 户银 行：（必填）

账      号：             账      号：             账      号：（必填）

电 子 信 箱 ：                  电 子 信 箱 ：                   电 子 信 箱 ：（必填）

邮 政编 码：             邮 政编 码：              邮 政编 码：

五．合同条款

根据无锡市政府采购编号**********招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买【江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目】。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为      元（含税）。

2.付款方式：本项目为固定总价合同。合同签订后供方提供合同款30%的预付款银行保函给需方后，需方支付等额的预付款；合同清单范围内所有设备到达现场经查验合格，需方向供方支付相应合同款的30%，同时退还30%的预付款保函；设备安装调试结束验收合格，提供合格证明后，需方向供方支付相应合同款的20%；提交完整的结算材料经审计及财政部门审定后，需方向供方支付至审定价的95%，余款5%作为质量保证金，保修期满两个月内无质量问题后付清。

3.总承包管理费用计取要求:承包人按本项目合同价的2%支付总承包管理费，该费用已包含在合同价款中。该费用由承包人进场前支付给总承包单位，如进场前未支付总包管理费用，该费用在结算时直接扣除。

每次付款前，供方须向需方（建设单位）开具等额的增值税专用发票，税金已包含在合同价内。供方开具的发票金额不得扣除根据本合同应当支付的违约金、损害赔偿金等任何供方应向需方支付的费用。因供方未向需方提供上述发票或提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，需方有权暂不付款且不视为逾期，并且供方应承担向需方赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等。供方根据本合同应当支付的违约金、损害赔偿金等任何供方应向需方支付的费用，需方有权直接在尚未支付的货款中直接扣除。

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与验收：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：每一站点每天发送5次(往返)，持续7天无故障，视为验收合格。

5．货物到场后，由供货方负责保管。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：90日历天。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用、负责装卸，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质量保修期内供货方指派至少一名工作人员驻场负责运维工作。质量保修期内为保证系统正常运行所投入的所有费用由供方承担。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用双方另行协商确定。

（七）关于工程质保的约定：

- 工程质量保修期为12个月，质量保修期自整个项目移交使用之日起计算。质量保修期满后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 属于保修范围、内容的项目，承包人接到故障通知后，需派出服务人员在15分钟内赶到现场。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生的所有费用从质量保证金中扣除。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（八）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.由于建设单位未及时办理请款、审核、拨付等业务，导致未按合同约定付款，供方主张相应权益的，由建设单位作为实际承担权利义务的主体。代建单位在受委托范围内代为行使工程建设管理等相关事项的工作（包括代建设单位监管检测服务费用等的支付）。如果由于代建单位未及时办理请款、审核、拨付等业务，导致未按合同约定付款，供方主张相应权益的，建设单位为相关费用的实际付款义务人，代建单位向建设单位承担相应责任（因建设单位原因造成的除外）。建设单位、代建单位均及时办理请款、审核、拨付等业务，但因财政资金未及时拨付导致未按合同约定付款，供方主张相应权益的，建设单位、代建单位均不作为实际承担权利义务的主体。本合同未言明事项一律按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（九）合同生效及其它：

- 合同经供需双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，应选择以下第（2）种方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

## 廉政责任书

发包人（甲方）： 江南大学附属医院（建设单位）

无锡城建发展集团有限公司(代建单位)

承包人（乙方）：

为加强（工程全称）建设中的廉政建设,规范工程建设项目合同当事人双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家,集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入,项目招标投标,工程建设,施工安装和市场活动等有关法

律,法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开,公平,公正,诚信,透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得

为获取不正当的利益,损害国家,集体和对方利益,不得违反工程建设管理,施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规,违纪,违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其

上级主管部门或纪检监察,司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前,事中,事后应遵守以下规定:

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣,礼金,有价证券,贵重物品和好处费,感谢费等。

- 不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

- 不准要求,暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房,婚丧嫁娶,配偶子女的工作安排

以及出国(境),旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身,娱乐等活动。

- 不准向乙方介绍或为配偶,子女,亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备,材料,工程分包,劳务等经济活动.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项

目工程施工合同规定以外的材料,设备等。

第三条 乙方的责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建

设的有关方针,政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向发包人,相关单位及其工作人员索要,接受或赠送礼金,有价证券,贵

重物品和回扣,好处费,感谢费等。

(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为发包人,相关单位或个人装修住房,婚丧嫁娶,配偶子女的工作安排以

及出国(境),旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人,相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请,健身,

娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一,二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法

规和规定给予党纪,政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位

造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限,依据有关法律法

规和规定给予党纪，政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任；给发包人单

位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。

发包人（建设单位）：（公章）  发包人（代建单位）：（公章）    承  包  人：（公章）

住      所：             住      所：             住      所：（必填）

法定代表人：             法定代表人：            法定代表人：（必填）

委托代理人：             委托代理人：             委托代理人：（必填）

电      话：             电      话：             电      话：（必填）

传      真：             传      真：             传      真：（必填）

开 户银 行：             开 户银 行：             开 户银 行：（必填）

账      号：             账      号：             账      号：（必填）

电 子 信 箱 ：                  电 子 信 箱 ：                   电 子 信 箱 ：（必填）

邮 政编 码：             邮 政编 码：              邮 政编 码：

安全生产管理协议

发包人： 江南大学附属医院（建设单位）

无锡城建发展集团有限公司(代建单位)

承包人：

为加强建设工程安全生产监督管理，保障人身和财产安全，根据《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及标准规定，本着平等、自愿的原则，经双方协商，签订安全生产协议如下：

一、项目名称及地点

项目名称：

项目地点：

合同金额：                万元

二、目标任务

（一）安全生产伤亡事故为零。

（二）无高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等事故发生。

三、甲、承包人现场负责人及安全生产管理人员

发包人项目负责人：           证号：                   联系电话：

承包人项目经理：             证号：                   联系电话：

承包人安全员：               证号：                   联系电话：

四、发包人职责

（一）将建设工程发包给承包人的同时，须签订安全生产管理协议；建设工程发包给多个参建方的，须分别签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产责任及措施，并指定专人负责施工现场安全生产的统一协调和管理。

（二）建设工程应依法获得施工许可。

（三）不得将建设工程发包给不具备相应资质条件的承包单位。

（四）建设工程涉及供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线安全的，应查明管网情况并经管线产权单位和行政主管部门确认，提出保护措施要求和安全技术交底。

（五）在编制工程概（预）算时，应当依据国家、省、市的标准和建设行政主管部门测定的费率，确定工程作业环境、安全防护和文明施工所需的费用，并在工程合同中予以明确。

（六）为规范建工程安全生产管理，发包人特制定《建设工程安全生产违约处理办法》（详见附件），供各参建方认真贯彻执行。

（七）定期组织召开安全生产例会，及时传达上级有关安全生产精神和工作部署，研究解决工程实施过程中存在的安全生产问题。

（八）发包人有权对承包人施工安全生产进行定期或不定期监督检查。由于承包人安全生产管理不力，导致产生安全生产事故隐患，被上级主管部门或发包人处以通报批评、责令限期整改的，承包人除对存在的问题和隐患立即彻底整改外，同时须承担相应违约责任，发包人有权按《建设工程安全生产违约处理办法》中有关条款，进行相应经济扣款，扣款直接在工程款中扣除。对重大危险源等监控不力，多次整改无效或发生安全生产事故,违约情节严重的，发包人有权与承包人终止建设工程合同，一切责任和经济损失由承包人承担。

五、承包人职责

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规、标准。依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）对涉及安全生产必须取得行政许可的，必须依法取得行政许可。

（三）承包人在项目施工过程中，对安全生产负全责。

（四）项目经理是本项目安全生产第一责任人，对安全生产负全责。

（五）切实加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制、各项规章制度和操作规程并认真贯彻执行。

（六）项目经理、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。从业人员必须通过三级教育，经考核合格后方能上岗。

（七）关键岗位管理人员必须严格按照无锡新吴区建设主管部门有关规定，不得随意变岗和无故缺岗。

（八）制定安全生产管理计划和安全施工方案，经监理审核通过备案后实施。

（九）建立安全生产管理长效机制，健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查，认真排查事故隐患，对检查中发现的事故隐患，及时落实整改，确保安全生产。

（十）自觉接受并积极配合建设主管部门及发包人的安全生产监督管理，遵守发包人《建设工程安全生产违约处理办法》中的规定。

（十一）定期组织召开安全生产例会，及时传达上级有关安全生产精神和工作部署，研究解决工程实施中存在的安全生产问题。

（十二）施工机具进场报验、特种设备备案登记、安装、验收、使用、拆除和维修保养等环节，必须符合有关规定及相关标准要求。

（十三）对重大危险源登记建档，定期进行检测评估、动态监控。凡例入重大危险源的各分项（部），必须制定安全生产专项方案，通过专家论证，进行技术交底、通过培训后方可实施。

（十四）确保安全生产有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及安全生产的工艺、设备。

（十五）涉及分项发包项目交叉作业时，由承包人负责安全生产的统一协调和管理。承包人应与进入施工区域内进行施工作业的分包方分别签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行协调和安全检查。如因承包人管理不力导致发生安全事故的，承包人将承担管理责任和连带责任。

（十六）建立和完善应急管理体系和预案，定期组织应急救援演练

（十七）各类台帐资料记录齐全真实。

（十八）接到安全生产事故报告后，项目经理应及时赶到事故现场，组织事故抢险（救）和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，如实上报，同时负责事故现场的保护。并坚持“四不放过”的原则，严肃处理有关责任人。

（十九）在施工期间发生对第三方人身财产损害的，承包人承担一切赔偿责任。

（二十）禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包人批准。承包人必须对分包方进行安全管理和监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（二十一）做好职责范围内其他安全生产工作。

六、其它

（一）

对本协议所确定的各方权利义务职责，各方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等效力。

本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议签订地点：                     。

发包人（建设单位）：（公章）  发包人（代建单位）：（公章）    承  包  人：（公章）

住      所：             住      所：             住      所：（必填）

法定代表人：             法定代表人：            法定代表人：（必填）

委托代理人：             委托代理人：             委托代理人：（必填）

电      话：             电      话：             电      话：（必填）

传      真：             传      真：             传      真：（必填）

开 户银 行：             开 户银 行：             开 户银 行：（必填）

账      号：             账      号：             账      号：（必填）

电 子 信 箱 ：                  电 子 信 箱 ：                   电 子 信 箱 ：（必填）

邮 政编 码：             邮 政编 码：              邮 政编 码：

江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统维保合同

发包人：江南大学附属医院

承包人：

发包人和承包人在本合同中单称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于，发包人已将其位于江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统，交付承包人进行全包维护服务。

据此，双方经友好协商，一致同意如下：

1.	合同解释

1.1	定义

在本合同中，下列词语除非在上下文中另有所指，否则其含义按照所给定义进行解释。

“服务”指在系统运行时间，承包人根据本合同所提供的必需服务。

“系统”指安装在              托管发包人的气动物流传输系统。气动物流系统共设置站点13个。

“中国”指中华人民共和国，为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

1.2	条款标题

本合同中各条款的标题仅用于使用方便，在任何情况下，条款的标题不用于解释合同内容之用。

2.	合同期限

本合同有效期八年，自项目通过验收并投入使用后生效。

3.	合同价款和付款方式

  - 维保服务第一年，发包人不支付任何费用。从第2年至第8年的七年内，发包人每年仅向承包人支付维保费RMB         元人民币（大写      ），为保证系统正常运行所投入的所有费用（包括人工费、材料费等）由承包人承担。

  - 作为承包人提供本合同第4条项下的维护服务的对价，发包人应根据本合同的规定，在合同有效期内，向承包人指定的账户每年支付本年维护费用。付款方式为第七个月，发包人向承包人指定账号支付本年维保费用的50%，第十三个月份通过发包人考核，发包人根据考核结果向承包人指定账户支付本年剩余维保费。每次付款前，承包人须向发包人（建设单位）开具等额的增值税专用发票，税金已包含在合同价内。承包人开具的发票金额不得扣除根据本合同应当支付的违约金、损害赔偿金等任何承包人应向发包人支付的费用。因承包人未向发包人提供上述发票或提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，发包人有权暂不付款且不视为逾期，并且承包人应承担向发包人赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失等。承包人根据本合同应当支付的违约金、损害赔偿金等任何承包人应向发包人支付的费用，发包人有权直接在尚未支付的货款中直接扣除。

4.	服务

- 承包人在本合同下提供的维护包括以下服务：

- 根据附表A为系统的定期维护提供必要的人力，工具、仪器、系统故障所需更换的备件和设备，使系统能正常运行，定期维护工作能得以正常进行。

- 根据附表A定期检查系统的运行情况，并根据承包人的专业知识判断，在技术上需要的情况下对所有的控制设备进行清扫和调校。

- 在附表 A中列出了系统所有组成部件在一年中维护工作内容。

- 合同期内，承包人应及时解决系统问题或故障，期间为保证系统正常运行所投入的所有费用（包括人工费、材料费等）由承包人承担。承包人未按照本合同4.2条和5.3条履行义务，由此产生的一切后果由承包人承担。

- 根据需要，承包人应不定期地对发包人指定的后勤保障工作人员和系统操作人员进行多轮培训。

- 在承包人认为必要的情况下，对发包人系统操作人员提出建议，以纠正或改进其操作方法和操作程序。

- 根据附表A列明的服务和维护列表提交每月的工作报告，该报告中应包含每月的系统运行状况及具体的维护工作。此工作报告应由发包人授权人员确认，发包人授权人员没有正当理由不得拒绝此等确认。

- 合同期内所有软件免费升级。承包人应在系统厂商发布任何应用软件升级信息后三个月内通知发包人并组织相关介绍和演示，经发包人许可后一个月内完成软件升级。支撑应用软件运行所需的操作系统、数据库等系统软件由承包人自行安排升级、正版化等工作。

4.2  系统故障是指在系统正常运行条件下，由于系统中任何零件的原因导致的系统不能达到系统设计的正常性能指标。接到发包人系统故障通知后，承包人应在15分钟内赶到现场，60分钟内解决故障。

4.3  承包人提供的服务将由经过专业培训的中国本地服务人员完成。

4.4  本合同涉及到的服务内容仅限于本合同中指的系统，即安装在江南大学附属医院的智能化综合物流传输系统。

  - 本服务合同不包含在原系统的基础上增加功能，扩大规模，提高性能等服务。

5	甲乙双方的保证

5.1  发包人应提供承包人正常工作需要的房间和设施如维修间和监控室，在需要时发包人 有义务配合承包人，提供承包人可能的工具和设备协助承包人维护检修系统，专用工具、专业工具承包人自备。

5.2	任何因使用人员未按标准操作，灾害（如火灾、水灾、风灾或地震等），或因篡改设备所造成的损坏，或未经承包人事先书面同意私自进行修理而造成的损坏，均不包括在此本合同服务的范围内。但承包人应在到达现场并判明故障原因4小时内，书面报告发包人，并经发包人代表书面签字确认。

5.3	 承包人接到故障通知后，需派出服务人员在 15 分钟内赶到现场。

5.4	承包人应为其员工购买相关保险，由于其员工本身的原因造成的人身损害或财产损失由承包人自己承担全部责任。

5.5 在任何情况下, 承包人对因任何不可抗力或其它非正常原因造成的系统损坏、                                                   损害、丢失不承担任何责任。

6.	违约责任

6.1    发包人无正当理由未按照约定期限支付费用，每延误一日应当向承包人支付延误部分费用0.2‰标准支付违约金。

6.2	本合同下任一方应就其违约给另一方造成的直接损失或损害对另一方进行赔偿，前提是该等损失或损害无法通过本合同其他条款的规定获得补救。

6.3    系统故障未在本合同约定时间内修复的，承包人承担由此导致的发包人人工运输成本等各项损失。其中发包人人工运输成本计算公式如下（故障时间按小时计，自承包人接到故障信息至修复止）：

受影响物流站点数*（故障时间-2）*50元/小时。

气动物流系统整体故障时按：（故障时间-2）*500元/小时计

6.4	在任何情况下，承包人对因发包人或其任何人员错误使用系统或未按照承包人指示操作或维修系统而导致的任何损失或损害不承担任何责任，承包人指示、指导错误的除外。

6.5   因系统使用、管理原因导致人身伤害、设备损坏、丢失的，由甲乙双方根据过

失分别承担相应责任。

7.	合同终止

7.1	如经双方事先书面同意，本合同可随时终止。

7.3	本合同在任何情况下的终止不影响本合同终止之前所发生的权利和义务。

8.	适用法律

本合同适用中国法律并依其解释。

9.	争议解决

9.1合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，应选择以下第(2)种方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

10．  不可抗力

10.1 在本合同履行期间，如甲乙任何一方因战争（不论是否宣战）、动乱、或地震、飓风、洪灾、台风、火山爆发、暴风雨、严重的火灾、政府行为或该方不能合理预见、不能避免并不能克服的任何其他不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

10.2 受不可抗力事件影响的一方应在尽可能短的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；并在其后14（十四）日内以快递信函将有关当局出具的证明文件提交另一方确认。

10.3 受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响，延迟履行合同义务的期限应与受不可抗力事件影响的期间相当。

10.4 一旦不可抗力情况停止或由其产生的后果已经消除，受影响的一方应立即恢复合同义务的履行，同时用传真或电子邮件通知另一方，并用快递寄出确认函。

10.5 如不可抗力事件的影响持续超过60天，则双方应尽快通过友好协商解决本合同进一步的执行问题。

11.	合同生效及其它条款

11.1  本合同应以[中文]签署，自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同正本一式六份，发包人三份，承包人三份。

11.2 本合同附表及招标文件、投标文件是本合同不可分割的组成部分，对双方均具有约束力。本合同构成双方之间有关本合同之主旨的完整协议，并应取代双方之间此前的全部口头或书面的讨论、协商和协议。

11.3  按本合同下发出的任何通知、要求、需求、主张和其他联络内容等均应以书面形式用[中文]书写，并以当面递交、国际认可的速递服务、挂号信或认证邮件(要求回执)且邮费预付的方式或传真的方式送至双方的以下地址或传真号码，或者一方按照本条的规定发送的通知上所列明的其他地址或传真号码。

所有这样的通知和其他联络均应视为已被收到：(a)当面递交的，于递交当天收到；(b)邮寄或快递的，收取日视为收到；以及(c)传真递交的，传真机报告确认时视为收到。

11.4如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

附件：

- 系统维护保养内容

- 江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统安全管理协议

- 江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统维保月考核表

（以下无合同正文部分）

发    包   人  ：（公章）                                               承  包  人：（公章）

住      所：                                     住      所：（必填）

法定代表人：                                     法定代表人：（必填）

委托代理人：                                     委托代理人：（必填）

电      话：                                     电      话：（必填）

传      真：                                     传      真：（必填）

开 户银 行：                                     开 户银 行：（必填）

账      号：                                     账      号：（必填）

电 子 信 箱 ：                                           电 子 信 箱 ：（必填）

邮 政编 码：                                     邮 政编 码：

附件系统维护保养内容

| 维护周期 | 部件 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 站点 | 检查站点内的炮筒盖闭合处是否松动 |
|  |  | 检查站点内的炮筒摩擦圈是否磨 损 |
|  |  | 检查切换管密封圈是否磨损 |
|  | 风机房 | 检查风机是否有漏气，工作是否正常 |
|  |  | 检查风向/通讯转换器密封圈是否磨损，接线是否松动 |
|  |  | 检查风向/通讯转换器密封圈是否磨损，接线是否松动 |
|  | 各区域转换箱 | 进行外观检查，对箱体进行清洁除尘工作 |
|  |  | 检查齿轮是否存在间隙，检查马达电压 |
|  |  | 各部件接线检查是否松动，切换口位置进行校准 |

江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统安全管理协议

发包人（甲方）：江南大学附属医院

承包人（乙方）：

为了做好智能化气动物流传输系统的安全管理工作，防止安全事故发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订本协议。

一、甲方的权利和责任：

1、甲方有权对施工过程中的安全施工和文明施工进行监督管理。

2、甲方有权严格审查乙方的安全资质。

3、有权参加审查乙方施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。

4、负责组织相关人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。

5、作业过程中出现的人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

二、 乙方应承担的安全责任

1、维保相关的施工需提前向甲方提出申请，现场安全由乙方负责。

2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从甲方在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。

3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经甲方审查后实施。

4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。

5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。

6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收、效验由乙方负责办理，甲方协助。

7、乙方必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的工伤保险及意外伤害保险。

8、乙方在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。

9、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及省市有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用由乙方负责。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至甲乙双方合作结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方:              （盖 章）             乙方：                  （盖  章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统维保月考核表

项目名称：

| 维保单位 |  | 考核人 |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 |  | 检查及 扣分情况 | 分值 | 评分 |
| 1 | 接到报修通知后5分钟内响应，15分钟内到达现场，每迟到一次扣2分 |  |  | 20 |  |
| 2 | 未按技术要求中记录检查、清洁、维护、保养的台账，台账不完整或明显错误或弄虚作假，每发现一份，扣2分 |  |  | 10 |  |
| 3 | 未按要求开展巡检、保养等工作，发现一次扣5分 |  |  | 20 |  |
| 4 | 工作时间未统一着装、佩戴工作证件。发现一次扣1分 |  |  | 5 |  |
| 5 | 缺岗发现一次扣2分 |  |  | 10 |  |
| 7 | 遵守医院各项规章制度，违反一次扣2分 |  |  | 10 |  |
| 8 | 接到投诉，一次扣2分 |  |  | 10 |  |
| 10 | 对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每发现一处不清洁扣1分 |  |  | 5 |  |
| 11 | 对院方巡视提出的整改项目的维修通知，每少完成一项扣2分 |  |  | 10 |  |
| 扣款标准 | 得分在95分及以上，将全额付款，考核分数低于95，每低于1分将扣除应付款项的2%，当月考核得分低于70分或连续三个月得分低于80分将立即终止合同 |  |  |  |  |

五. 附   件

投

标

文

件

采购项目名称：

投标人：

二○二四年  月  日

（一）投标函

致江南大学附属医院：

我们收到你们编号        采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次          的投标并提交采购文件中要求的文件、资料。为此，我方郑重声明如下:

1.我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。并按规定提交投标文件。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方拟派驻本项目的项目负责人是           （姓名）。

4.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标人的权利。

5.我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决。

6.我方同意按采购文件要求交纳投标保证金     元，如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

7.我方投标文件的有效期为投标截止时间起  90 天。

8.我方若未成为中标人，贵代理机构有权不做任何解释。

9.我方承诺：我方没有因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、 仲裁和诉讼记录。

10、我方愿承担因本投标函第9条承诺不真实引起的一切经济、法律责任（包括：中标后，你方有权单方面终止合同，并要求我方赔偿经济损失；你方从此拒绝我方的任何投标申请等）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

单位名称：

# 开户银行：                         开户账号：
                  （二） 投标报价表（格式）

# 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 项目总报价（含税） （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 维保服务费报价 | 投标人对项目1年免费质量保修期满后的7年内（即第2-8年），每年维保费报价=投标总价的 %。 |
| 供货及安装期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日

# （三）主要材料细目报价表（格式）

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于监狱、戒毒企业产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 免费 质量保修期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： 属于监狱、戒毒企业产品的价格合计（小写）： 属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（四）拟派项目负责人简历

投标人名称（盖章）：

政府采购编号：                            标段：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：注：请附身份证、相关资格证明复印件。

# （五）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

日期：

江南大学附属医院：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

（六）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

日期：

江南大学附属医院：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

## （七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依

# （八）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （九）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：  江南大学附属医院

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二（格式）

江南大学附属医院：

我公司保证参与（拟招标项目名称）投标的拟任项目总监无任何正在实施的服务项目，提交的项目负责人的职称证书/资格证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标人：                   （公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年    月     日：

承诺书四  （格式）

（供应商名称）在此承诺：

1．如本公司（单位）中标，将按本项目招标文件确定的费用结算方式进行费用结算；

2.本公司（单位）对本项目（采购编号：      ）招标所提供的数据均以事实为依据统计填报，对招标文件实质性内容均能响应，能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

附件1            政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

技术要求偏离表（格式自拟）

（根据采购需求中的“（一）气动物流系统配置需求列表、（二）气动物流系统必备技术要求和条款、（三）气动物流系统主要组成部件参数和技术要求”所列内容响应并一一对应）

附件（技术文件部分格式）

# 注：各投标单位按上述目录根据采购文件要求编制。