南京南站站房配套项目消防管养服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2025-0022

采购人：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

采购代理机构：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

日期：二〇二五年十月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同条款及格式	56

第六章 附件	72

- 第一章 招标公告

项目概况

南京南站站房配套项目消防管养服务项目采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年11月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2025-0022

项目名称：南京南站站房配套项目消防管养服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：1755万元（三年）

最高限价：17482573.5元（三年），投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：本项目包括站房南京南站市政配套的给排水消防设施系统、通风防排烟系统、消防灭火系统、火灾报警系统、数字公共广播系统、防火卷帘及防火门、污水提升系统、四轮电动巡逻车和消防车等（详见设施量清单）设施维修保养、清洁维护、日常巡查、系统测试维护和应急处置，同时负责南站微型消防站的运营管理。具体详见招标文件。

合同履行期限：三年（根据考核结果合同每年一签）。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：公共设施管理业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月份依法缴纳税收的凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质（提供有效资质证书复印件）。

2、项目经理具有一级注册消防工程师资格证，项目负责人与技术负责人不得相互兼任（提供项目负责人资格证书、项目负责人与投标人签订的有效劳动合同以及参加本次政府采购活动前半年内至少一个月份养老保险金缴费证明材料，无需缴纳养老保险金的提供相关证明）；

3、项目技术负责人具有一级注册消防工程师资格证，项目负责人与技术负责人不得相互兼任（提供项目技术负责人资格证书、项目技术负责人与投标人签订的有效劳动合同以及参加本次政府采购活动前半年内至少一个月份养老保险金缴费证明材料，无需缴纳养老保险金的提供相关证明）。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月12日09：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。投标人通过苏采云官网首页进行投标人注册及CA绑定。CA登录后，投标人按《苏采云系统投标人操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》的，该投标人投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）投标人被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名    称：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

地    址：南京市江南路8号

联 系 人：张弢

联系方式：025-52419298

7.2采购代理机构信息

名 称：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城k栋7层

联系方式：13951600397

7.3项目联系方式

项目联系人：陆丹丹

电　话：13951600397

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标标准；

- （4）采购需求；

- （5）合同主要条款及格式；

- （6）投标文件格式及附件。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：第一章招标公告中申请人的资格要求规定的证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：以单个标段的中标价为计费基数，招标代理服务费按照苏招协【2022】002号文标准的65%收取；工程量清单及最高投标限价编制费按照《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协【2022】7号文件标准的65%计取，费用由中标人支付，本项费用无需在投标报价表中单列。

专家评审费：专家评审费由采购代理机构先行垫付，最终由在领取中标通知书前，成交投标人按实支付，本项费用无需在投标报价表中单列。

以上费用由中标人支付。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位）。 | 20 |
| 2 | 服务方案（50分） | 项目制度： 根据投标人提供完善的服务能力分析、员工管理制度、安全生产管理及安全 培训制度、质量（含机械化作业）管理制度、绩效考核办法等进行打分： 项目各种制度完善、满足项目需求得10分； 项目各种制度完善、基本满足项目需求得8分； 项目各种制度基本完善、项目需求满足度一般得6分； 项目各种制度一般，不太能满足项目需求得4分； 不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 管养组织方案措施： 根据投标人提供管养总体实施计划、主要工作实施方案、确保服务质量、效率与安全的主要措施等进行打分： 管养组织方案措施完善、满足项目需求得15分； 管养组织方案措施一般，能满足项目需求得12分； 管养组织方案措施一般，不太能满足项目需求得9分； 管养组织方案措施差得6分； 不提供不得分。 | 15 |
|  |  | 维保安全保护措施： 依据投标人提供的维保安全保护措施内容的全面性、针对性、可行性进行评价打分： 预案安排合理、具有可行性，针对性强得10分； 预案安排一般、大部分具有可行性，大部分具有针对性8分； 预案安排一般、具有部分可行性，具有部分针对性针6分； 预案安排不合理、可行性差，针对性较差得4分； 不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 应急处理预案： 依据投标人提供的应急处理预案，对应急处置预案，处理手段、日常演练等内容的全面性、针对性、可行性进行评价打分： 预案安排合理、具有可行性，针对性强得15分； 预案安排一般、大部分具有可行性，大部分具有针对性12分； 预案安排一般、具有部分可行性，具有部分针对性针9分； 预案安排不合理、可行性差，针对性较差得6分； 不提供不得分。 | 15 |
| 3 | 企业实力 （30分） | 拟投入项目经理： - 项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资质的得3分，具有机电工程专业二级注册建造师资质的得1分；具有高级工程师以上职称的得2分，具有中级职称的得1分；（提供项目负责人执业资格、职称等相关证明材料）本项最高得5分 | 5 |
|  |  | 拟投入项目技术负责人： - 拟投入项目技术负责人具有机电工程专业一级注册建造师资质的得3分，具有机电工程专业二级注册建造师资质的得1分；具有高级工程师以上职称的得2分，具有中级职称的得1分；（提供项目负责人执业资格、职称等相关证明材料）本项最高得5分 | 5 |
|  |  | 项目团队人员（不含项目经理和技术负责人）： 本招标文件第四章采购需求中《管养期间的人员要求》为最低要求必须满足，人员配备不低于该要求的有效，投标人提供承诺满足招标文件要求的得5分。 | 5 |
|  |  | 业绩： 投标人自2022年1月1日以来承接过的消防维保或管养服务类似业绩，每个得3分，最高得9分。（提供合同复印件加盖公章，日期以合同签订时间为准） | 9 |
|  |  | 根据本项目机械设备及检测仪器的数量、配置等进行评定： （1）火灾探测器测试设备、消防水系统检测（维护）设备、破拆与救援工具、电气检测设备、灭火设备（灭火器、灭火毯）、急救箱、维护保养工具、个人防护装备八项配备完备的得4分，每少1项扣0.5分，少4项的不得分； （2）日常巡查及应急保障作业车（如消防巡逻车、微型消防车）：2辆及2辆以下不得分，在满足2辆的基础上每多1辆得1分，最多得2分。 （注：以上设备和车辆须为响应人自有或者租赁，自有须提供证购置发票及行驶证复印件加盖响应人公章；租赁须提供租赁协议等证明材料） | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有证书、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

- 一、项目概述

本项目包括站房南京南站市政配套的给排水消防设施系统、通风防排烟系统、消防灭火系统、火灾报警系统、数字公共广播系统、防火卷帘及防火门、污水提升系统、四轮电动巡逻车和消防车等（详见设施量清单）设施维修保养、清洁维护、日常巡查、系统测试维护和应急处置，同时负责南站微型消防站的运营管理。

- 二、管养周期要求

2025年12月1日至2028年11月30日（三年期），根据考核结果合同每年一签。

- 三、管养期间的人员要求

设备维保须按国家应急管理部要求和现场所需，配备相应有资质的工作人员。

| 序号 | 人员类别 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备维保 |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 需要一级注册消防工程师资格证 |
| 2 | 项目技术负责 | 1 | 需要一级注册消防工程师资格证 |
| 3 | 专职安全员 | 1 | 具有安全员资格证 |
| 4 | 维保人员 | ≥ 6 | 消防设施操作员（消防设施检测维修保养），具备高压电工证的至少1人，具备登高作业证的至少1人。 |
| 5 | 消控室值班人员 | ≥ 8 | 消防设施操作员（监控操作）中级 |
| 二 | 南站微型消防站 |  | 具备驾驶证的人员≥4人 |
| 1 | 站长 | 1 | 消防员职业资格证书 |
| 1 | 副站长 | 3 | 消防员职业资格证书 |
| 3 | 队员 | ≥ 12 | 通过日常训练及体能测试达标 |

注：

① 鉴于消防设施安全特殊性，所有管养人员年龄不得超过55周岁，且45周岁以下一线人员须占总人数的50%以上。

② 项目部所需的办公用品、日常检测维修工具、服装和劳保用具均由乙方自行承担。

③ 项目经理、项目技术负责人须常驻现场办公。乙方须按不低于上述最低要求在项目运维前组建项目部。若未按要求配备人员，视为违约，甲方有权解除合同。

④ 乙方须按投标承诺配备常驻现场的管理及管养人员。未经甲方许可，项目经理、消防站长不得变更。如甲方发现乙方未按投标要求的人数或资格配备人员，视为违约，甲方有权解除合同。如因人员能力不足影响项目质量、进度或安全，乙方须按甲方要求及时更换，更换不及时或未达要求，甲方有权解除合同。

⑤ 站长、副站长须持有消防员职业资格证书，年龄不超过45周岁；消防队员年龄不超过40周岁，须通过日常训练及体能测试并达标。

⑥以上人员中标人在中标后半个月内配备到位，并提供相关证明文件后签订合同，未能按要求配备到位的视同放弃中标。

- 四、设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台或登高车辆 | 1 | 工作平台2387*1143；平台额定载重318，支持最高作业高度为13.7米。 |
| 2 | 消防站战斗服套装、防爆头灯、呼救器等基础装备(三年一周期) | 7 | 20/24款消防服要有消防3C认证和检测报告 |

注：①登高平台或登高车辆，工作平台2387*1143；平台额定载重318；支持最高作业高度为13.7米。中标后必须配备到位，并在投标文件中承诺；中标后半个月内配备到位，并提供相关证明文件后签订合同，未能按要求配备到位的视同放弃中标；

②甲方无偿提供备勤室、办公室和备件库房等场地供乙方免费使用，办公面积约300平方米。乙方须按安全作业要求进行运维管理，严禁擅自改变用途或进行违规操作。如因政策调整或不可抗力等因素，甲方有权收回所提供的场地；

③消防站战斗服等基础装备，三年一周期，费用三年平均分摊。

- 五、服务内容

依据国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》、GB50116—2013消防验收规范、GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》、建筑消防设施的维护管理（GB 25201-2010）、消防设备电源监控系统（GB 28184-2011）等规范，结合设备实际状况和管理要求，确保维保工作系统规范，保障设备系统良好运行及应急处置的可靠性。

具体服务内容包括：

1、火灾报警及联动控制系统维护保养（含消防广播和消防电话系统）。

2、室内外消火栓给水系统维护保养。

3、自动喷水灭火系统维护保养。

4、防火分隔设施系统维护保养。

5、防排烟通风系统维护保养。

6、气体灭火系统的维护保养。

7、移动灭火器的检查保养。

8、其他消防系统的维护保养。

9、提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术支持服务，以及必要的专业性消防培训和指导。

10、组织安全月、119消防宣传月等期间的消防疏散演练。

11、每年出具一次由第三方机构提供的消防设施年度检测报告。

12、完善综管办辖区内消防灭火救援应急预案。

13、做好消防防火巡查，及时消除火灾隐患。

14、落实消防责任制，如因自身工作失误导致损失，须承担相应处罚及法律责任。

15、其他

- 六、质量标准及费用约定

本项目管养费用总预算为585万元/年，三年共计1755万元，由日常养护经费、专项费用组成。

- （一）日常养护经费：4827524.5元/年，三年共计14482573.5元，按月支付。涵盖根据项目部制定的维护保养计划所开展的各项日常检查、定期巡检、维修保养工作所需的人工及机械费用；系统与设备修复或更换的配件材料费用；以及微型消防站的日常运营开销。该经费为包干使用，应包括但不限于人工成本、维修服务费、配件及材料费、设备及相关保险费用、消防检测费等一切费用，以及与以上费用相关的所有税费、规费等费用。

（二）专项费用：一般不超过100万元/年，三年共计不超过300万元，为不可竞争费用。此费用专项用于经甲方审核并书面批准的专项计划（费用在一万元以上）或综管办指令性工作，须据实签证结算。专项费用支出包括设备、车辆的更新购置；消防设施专项维修；备勤室、设备房等场地的消险改造及翻修出新等。指令性任务，为日常维保范围之外，包括但不限于消防宣传教育与培训；综合性与专项消防演练实施；法定节假日、重要时期的应急联勤保障；防汛、扫雪除冰等极端天气的应急抢险等产生的加班、机械、材料等费用以及设备清单以外消防相关设备购置等。

- 七、付款

（1）日常养护经费按月支付（先服务后支付）。乙方应自管养服务开始后的次月起每月第5日内向甲方提交发票、付款申请及工作小结，甲方根据考核结果据实支付上月费用。

（2）专项费用作为管养服务期间的专项支出，根据实际发生情况，由乙方书面申请、经甲方批准（或甲方下达书面指令）后实施，并依照《南京南站站房配套项目消防管养服务建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）》管理。项目完成并经甲方及第三方技术验收合格，专项费用经甲方及第三方审计审定后，甲方一次性支付给乙方。

- 八、考核办法

按照《站房配套项目管养考核管理办法（试行）》进行考核管理管理。同时，针对“安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率”等方面甲方发现的典型问题（发现一至少100元），可直接考核当月养护经费。

附件：1、设施量清单（2025年）

2、消防系统清单

3、《站房配套项目管养考核管理办法（试行）》

- 九、结算管理

项目具体结算按照《南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）》执行。

附件1：设施量清单（2025年）（以现场实际为准）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 南京南站配套市政工程地面停车场通风空调设备 |  |  |  |
| （一） | 地面东区出租车停车场通风空调设备 |  |  |  |
| 1 | 箱式轴流风机（含控制箱） | 风量：26000m³/h，静压：780Pa，功率：15KW，转速：1440r/min，重量342kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 14 |
| 2 | 箱式消防轴流风机（含控制箱） | 风量：73000m3/h、静压：710Pa、功率30kw转速：1440r/min，重量594kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 7 |
| 3 | 节推式排烟器（控制箱3个） | 风量9720m3/h，功率：2.2KW，转速1400r/min，重量：165kg，电压：380 | 台 | 21 |
| 4 | 轴流风机（含控制箱） | 风量：1500m3/h、静压：80Pa、功率0.37kw | 台 | 6 |
| 5 | 轴流风机（含控制箱） | 风量：2200m3/h、静压：45Pa、功率0.37kw | 台 | 3 |
| 6 | 光氢离子净化器 | 1.光氢离子净化器2.规格:风量：20000~30000m3/h，功率：0.02KW， | 台 | 14 |
| 7 | 电缆 | ZA-YJV5*16 | 米 | 2800 |
| 8 | 电缆 | ZA-YJV4*25+1*16 | 米 | 3050 |
| 9 | 电缆 | ZA-YJV4*1.0 | 米 | 900 |
| 10 | 电缆 | ZA-YJV4*4+1*2.5 | 米 | 100 |
| 11 | 电缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 650 |
| 12 | 电缆 | ZR-BYJ-450/750 5*6 SC25 MR | 米 | 750 |
| 13 | 风管管道 | 宽*高：3000*1000mm，长：340米 | ㎡ | 2720 |
| 14 | 风管管道 | 宽*高：1250*800mm，长：580米 | ㎡ | 2378 |
| 15 | 风管管道 | 宽*高：1000*800mm，长：220米 | ㎡ | 792 |
| 16 | 风管管道 | 宽*高：800*500mm，长：190米 | ㎡ | 494 |
| 17 | 风管管道 | 宽*高：1600*800mm，长：480米 | ㎡ | 2304 |
| 18 | 单层百叶风口 | 1000*800，带280℃电动防火阀调节阀 | 个 | 42 |
| 19 | 风口喷口 | Ø500 | 个 | 77 |
| 20 | CO浓度传感器 |  | 个 | 7 |
| 21 | 排烟防火阀 | 280°，长*宽*高：3000*1000*320mm | 个 | 3 |
| 22 | 防风阀 | 70°，Ø300 | 个 | 9 |
| （二） | 地面东区天桥通风空调设备 |  |  |  |
| 1 | 箱式轴流风机（含控制箱） | 风量：21000m3/h、静压：425Pa、功率5.5kw，转速：1440r/min，重量168kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 2 | 箱式轴流风机（含控制箱） | 风量：21000m3/h、静压：425Pa、功率5.5kw，转速：1440r/min，重量168kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 3 | 光氢离子净化器 | 1.光氢离子净化器2.规格:风量：20000~30000m3/h，功率：0.02KW， | 台 | 1 |
| 4 | 电缆 | ZA-YJV5*10 | 米 | 260 |
| 5 | 风管管道 | 宽*高：1250*700mm，长：75米 | ㎡ | 295 |
| 6 | 风管管道 | 宽*高：1000*630mm，长：36米 | ㎡ | 120 |
| 7 | 风管管道 | 宽*高：800*500mm，长：36米 | ㎡ | 94 |
| 8 | 风管管道 | 宽*高：630*320mm，长：16米 | ㎡ | 30 |
| 9 | 单层百叶风口 | 500*500 | 个 | 8 |
| 10 | 双层百叶风口 | 500*500 | 个 | 8 |
| （三） | 西区人行天桥通风空调设备 |  |  |  |
| 1 | 箱式轴流风机（含控制箱） | 风量：21000m3/h、静压：425Pa、功率5.5kw，转速：1440r/min，重量168kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 2 | 箱式轴流风机（含控制箱） | 风量：21000m3/h、静压：425Pa、功率5.5kw，转速：1440r/min，重量168kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 3 | 光氢离子净化器 | 1.光氢离子净化器2.规格:风量：20000~30000m3/h，功率：0.02KW， | 台 | 1 |
| 4 | 电缆 | ZA-YJV5*10 | 米 | 260 |
| 5 | 风管管道 | 宽*高：1250*700mm，长：75米 | ㎡ | 295 |
| 6 | 风管管道 | 宽*高：1000*630mm，长：36米 | ㎡ | 120 |
| 7 | 风管管道 | 宽*高：800*500mm，长：36米 | ㎡ | 94 |
| 8 | 风管管道 | 宽*高：630*320mm，长：16米 | ㎡ | 30 |
| 9 | 单层百叶风口 | 500*500 | 个 | 8 |
| 10 | 双层百叶风口 | 500*500 | 个 | 8 |
| 二 | 南京南站配套市政工程地下停车库设备通风空调设备 |  |  |  |
| （一） | 东区安全通道设备通风空调设备 |  |  |  |
| 1 | 离心式消防风机（含控制箱）箱 | 风量：108003m³/h，静压：1550Pa，功率：90KW，转速：1256r/min，重量1520kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 2 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：32000m³/h，静压：650Pa，功率：15KW，转速：695r/min，重量556kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 3 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：6000m³/h，静压：300Pa，功率：1.5KW，转速：877r/min，重量162kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 4 | 电缆 | ZA-YJV4*95+1*50 | 米 | 175 |
| 5 | 电缆 | ZA-YJV5*16 | 米 | 65 |
| 6 | 风管管道 | 宽*高：2300*700mm，长：265米 | ㎡ | 1590 |
| 7 | 风管管道 | 宽*高：3000*630mm，长：110米 | ㎡ | 799 |
| 8 | 风管管道 | 宽*高：2000*2000mm，长：5米 | ㎡ | 20 |
| 9 | 风管管道 | 宽*高：630*500mm，长：10米 | ㎡ | 23 |
| 10 | 常闭板式排烟口 | 1250*1250 | 个 | 26 |
| 11 | 风阀执行机构 |  | 个 | 68 |
| 12 | 防火阀 | 600*600，单层百叶70°防烟防火阀 | 个 | 20 |
| 13 | 常闭电动排烟口 | 1250*1250 | 个 | 8 |
| 14 | 定风量阀 | 600*500 | 个 | 3 |
| 15 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：3000*630*320，280° | 个 | 1 |
| 16 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：3000*630*320 | 个 | 1 |
| （二） | 地下停车库（北区）通风空调设备(西出租车) |  |  |  |
| 1 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：16000m³/h，静压：580Pa，功率：1.5KW，转速：877r/min，重量162kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 2 | 离心式消防风机（含控制箱）箱 | 风量：17000m³/h，静压：1000Pa，功率：11KW，转速：1491r/min，重量451kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 3 | 离心式双速消防风机（含控制箱）箱 | 风量：110000/73000m³/h，静压：1550/1200Pa，功率：84/28KW，转速：1001/667r/min，重量1300kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 4 | 离心式消防风机（含控制箱）箱 | 风量：73000m³/h，静压：1400Pa，功率：45KW，转速：1034r/min，重量1242kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 5 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：10500m³/h，静压：602Pa，功率：5.5KW，转速：1043r/min，重量236kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 6 | 光氢离子净化器 | 风量：10000～20000m³/h，功率：0.017KW，电压220V | 台 | 2 |
| 7 | CO浓度传感器 |  | 个 | 4 |
| 8 | 轴流风机（含控制箱） | 风量：1044m3/h、静压：40Pa、功率0.37kw | 台 | 2 |
| 9 | 轴流风机（含控制箱） | 风量：2394m3/h、静压：228Pa、功率0.37kw | 台 | 1 |
| 10 | 轴流风机（含控制箱） | 风量：2200m3/h、静压：45Pa、功率0.37kw | 台 | 4 |
| 11 | 排气扇 | 风量：540m³/h，功率：0.05KW，转速：1480r/min，电压220V，带自动百叶 | 台 | 2 |
| 12 | 排气扇 | 风量：870m³/h，功率：0.05KW，转速：1480r/min，电压220V，带自动百叶 | 台 | 10 |
| 13 | 排气扇 | 风量：1680m³/h，功率：0.095KW，转速：1400r/min，电压220V，带自动百叶 | 台 | 2 |
| 14 | 电缆 | ZA-YJV4*95+1*50 | 米 | 45 |
| 15 | 电缆 | ZA-YJV4*25+1*16 | 米 | 65 |
| 16 | 电缆 | ZA-YJV5*10 | 米 | 60 |
| 17 | 电缆 | ZA-YJV5*6 | 米 | 35 |
| 18 | 电缆 | ZA-YJV4*1.0 | 米 | 60 |
| 19 | 电缆 | ZA-YJV4*4+1*2.5 | 米 | 135 |
| 20 | 电缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 350 |
| 21 | 风管管道 | 宽*高：3500*630mm，长：35米 | ㎡ | 289 |
| 22 | 风管管道 | 宽*高：3000*630mm，长：55米 | ㎡ | 399 |
| 23 | 风管管道 | 宽*高：3000*500mm，长：70米 | ㎡ | 490 |
| 24 | 风管管道 | 宽*高：2500*500mm，长：25米 | ㎡ | 150 |
| 25 | 风管管道 | 宽*高：2000*500mm，长：60米 | ㎡ | 300 |
| 26 | 风管管道 | 宽*高：2000*400mm，长：150米 | ㎡ | 720 |
| 27 | 风管管道 | 宽*高：2000*250mm，长：28米 | ㎡ | 126 |
| 28 | 风管管道 | 宽*高：1600*400mm，长：168米 | ㎡ | 672 |
| 29 | 风管管道 | 宽*高：1250*500mm，长：91米 | ㎡ | 320 |
| 30 | 风管管道 | 宽*高：1000*400mm，长：44米 | ㎡ | 123 |
| 31 | 风管管道 | 宽*高：800*320mm，长：23米 | ㎡ | 52 |
| 32 | 风管管道 | 宽*高：630*400mm，长：26米 | ㎡ | 54 |
| 33 | 风管管道 | 宽*高：500*250mm，长：46米 | ㎡ | 69 |
| 34 | 风管管道 | 宽*高：320*160mm，长：15米 | ㎡ | 15 |
| 35 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：3500*630*320mm | 个 | 1 |
| 36 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：3500*630*320mm | 个 | 2 |
| 37 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：3000*630*320mm | 个 | 1 |
| 38 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：3000*630*320mm | 个 | 5 |
| 39 | 手动调节阀 | 长*宽*高：3000*630*320mm | 个 | 2 |
| 40 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：2000*400*320mm | 个 | 6 |
| 41 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：1600*400*320mm | 个 | 2 |
| 42 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：1250*500*320mm | 个 | 3 |
| 43 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：1250*500*320mm | 个 | 7 |
| 44 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：1000*400*320mm | 个 | 3 |
| 45 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：800*320*320mm | 个 | 5 |
| 46 | 电动排烟风口 | 800*800 | 个 | 7 |
| 47 | 单层百叶风口 | 800*800 | 个 | 22 |
| 48 | 单层百叶风口 | 500*500 | 个 | 20 |
| 49 | 多联空调室外机 | 额定供冷/热量:8.0/9.0kW,功率：4.20kW,电压：220V | 台 | 3 |
| 50 | 多联空调室外机 | 额定供冷/热量:40.0/45.0kW,功率：12.30kW,电压：380V | 台 | 1 |
| 51 | 四面出风嵌入式室内机 | 额定供冷/热量:7.1/8.0kW,风量:1140m3/h,功率：0.10kW,电压：220V | 台 | 5 |
| 52 | 四面出风嵌入式室内机 | 额定供冷/热量:8.0/9.0kW,风量:1140m3/h,功率：0.10kW,电压：220V | 台 | 3 |
| 53 | 工业冷风机（雾化风机） | 型号：JL18-B，电压：220V，功率1.1KW，风量：18000m3/h | 台 | 15 |
| 54 | 雾化降温器（雾化风扇） | 型号：DW-6C，功率：270W，电压：220V，水箱：6L，耗水量6-8L/h | 台 | 16 |
| （三） | 西区安全通道设备通风空调设备 |  |  |  |
| 1 | 离心式消防风机（含控制箱）箱 | 风量：108003m³/h，静压：1550Pa，功率：90KW，转速：1256r/min，重量1520kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 1 |
| 2 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：32000m³/h，静压：650Pa，功率：15KW，转速：695r/min，重量556kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 3 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：6000m³/h，静压：300Pa，功率：1.5KW，转速：877r/min，重量162kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 4 | 电缆 | ZA-YJV4*95+1*50 | 米 | 180 |
| 5 | 电缆 | ZA-YJV5*16 | 米 | 55 |
| 6 | 风管管道 | 宽*高：2300*700mm，长：265米 | ㎡ | 1590 |
| 7 | 风管管道 | 宽*高：3000*630mm，长：110米 | ㎡ | 799 |
| 8 | 风管管道 | 宽*高：2000*2000mm，长：5米 | ㎡ | 20 |
| 9 | 风管管道 | 宽*高：630*500mm，长：10米 | ㎡ | 23 |
| 10 | 常闭板式排烟口 | 1250*1250 | 个 | 26 |
| 11 | 风阀执行机构 |  | 个 | 68 |
| 12 | 防火阀 | 600*600，单层百叶70°防烟防火阀 | 个 | 20 |
| 13 | 常闭电动排烟口 | 1250*1250 | 个 | 8 |
| 14 | 定风量阀 | 600*500 | 个 | 3 |
| 15 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：3000*630*320，280° | 个 | 1 |
| 16 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：3000*630*320 | 个 | 1 |
| （四） | 地下泵房区域 |  |  |  |
| 1 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：31000m³/h，静压：1380Pa，功率：22.4KW，转速：1634r/min，重量567kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 2 | 离心风机（含控制箱）箱 | 风量：31000m³/h，静压：1380Pa，功率：22KW，转速：1498r/min，重量619kg，电压380V，含减震装置 | 台 | 2 |
| 3 | 电缆 | ZA-YJV5*16 | 米 | 200 |
| 4 | 风管管道 | 宽*高：2500*400mm，长：60米 | ㎡ | 288 |
| 5 | 风管管道 | 宽*高：2000*500mm，长：200米 | ㎡ | 1000 |
| 6 | 风管管道 | 宽*高：1600*600mm，长：70米 | ㎡ | 308 |
| 7 | 风管管道 | 宽*高：1250*400mm，长：50米 | ㎡ | 165 |
| 8 | 风管管道 | 宽*高：1000*400mm，长：120米 | ㎡ | 336 |
| 9 | 风管管道 | 宽*高：1000*320mm，长：60米 | ㎡ | 159 |
| 10 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：2000*500*320mm | 个 | 2 |
| 11 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：2500*500*320mm | 个 | 10 |
| 12 | 电动调节阀 220V | 长*宽*高：1600*600*320mm | 个 | 2 |
| 13 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：1600*600*320mm | 个 | 4 |
| 14 | 排烟防火阀 | 长*宽*高：1000*400*320mm | 个 | 20 |
| 15 | 手动调节阀 | 长*宽*高：1000*400*320mm | 个 | 14 |
| 16 | 单层百叶风口 | 600*600 | 个 | 20 |
| 17 | 双层百叶风口 | 600*600 | 个 | 20 |
| 三 | 南京南站配套市政工程消防水工程 |  |  |  |
| （一） | 地面消火栓设备 |  |  |  |
| 1 | 消火栓箱 | 1800*700*200，配SN单出口消火栓 | 个 | 39 |
| 2 | 消防水带 | 25米 | 个 | 39 |
| 3 | 自救式消防卷盘 |  | 个 | 39 |
| 4 | 水枪 |  | 个 | 39 |
| 5 | 供水管道 | DN150 | 米 | 1500 |
| 6 | 供水管道 | DN65 | 米 | 360 |
| 7 | 阀门 | DN150 | 个 | 14 |
| 8 | 阀门 | DN65 | 个 | 30 |
| 9 | 推车式灭火器 | MF/ABC-30 | 个 | 15 |
| 10 | 灭火器 | MF/ABC-5 | 只 | 251 |
| 11 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 只 | 60 |
| 12 | 水泵接合器 | DN150 | 套 | 6 |
| （二） | 地下室消火栓设备 |  |  |  |
| 1 | 消火栓箱及其配件 | 1800*700*200，配SN单出口消火栓 | 个 | 105 |
| 2 | 消防水带 | 25米 | 个 | 105 |
| 3 | 自救式消防卷盘 |  | 个 | 105 |
| 4 | 水枪 |  | 个 | 105 |
| 5 | 供水管道 | DN150 | 米 | 2200 |
| 6 | 供水管道 | DN65 | 米 | 550 |
| 7 | 阀门 | DN150 | 个 | 29 |
| 8 | 推车式灭火器 | MF/ABC-30 | 个 | 10 |
| 9 | 灭火器 | MF/ABC-5 | 只 | 282 |
| 10 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 只 | 20 |
| （三） | 地下室消防泵房设备 |  |  |  |
| 1 | 自动喷淋加压泵 | XBD-KDH(L)6/40 | 台 | 4 |
| 2 | 消火栓加压泵 | XBD-KDH(L)7/30 | 台 | 4 |
| 3 | 大空间喷淋加压泵 | XBD-KDH(L)7/50 | 台 | 4 |
| 4 | 消防巡检装置 | 2000*800*600mm | 个 | 2 |
| 5 | 潜污泵 | 50WQ20-10-1.5型 | 台 | 4 |
| 6 | 水泵控制柜 | 2000*800*600mm | 个 | 6 |
| 7 | 电缆 | ZA-YJV5*25 | 米 | 450 |
| 8 | 电缆 | ZA-YJV5*10 | 米 | 190 |
| 9 | 电缆 | ZA-YJV4*2.5 | 米 | 350 |
| 10 | 不锈钢水箱 | 25m³ | 个 | 8 |
| 11 | 消防水池 | 400m³ | 个 | 2 |
| 12 | 稳压泵 | XBD10.0/1W-CDL | 个 | 12 |
| 13 | 稳压泵控制箱 | KQK-2LP-4 | 个 | 6 |
| 14 | 稳压罐 | ∅800 | 个 | 6 |
| 15 | 泵房阀门 | DN32 | 个 | 12 |
| 16 | 泵房阀门 | DN65 | 个 | 12 |
| 17 | 泵房阀门 | DN80 | 个 | 6 |
| 18 | 泵房阀门 | DN100 | 个 | 38 |
| 19 | 水力控制阀 | DN100 | 个 | 22 |
| 20 | 泵房阀门 | DN125 | 个 | 10 |
| 21 | 泵房阀门 | DN150 | 个 | 58 |
| 22 | 止回阀 | DN150 | 个 | 8 |
| 23 | 泵房阀门 | DN200 | 个 | 20 |
| 24 | 止回阀 | DN200 | 个 | 4 |
| 25 | 泵房阀门 | DN400 | 个 | 8 |
| （四） | 地下喷淋系统 |  |  |  |
| 1 | 湿式报警阀组 | ZSFZ DN150 | 个 | 10 |
| 2 | 末端试水装置 | DN25 | 个 | 6 |
| 3 | 喷淋头 | DN20 | 个 | 2500 |
| 4 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 6 |
| 5 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 6 |
| 6 | 喷淋管道 | DN25 | 米 | 2300 |
| 7 | 喷淋管道 | DN50 | 米 | 4000 |
| 8 | 喷淋管道 | DN65 | 米 | 800 |
| 9 | 喷淋管道 | DN150 | 米 | 1800 |
| 10 | 水泵接合器 | DN150 | 套 | 6 |
| （五） | SDE气体灭火设施设备设备 |  |  |  |
| 1 | SDE气体灭火设施 | QRR10LW/S，灭火剂量10kg，工作压力≤0.6MPa,DC24V | 个 | 107 |
| 2 | 气体灭火主机 | MK5Ei | 个 | 5 |
| 3 | 外控电源 | P0W5i/10 | 个 | 5 |
| 4 | 模块 | IM5Ei | 个 | 68 |
| 5 | 放气指示灯 |  | 个 | 18 |
| 6 | 声光报警器 | SM5Ei | 个 | 36 |
| 7 | 紧急启动按钮 | SK5i/A | 个 | 18 |
| 8 | 探测器 | JTY-GD-5i/JTW-ZD-5i | 个 | 130 |
| 9 | 信号线 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 500 |
| 10 | 启动反馈线 | ZR-BV2.5*2 | 米 | 500 |
| 四 | 南京南站配套市政工程排水工程 |  |  |  |
| （一） | 车库排水设备 |  |  |  |
| 1 | 隔油污水提升泵 | YFQ-8-N(T),H=20m,N=2.2kW,Q=10.9L/S | 个 | 92 |
| 2 | 控制箱 | 1用2备，浮球 | 台 | 32 |
| 3 | 电缆 | ZR-YJV5*10 | 米 | 2560 |
| 4 | 排污坑 | 2.5*1.5*1.5米 | 个 | 32 |
| 5 | 排污井盖 | 2.5*1.5米 | 个 | 32 |
| 6 | 闸阀 | DN80 | 个 | 40 |
| 7 | 止回阀 | DN80 | 个 | 40 |
| 8 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 40 |
| 9 | 铜止回阀 | DN50 | 个 | 40 |
| 10 | 排水管道 | DN150 | 米 | 200 |
| 11 | 排水管道 | DN100 | 米 | 800 |
| 12 | 排水管道 | DN80 | 米 | 160 |
| 13 | 排水管道 | DN50 | 米 | 100 |
| 五 | 南京南站配套市政火灾报警设备 |  |  |  |
| （一） | 综合管理用房火灾报警设备 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制柜 | JB-QG-5LI | 台 | 1 |
| 2 | 烟感 | JTY-GD—501 | 个 | 25 |
| 3 | 手报 | J-SAP-502 | 个 | 2 |
| 4 | 消报 | J-SAP-501X | 个 | 4 |
| 5 | 模块 | IM5Ei | 个 | 6 |
| 6 | 信号线 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 150 |
| 7 | 24V电源线 | ZR-BV2.5*2 | 米 | 50 |
| （二） | 停车场、库火灾报警设备 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-QG-505 | 台 | 3 |
| 2 | 图形显示装置 |  | 台 | 1 |
| 3 | 报警主机双电源箱 |  | 台 | 3 |
| 4 | 主机UPS | 5KVA（每套含16块蓄电池） | 套 | 3 |
| 5 | 机柜UPS | 2.2KVA（每套含6块蓄电池） | 套 | 2 |
| 6 | 烟感 | JTY-GD—501 | 个 | 389 |
| 7 | 温感 | JTW-ZD-501 | 个 | 793 |
| 8 | 手报 | J-SAP-502 | 个 | 144 |
| 9 | 消报 | J-SAP-501X | 个 | 144 |
| 10 | 模块 | IM5Ei/RM5Ei | 个 | 632 |
| 11 | 信号线 | ZR-RVS2*2.5 | 米 | 13600 |
| 12 | 24V电源线 | ZR-BV2.5*2 | 米 | 2200 |
| 13 | 启泵线 | ZR-BV1.5 | 米 | 3500 |
| 14 | 模块控制及反馈线 | ZR-BV1.5*2 | 米 | 40900 |
| 15 | 消防应急广播主机 | HY5723D | 台 | 4 |
| 16 | 消防应急广播线路 | ZR-RVSP2*2.5 | 米 | 900 |
| 17 | 功率放大器 | HY2733D2 | 台 | 4 |
| 18 | 消防电话主机 | HY6311 | 台 | 4 |
| 19 | 消防电话线路 | ZR-RVSP2*2.5 | 米 | 5900 |
| 20 | 消防分机电话 | HY2712D | 个 | 16 |
| 21 | 防火卷帘 | FJK-SF-ALD100 | 套 | 19 |
| 22 | 防火门 | 4-6个平方 | 套 | 78 |
| 23 | 挡烟垂壁 | 20000*1000mm | 个 | 42 |
| （三） | 大空间大空间智能灭火系统火灾报警设备 |  |  |  |
| 1 | 消防水炮集中报警控制器 | JW-QB-16 | 台 | 1 |
| 2 | 消防水炮区域报警控制器 | JW-QB-32 | 台 | 4 |
| 3 | 消防水炮探测组件 | ZSP-4008 | 只 | 225 |
| 4 | 消防水炮喷头 | 压力0.25-0.6MPa ， Q=10L/S ，保护半径8米 | 个 | 225 |
| 5 | 通讯线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 2750 |
| 6 | 电源线 | ZR-BV2.5*2 | 米 | 2750 |
| 7 | 电磁阀电源线 | ZR-BV2.5*2 | 米 | 2750 |
| 8 | 电磁阀 | DN80 | 个 | 225 |
| 9 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 225 |
| 10 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 3 |
| 11 | 供水管道 | DN40 | 米 | 120 |
| 12 | 供水管道 | DN80 | 米 | 1000 |
| 13 | 供水管道 | DN200 | 米 | 1300 |
| 14 | 水泵接合器 | DN200 | 套 | 6 |
| 六 | 南京南站配套市政智能化设备 |  |  |  |
| （一） | 综合管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 广播控制设备 | 5kW | 台 | 1 |
| 2 | DVD机 | DV-310G | 台 | 1 |
| 3 | 收音机 | TU-968 | 台 | 1 |
| 4 | 卡座 | TD-W118BK | 台 | 1 |
| 5 | 数字智能系统管理器 | VX-2000 | 台 | 1 |
| 6 | 监察机框 | VX-2000SF | 台 | 2 |
| 7 | 导频音检测模块 | VX-200SP | 个 | 16 |
| 8 | 辅助前置放大模块 | U-01 | 个 | 5 |
| 9 | 语音广播模块 | EV-200M | 个 | 2 |
| 10 | 遥控话筒输入模块 | VX-200XR | 个 | 2 |
| 11 | 遥控话筒 | RM-200X | 个 | 2 |
| 12 | 遥控话筒扩展单元 | RM-210 | 个 | 7 |
| 13 | 控制输入模块(16路) | VX-200SI | 个 | 2 |
| 14 | 控制输出模块(16路) | VX-200SO | 个 | 2 |
| 15 | 功率放大器（360W） | A-1360MK2 | 台 | 13 |
| 16 | 功率放大器（600W） | FS-9006PA | 台 | 1 |
| 17 | 功率放大器（1200W） | FS-9012PA | 台 | 2 |
| 18 | 连接面板 | FS-9000JP | 台 | 6 |
| 19 | 直流供电面板 | FS-9000PS | 台 | 2 |
| 20 | 监听面板（10路） | MP-032B | 台 | 2 |
| 21 | 吸顶扬声器15W | PC-2852 | 个 | 34 |
| 22 | 吸顶扬声器3W | PC-1868D-CH | 个 | 95 |
| 23 | 广播扬声器电缆 | ZR-RVSP2*2.5 | 米 | 3850 |
| 24 | 精密空调 | 艾默生DME07MC2 | 台 | 2 |
| 25 | 精密空调 | 艾默生DME07M2 | 台 | 2 |
| 七 | 办公房、库房及备勤室 |  |  |  |
| 1 | 办公用房 | 西地下出租车场站出口旁 |  |  |
| 2 | 库房 | 西地下设备备用间 |  |  |
| 3 | 备勤室 | 东出租消控室前 |  |  |
| 八 | 消防无线报警平台 |  |  |  |
| 1 | 软件平台 | 含平台服务费 | 系统 | 1 |
| 2 | 报警点位 | 含流量卡费 | 只 | 40 |
| 九 | 微型消防站 |  |  |  |
| 1 | 微型消防巡逻车（4座） | 30kg推车式+4具手提式灭火器 | 台 | 1 |
| 2 | 微型消防水车（5座） | 1吨储水+18类器材 | 台 | 1 |
| 3 | 微型消防泡沫车（5座） | 1000L混合罐体/25米射程 | 台 | 1 |
| 4 | 消防战斗服 |  | 套 | 7 |
| 5 | 消防头盔 |  | 顶 | 7 |
| 6 | 消防防护靴 |  | 双 | 7 |
| 7 | 消防腰带 |  | 根 | 7 |
| 8 | 消防手套 |  | 副 | 7 |
| 9 | 抢险救援服 |  | 套 | 7 |
| 10 | 防爆头灯 |  | 个 | 7 |
| 11 | 他救面罩 |  | 个 | 2 |
| 12 | 呼救器 |  | 个 | 7 |
| 13 | 空气呼吸器 | 68L | 具 | 5 |
| 14 | 气瓶 | 68L | 具 | 10 |
| 15 | 二分水器 |  | 个 | 1 |
| 16 | 三分水器 |  | 个 | 2 |
| 17 | 65快口水带 |  | 盘 | 30 |
| 18 | 异型接口 | 65卡口转65快口 | 个 | 6 |
| 19 | 多功能水枪 |  | 把 | 4 |
| 20 | 直流水枪 |  | 把 | 2 |
| 21 | 警戒带 |  | 盘 | 8 |
| 22 | 消火栓扳手 |  | 个 | 3 |
| 23 | 消防斧 |  | 把 | 11 |
| 24 | 大力钢筋剪 |  | 把 | 1 |
| 25 | 电台 |  | 个 | 8 |
| 26 | 止水器 |  | 个 | 3 |
| 27 | 救援担架 |  | 具 | 1 |
| 28 | 泡沫发生器 |  | 具 | 1 |
| 29 | 移动照明灯 | 1000W | 具 | 1 |
| 30 | 救生照明线组 | 100米 | 组 | 1 |
| 31 | 干粉灭火器 |  | 具 | 20 |
| 32 | CO2灭火器 |  | 具 | 10 |
| 33 | 春秋消防备勤服 |  | 套 | 32 |
| 34 | 冬季消防备勤服 |  | 套 | 32 |
| 35 | 长袖体能训练服 |  | 套 | 16 |
| 36 | 短袖体能训练服 |  | 套 | 16 |
| 37 | 作训鞋 |  | 双 | 32 |
| 38 | 消防大衣 |  | 套 | 16 |
| 39 | 消防备勤帽 |  | 顶 | 16 |
| 具体设备设施量，以现场实际为准。 |  |  |  |  |

附件2：消防系统清单

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统及联动控制系统 | 此项费用为不可竞争费用，专项用于经甲方审核并书面批准的专项计划（费用在一万元以上）或综管办指令性工作，须据实签证结算。专项计划包括设备、车辆的更新购置；消防设施专项维修；备勤室、设备房等场地的消险改造及翻修出新等。 指令性任务，在日常维保范围之外，包括但不限于消防宣传教育与培训；综合性与专项消防演练实施；法定节假日、重要时期的应急联勤保障；防汛、扫雪除冰等极端天气的应急抢险等产生的加班、机械、材料等费用以及设备清单以外消防相关设备、车辆购置等。 | 项 | 1 |
| 二 | 防火门监控系统 |  | 项 | 1 |
| 三 | 电气火灾监控系统 |  | 项 | 1 |
| 四 | 消防设备电源监控系统 |  | 项 | 1 |
| 五 | 通风系统 |  | 项 | 1 |
| 六 | 消火栓系统 |  | 项 | 1 |
| 七 | 消防供水设施 |  | 项 | 1 |
| 八 | 自动喷水灭火系统 |  | 项 | 1 |
| 九 | 防火分隔系统 |  | 项 | 1 |
| 十 | 灭火器 |  | 项 | 1 |
| 十一 | 污水提升泵系统 |  | 项 | 1 |
| 十二 | 气体灭火器系统 |  | 项 | 1 |
| 十三 | 消防广播及电话系统 |  | 项 | 1 |
| 十四 | 微型消防站灭火救援车辆、装备 |  | 项 | 1 |
| 十五 | 指令性任务 |  | 项 | 1 |
| 合计/万元 |  | 100 |  |  |

附件3：

站房配套项目管养考核管理办法

第一节 考核管理办法

第一章  总则

第一条  为加强南京南站站房配套项目专业设备管养服务的管理，强化工程预防性养护，切实保证南京南站站房配套项目专业设备管养服务的完好、舒适、安全、畅通，根据相关行业规范及管养合同的目标内容，制定本考核管理办法。

第二条  考核的指导思想和基本原则是：按照“强化措施、完善管理、奖优惩劣、质效统一”，通过对承包绩效的检查考核，将养护质量与养护经费相统一，确保南京南站站房配套项目专业设备管养服务整体运行状况良好。

第三条  管养考核分为定期考核和不定期检查。定期考核主要为月度考核，包含养护质量讲评和管理水平考核两个部分组成，由甲方定期组织，安全管理部门参加实施。不定期检查主要为日常检查、周考核，由甲方以抽查的形式组织实施。一年管养合同周期累计月考核两次且三年管养周期内累计月考核三次不合格时，甲方有权解除维保合同。

第二章  管养考核内容

第四条  管理水平考核由以下四个方面组成：

一、管养公司的管理组织、人员、设备及养护组织方案。

1、按照合同约定设立管理机构，专门从事南京南站站房配套项目专业设备管养服务的养护工作。管养责任人、管理人员应专职从事南京南站站房配套项目专业设备管养服务的管养工作，人员不少于合同及作业手册提供的数量。

负责人外出需经甲方同意并书面签署请假意见，专业负责人外出需经甲方同意后备案。

2、配备齐全南京南站站房配套项目专业设备管养服务项目工作必需的养护设备。

3、根据招标文件的工作内容和目标要求，提交具体的、切实可行的《南京南站站房配套养护作业手册》。

二、养护计划的编报、实施情况。

管养公司应根据合同要求及养护现状编制年度、季度、月（旬）养护计划。

1、养护计划编制原则：

计划编制应按照合同要求并符合南京南站站房配套项目专业设备管养服务的要求，合理组织养护生产，充分发挥人、财、物的最大效能，使养护生产满足经常性、预防性、季节性和全面性的要求。

2、管养公司应在合同签订二周内将养护总体（年度）计划上报甲方审批。年度计划的内容包括：

（1）养护标段基本情况

（2）组织管理网络及主要管理、技术人员组成情况

（3）养护质量保证体系

（4）养护设备的配备及使用安排

（5）养护管理技术方案

（6）养护技术及实施方案

（7）工作计划(包括但不限于：应急预案演练、夏季冬季安全检查、消防演练、安全月活动，重大保障工作)

（8）施工安全及交通控制

（9）管养基地的使用安排

（10）相关附件

（11）其他

管养公司应同时将《南京南站站房配套项目系统应急预案》上报综管办。

3、管养公司应在每季末的一周内，上报下一季的养护计划。每月工作例会，汇报工作进展。并报经甲方审批。养护季度计划的内容包括：

（1）日常管理详细工作安排；

（2）生产作业计划安排；

（3）汛期、客运高峰期等不利季节及冬季特殊情况下应急计划及措施；

（4）质量保证体系；

（5）施工安全与交通控制；

（6）相关附件；

（7）其他

4、管养公司应严格按照公司批准的养护计划实施养护工作，确保养护计划落到实处，并积极配合甲方的养护工作检查，在月底前形成《养护月报》并经甲方审核。《养护月报》的内容包括：

（1）养护计划执行情况；

（2）对甲方下达的指令执行情况；

（3）养护生产实绩报表；

（4）养护质量评定报表；

（5）系统维护情况统计分析报表；

（6）养护月计划报表；

（7）存在问题、应对措施及建议；

（8）相关附件；

（9）其他。

三、养护技术管理考核

管养公司应根据相关养护技术规范及合同文件的要求，做好日常检查、预防养护、安全防护等技术管理工作。

1、根据使用状况提出科学合理的专项技术方案，上报甲方，并采取科学合理的技术措施，切实做到预防性、全面性养护。

2、根据要求，对原始数据进行计算机整理和分析，形成有效的技术资料。

3、认真填写有关图表，做到图表上墙，填写准确、完整。

4、根据规范要求，完善相关养护技术资料，定期报甲方存档。

5、重视南京南站站房配套项目专业设备管养服务的日常性检查和养护，建立经常检查制度，认真填写检查记录，形成详细的养护档案。

四、日常管理和施工安全措施。

养护作业及施工管理应按照规范、甲方有关规定等要求组织实施，做到安全生产、文明施工、杜绝责任事故的发生。

第五条  养护质量检评指对南京南站站房配套项目专业设备管养服务，消防、电力、电梯、弱电系统养护质量的综合评价。

1、按照甲方要求及相关规范、操作规程要求，加强巡视、值班、检查。

2、按照相关规范要求，加强对设施的保洁作业。尤其是影响南京南站站房配套项目专业设备管养服务整体形象及使用安全的重点部位。

3、制定日常巡查、定期检查制度，完善作业手册，通过日常巡查和定期检查，发现问题，分析原因，并采取有效措施进行维修，消除隐患，确保南京南站站房配套专业设备安全畅通运营。

4、加强对南京南站站房配套项目专业设备管养服务的日常养护，保持其常年处于完好的技术状态，延长其使用寿命。

第三章  养护质量考核办法

第六条  为正确评价南京南站站房配套项目专业设备管养服务的性能及维护状况，甲方不定期对管养公司的养护区段的养护质量进行考核评定。养护质量评定按周检查、周例会、月度考核进行，养护质量讲评由甲方组织进行。

第七条  周检查为每周五，采取抽查的方式，按照南京南站站房配套项目专业设备管养服务管养考核表进行考核打分。周例会为每周一下午，对上周发现问题进行通报。

第八条  应加强对管养公司合同履行情况的日常检查，在巡查中发现问题，应及时核对管养公司的养护巡查记录，考察养护工作实施情况，根据检查结果进行打分，计入该月养护检查考核评分。

第九条  月考核为每月不定期考核。检查采取全线检查的办法，重点针对本月日常检查中发现的问题整改情况。

第十条  每月考核的奖罚措施。总体得分在90分（含）以上的全额拨付管养费；得分90分-80分（含）每扣一分核减当月2% 管养费用；得分80分以下核减当月全额管养费用。管养期三年内累计月考核三次不合格时，甲方有权解除与该承包人的管养合同。

被领导、行业部门表扬，管养获得省市奖励，抢险救灾有突出贡献，提供合理化建议并采纳每次加1-20分的，每加一分当月给与奖励管养费用1000元。

管养单位的被考核费用与年度考核总考核成绩挂钩，即月度被考核费用按照年度考核总考核成绩结果计算后，在合同年度周期末月可一次性奖励拨付：年度考核总考核平均成绩结果95分以上（含95分）时，月度被考核费用按全额金额奖励拨付；年度考核总考核平均成绩结果90分以上（含）时，月度被考核费用按50%金额奖励拨付；年度考核总考核平均成绩结果90分以下（不含）时，月度被考核费用不予拨付。

第四章 养护管理综合评价

第十一条 养护管理综合评价每月进行一次，时间为下一个月初的第一个星期，由甲方组织进行。由养护质量和管理水平两部分组成，按养护质量A、安全文明施工B、内业资料管理C、合同及文件执行情况D、其他奖惩情况 E共五项指标，对承包人养护管理进行综合评价，总分定为100分。具体评价标准参见表2。月养护管理综合评价总分按下式计算得出：

G=（A）+（B）+（C）+（D）+（E）。

第十二条  考评分如下三个等次：

| 得分 | 95≤G≤100 | 90≤G＜95 | 80≤G＜90 | G＜80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等次 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |

四、消防系统管养工作检查考核标准

1、南京南站南京南站站房配套项目消防管养服务考核表-日常养护

| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 在岗人员核查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理未经请假，私自外出 | 每一天扣2分 |  |  |  |  |
| 2 | 主要管理人员未经请假，私自外出 | 每人每超一天扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 巡视人员、保洁、保养、维修、值班人员缺岗，中控室值班人员少于2人 | 每缺一人扣1分 |  |  |  |  |
| 4 | 聘用的员工未签订正式劳动合同 | 每少一人扣2分 |  |  |  |  |
| 5 | 保洁、保养、维修、消防站人员少于合同要求人数 | 每少一人扣 2分 |  |  |  |  |
| 6 | 值班、维修人员考核不达标 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 未按规定统一着装 | 每发现一人扣1分 |  |  |  |  |
| 8 | 值班人员未持证上岗 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 二 | 巡视、值班、检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未保证24小时值班制度，发生事故人员10分钟内未到达现场，未能及时有效处理。 | 每例扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 值班、监控、检查人员违反规定、擅离职守，未严格执行交接班制度，未做好节假日保障工作 | 每例扣1 -2分 |  |  |  |  |
| 3 | 未按巡视时间、周期、内容要求或遗漏检查 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 4 | 未记录设施缺损破损及安全隐患 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 5 | 由于人员误操作，导致系统无法正常运行 | 每例扣 4 分 |  |  |  |  |
| 6 | 由于巡视、值班、检查人员失职，未能及时、准确的采取措施，导致事故影响面扩大 | 每例扣 2 分 |  |  |  |  |
| 7 | 存在问题未发现，发现问题未及时汇报处理，维修不及时 | 每次扣2 分 |  |  |  |  |
| 8 | 设备间门未做到及时关闭、安全通道门正常时未处于开启状态 | 每处扣2 分 |  |  |  |  |
| 三 | 保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房、风机房等路面有杂物，保洁不及时 | 每处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | 仓库备用器材规整不及时，存在安全隐患 | 每处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 3 | 火灾自动报警控制器、水泵控制柜、送排风机控制柜、消火栓箱、手报等消防设备灰尘堆积严重，保洁不及时 | 每处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 4 | 未定期进行消火栓箱漏水、保洁检查 | 每处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 5 | 未定期进行灭火器的保洁和压力检查 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 6 | 风管、阀门、管道、支架等设备除尘刷漆不及时 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 7 | 消防水池和排污泵蓄水池的垃圾处理不及时，导致设备故障 | 每例扣 2 分 |  |  |  |  |
| 8 | 消防值班室和宿舍脏乱差，有异味 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 9 | 在泵房吸烟，烟头烟灰乱扔，造成不良影响 | 每例扣 1 分 |  |  |  |  |
| 四 | 保养、维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 消防配电柜 |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备的配电箱上的仪表、指示灯异常，开关及控制按钮操作不灵活可靠，标识模糊缺损。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 主、备电自动切换装置工作状态指示灯异常，未处于自动位置。原器件故障，接线松动，切换功能不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 消防备用电源 |  |  |  |  |  |
|  | 消防应急电源的工作状态、电池工作情况异常。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 1.3 | 消防供电线路 |  |  |  |  |  |
|  | 消防供电线路未安装整齐，线路标志不明显清晰，供电线路不是专用。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 火灾报警控制器运行异常，功能故障，点位缺失，接线凌乱松动，标识、各功能键控制不灵活，通信异常，图文系统工作异常。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 2.2 | 火灾报警控制器主机信息未及时登记和检修，擅自关闭或者屏蔽消防设备 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 2.3 | 火灾报警控制器外观污损，电源标志污损，控制器安装松动、倾斜 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.4 | 手动报警按钮组件缺损，无明显标志，安装松动、倾斜。设备工作不正常未发现和更换 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.5 | 火灾探测器安装松动，有遮挡，功能故障 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.6 | 火灾探测器未按规定全面清洗，不达标的探测器继续安装使用 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 2.7 | 消防电话和电话插孔安装不牢固，有明显松动和倾斜，功能异常的 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.8 | 消防应急广播扬声器、声光警报器，安装不牢固可靠，功能异常的 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.9 | 引入控制器的电线不整齐，不固定牢靠，未标识 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2.10 | 火灾报警传输设备或用户信息传输装置功能故障，通讯故障 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 消防供水设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 消防水池、水箱 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池、水箱不能够自动补水。消防水池水位不满足要求。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱金属水箱有腐蚀、锈蚀、机械损伤。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 消防水池、消防水箱的水位信息不能传输至消防控制室；水位异常，消防控制室不能收到信息的 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3.2 | 增压设施、稳压设施 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵控制柜外观有锈蚀，指示灯异常。稳压泵泵体及气压水罐有锈蚀、漏水、渗水等情况。增压设施管网有锈蚀、渗水等情况。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 压力表读数异常，设置的系统压力上下限值不符合要求。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 稳压泵控制柜功能异常 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3.3 | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵有锈蚀、漏水、渗水等情况。安装不牢固，紧固螺丝松动。标识不清楚，铭牌不清晰。地线安装不牢固。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜操作控制功能异常，无工作信息反馈的 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未定期对消防水泵擦拭、除污、除锈和喷漆，未对泵体中心轴进行定期盘动，未对泵体盘根填料进行检查或更换 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3.4 | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观有锈蚀、渗水等情况。无明显的永久性固定标志。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 未检查测试水泵接合器的给水方向、供水系统、供水范围和额定压力，测试结果不满足规范要求 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3.5 | 阀门、管网 |  |  |  |  |  |
|  | 阀门、管网阀门开闭不灵活，关闭不严密，有锈蚀、渗水等情况。阀门手柄缺损，阀杆润滑不良好，外观不整洁，有锈蚀、水渍。阀门常开常闭等标识不清晰、错误。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 管网标志不清晰，有渗水、锈蚀。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 未定期对阀杆进行擦拭；未定期更换润滑剂，更换润滑剂后未加套管保护，未对室外阀门的阀杆加保护套进行保护 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 室外裸露的有压管及主要附件，未采取必要的保温防冻措施 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 4 | 排水排污系统 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 4.1 | 排污泵控制柜电压、电流等数值异常，接线松动。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 4.2 | 排污泵运行异响，手自动切换异常。浮球阀报警信号异常 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 消火栓泵控制柜工作异常，接线松动。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5.2 | 未及时处理消火栓系统漏水、设备坏死等问题 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5.3 | 消火栓管网及室内外消火栓的水压异常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5.4 | 消火栓泵的手动和联动启泵测试异常，水泵运行有异响 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5.5 | 消火栓箱内配件不完整齐全，不匹配 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.6 | 消火栓箱无明显的“消火栓”标记，标记被隐蔽和遮挡，消火栓箱结构松动，开启不灵活、无防锈措施，被遮挡和封堵，外观有污损、锈蚀、水渍、油漆脱落 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.7 | 消火栓栓口不便于消防水带的连接和使用，采用旋转型栓口时，旋转卡涩 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.8 | 室内消火栓、消防软管卷盘的启闭阀门，不整洁、有锈蚀、转动不灵活 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.9 | 消火栓按钮松动，布线未穿管保护，系统联动控制功能存在问题 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5.10 | 室外消火栓控制阀门未保持常开，设置的永久性固定标识缺损模糊 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.11 | 地下式室外消火栓设置的永久性固定标志缺损模糊 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.12 | 未对室外消火栓采用专用扳手转动消火栓启闭杆与出水口，加注润滑油，保持启闭杆与出水口的灵活性， | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.13 | 入冬前未对消火栓进行适当的保温处理，增设保温措施或防护套 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5.14 | 未清除消火栓(井)周围及井内积存的杂物或障碍物 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 6 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷淋泵控制柜工作异常，接线松动 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未及时处理喷淋系统漏水、设备坏死等问题 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 控制阀的开闭、密封、灵活性异常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未定期检查喷淋系统末端压力和湿式报警阀组压力 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 水流指示器、信号蝶阀出现反馈未及时处理 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 喷淋泵的手动和联动启泵测试异常，水泵运行异响 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 6.2 | 湿式报警阀组 |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组安装在发生冰冻、不便于操作的位置。排水设施不通畅 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 湿式报警阀组连接报警阀进出口的控制阀未采用信号阀；当不采用信号阀时，控制阀未设锁定阀位的锁具。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 湿式报警阀组检查水力警铃的安装位置未设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 报警阀处设置的保护区域名称标识不明显清晰。阀组上阀门等未处于正常的启闭状态，无明显的启闭标志。压力表显示值不符合设定值。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 报警阀动作功能异常，无信号反馈 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未对报警阀及其附件进行定期保养 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 6.3 | 末端试水装置 |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置和试水阀不完整，标识不明显清晰，距地面的高度不符合规范要求。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置和试水阀，无具备足够排水能力的排水设施。压力表的读数，不符合设计要求 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 6.4 | 喷头 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头有漏水、腐蚀、堵塞等情况。喷头外表面附着有涂层、积尘。喷淋头周围有影响喷洒的障碍物。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 有碰撞危险场所安装的喷头未加防护罩；有腐蚀气体环境和冰冻危险场所安装的喷头未采取防护措施。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 6.5 | 系统功能 |  |  |  |  |  |
|  | 湿式系统动作、报警功能不正常。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 防火分隔设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘控制箱的控制、反馈功能异常，内部接线松动，主备用电源异常。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘系统的手自动测试异常，手自动控制异常，下降高度不符合消防规范 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘设置的手动启闭装置缺损故障，有遮挡。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘帘板，金属零部件表面有裂纹、压坑或明显的凹凸等。防火卷帘有破损。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘的永久性铭牌缺损。设置的手动装置，其安装位置不符合要求 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁、墙、柱之间空隙采用的防火封堵缺损脱落。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 7.2 | 防火门 |  |  |  |  |  |
|  | 电动防火门控制、反馈异常，内部接线松动 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 保证防火门的闭门器及开闭状态不符合消防规范 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 防火门及附件裂痕、破损、缺失等现象。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 防火门标牌未在明显位置设置耐久性标牌。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 8 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 正压风机、排烟风机、补风机 |  |  |  |  |  |
|  | 送排风机控制柜工作异常，接线松动 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 送排风机手自动测试时，轴承润滑不正常、运行有噪声，风扇运转异常、有擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升不在正常范围内。工作异常，有故障；皮带松紧度不合适，有打滑现象，对磨损严重已不符合使用的未及时更换；风机叶轮有擦边、噪音、灰垢现象。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 正压风机、排烟风机、补风机安装不牢固、有明显锈蚀。标识及铭牌不清晰。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 消防控制室远程控制风机功能不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 8.2 | 送风口、排烟口、排烟阀 |  |  |  |  |  |
|  | 常闭送风口、排烟阀或排烟口及其手动驱动装置，安装不牢固、有遮挡、不便于操作，操作不灵活。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 未定期对常闭送风口、排烟防火阀、排烟阀、排烟口的执行机构进行开启、复位操作，加注润滑油，保持其灵活。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 未定期对常闭送风口、排烟防火阀、排烟阀、排烟口的表面进行除锈、防锈处理 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 排烟防火阀阀门状态信号不正常，控制及联动功能不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 测量送风口、排烟口的风向及风速，不符合设计要求 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 8.3 | 风道 |  |  |  |  |  |
|  | 风道连接有破损、漏风等异常情况，风管表面不整洁、有锈蚀。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 8.4 | 挡烟垂壁 |  |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁表面，不平整、涂层不均匀、不整洁美观。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁安装松动、脱落、错位、缺失。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁启动不灵敏可靠，动作控制功能不符合要求 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 铭牌不清晰、松动、方向错误 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 9.2 | 设置在防护区处的手动、自动转换开关未安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度不符合要求（中心点距地(楼)面1.5 m）。 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 9.3 | 手动启动、停止按钮未安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度不符合要求（中心点距地(楼)面1.5 m）；防护区的声光报警装置安装不符合设计要求，安装松动、倾斜 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 9.4 | 气体喷放指示灯未安装在防护区入口的正上方。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.5 | 气体灭火系统投入使用时，不具备下列文件和电子备份档案，未永久储存：1 系统及其主要组件的使用、维护说明书。2系统工作流程图和操作规程。3系统维护检查记录表。4值班员守则和运行日志。 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 9.6 | 气体灭火系统未由经过专门培训并经考试合格的专职人员负责定期检查和维护 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.7 | 预制灭火系统的设备状态和运行状况异常。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.8 | 每季度未对气体灭火系统进行1次全面检查 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.9 | 每年未按本规范对每个防护区进行1次模拟启动试验 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.10 | 一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不符合规范 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 9.11 | 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，不能同时启动,其动作响应时差大于2s | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 9.12 | 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积大于160m3；设置多台装置时，其相互间的距离大于10m | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.13 | 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，其高度大于6m | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.14 | 热气溶胶预制灭火系统装置的喷口低于防护区地面2m | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.15 | 喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口不能自行关闭。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.16 | 一台以上灭火装置之间的电启动线路未采用串联连接 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.17 | 灭火装置不具备启动反馈功能 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.18 | 预制灭火系统未设自动控制和手动控制两种启动方式，采用自动控制启动方式时，大于30s 的可控延迟喷射 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.19 | 自动控制装置未在接到两个独立的火灾信号后启动。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.20 | 灭火系统的手动控制与应急操作无防止误操作的警示显示与措施 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.21 | 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1m内，装置的背面、侧面、顶部0.2m内设置或存放设备、器具等 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9.22 | 设有气体灭火系统的场所，未配置空气呼吸器 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 10 | 灭火器 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 灭火器箱的标识及使用说明污损 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 10.2 | 灭火器箱的外观，有明显缺陷和机械损伤，组件缺损。开启不灵活。周围遮挡、阻塞。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 10.3 | 灭火器压力不在绿区范围内。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 10.4 | 灭火器各标志不齐全、不清晰，灭火器超期使用。 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 10.5 | 灭火器的各附件，有变形、裂纹、缺失及老化等问题。灭火器筒体有损伤、明显锈蚀等异常情况。 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 11 | 系统联动试验 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 消防联动控制器联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.2 | 防烟、排烟系统的联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.3 | 电梯联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.4 | 消防应急广播联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.5 | 火灾警报装置联动试验 不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.6 | 消防应急照明及疏散指示系统联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 11.7 | 相关设备联动试验不正常 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 12 | 监控系统与BAS系统 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 值班人员发现问题时未及时汇报，造成严重后果 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 12.2 | 设备故障未及时发现维修 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13 | 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 未按时间、周期、内容要求进行保养、检修作业 | 每例扣 2 分 |  |  |  |  |
| 13.2 | 未按保养要求实施，导致设施、设备损坏 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.3 | 设施、设备故障未及时记录或记录未及时关闭 | 每例扣 1分 |  |  |  |  |
| 13.4 | 未及时修复设施、设备故障 | 每例扣2分 |  | -2 |  |  |
| 13.5 | 相关工作人员故意破坏消防设备设施 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.6 | 对消防设施误操作，造成严重后果 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.7 | 私自采用不符合国家标准的消防设备设施 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.8 | 每月未完成对消防设备设施测试和试运行，发现问题未及时处理 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.9 | 重大事故及隐患未及时上报 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.10 | 正常维修批准后3天内仍未完成作业 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.11 | 普通抢险24小时内未完成 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.12 | 影响运行的紧急抢修半小时内未排除险情 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.13 | 应急抢险无预案、无准备，未及时发现、通报 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.14 | 施工组织不合理，效率低下，人员、物资、工具、现场管理混乱 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.15 | 未配合消防、供电等单位的检查或其设施不符合规范 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13.16 | 各种防护用品、设备仪表未按时报检 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13.17 | 有线通信设施缺损未在三天内修复(各类电话) | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13.18 | 广播设施缺损未在三天内修复（各类扬声器） | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.19 | 消防设施缺损未在三天内修复 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13.20 | 中控室内设施缺损未在三天内修复（控制台、各类控制设备等） | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.21 | 控制中心弱电机房内空调等设备缺损未在三天内修复 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 13.22 | 因未及时保养造成各种管路给排水不畅 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.23 | 未按甲方要求按时开关照明灯具和用电设备 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.24 | 未能及时完成甲方布置的临时出工任务 | 每例扣 4 分 |  |  |  |  |
| 13.25 | 未认真履行岗位职责，严格落实消防安全制度 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.26 | 未及时发现报告火灾隐患 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.27 | 发现初起火灾未及时采取有效措施处置，在火灾情况中判断、处置错误，未及时扑救 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 13.28 | 未积极参加消防宣传教育培训、演练，工作态度消极 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.29 | 不会使用灭火器材灭火和不会报火警 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 13.30 | 未及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患，无法处置时，未立即报告 | 每例扣3分 |  |  |  |  |
| 13.31 | 不熟悉所负责区域设备设施基本情况 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
|  | 微型消防站 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 未达到“三知、四会”灭火救援能力要求，未掌握消防基础知识，具备必要的灭火救援技能，能够巡查和排除一般火险隐患，在职消防人员各项体能技能测试不达标 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.2 | 不熟悉所负责区域建筑基本情况、消防设施、道路交通水源等情况 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 14.3 | 不熟悉灭火应急处置程序，接到火情信息后未启动预案 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.4 | 未建立健全岗位职责、值班备勤、教育训练、消防巡查、装备管理、综合保障、应急响应和区域联防等系列规章制度，未建立灭火应急预案，开展日常防火巡查、 消防宣传教育和灭火训练 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.5 | 消防观念麻痹大意，未组织开展日常业务训练，包括体能训练、 灭火器材和个人防护器材的使用等，不断提高扑救初起火灾的能力 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 14.6 | 未做好站内各项巡查、检查，台账记录及档案管理工作 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 14.7 | 未确保值守人员 24 小时在岗在位 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.8 | 接到火警信息后，未核实火情，未边出动、边报告，未拨打火灾报警电话，未“3 分钟到场”赶赴现场处置 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.9 | 未做好应急响应、联动联勤 | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |
| 14.10 | 未设置站长或副站长、消防员、驾驶员、值班员等岗位，站长或骨干人员未参加消防职业技能鉴定、取得职业资格 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 14.11 | 未配备一定数量的防护服、简易过滤式呼吸器等防护类和水带、水枪、灭火毯、灭火器等灭火类，以及撬棒断线钳等破拆类器材装备；未配置外线电话、 手持对讲机等通信器材； | 每例扣1-4分 |  |  |  |  |

2、南京南站站房配套项目消防管养服务考核表-安全、文明施工

| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产组织机构与制度建设漏项 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2 | 未签订安全责任书 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 未按时召开或不召开安全会议 | 每例扣2-4分 |  |  |  |  |
| 4 | 未按有关规定进行安全教育和培训 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 5 | 未按要求进行安全交底或交底错误、遗漏 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 未进行安全检查或检查漏项、记录错误 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 安全隐患未处理或处理不及时但未造成事故或严重影响 | 每例扣5分 |  |  |  |  |
| 8 | 未制订应急预案或应急预案流于形式、不完整 | 每例扣2-4分 |  |  |  |  |
| 9 | 未进行年度（季度/半年）应急演练或演练不及时 | 每例扣2-4分 |  |  |  |  |
| 10 | 发生事故未及时记录、无记录 | 每例扣2-4分 |  |  |  |  |
| 11 | 无安全设施和劳保用品的购买及发放录 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 12 | 全员花名册误报虚报、未及时更新 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 13 | 特殊工种操作人员花名册瞒报虚报、未及时更新 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 14 | 特种作业无证上岗 | 每例扣3分 |  |  |  |  |
| 15 | 未缴纳工人工伤保险 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 16 | 未进行安全考核或考核无记录 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 17 | 现场管养人员未佩戴防护用品 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 18 | 未按要求设置安全员 | 每例扣4分 |  |  |  |  |
| 19 | 未按合同或相关规定设置安全设施 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 20 | 指示、警示、施工安全标志不全 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 21 | 违章作业、野蛮施工 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 22 | 维修、施工造成环境污染 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 23 | 现场布置不合理；材料堆放不整齐等 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 24 | 在工作场所摆放床铺 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 25 | 库房材料堆放不整齐，未设置消防器材，存在隐患的 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 26 | 维保期间未落实现场安全防护措施，保证施工安全 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 27 | 未保证安全生产资金投入，未建立管理台账的 | 每例扣 1-5分 |  |  |  |  |
| 28 | 管养期间，发表发布涉及工作的不实信息，或造成社会负面影响言论 | 每例扣 1-5分 |  |  |  |  |
| 29 | 管养期间，和旅客发生矛盾的（窗口单位服务至上，设委屈奖奖励非员工过错） | 每例扣 1-5分 |  |  |  |  |
| 30 | 宿舍、办公区、施工现场等场所有安全隐患 | 每例扣 1-5分 |  |  |  |  |
| 31 | 无紧急情况，维保、巡查车辆超速驾驶，造成人员受伤的 | 每例扣 1-5分 |  |  |  |  |

3、南京南站站房配套项目消防管养考核表-内业资料

| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未制定维保方案和计划 | 每例扣2 分 |  |  |  |  |
| 2 | 各项养护台帐不齐全 | 每处扣 2 分 |  |  |  |  |
| 3 | 管理规章制度不健全，图表资料未按要求上墙、收集、整理 | 每例扣1 分 |  |  |  |  |
| 4 | 记录、台帐、报表不规范、错误、遗漏 | 每处扣 1分 |  |  |  |  |
| 5 | 资料上报、归档不及时的每延迟一天 | 每次每天扣 1 分 |  |  |  |  |
| 6 | 资料保管不善造成脏污、毁损、丢失 | 每例扣 2分 |  |  |  |  |
| 7 | 台帐记录不完整或记录错误的 | 每处扣 1 分 |  |  |  |  |
| 8 | 未做好站内各项巡查、检查记录，设备台账记录及档案管理工作，维修养护台帐未记录或记录不完整的 | 每处扣 1分 |  |  |  |  |
| 9 | 隐患未及时回复的每延迟一天 | 每处每推迟一天扣1 分 |  |  |  |  |

4、南京南站站房配套项目消防管养考核表-其他

| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 其他重大事项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 被领导、行业部门批评 | 每次扣1-5分 |  |  |  |  |
| 2 | 被媒体曝光，行业检查扣分 | 每次扣5-10分 |  |  |  |  |
| 3 | 管养获得省市奖励的 | 每次加2分 |  |  |  |  |
| 4 | 抢险救灾有突出贡献的 | 每次加1-20分 |  |  |  |  |
| 5 | 在日常工作中有其他优异成绩和突出表现者 | 每例加1-2分 |  |  |  |  |
| 二 | 设施完好率 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年终统计设施完好率低于95％ | －1％×管养费 |  |  |  |  |
| 2 | 年终统计设施完好率高于98％ | ＋1％×管养费 |  |  |  |  |
| 三 | 合理化建议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供合理化建议并采纳 | 每次加1分 |  |  |  |  |

- 合同条款及格式

南京南站站房配套项目消防管养服务项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

项目名称：南京南站站房配套项目消防管养服务项目

项目编号：

甲    方：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

乙    方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方依据招标代理机构组织的采购结果，签订本合同。

第一条 合同内容

1、服务内容：南京南站站房市政配套的给排水消防设施系统、通风防排烟系统、消防灭火系统、火灾报警系统、数字公共广播系统、防火卷帘及防火门、污水提升系统、四轮电动巡逻车和消防车等设施维修保养、清洁维护、日常巡查、系统测试维护和应急处置，同时负责南站微型消防站的运营管理。

2、管养周期：（2025年12月1日至2028年11月30日）3年。

3、下列文件为本合同不可分割部分并按下列优先顺序解释：

（1）合同履行过程中双方有关本合同变更、补充的补充协议；

（2）本合同及其合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（6）招标文件及其附件。

4、承包范围、内容及要求：详见招标文件。

第二条 管养费用及管养要求

1、中标合同价（三年）：（大写）                      ；

（小写）￥

中标合同价为暂定总价，最终应按照费用构成及实际发生情况支付。

其中：（1）日常养护经费：       万元/年，三年共计      万元。按月支付，每月支付金额为      万元。日常养护经费涵盖根据项目部制定的维护保养计划所开展的各项日常检查、定期巡检、维修保养工作所需的人工及机械费用；系统与设备修复或更换的配件材料费用；以及微型消防站的日常运营开销。该经费为包干使用，应包括但不限于人工成本、维修服务费、配件及材料费、设备及相关保险费用、消防检测费等一切费用。

（2）专项费用：不超过100万元/年，三年共计不超过300万元，此费用专项用于经甲方审核并书面批准的专项计划（费用在一万元以上）或综管办指令性工作，须据实签证结算。专项计划包括设备、车辆的更新购置；消防设施专项维修；备勤室、设备房等场地的消险改造及翻修出新等。指令性任务，为日常维保范围之外，包括但不限于消防宣传教育与培训；综合性与专项消防演练实施；法定节假日、重要时期的应急联勤保障；防汛、扫雪除冰等极端天气的应急抢险等产生的加班、机械、材料等费用以及设备清单以外消防相关设备购置等。

2、付款办法

（1）日常养护经费按月支付（先服务后支付）。乙方应自管养服务开始后的次月起每月第5日内向甲方提交有效发票、付款申请及工作小结，甲方自收到乙方提供的上述材料后，根据考核结果据实支付上月费用。

（2）专项费用作为管养服务期间的专项支出，根据实际发生情况，由乙方书面申请、经甲方批准（或甲方下达书面指令）后实施，并依照《南京南站站房配套项目消防管养服务建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）》管理（见招标文件附件）。项目完成并经甲方及第三方技术验收合格，专项费用经甲方及第三方审计审定后，甲方一次性支付给乙方。

3、乙方应按照甲方相关管理及工作预案要求，储备相应应急物资、准备相关设备设施，并无条件服从甲方在除日常管养工作以外的扫雪防冻、防台防汛、客运高峰期、消防安全演练等方面的调度与管理。

（1） 乙方应保证本合同涉及的所有日常及应急等消防设施设备均处于安全、有效、合规的运行状态。

（2） 乙方应确保其提供的维护保养服务能够保障消防系统始终处于有效待命状态。在任何时候，甲方的消防系统主要功能（如报警、联动、灭火）不得因乙方的管养维护不当而失效。

（3） 对于巡检、测试中发现的以及甲方通知的任何设施设备缺陷或故障，乙方必须在24小时内或甲方认可的合理时限内完成修复，使其恢复有效状态。对于重大故障，应立即采取应急措施，并在24小时内制定解决方案。

（4） 乙方应使用符合国家消防产品市场准入制度的合格备件进行更换，并保证所更换的备件性能不低于原设备要求，确保系统整体有效性不受影响。

4、乙方所有人员必须按投标文件中承诺的人员名单进场，其工作职责必须与投标承诺保持一致，具体人员要求如下：

| 序号 | 人员类别 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备维保 |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 需要一级注册消防工程师资格证 |
| 2 | 项目技术负责 | 1 | 需要一级注册消防工程师资格证 |
| 3 | 专职安全员 | 1 | 具有安全员资格证 |
| 4 | 维保人员 | ≥ 6 | 消防设施操作员（消防设施检测维修保养） |
| 5 | 消控室值班人员 | ≥ 8 | 消防设施操作员（监控操作） |
| 二 | 南站微型消防站 |  | 具备驾驶证的人员≥4人 |
| 1 | 站长 | 1 | 消防员职业资格证书 |
| 2 | 副站长 | 3 | 消防员职业资格证书 |
| 3 | 队员 | ≥ 12 | 通过日常训练及体能测试达标 |

注：

① 鉴于消防设施安全特殊性，所有管养人员年龄不得超过55周岁，且45周岁以下一线人员须占总人数的50%以上。

② 项目部所需的办公用品、日常检测维修工具、服装和劳保用具均由乙方自行承担。

③ 项目经理、项目技术负责人须常驻现场办公。乙方须按不低于上述最低要求在项目运维前组建项目部。若未按要求配备人员，视为违约，甲方有权解除合同。

④ 乙方须按投标承诺配备常驻现场的管理及管养人员。未经甲方许可，项目经理、消防站长不得变更。如甲方发现乙方未按投标要求的人数或资格配备人员，视为违约，甲方有权解除合同。如因人员能力不足影响项目质量、进度或安全，乙方须按甲方要求及时更换，更换不及时或未达要求，甲方有权解除合同。

⑤ 站长、副站长须持有消防员职业资格证书，年龄不超过45周岁；消防队员年龄范围为20-40周岁，须通过日常训练及体能测试并达标。

5、设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台或登高车辆 | 1 | 工作平台2387*1143；平台额定载重318，支持最高作业高度为13.7米。 |
| 2 | 消防站战斗服套装、防爆头灯、呼救器等基础装备 | 7 | 20/24款消防服要有消防3C认证和检测报告（三年一更新周期） |

注：①登高平台或登高车辆，工作平台2387*1143；平台额定载重318；支持最高作业高度为13.7米。中标后必须配备到位，并在投标文件中承诺；中标后半个月内配备到位，并提供相关证明文件后签订合同，未能按要求配备到位的视同放弃中标；

②消防站战斗服等基础装备，三年一周期，费用三年平均分摊。

③甲方无偿提供备勤室、办公室和备件库房等场地供乙方免费使用，乙方须按安全作业要求进行运维管理，严禁擅自改变用途或进行违规操作。如因政策调整或不可抗力等因素，甲方有权收回所提供的场地。

第三条 管养工作管理、检查考核

甲方依据《站房配套项目管养考核管理办法（试行）》实施考核管理。针对“安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率”等方面，甲方发现的典型问题（每处问题至少核减100元），可直接在当月养护经费中扣减。

第四条 不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、因不可抗力不能履行合同的一方，应及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并在合理期限内提供证明。

第五条 合同生效及其它

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第六条 合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除本合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除本合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除本合同；

（2）在乙方提供管养服务期间，因乙方管养维护不当发生事故，导致人员伤亡等严重后果的，甲方有权单方面解除本合同；

（3）乙方管养人员不满足招标文件和本合同要求的，甲方有权单方面解除本合同。

（4）本合同约定的其他情形。

3、有权解除合同的一方，应在违约事实或不可抗力发生之日起三十天内书面通知对方，本合同自通知送达对方时解除。

本合同尾部载明的地址即为甲乙双方的送达地址，一方按此地址一经投邮，视同送达对方。如地址信息发生变更，应提前10日书面告知对方，否则一切后果如未能实际接收等，皆自行承担。

4、本合同下乙方的部分和全部权利义务未经甲方书面许可不得转让。

5、管养期限届满，乙方有义务提前两个月配合甲方完成财务及资产盘点。若乙方不再承担管养任务，须在甲方规定的时间内向新中标的管养单位进行交接交底，交接交底结束之前本合同涉及设施设备及管养服务责任主体仍为乙方，且因乙方原因导致未在甲方规定的时间内完成交底的，甲方有权不再支付任何费用。

第七条 其它

1、乙方在作业过程中须严格遵守相关技术及安全规程，设置足够安全防护措施。因违章或不规范作业造成的人身安全、经济责任等一切后果由乙方承担；若发生重大安全事故，甲方有权立即解除合同。

2、乙方应做好职工安全生产教育，提供必要的劳动保护条件，并为工作人员办理作业期间的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方承担（保险种类由乙方自行选择）。

3、因乙方维护保养不到位、响应不及时或使用不合格设备材料等原因，导致消防设备未能有效启动或发挥作用，造成经济损失或人员伤亡（包括第三人）的，乙方应承担全部责任。甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。

甲方或消防主管部门在检查中发现存在因乙方维护责任导致的设备故障、缺失或系统失效，乙方应在24小时内进行修复。乙方每延迟一天修复，应以本合同总价为基数，按照LPR利率4倍的标准，计算并向甲方支付违约金；违约金不足以补偿实际损失的，乙方还应赔偿损失。

4、乙方应按照甲方相关管理及工作预案要求，储备应急物资、准备设备设施，并无条件服从甲方在冬防、防洪防汛、客运高峰期、消防安全演练等非日常管养工作中的调度与管理。

5、因乙方原因导致有关部门对甲方实施处罚的，甲方有权自管养费中双倍扣减相应罚金。

6、乙方须按相关法律法规按时足额发放工人工资，实行同工同酬，并承担因劳资纠纷产生的一切责任，不得因此影响甲方正常工作。如发生此类问题，甲方有权从应付管养费用中扣除相应款项，且乙方每次应按不低于10万元的标准向甲方支付违约金，甲方可在应付管养费中直接扣除。情节严重的，甲方有权解除合同。

7、乙方对甲方管养需求的响应时间不得超过24小时。

8、因乙方原因导致合同解除的，甲方有权拒绝支付合同款项、要求乙方支付10万元违约金，并赔偿实际损失。

9、任何一方违反本合同约定，除应按照合同约定承担违约责任外，违约方还应赔偿守约方为实现债权、追究责任而支出的全部合理费用，包括但不限于案件受理费、保全申请费、保全担保费、公告费、鉴定费、评估费、拍卖费、公证费、律师费、差旅费、调查取证费、执行费、送达费、通讯费，以及因主张权利而产生的其他必要合理费用。

10、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

11、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

12、本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方（盖章）：________________________

代表人：________________________

日期：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人：________________________

日期：________________________

本合同附件：

- 《廉政责任书》

- 《安全责任书》

廉政责任书

甲方：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

乙方：

为加强廉政建设，规范工程管养中甲乙双方的各项活动，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设、管养的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

1、严格遵守国家有关法律法规、相关政策和廉政建设的各项规定。

2、严格执行工程合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装等规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证劵、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身、娱乐等到活动。

5、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为管养服务合同的附件，与管养服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起到服务期满一年后验收合格时止。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

代表人（签字）                    代表人（签字）

日期：                            日期：

安全责任书

为贯彻落实国家安全相关法律法规，加强安全管理，确保南京南站站房配套项目消防管养服务安全畅通，本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针、特制定本安全生产责任书。

一、责任主体：

本公司郑重承诺：在今后管养服务过程中，如出现本责任书下列规定之任何条款，本公司及主要负责人愿意按本责任书的规定承担一切法律责任。

二、责任目标：

严格按照《安全生产法》及国家安全生产方面的政策法规组织管养服务，指标如下：

（1）无人员伤亡事故；

（2）无设备损失事故；

（3）不发生因安全生产防护状况差、现场混乱，被上级和当地政府主管部门、电台曝光、通报批评等；

（4）认真落实公司按上级规定安排的各项责任目标。

三、对普通工种必须进行安全生产知识教育，项目部人员按合同约定持证上岗。

四、应当自觉服从南京市铁路南京南站地区综合管理办公室对安全工作的安排、监督，严格遵守一切规章制度，自觉按照要求组织项目部成员培训、学习及演练。

五、在服务过程中，应当严格遵守国家有关施工规范、安全生产规章制度和操作规程，服从管理、正确佩戴和使用劳动保护用品。

六、如果在管养过程中未按有关规定操作，南京市铁路南京南站地区综合管理办公室有权采取警告、经济惩罚、终止合作等处罚措施。

七、本公司如未按《安全生产法》及以上职责进行管养作业，一旦发生事故，造成损失及伤害的应当由本公司承担一切法律责任，所有赔偿金南京市铁路南京南站地区综合管理办公室有权在该项目应支付的款项中直接扣除。

八、本安全责任书由责任人签字或盖章确认，一经确认便立即产生法律效力。

本安全责任书一式二份，南京市铁路南京南站地区综合管理办公室与本公司各持一份，作为双方签订的《南京南站站房配套项目消防管养服务》补充内容，与《南京南站站房配套项目消防管养服务合同》同具法律效力。

公司（盖章）：

企业法人（签字）：

项目经理（签字）：

日    期：

南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）

第一章  总 则

第一条  为加强对南京南站站房配套工程建设及管养项目的管理，明确工作量计量、费用支付相关流程，促使工程管理进一步标准化、程序化，特制定本办法。

第二章  计量支付的依据及范围

第二条  计量支付的依据：

1、项目合同或协议书；

2、作业手册（如果有）；

3、技术规范；

4、工作任务单；

5、计量支付和财务管理的管理办法；

6、有关计量支付的补充规定。

第三条  计量支付的范围：

1、合同清单、公司正式派工单和合同文件规定可以专项计量的项目内容。

2、合同文件规定的各项费用支付。

第三章  计量支付的相关规定

第四条  计量支付原则：

1、严格按合同文件规定的办法、范围、内容、单位进行计量；

2、符合计量支付和财务管理相关程序，手续齐全予以支付；

3、日常管养内容经考核完成后计量支付，专项作业必须是完成并验收合格的工程才能按合同以及相关规定进行计量支付；

4、不符合合同规定的、相关手续不完备的，不予计量。

第五条  计量支付的方法与频率：

1、日常管养计量应按上述依据进行，原则上每季度支付一次，其他项目按合同约定进行；

2、专项施工严禁肢解计量，禁止分项工程未完工序进行计量，原则上每季度支付一次。

第六条  计量支付的格式：

承包人进行计量支付申报时，需编制“计量支付月报”，后附“证明资料”。“计量支付月报”一式3份，其中正本1份、副本2份。“计量支付月报”需附齐相关的结算报审表、审批表（任务单）、结算书、工作量汇总表、计量表等。

第七条  计量支付的程序：

1、计量支付的申请：每月25日，承包人将计量支付申请资料报业主审核。

2、计量申请资料的复核、审查：

业主在收到计量支付申请资料5日之内（当月月底前）完成复核、审查，同时结合考核情况形成审查意见、会同相关部门联签。如有问题，应立即退还承包人重新办理。

复核、审查完成后由业主将材料、意见报分管领导审批。

3、计量支付的批复：

分管领导审批后，业主按流程完成费用审批。

在下月20日前将实际应支付的费用拨付给承包人，所有管养费用不得挪作他用。

4、计量支付资料的返还、归档

批准后的计量支付申请作为向承包人付款和下月编制计量支付的依据。

计量支付批准后，承包人存档一份，业主存档两份，综合办公室、计划财务部各存档一份，作为下月编制、审查、审核计量支付和备查审计的依据。

第四章    专项计量支付管理

第八条  专项范围及原则

1、范围：超出日常管养服务范围的工程建设或管养项目为专项施工。

2、原则：必须遵守国家相关技术标准和规范，符合项目管理合同的有关规定，坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，确保技术标准和质量。

第九条  专项审批：任何专项申报及批复均以书面为准，无书面确认的专项，一律不得实施。

专项由业主负责审批管理，其他任何个人和单位无权对承包人发出通知和指令，具体审批方式如下：

1、业主因现场需要，增加超出日常管养服务外的作业，由业主办理作业任务单，直接下发至承包人；

2、承包人在日常作业过程中发现超出日常管养服务的维修、施工或其他项目，书面上报工作联系单，由业主审核后执行。

第十条  专项实施

承包人在得到业主书面审批意见后，按照相关的技术标准或规范规程编写实施方案及计划、实施概算，上报业主。同时立即组织现场实施，不得因任何原因推迟。

实施过程中，业主进行全程监督管理考核。

第十一条  专项验收

实施完成后，由承包单位上报验收申请（含竣工验收证明书（原是验收申请表）、专项（日常）审批单、结算书（原是概算）、工作量汇总表、工程照片及其他相关资料）。

业主组织进行验收，并对实际完成工程量及概算进行复核，必要时委托第三方进行审计。

第十二条  支付

专项复核审计完成后，参照第三章相关规定进行支付。

第五章  计量支付的审计与监督

第十三条  计量支付工作接受纪检、监察、审计等部门的监督，如审计部门提出疑议，以审计结果为准。

第六章  附  则

第十四条	本办法由业主负责解释和补充修订。本办法自下发之日起实行。

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

根据贵方           （项目名称）                 （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们报价为       万元。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| 1 | 投标报价（三年） | 小写： （元） 大写：人民币 元 |  |
| 服务时间/交付使用时间 |  | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供（含视同小微企业） |  | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人（盖章）:

日    期：   年    月    日

- 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（若有，格式自拟）

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件四、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件技术部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：    年   月  日

附件十、 资格证明文件

提供第一章招标公告申请人资格要求所需的证明材料。

附件十一、《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》 （如需要）（网站在线打印）

附件十二、其他