## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
办公楼
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:1KW，DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
2 | 030412004010 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 15
3 | 030412004011 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
4 | 030412004012 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 15
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 480
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 40
8 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 9
宿舍区
9 | 030904004001 | 微型消防站 | 1.微型消防站组件不全，按规范要求补充、更换相应组件 2.详见验收规范，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
10 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 4
11 | 080903007001 | 报警联动一体机 | 1.名称:无线消防报警主机 2.控制点数:200 3.满足消防验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:无线烟感报警器 2.规格:满足消防验收规范要求 3.安装方式:吸顶 | 个 | 150
13 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:1KW，DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
14 | 030412004013 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 12
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 200
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 400
17 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 20
食堂
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030901010001 | 轻便消防轻便水龙 | 1.按照规范配置室内消防轻便水龙 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 组 | 2
19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含附件、阀门、开孔、及系统接入等费用 5.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 100
20 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 6
21 | 030703023001 | 手动开启装置 | 1.排烟窗扇改为活动窗扇后，加装手动开启装置 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 26
22 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.防火门灌浆、封堵、安装顺序器 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030412004014 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 2
24 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件及原管线拆除清理费用 | m | 30
25 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 30
26 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 6
室外
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031006002001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.名称:箱泵一体化消防给水泵站（地上泵站） 2.消防水池有效容积为288m3，并设置消防取水口 3.水泵主要技术参数:XBD5/40-125-200（L）,Q=40L/S,H=0.5MPa,N=37KW,2台，一用一备 4.包含泵房、设备、控制柜、基础、附件及其深化等费用 4.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 826.89
29 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 56.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:安装参见13S201-P23 | 套 | 7
31 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
32 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
33 | 010401011001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.具体做法详见图集05S502 | 座 | 14
34 | 010401011002 | 水表井 | 1.名称:水表井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.详见设计图纸 | 座 | 1
35 | 040205001001 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 | 座 | 1
36 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 | [5 empty] | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 031006015001 | 消防水箱 | 1.名称：高位消防水箱。 2.材质、类型:矩形不锈钢焊接水箱，顶板：1.5mm，底板及侧板：2.0mm 3.型号、规格:有效容积18m3，外形尺寸3000×2500×3000mm 4.含进水口阀门、管道、附件及基础制作安装等费用 5.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 1
38 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 100
分部分项合计
措施项目
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市城西中学】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 |  |  |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 |  |  |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 |  |  |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市城西中学】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市城西中学 |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 53030.25 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 53030.25 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市城西中学】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市城西中学 |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 53030.25
合 计 |  |  |  | 53030.25
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市城西中学】
计日工表
工程名称：连云港市城西中学 |  |  |  |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市城西中学】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市城西中学 |  |  | 标段：连云港市城西中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13