竞争性磋商文件

项目名称：省委网信办数据中心机房租赁和运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0366

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………21

- 评审方法与评审标准………………………35

- 响应文件格式………………………………38

- 第一章  磋商邀请

受中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室的委托，江苏省政府采购中心就省委网信办数据中心机房租赁和运维服务(JSZC-320000-SCZX-C2025-0366)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

省委网信办数据中心机房租赁和运维服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月25日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0366

2.项目名称：省委网信办数据中心机房租赁和运维服务

3.预算金额：223万

| 分包号 | 分包名 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心） | 166.3 |
| 2 | 数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心） | 56.7 |

4.采购需求（简介）：基于省委网信办数据中心的前期设计以及业务需求，拟采购“省委网信办数据中心机房租赁和运维”服务，以支撑相关平台的正常运行以及日常运维工作。分包一数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）：为省网信办主用数据中心提供30个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。分包二数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）：为省网信办备用数据中心提供10个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，此外提供机柜配套技术运维服务。（详细内容见本采购文件第四章）

5.合同履行期限：壹年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年8月25日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名　称：中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室

地址：南京市鼓楼区北京西路70号

联系人：贾瑞鹏

联系方式：025-86292851

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：83668527

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 供应商最后报价出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）供应商最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

- （适用于服务类项目）

项目名称： 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务

项目编号：***

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 省委网信办数据中心机房租赁和运维服务 项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：本合同服务期限为一年，自合同签订之日起开始计算

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：根据合同约定提供机房基础设施和运维服务，并给予技术和业务支持，以满足设备的托管需求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后 30 日内，预付款支付比例：合同金额的50%。

8.1.2中期款  支付时间：合同执行满3个月后的30日内，中期款支付比例：合同金额的45%。

8.1.3尾款  支付时间：合同执行完毕乙方提交书面盖公章的服务完成情况报告给甲方且经甲方验收合格后后的30日内，尾款支付比例：合同金额的5%。

8.2如验收不合格，甲方有权扣除尾款的50%～100%。甲方付款前，乙方应按甲方要求开具合法有效的等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心） | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心） | 软件和信息技术服务业 |

项目属性:服务类项目。

本项目不接受进口产品参与磋商

分包1：数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）

一、项目概述

江苏省委网信办业务系统正常运行需租赁数据中心机房资源和专业运维服务。为省网信办主用数据中心提供30个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，同时要预留10个标准机柜，此外提供机柜配套技术运维服务。服务期为1年。

二、服务目标

江苏省委网信办数据中心机房租赁和运维服务目标为：保障部署于主数据中心机房的多个网信业务系统正常运行。包括但不限于提供符合要求的机柜资源，提供网络布线和线缆走线设施，提供满足条件的电力供应，提供满足条件的制冷系统，提供满足条件的消防系统，提供满足条件的门禁监控等安全措施，提供数据中心日常巡检和运维服务等。

三、服务内容

具体服务内容包含：为采购人提供30个标准机柜并预留10个标准机柜，以及提供业务所需的技术服务与动力资源，包含采购人主数据中心项目相关设备提供运维网管、电力配套、相对独立的设备运行环境，以及经双方协商、采购人平台所需的其他资源；采购人项目的总体策划设计、资源提供、售后服务及保障；现场支撑进行采购人系统的维护、升级；根据相关机房管理、维护制度，及时给予采购人所需的支持、配合，并提供便利条件。

为确保本次机房租赁和运维工作顺利开展，供应商需根据采购人项目需求和项目特点，提供项目《整体服务方案》，方案应包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等内容；提供《运维服务实施细则》，针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统等分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等内容）；提供《应急保障方案》，方案包括常见的故障和告警排查分析方法，人员组织，及对应的抢修和应急处置措施等内容；提供《机房管理方案》，内容包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等；提供《安全生产管理方案》，内容包括对风险进行等级划分，并提出应对措施等。

特别提醒：本租赁项目中若涉及到采购人服务器、网络、安全等IT设备和通信线路搬迁，中标供应商应承担全部搬迁费用且业务中断时间不得超过2小时。（提供承诺函并加盖公章）

四、机房技术要求

（一）机房建设标准

▲租用机柜资源所在的机房需满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房建设要求。

（二）机房及配套要求

▲1．机房基础条件要求

机房的主体结构应具有防火、控制温度变形和控制不均匀沉降的性能，变形缝和伸缩缝不应穿过主机。

机房要设置单独的出入口，当与其他部门共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求。

机房使用面积方面，应支持本项目需求的标准机柜专用区域，并保留适当余量，满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，保证设备的物理安全。

▲2．供配电系统

供配电系统须达到以下技术指标：配电架构方面，动力设备应采用三相四线TN-S制供电，计算机设备、照明、维修用电等采用单相二线制（L-N-PE）供电。配电方式主要采用放射式配电，变压器输出380V电源分配给UPS、空调及照明等市电用电设备。

▲3．不间断电源（UPS）

不间断电源（UPS）要求采用双总线供电方式，支持双路市电输入，保证UPS的高可用性。

▲4．照明系统

应配置正常照明和应急照明设施。正常照明主要包含两部分：机房区域的列间照明及非机房区域照明。应急照明包含重要区域的备用照明及走廊的疏散指示照明。

▲5．防雷接地系统

机房内应采用接地系统，机房的安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等应采用联合接地。机房内应设置防雷及过电压保护措施，并应按现行国家标准的要求采取防止反击措施。各级配电系统浪涌保护器的选择及安装应按照现行国家标准的规定执行。

▲6．机房空调系统

机房应按标准规定配置专用空调设备，空调系统应能保证可以提供每天24小时全年无休的连续稳定的不间断制冷服务。冷通道或机柜进风区域的温度应在18℃~27℃；通道或机柜进风区域的露点温度应在5.5℃~15℃，同时相对湿度应在40%～70%。

▲7．机房智能化

机房具有视频安防监控系统和出入口控制系统等安全防护设施，以及机房动力环境监控系统。

（1）视频监控系统：根据不同场所设置不同类型的前端摄像机，主要在公共区域（各楼层主要出入口、机房出入口、走廊、电梯厅、楼梯间等）与机房区域内（机房内各机柜通道、机房主要出入口等）设置摄像机。

（2）出入口控制（门禁）系统：在机房区域内设置门禁系统，在各重要出入口安装读卡器、电子门锁和出门按钮，对出入机房区域的人员进行管理和控制。门禁记录保存时间应大于1年。

（3）机房动力环境监控系统。机房动力环境监控应具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能。机房动力环境监控系统监控内容主要包括：重要电力供电回路的开关状态、故障、电流和电压等参数；UPS的运行状态、故障和电压等参数；恒温恒湿空调机组的运行状况和相关参数；蓄电池电压、充放电电流、电池温度；机房温、湿度；机房漏水报警。机房交流列头柜总路和支路的开关状态、故障、电流、电压、功率、电度等参数，实现精密计量功能。

（4）机房消防。租赁机房应根据机房建设标准，建设符合国家消防规范的机房消防工程。租赁机房应采用气体灭火系统，使用七氟丙烷等对人身不造成安全隐患的惰性气体。

▲8．机房装修工程要求

机房装修工程应包括但不限于吊顶、墙柱体、地面、隔断墙、门窗等工程，其基本结构组合，必须具备防尘、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、保温、降噪等功能。

▲9．机房综合布线要求

采用国产优质六类非屏蔽双绞线，线缆防火等级不低于CMR。

▲（三）机柜及走线要求

机柜参数具体要求如下表：

| 序号 | 项目 |  | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜要求 | 机柜内有效空间 | 不少于42 | 单位：U |
| 2 |  | 单机柜总承重 | 不小于600 | 单位：kg |
| 3 |  | 机柜内单个设备承重 | 不小于200 | 单位：kg |
| 4 |  | 隔板数量 | 不少于15 | 单位：个 |
| 5 |  | 单隔板承重 | 不小于100 | 单位：kg |
| 6 |  | 单机柜功耗 | 不小于5 | 单位：kW |
| 7 |  | 单路插座/空开 | 每路电源不少于18个 | A路、B路同配置 |
| 8 |  | 数量及电流 | 不少于4个16A+14个10A | 与机柜功耗匹配 |
|  |  | 插座/空开型号 | 10A/16A、国标插座 | GB1002标准 |
| 9 |  | 照明条件 | 设置辅助/增强照明 | 供操作维护使用 |

机柜走线具体要求如下表：

| 序号 | 项目 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走线要求 | 走线方式 | 上走线 |
| 2 |  | 走线架设置 | 电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离 |

- 五、运维技术要求

要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足设备的托管服务需求。运维服务主要包括租用机柜资源所需要的装修运维服务、机电配套服务和综合服务。租用期内包括但不限于租用机柜资源所提供设施的硬件维修或更换、软件支持、机柜和线路改造等服务均无需额外收费。

▲1、电气系统运维服务

对供配电系统、不间断电源（UPS）、照明系统、防雷接地系统和备用电源等电气系统提供维保服务。

▲2、动环监控系统运维服务

提供动环监控系统的运维服务，检查监控系统工控主机、计算机网络、智能电量仪、转换模块、电池检测仪、温湿度传感器。

▲3、空调系统运维服务

对新排风系统的例行保养维护检查及清洁，故障及时排除。

▲4、综合布线系统运维服务

机房的ODF架和光缆资源应属于机房基础配套设施，如需要，应免费按其需求，在双方协商的工期内实施建设完毕。

▲5、消防气灭系统运维服务

对消防气灭系统提供器材常规检查检测等运维服务。

▲6、灭鼠灭蟑等服务

对机房等严禁动物的场所和楼宇，提供专业灭鼠灭蟑等生物管控措施和保障服务。

7、综合运维服务

应提供如下综合运维服务：

（1）物理访问控制：需配备运维值班人员，做好人员来访登记，核实来访人员机房进出手续。

（2）管理制度和应急预案：需制定并提供完善的机房管理制度和应急预案。

（3）其他服务：提供机房内调试所需的各类工具，如电脑（鼠标、键盘）、调试车、U盘、外置光驱、螺丝刀等。提供应急响应服务（包括电力、空调等基础设施故障紧急响应、网络故障紧急响应，设备故障紧急响应），及时解决问题。

（4）运维支撑服务：提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，成交供应商须在5分钟内响应，运维人员须在30分钟内到达现场；重保时期（根据甲方需求）提供7*24小时的机房现场运维支撑。

（5）提供机房租赁和运维服务的总体策划设计、资源提供、售后服务保障、系统维护升级服务

人员要求方面：

供应商要为本项目配置有经验的项目经理一名，负责项目的整体实施推进和沟通协调；配置技术负责人一名，负责解决项目中的技术难题，组织技术攻关；除此之外，要配置运维团队成员（不少于5人），负责日常运维和技术支持。

- 六、商务等要求

（一）服务时间

本项目机柜租赁期为自合同签订之日起一年，合同一次性签订。

（二）交付期及交付地点

1.交付期：在项目合同签订后10个工作日内提供机柜资源、配套设施、运维场地等服务。

2.交付地点：甲方指定地点。

（三）款项支付

1.预付款支付时间及条件：合同签订后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款；

2.合同执行满3个月后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的45%的进度款；

3.合同执行结束后 30 日内，甲方向乙方支付剩余的合同总价的5%的尾款。

分包2：数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）

- 一、项目概述

江苏省委网信办业务系统正常运行需租赁数据中心机房资源和专业运维服务。为省网信办备用数据中心提供10个独立标准机柜（不低于42U），每机柜功率容量不低于5千瓦，同时要预留30个标准机柜，此外提供机柜配套技术运维服务。服务期为1年。

- 二、服务目标

江苏省委网信办数据中心机房租赁和运维服务目标为：保障部署于备用数据中心机房的多个网信业务系统正常运行。包括但不限于提供符合要求的机柜资源，提供网络布线和线缆走线设施，提供满足条件的电力供应，提供满足条件的制冷系统，提供满足条件的消防系统，提供满足条件的门禁监控等安全措施，提供数据中心日常巡检和运维服务等。

- 三、服务内容

具体服务内容包含：为采购人提供10个标准机柜并预留30个标准机柜，以及提供业务所需的技术服务与动力资源，包含采购人备用数据中心项目相关设备提供运维网管、电力配套、相对独立的设备运行环境，以及经双方协商、采购人平台所需的其他资源；采购人项目的总体策划设计、资源提供、售后服务及保障；现场支撑进行采购人系统的维护、升级；根据相关机房管理、维护制度，及时给予采购人所需的支持、配合，并提供便利条件。

为确保本次机房租赁和运维工作顺利开展，供应商需根据采购人项目需求和项目特点，提供项目《整体服务方案》，方案应包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等内容；提供《运维服务实施细则》，针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统等分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等内容）；提供《应急保障方案》，方案包括常见的故障和告警排查分析方法，人员组织，及对应的抢修和应急处置措施等内容；提供《机房管理方案》，内容包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等；提供《安全生产管理方案》，内容包括对风险进行等级划分，并提出应对措施等。

特别提醒：本租赁项目中若涉及到采购人服务器、网络、安全等IT设备和通信线路搬迁，中标供应商应承担全部搬迁费用且业务中断时间不得超过2小时。（提供承诺函并加盖公章）

四、机房技术要求

（一）机房建设标准

▲租用机柜资源所在的机房需满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中B级机房建设要求。

（二）机房及配套要求

▲1．机房基础条件要求

机房的主体结构应具有防火、控制温度变形和控制不均匀沉降的性能，变形缝和伸缩缝不应穿过主机。

机房要设置单独的出入口，当与其他部门共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求。

机房使用面积方面，应支持本项目需求的标准机柜专用区域，并保留适当余量，满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，保证设备的物理安全。

▲2．供配电系统

供配电系统须达到以下技术指标：配电架构方面，动力设备应采用三相四线TN-S制供电，计算机设备、照明、维修用电等采用单相二线制（L-N-PE）供电。配电方式主要采用放射式配电，变压器输出380V电源分配给UPS、空调及照明等市电用电设备。

▲3．不间断电源（UPS）

不间断电源（UPS）要求采用双总线供电方式，支持双路市电输入，保证UPS的高可用性。

▲4．照明系统

应配置正常照明和应急照明设施。正常照明主要包含两部分：机房区域的列间照明及非机房区域照明。应急照明包含重要区域的备用照明及走廊的疏散指示照明。

▲5．防雷接地系统

机房内应采用接地系统，机房的安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等应采用联合接地。机房内应设置防雷及过电压保护措施，并应按现行国家标准的要求采取防止反击措施。各级配电系统浪涌保护器的选择及安装应按照现行国家标准的规定执行。

▲6．机房空调系统

机房应按标准规定配置专用空调设备，空调系统应能保证可以提供每天24小时全年无休的连续稳定的不间断制冷服务。冷通道或机柜进风区域的温度应在18℃~27℃；通道或机柜进风区域的露点温度应在5.5℃~15℃，同时相对湿度应在40%～70%。

▲7．机房智能化

机房具有视频安防监控系统和出入口控制系统等安全防护设施，以及机房动力环境监控系统。

（1）视频监控系统：根据不同场所设置不同类型的前端摄像机，主要在公共区域（各楼层主要出入口、机房出入口、走廊、电梯厅、楼梯间等）与机房区域内（机房内各机柜通道、机房主要出入口等）设置摄像机。

（2）出入口控制（门禁）系统：在机房区域内设置门禁系统，在各重要出入口安装读卡器、电子门锁和出门按钮，对出入机房区域的人员进行管理和控制。门禁记录保存时间应大于1年。

（3）机房动力环境监控系统。机房动力环境监控应具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能。机房动力环境监控系统监控内容主要包括：重要电力供电回路的开关状态、故障、电流和电压等参数；UPS的运行状态、故障和电压等参数；恒温恒湿空调机组的运行状况和相关参数；蓄电池电压、充放电电流、电池温度；机房温、湿度；机房漏水报警。机房交流列头柜总路和支路的开关状态、故障、电流、电压、功率、电度等参数，实现精密计量功能。

（4）机房消防。租赁机房应根据机房建设标准，建设符合国家消防规范的机房消防工程。租赁机房应采用气体灭火系统，使用七氟丙烷等对人身不造成安全隐患的惰性气体。

▲8．机房装修工程要求

机房装修工程应包括但不限于吊顶、墙柱体、地面、隔断墙、门窗等工程，其基本结构组合，必须具备防尘、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、保温、降噪等功能。

▲9．机房综合布线要求

采用国产优质六类非屏蔽双绞线，线缆防火等级不低于CMR。

▲（三）机柜及走线要求

机柜参数具体要求如下表：

| 序号 | 项目 |  | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜要求 | 机柜内有效空间 | 不少于42 | 单位：U |
| 2 |  | 单机柜总承重 | 不小于600 | 单位：kg |
| 3 |  | 机柜内单个设备承重 | 不小于200 | 单位：kg |
| 4 |  | 隔板数量 | 不少于15 | 单位：个 |
| 5 |  | 单隔板承重 | 不小于100 | 单位：kg |
| 6 |  | 单机柜功耗 | 不小于5 | 单位：kW |
| 7 |  | 单路插座/空开 | 每路电源不少于18个 | A路、B路同配置 |
| 8 |  | 数量及电流 | 不少于4个16A+14个10A | 与机柜功耗匹配 |
|  |  | 插座/空开型号 | 10A/16A、国标插座 | GB1002标准 |
| 9 |  | 照明条件 | 设置辅助/增强照明 | 供操作维护使用 |

机柜走线具体要求如下表：

| 序号 | 项目 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走线要求 | 走线方式 | 上走线 |
| 2 |  | 走线架设置 | 电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离 |

- 五、运维技术要求

要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足设备的托管服务需求。运维服务主要包括租用机柜资源所需要的装修运维服务、机电配套服务和综合服务。租用期内包括但不限于租用机柜资源所提供设施的硬件维修或更换、软件支持、机柜和线路改造等服务均无需额外收费。

▲1、电气系统运维服务

对供配电系统、不间断电源（UPS）、照明系统、防雷接地系统和备用电源等电气系统提供维保服务。

▲2、动环监控系统运维服务

提供动环监控系统的运维服务，检查监控系统工控主机、计算机网络、智能电量仪、转换模块、电池检测仪、温湿度传感器。

▲3、空调系统运维服务

对新排风系统的例行保养维护检查及清洁，故障及时排除。

▲4、综合布线系统运维服务

机房的ODF架和光缆资源应属于机房基础配套设施，如需要，应免费按其需求，在双方协商的工期内实施建设完毕。

▲5、消防气灭系统运维服务

对消防气灭系统提供器材常规检查检测等运维服务。

▲6、灭鼠灭蟑等服务

对机房等严禁动物的场所和楼宇，提供专业灭鼠灭蟑等生物管控措施和保障服务。

7、综合运维服务

应提供如下综合运维服务：

（1）物理访问控制：需配备运维值班人员，做好人员来访登记，核实来访人员机房进出手续。

（2）管理制度和应急预案：需制定并提供完善的机房管理制度和应急预案。

（3）其他服务：提供机房内调试所需的各类工具，如电脑（鼠标、键盘）、调试车、U盘、外置光驱、螺丝刀等。提供应急响应服务（包括电力、空调等基础设施故障紧急响应、网络故障紧急响应，设备故障紧急响应），及时解决问题。

（4）运维支撑服务：提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，成交供应商须在5分钟内响应，运维人员须在30分钟内到达现场；重保时期（根据甲方需求）提供7*24小时的机房现场运维支撑。

（5）提供机房租赁和运维服务的总体策划设计、资源提供、售后服务保障、系统维护升级服务

人员要求方面：

供应商要为本项目配置有经验的项目经理一名，负责项目的整体实施推进和沟通协调；配置技术负责人一名，负责解决项目中的技术难题，组织技术攻关；除此之外，要配置运维团队成员（不少于5人），负责日常运维和技术支持。

六、商务等要求

（一）服务时间

本项目机柜租赁期为自合同签订之日起一年，合同一次性签订。

（二）交付期及交付地点

1.交付期：在项目合同签订后10个工作日内提供机柜资源、配套设施、运维场地等服务。

2.交付地点：甲方指定地点。

（三）款项支付

1.预付款支付时间及条件：合同签订后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款；

2.合同执行满3个月后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价的45%的进度款；

3.合同执行结束后 30 日内，甲方向乙方支付剩余的合同总价的5%的尾款。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目每个采购包选取1名成交候选人。供应商可同时参与本项目不同采购包，各个采购包兼投不兼中，同一单位最多只能作一个采购包的成交候选人。本项目按照采购包1、采购包2的顺序依次评审并确定成交候选人，已被推荐为前面采购包成交候选人的不再参与后面采购包的评审，同时该中标候选人不再计入后面采购包有效供应商数量。

评审方法与评审标准

分包1：数据中心机房租赁和运维服务（主数据中心）

磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 分类 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 报价方案 | 10 | 投标报价超过采购预算的，其投标作无效投标处理。满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／最后报价)×10。（小数点后保留两位） |
| 2 技术能力部分（70分） | 2.1机房技术要求、运维技术要求 | 17 | 对第四章采购需求中分包1的“四、机房技术要求”、“五、运维技术要求”中标注▲的项是否偏离进行评分。 每个▲项1分，共计17分。每有一个▲项负偏离，扣1分。 |
|  | 2.2人员团队 | 9 | 2.2.1项目经理。供应商针对本项目提供1名项目经理，负责整体项目的统筹协调和工作推进。 （1）项目经理具备硕士研究生及以上学历的，得3分； （2）项目经理工作年限10年以上的，得3分； （3）项目经理具备高级职称证书的，得3分。 （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分） |
|  |  | 9 | 2.2.1技术负责人。供应商针对本项目提供1名技术负责人（不与项目经理重复），负责整个项目的技术方向把关和技术难点公关。 （1）技术负责人具备硕士研究生及以上学历的，得3分； （2）技术负责人工作年限10年以上的，得3分； （3）技术负责人具备高级职称证书的，得3分。 （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分） |
|  |  | 10 | 2.2.3团队成员。供应商针对本项目提供运维技术团队（不含项目经理、技术负责人），成员中： （1）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备高级职称证书的，得2分，本项最多得4分； （2）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得2分，本项最多得4分； （3）每有一人具备硕士研究生及以上学历且具备网络规划设计师证书的，得2分，最多得2分； （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，同一人员不重复计分，不提供不得分） |
|  | 2.3 整体服务方案 | 5 | 供应商提供整体服务方案，包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.4 运维服务实施细则 | 5 | 供应商针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等）。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 实施细则优于项目需求的，得5分；实施细则符合项目需求的，得3分；实施细则不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.5 应急保障方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房应急保障方案，包括常见的故障和告警排查分析方法、人员组织及对应的抢修和应急处置措施。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.6 机房管理方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房管理方案，包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.7 安全生产管理方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房安全生产管理方案，能够对风险进行等级划分，并提出应对措施等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 3商务能力部分（20分） | 3.1 类似项目业绩 | 9 | 供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，类似项目（数据中心机房租赁和运维相关）业绩，每有一个业绩得3分，最高得9分。 以上业绩需提供合同关键页复印件作为证明材料（证明材料至少能够反映项目名称、主要标的物、签订时间、盖章签字等信息，不按要求提供证明材料的不得分）。 如为框架合同，需提供框架合同关键页，单个框架合同视为1个业绩。 |
|  | 3.2 委托检测报告 | 6 | 供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，第三方机构出具的建筑防雷检测、消防检测报告。 每有一个报告得3分，最高得6分。 |
|  | 3.3 服务响应 | 5 | 供应商承诺办公时间提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，运维人员须在5分钟内响应、须在30分钟内到达现场的得4分，否则不得分（提供书面承诺函并加盖公章）。优于以上承诺的得5分。 |

分包2：数据中心机房租赁和运维服务（备用数据中心）

磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 分类 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 报价方案 | 10 | 投标报价超过采购预算的，其投标作无效投标处理。满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／最后报价)×10。（小数点后保留两位） |
| 2 技术能力部分（70分） | 2.1 机房技术要求、运维技术要求 | 17 | 对第四章采购需求中分包2的“四、机房技术要求”、“五、运维技术要求”中标注▲的项是否偏离进行评分。 每个▲项1分，共计17分。每有一个▲项负偏离，扣1分。 |
|  | 2.2人员团队 | 9 | 2.2.1项目经理。供应商针对本项目提供1名项目经理，负责整体项目的统筹协调和工作推进。 （1）项目经理具备硕士研究生及以上学历的，得3分； （2）项目经理工作年限5年以上的，得3分； （3）项目经理具备高级职称证书的，得3分。 （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分） |
|  |  | 9 | 2.2.2技术负责人。供应商针对本项目提供1名技术负责人（不与项目经理重复），负责整个项目的技术方向把关和技术难点公关。 （1）技术负责人具备硕士研究生及以上学历的，得3分； （2）技术负责人工作年限5年以上的，得3分； （3）技术负责人具备高级职称证书的，得3分。 （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，其中工作年限由供应商出具证明并加盖公章，不提供不得分） |
|  |  | 10 | 2.2.3团队成员。供应商针对本项目提供运维技术团队（不含项目经理、技术负责人），成员中： （1）每有一人具备高级职称证书的，得2分，本项最多得4分； （2）每有一人具备信息系统项目管理师证书的，得2分，本项最多得4分； （3）每有一人具备网络工程师证书的，得2分，最多得2分。 （需提供相关人员证件复印件、近半年任意一个月社保证明，同一人员不重复计分，不提供不得分） |
|  | 2.3 整体服务方案 | 5 | 供应商提供整体服务方案，包括总体目标、实施步骤、资源调配计划等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.4 运维服务实施细则 | 5 | 供应商针对电气系统、动环监控系统、空调系统、消防气灭系统分别制定运维细则（含巡检周期、维护内容、故障处理流程等）。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 实施细则优于项目需求的，得5分；实施细则符合项目需求的，得3分；实施细则不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.5 应急保障方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房应急保障方案，包括常见的故障和告警排查分析方法、人员组织及对应的抢修和应急处置措施。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.6 机房管理方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房管理方案，包括机房资源管理、机房电力管理、机房人员进出管理、机房设备设施管理等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 2.7 安全生产管理方案 | 5 | 供应商提供数据中心机房安全生产管理方案，能够对风险进行等级划分，并提出应对措施等。要求内容准确、科学合理、条理清晰。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 3 商务能力部分（20分） | 3.1 类似项目业绩 | 9 | 供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，类似项目（数据中心机房租赁和运维相关）业绩，每有一个业绩得3分，最高得9分。 以上业绩需提供合同关键页复印件作为证明材料（证明材料至少能够反映项目名称、主要标的物、签订时间、盖章签字等信息，不按要求提供证明材料的不得分）。 如为框架合同，需提供框架合同关键页，单个框架合同视为1个业绩。 |
|  | 3.2 委托检测报告 | 6 | 供应商提供2022年1月1日起至本项目开标之日止，第三方机构出具的建筑防雷检测、消防检测报告。 每有一个报告得2分，最高得6分。 |
|  | 3.3 服务响应 | 5 | 供应商承诺办公时间提供5*8小时的机房现场运维支撑，其余时间若发生故障，运维人员须在5分钟内响应、须在30分钟内到达现场的得4分，否则不得分（提供书面承诺函并加盖公章）。优于以上承诺的得5分。 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。