招标文件

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

采 购 人：徐州市水务局

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

招标代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

二O二五年八月

目 录

第一章  投标邀请 .................... ............3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	28

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	32

第七章  投标文件相关格式	36

徐州市水务局

《徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏开源工程咨询监理有限公司对徐州市水务局的徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

(二)项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）获取方式：

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

(1)“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

(2)潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

(3)“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

(4)采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（二）招标文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2025年9月5日北京时间9：30

（二）开标时间：2025年9月5日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市水务局

（二）地址：徐州市云龙区汉风街道新安路9号

（三）采购项目联系人：陈松贵

（四）联系电话：15366767898

六、采购代理机构

（一）名称：江苏开源工程咨询监理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区吉田广场C栋315

（三）采购项目联系人：李澄

（四）联系电话：15895289977

2025年8月

第二章  投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3.采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4.采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子投标文件要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的要求

1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20.提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

21. 凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

22.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，其投标无效。

（1）不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

（4）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（5）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（6）电子投标文件未按规定期限投标的；

（7）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（8）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（9）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

27.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评分标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

31.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

34.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

35.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

37. 签订政府采购合同（合同签订方式）

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

38.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39.履约保证金

39.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

39.2 如果中标人没有遵守本章37.1 或本章39.1的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

39.3中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

40. 腐败和欺诈行为

40.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

40.2投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

41. 询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

质疑接收人：李澄  联系电话：15895289977

地址：徐州市新城区吉田商务广场C栋315室

九、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作（以电子采购文件提供的格式和要求为准）： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、《授权委托书》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 3、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（1-7项内容必须提供，否则投标无效） (一)投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 (二) 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前（不含开标当月）6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人2024度财务报告；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； (三)投标人的本项目开标时间前（不含开标当月）6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料复印件）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） (六)投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。（必须提供，如不填写完整，视为无效）。” 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 (七)投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》； （二）商务部分 1.投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2.投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过86.106764万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 服务期限：一年。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 1.投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 一、投标文件提交时间：2025年9月5日北京时间09：30前。 二、投标文件接收截止时间：2025年9月5日北京时间09：30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆”苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 一、开标时间：2025年9月5日北京时间09:30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李澄;联系电话：15895289977; 办公地址：徐州市新城区吉田商务广场C栋315室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏开源工程咨询监理有限公司徐州分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州镜泊西路支行

账号：32050171933600000466

- 评标标准

| 评审因素 | 评审因素的量化指标 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 （分值计算结果保留两位小数） |  | 是 |
| 类似项目业绩 （4分） | 提供自2022年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）由投标人实施的与本次采购项目同类或相似的业绩，每有一项得2分，最高得4分。 注：投标文件中须提供中标（成交）通知书、合同协议书原件扫描件加盖投标人电子签章，二者须同时具备，否则不得分。 |  | 是 |
| 应急响应时间 （2分） | 投标人承诺在服务期内接到防汛设备故障信息指令时应无时差的立即响应，在随机防汛应急抢险作业期间安排专业人员对运行设备进行跟班值守，应急响应时间不超过1小时。 投标人承诺书格式自拟，内容完整方可得2分，未提供或内容不完整的不得分。 |  | 是 |
| 服务实施方案 （84分） | 对本项目理解（4分） | 根据投标人对本项目背景、目标、内容和要求等的理解情况作为评审依据进行综合评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得4分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得2分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高4分，最低0分。 | 否 |
|  | 服务方案与技术措施（40分） | 要求见“第六章 采购需求”中“三、项目内容”，共16个分项，每个分项2.5分。 每项内容合理、可行、有针对性的得满分； 每项内容缺少合理性、可行性、针对性、存在缺陷的扣1分，扣完为止； 每缺少一项内容扣2.5分，扣完为止。 本项最高40分，最低0分。 | 否 |
|  | 质量管理体系与措施 （4分） | 根据投标人提供的质量计划、材料采购、分项服务方案体系与措施等进行综合评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得4分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得2分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高4分，最低0分。 | 否 |
|  | 人员配备方案 （8分） | 根据投标人提供的项目部组成主要技术人员、劳动力配置、组织机构管理、各人员岗位职责等方面进行综合评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得8分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得5分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得3分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高8分，最低0分。 |  |
|  | 安全及文明服务措施（3分） | 根据投标人提供的安全体系建设、安全预案、安全经费保障、文明服务4个方面综合评审： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得3分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得2分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高3分，最低0分。 | 否 |
|  | 进度计划与措施（5分） | 根据投标人提供的进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划4个方面进行综合评审： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得5分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得3分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高5分，最低0分。 | 否 |
|  | 环境保护 （2分） | 根据投标人提供的环境保护组织机构，服务组织设计中对各种污染物的处理措施、渣料防护与处置方式、完工后的现场恢复，以及投标人在其施工过程中对公众卫生的保护措施进行综合评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得2分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得1分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得0.5分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高2分，最低0分。 | 否 |
|  | 资源配备计划 （5分） | 根据投标人提供的设备、其他服务生产资源类配备和计划资金使用计划等方面综合评审： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得5分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得3分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高5分，最低0分。 | 否 |
|  | 保障服务方案（5） | 根据投标人提供的质量保质期内的保障服务方案内容性进行评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得5分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得3分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得1分； 内容缺失或不完整的不得分。本项最高5分，最低0分。 | 否 |
|  | 应急方案 （8分） | 根据投标人提供的设备随机或突发事故等各项应急处理措施及时、完善等方面进行综合评分： 内容完整全面、具体详实，符合实际、切实可行，针对性强的得8分； 内容较完整、较全面，较切实可行，针对性较强的得5分； 内容一般、基本全面，基本可行，针对性一般的得3分； 内容缺失或不完整不得分。本项最高8分，最低0分。 | 否 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：                            合同编号：

乙方:                             采购编号：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照本项目响应文件及响应文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

二、项目要求：详见招标文件[JSZC-320300-KYJL-G2025-0033]

三、设备、材料供应：由乙方提供

四、服务保证：乙方保证在服务期限内按照规定要求完成所有的服务项目

五、维保方案：详见乙方响应文件

六、服务承诺：详见乙方响应文件

七、服务时间：       。自    年   月   日至      年   月   日。

八、维护管理考核

8.1考核内容详见本合同附件3

8.2考核职责及分工

8.2.1考核职责：徐州市供排水管理中心（以下简称中心），具体负责防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养的检查考核工作，做好相关资料的统计、记录及汇总，建立健全全面检查和抽查的考核机制。

8.2.2考核对象：成交供应商（乙方）。

8.2.3考核范围：2025年防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养

8.3考核方式

考核实行百分制，采取合同周期考核与保障周期、应急保障周期、工程资料考核相结合的方式，考核工作具体由物资管理科、抗旱排涝科实施。合同周期考核，占比60%，合同周期考核在完工结算书提交10日内对合同周期内服务进行考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核，占比40%，保障周期、应急保障周期、工程资料考核按合同约定的保障周期结束时间后10日对保障周期、应急保障周期、工程资料进行考核。

九、合同价及付款方式

本项目合同总金额：￥           大写：                 ，最终金额以决算评审价为准。

按照考核方式根据考核结果据实支付。合同周期考核60分，在当年完成考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核40分，在次年保障周期结束后完成考核，两次考核累计总分100分，考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下按合同约定的违约责任执行。

结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内付预付款的50%，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后按最终审定价款支付给乙方。（根据考核支付）

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内付预付款的30%，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后按最终审定价款支付给乙方。（根据考核支付）

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

十、违约责任：

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规执行。合同有效期内，任何一方未履行本合同的条款，均属违约，须承担相应的违约责任。甲乙双方特别约定如下违约责任。

1、甲方违约责任

因甲方原因导致项目停止，双方应根据项目的实际完成情况结算费用。

2、乙方违约责任

1）、乙方投标属虚假承诺，或提供的服务不能满足招标文件要求，应向甲方另行支付不少于合同总价50%赔偿金，同时甲方有权提前解除合同。

2）、乙方违反保密义务，造成甲方文件、资料、技术秘密、商业秘密的泄露，外传，应承担违约责任，赔偿甲方由此造成的全部损失。

3）、因乙方原因，造成重大事故且合同无法继续履行的。甲方有权无条件提前解除合同，乙方应退退还甲方已支付的合同价款。

十一、合同生效：

本合同在双方签章后生效。

十二、解决合同纠纷的方式：

如有纠纷，双方友好协商，协商不成，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

十三、其它约定事项 ：

1、乙方在维护过程中如造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

2、乙方在维护过程中出现一切安全事故，由乙方承担全部责任。

3、合同一式   份，其中甲方   份，乙方   份，江苏开源工程咨询监理有限公司备查一份，均具有同等法律效力。

4、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

5、本合同未尽事宜详见采购文件，如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件（JSZC-320300-KYJL-G2025-0033 ）规定为准。

甲方签章：                             乙方签章：

单位地址：                             单位地址：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

授权代表签字：                         授权代表签字：

联系电话：                            联系电话：

签字日期：                             签字日期：

合同附件

目   录

合同附件1：价格清单

(要求见《招标文件》附件：3、《分项价格表》。)

合同附件2：维保方案(要求《项目要求（采购需求）》。)

合同附件3：考核表

附件3

| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 1 | 合同周期服务60分 | 1.1 | 排涝水泵 | 8 | 外观整洁；标识编号齐全；运行正常；服务完善。每台明显存在一项问题酌情扣分，最高扣2分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及验收资料 |  |  |
|  |  | 1.2 | 配电柜 | 5 | 外观整洁；标识编号齐全，运行正常，服务完善。每台明显存在一项问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 柴油发电机组 | 5 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 抢险用挖掘机 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 叉车 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 随车吊 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 挂浆机 | 3 | 运行正常，外观及包装完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 小型汽油机水泵 | 3 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.75分 |  |  |  |
|  |  | 1.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.125分 |  |  |  |
|  |  | 1.10 | 油锯 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 1.12 | 小型拖车式泵车 | 4 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 14 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣2分 |  |  |  |
|  |  | 1.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 1.16 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1 | 分类摆放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.17 | PE带法兰输水管 | 1 | 分类码垛整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.18 | 木把维护 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.19 | 电瓶 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，容量充足，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |
| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 2 | 保障周期服务20分 | 2.1 | 排涝水泵 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及施工照片 |  |  |
|  |  | 2.2 | 配电柜 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 柴油发电机组 | 2 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 抢险用挖掘机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 叉车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 随车吊 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 挂浆机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 小型汽油机水泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.10 | 油锯 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.12 | 小型拖车式泵车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 7 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1.4分 |  |  |  |
|  |  | 2.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.16 | 电瓶 | 0.5 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.05分 |  |  |  |
| 3 | 应急保障服务15分 | 3.1 | 应急反应 | 2 | 对随机突发的设备故障必须做出无条件反应。无反应或延迟，在服务期内最高扣2分，无应急情况不扣分 | 现场查看运行、台帐检查及保障照片 |  |  |
|  |  | 3.2 | 响应时间 | 1 | 不超过1小时。超过1小时最高扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 应急抢修 | 8 | 故障解除不得超过2个工作日。超过或拖延怠工的最高扣8分 |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 应急现场值守 | 3 | 抢险防汛现场派员值守。不派员或值守懈怠的最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 临时保障设备 | 1 | 协调供应临时保障设备。无保障或临时不能提供的最高扣1分 |  |  |  |
| 4 | 工程资料5分 | 4.1 | 验收资料 | 3 | 齐全完善。不符合验收要求的最高扣3分 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 4.2 | 施工记录（台账） | 1 | 记录全面规范。不能全面反应施工过程的最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 施工照片（视频） | 1 | 合理全面真实。不能反应过程或不真实的最高扣1分 |  |  |  |
| 5 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、根据得分结果计算支付工程款。（详见计算办法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、因被考核方造成重大失误或安全事故的，计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |

第六章  采购需求

一、项目情况说明及内容

徐州市供排水管理中心防汛物资徐州库是徐州市防汛物资设备储备、保管、调配的职能管理部门。为确保能够顺利开展防汛抗旱抢险工作，保证防汛设备状态良好并满足正常投入使用的条件，需每年对防汛设备进行定期保养，对有故障的设备进行维修或更换，以确保设备性能可靠，能正常及时开展防汛抗旱抢险任务。

1.项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目。

2.采购人：徐州市水务局。

3.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不允许分包。

5.监督考核要求：详见本招标文件采购需求及《拟签订的合同文本》。

6.服务期限：一年。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过86.106764万元人民币（采购项目预算金额）的磋商总报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目内容

本项目包括16个分项目。详见下表：

| 序号 | 分项目名称 | 项目内容 |  | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排涝水泵维修养护 | 1、名称：潜污泵35台，潜水泵189 台，圆筒泵、破碎泵32台。 2、规格：2吋-20吋 3、要求：（1）检查水泵外观是否需要除锈、刷漆；检查电机运行时是否有震动、噪音、异响等；检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理及加注润滑油 |  | 台 | 256 | 检修、调试、保养 |
| 2 | 配电柜维修养护 | 1、名称：低压配电启动柜 2、规格：5.5KW-65KW 3、要求：（1）检查配电柜外观是否需要除锈、刷漆；检查开关、指示灯限位开关等是否完好、接线是否松动等情况；检查运行时是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护，做好绝缘处理 |  | 台 | 162 | 检修、调试、保养 |
| 3 | 柴油发电机组维修养护 | 1、名称：移动式柴油发电机组 2、规格：75-400KW 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 10 | 检修、调试、保养 |
| 4 | 抢险用挖掘机维修养护 | 1、名称：卡特挖掘机(含加长臂) 2、型号：320DL 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时（含托运费、驾驶员费用）； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 1 | 检修、调试、保养 |
| 5 | 叉车维修养护 | 1、名称：叉车 2、型号：C30 3、类型：柴油驱动2台，纯电驱动1台 4、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 3 | 检修、调试、保养 |
| 6 | 随车吊维修养护 | 1、名称：随车吊 2、种类及数量：随车吊1台（起重量16t） 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，运行时油压、水压、温度指示等运行参数是否正常；液压系统每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 1 | 检修、调试、保养 |
| 7 | 挂浆机维修养护 | 1、名称：雅马哈汽油型挂浆机 2、规格及数量：40P10台，30P10台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试6-8小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 20 | 检修、调试、保养 |
| 8 | 小型汽油机水泵维修养护 | 1、名称：小型汽油机水泵 2、数量：小型汽油机水泵110台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 110 | 检修、调试、保养 |
| 9 | 小型汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、名称：小型汽（柴）油发电机组 2、数量：小型汽（柴）油发电机组16台 3、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 16 | 检修、调试、保养 |
| 10 | 油锯维修养护 | 1、名称：汽油机锯 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 37 | 检修、调试、保养 |
| 11 | 海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、名称：海洋王工作灯和移动灯塔 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 9 | 检修、调试、保养 |
| 12 | 小型拖车式泵车维修养护 | 1、名称：小型拖车式泵车 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 4 | 检修、调试、保养 |
| 13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 | 1、名称：液压渣浆泵1台，管道风机2台，井口切割机1台，压路机2台。 2、要求：（1）检查整机外观是否需要除锈、刷漆；检查发动机启动、运行时是否有震动、噪音、异响等；每年进行一次实地场外运行测试1-2小时； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （3）周期检查试机每2月进行一次 |  | 台 | 6 | 检修、调试、保养 |
| 14 | 移动泵车 抗旱救险车维修养护 | 1、名称：大型移动泵车 2、种类及数量：抗旱救险车2台（大小各一），大型移动泵车5台（其中2台机器人泵车） 3、要求： （1）检查整车外观是否需要除锈、刷漆；检查随车发电机组是否完好，启动、运行时是否有震动、噪音、异响等，检测发电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常； （2）检查随车水泵外观是否良好，检查水泵运行时是否有震动、噪音、异响等，检测电机绝缘性是否符合要求，参数是否正常；检查随车配电柜外观是否良好，检查开关、指示灯等是否完好，接线是否松动等情况；检查运行时是否正常；每年整车不少于一次（1-2小时）实地场外运行测试； （3）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养（常规保养，包括更换机油、三滤及易损件），当年连续运行每超过200小时增加常规保养一次 （4）周期检查试车每2月进行一次 |  | 台 | 7 | 检修、调试、保养 |
| 15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护 | 1、名称：其它小型动力设备包括刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵。 2、规格数量：刷车泵2台、打桩机3台、杠杆式液压千斤顶2台、气泵1台、行车2台。 3、要求：（1）检查整机外观是否完好；检查机器运行时是否有震动、噪音、异响等； （2）检查过程中如发现问题进行维修，未发现问题进行养护调试，无特殊情况每年进行1次常规保养 |  | 台 | 10 | 检修、调试、保养 |
| 16 | 零星防汛物资维修养护 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1、规格数量：中板17.87吨，角钢4.19吨，槽钢26.48吨，扁钢0.8吨。 2、要求：除锈、喷漆，整理码垛。 | 吨 | 49.34 | 除锈、刷漆、保养 |
|  |  | PE带法兰输水管 | 1、规格：6寸、12寸、14寸，长4M 2、数量：弯头40个，14寸10根，12寸15根，6寸25根 3、要求：除锈、浸油、整理码垛，PE塑料软管刷漆保养。 | 根 | 90 | 除锈、刷漆、保养 |
|  |  | 木把维护 | 1、名称：木把（锹、镐、大锤） 2、规格及数量：Φ35*1180,1400根 3、要求：清除木把表面附着物，刷桐油2遍，刷防火涂料2遍及安装。 | 根 | 1400 | 刷漆、保养 |
|  |  | 电瓶 | 1、常规养护：电瓶34块 2、要求：维修和养护。 | 块 | 34 | 检修、调试、保养 |

其他具体数量及特征详见工程量清单。

四、服务期

总服务周期壹年。分阶段实施，其中第一阶段为合同周期，工期45日历天；第二阶段为保障周期（自合同周期结束起），各分项目保障周期有所不同，详见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年排涝水泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 2 | 2025年配电柜维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、汛期结束：养护1次。 |
| 3 | 2025年柴油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 4 | 2025年抢险用挖掘机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 5 | 2025年叉车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 6 | 2025年随车吊维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 7 | 2025年挂浆机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 8 | 2025年小型汽油机水泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 9 | 2025年小型汽（柴）油发电机组维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 10 | 2025年油锯维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 11 | 2025年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 12 | 2025年小型拖车式泵车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 13 | 2025年液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 14 | 2025年移动泵车、抗旱救险车维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每2个月养护1次。 |
| 15 | 2025年刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内； 2、保障周期：每年养护1次。 |
| 16 | 2025年零星防汛物资维修养护 | 1、合同周期：45 日历天内。 |

五、项目实施要求

1、服务工期：合同签订生效后，在第一阶段约45日历天内完成本服务项目的全部内容。在第二阶段按照各分项目保障周期要求实施。

2、项目整体质保期为壹年，自合同签订之日起计算。

3、服务要求

3.1检查 对设备外观及完整性进行检查并做好检查记录。

3.2检测 对设备的运行状态进行测试，测量动态参数并做好检测记录，以判断设备的动态性能是否符合要求。

3.3养护 对能正常使用的设备进行常规养护。包括对设备进行检查、检测，更换易损易耗件（品）及备品等。并做好养护记录。

3.4维修 对不能正常使用的设备进行修理，更换损毁配件等。维修后设备的性能指标不能低于原设备的状态。并做好维修记录。通过检查检测判断设备的损毁程度确定更换配件清单。

3.5更新 对不能正常使用的设备且没有修理价值的需要进行更换，更新后设备的性能指标不能低于原设备的状态。提供更新后设备清单及性能参数。

3.6应急抢修

3.6.1在整个服务期内对随机或突发的设备故障进行应急处置。

3.6.2在接到防汛设备故障信息指令时应无时差的立即响应，单项故障抢修的时间最多不超过2个自然日。对于简易的故障，可通过视频指导等方式提供快速技术服务。

3.7运行保障

3.7.1在服务周期内，除了实施常规内容之外，在随机防汛应急抢险作业期间供应商必须安排专业人员对运行设备进行跟班值守以对不可预料的设备运行故障及时处置。

3.7.2 在防汛抢险作业时段由于部分设备故障无法完成抢险排水任务时，供应商应及时协调提供相应的保障设备。

3.7.3应急响应时间不得超过1小时。

3.8维修养护清单计划

3.8.1 2025年排涝水泵维修养护

| 排涝水泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6吋9.2KW | 线包绕组 | 台 | 6 |  |
| 2 |  | 定子铁芯 | 件 | 5 |  |
| 3 |  | 机壳 | 件 | 3 |  |
| 4 |  | 轴承E46307 | 只 | 12 |  |
| 5 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 6 |  | 机械水封 | 套 | 6 |  |
| 7 |  | 叶轮 | 件 | 4 |  |
| 8 |  | 导叶体 | 件 | 3 |  |
| 9 |  | 进水节 | 件 | 2 |  |
| 10 |  | 上座 | 件 | 3 |  |
| 11 |  | 下座 | 件 | 3 |  |
| 12 |  | 防水电缆3*4mm2 | M | 180 |  |
| 13 | 10吋18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 15 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 16 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 17 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 18 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 19 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 20 | 12寸18.5KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 轴承E46408 | 只 | 6 |  |
| 22 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 23 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 24 |  | 出水节 | 件 | 1 |  |
| 25 |  | 钢套 | 件 | 2 |  |
| 26 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 27 | 12寸25KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 29 |  | 轴承E46410 | 只 | 15 |  |
| 30 |  | 油封 | 只 | 60 |  |
| 31 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 32 |  | 钢套 | 件 | 4 |  |
| 33 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 34 | 12寸37KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 36 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 37 |  | 轴承E46410 | 只 | 8 |  |
| 38 |  | 油封 | 只 | 24 |  |
| 39 |  | 叶轮 | 件 | 1 |  |
| 40 |  | 钢套 | 件 | 3 |  |
| 41 |  | 防水电缆3*10mm2 | M | 30 |  |
| 42 | 14寸30KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 定子铁芯 | 件 | 2 |  |
| 44 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 45 |  | 轴承E46410 | 只 | 6 |  |
| 46 |  | 油封 | 只 | 12 |  |
| 47 |  | 机械水封 | 套 | 2 |  |
| 48 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 49 |  | 防水电缆3*16mm2 | M | 30 |  |
| 50 | 20寸55KW | 线包绕组 | 台 | 1 |  |
| 51 |  | 定子铁芯 | 件 | 1 |  |
| 52 |  | 机壳 | 件 | 1 |  |
| 53 |  | 轴承E46315 | 只 | 10 |  |
| 54 |  | 油封 | 只 | 28 |  |
| 55 |  | 机械水封 | 套 | 3 |  |
| 56 |  | 叶轮 | 件 | 2 |  |
| 57 |  | 防水电缆3*25mm2 | M | 30 |  |
| 58 | 外观检查 |  | 台 | 256 |  |
| 59 | 电机绝缘检测 |  | 台 | 256 | 注水或水下 |

3.8.2 2025年配电柜维修养护

| 配电柜维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 9.2KW | 主板 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 按钮 | 只 | 20 |  |
| 3 |  | 指示灯 | 只 | 30 |  |
| 4 |  | 电压表 | 只 | 4 |  |
| 5 |  | 电流表 | 只 | 3 |  |
| 6 |  | 漏保断路器 | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 接线端子 | 组 | 4 |  |
| 8 |  | 接触器 | 只 | 3 |  |
| 9 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 10 |  | 铜芯电缆1.5mm2 | M | 10 |  |
| 11 | 18.5KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 12 |  | 指示灯 | 只 | 6 |  |
| 13 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 15 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 铜芯电缆4mm2 | M | 5 |  |
| 18 | 25KW | 指示灯 | 只 | 12 |  |
| 19 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 20 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 22 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 23 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 24 |  | 铜芯电缆6mm2 | M | 5 |  |
| 25 | 30KW | 按钮 | 只 | 1 |  |
| 26 |  | 指示灯 | 只 | 2 |  |
| 27 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 28 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 接触器 | 只 | 1 |  |
| 30 |  | 继电器 | 只 | 1 |  |
| 31 | 37KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 32 |  | 指示灯 | 只 | 5 |  |
| 33 |  | 电压表 | 块 | 1 |  |
| 34 |  | 电流表 | 块 | 1 |  |
| 35 |  | 漏保断路器 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 接线端子 | 组 | 1 |  |
| 37 |  | 接触器 | 只 | 5 |  |
| 38 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 5 |  |
| 39 | 55KW | 按钮 | 只 | 15 |  |
| 40 |  | 指示灯 | 只 | 20 |  |
| 41 |  | 漏保断路器 | 台 | 3 |  |
| 42 |  | 继电器 | 只 | 2 |  |
| 43 |  | 铜芯电缆10mm2 | M | 20 |  |
| 44 | 外观检查 |  | 台 | 182 |  |
| 45 | 电器性能检测 |  | 台 | 182 | 空载+负载 |
| 46 | 37KW整体更换 |  | 台 | 5 |  |

3.8.3 2025年柴油发电机组维修养护

| 保养计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油（CI-4） | 桶 | 50 |  |
| 2 | 机滤 | 只 | 10 |  |
| 3 | 柴滤 | 只 | 10 |  |
| 4 | 水滤 | 只 | 10 |  |
| 5 | 空滤 | 只 | 10 |  |
| 6 | 防冻液 | 桶 | 80 |  |
| 维修计划 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柴油输油管 | 根 | 10 |  |
| 2 | 输油泵 | 只 | 3 |  |
| 3 | 焊补水箱 | 只 | 4 |  |
| 4 | 水箱水管 | 根 | 6 |  |
| 5 | 壳体整形除锈 | 台 | 10 |  |
| 6 | 壳体喷漆 | 台 | 10 |  |
| 7 | 校油泵 | 台 | 4 |  |
| 8 | 喷油嘴总成 | 支 | 10 |  |
| 9 | 24V起动机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 24V发电机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 发电机电源线 | 根 | 10 |  |
| 12 | 起动机电源线 | 根 | 10 |  |
| 13 | 侧门撑杆 | 根 | 10 |  |
| 14 | 风扇皮带 | 根 | 20 |  |
| 15 | 水箱盖 | 只 | 10 |  |
| 16 | 油门控制电机 | 只 | 3 |  |
| 17 | 起动开关 | 套 | 4 |  |
| 18 | 上置排气管 | 只 | 4 |  |
| 19 | 排气管接口垫 | 只 | 8 |  |
| 20 | 涡轮增压机 | 套 | 2 |  |
| 21 | 发电机调节模块 | 只 | 2 |  |
| 22 | 底盘轮胎 | 只 | 10 |  |
| 23 | 熄火电机 | 只 | 2 |  |
| 24 | 检修线路 | 台 | 10 |  |
| 25 | 增压机回油管 | 根 | 4 |  |
| 26 | 增压机进油管 | 根 | 2 |  |
| 27 | 节温器 | 只 | 5 |  |
| 28 | 机体铁水管 | 根 | 4 |  |
| 29 | 缸床垫 | 张 | 4 |  |
| 30 | 气门摇臂 | 套 | 2 |  |
| 31 | 气门室垫子 | 套 | 4 |  |
| 32 | 辅料 | 套 | 1 |  |
| 33 | 水箱水管卡扣 | 只 | 20 |  |
| 34 | 缸盖出水室 | 只 | 5 |  |
| 35 | 柴油泵总成 | 套 | 2 |  |

3.8.4 2025年抢险用挖掘机维修养护

| 抢险用挖掘机维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 2 | 1R0751 |
| 3 | 油水分离器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 空滤内滤芯 | 只 | 1 |  |
| 5 | 空滤外滤芯 | 只 | 1 |  |
| 6 | 液压先导滤芯 | 只 | 1 |  |
| 7 | 液压油壳体排放滤芯 | 只 | 1 |  |
| 8 | 液压回油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 9 | 机油(18L) | 桶 | 2 |  |
| 10 | 回转驱动油（4L) | 桶 | 2 |  |
| 11 | CAT黄油（16KG) | 桶 | 1 |  |
| 12 | 液压油（200升） | 桶 | 2 |  |
| 13 | 黄油12KG | 桶 | 2 |  |
| 14 | 电瓶 | 块 | 2 |  |
| 15 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.5 2025年叉车维修养护

| 叉车维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油 | 桶 | 5 |  |
| 2 | 机油滤芯 | 只 | 3 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 只 | 3 |  |
| 4 | 液压油 | 桶 | 5 |  |
| 5 | 全车喷漆 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 前轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 7 | 后轮轮胎 | 只 | 4 |  |
| 8 | 喇叭 | 套 | 3 |  |
| 9 | 倒车喇叭 | 只 | 3 |  |
| 10 | 前大灯 | 只 | 2 |  |
| 11 | 座椅 | 套 | 2 |  |
| 12 | 三联阀 | 组 | 1 | 电动型 |
| 13 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.6 2025年随车吊维修养护

| 随车吊上装部分维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压液压油管 | 根 | 3 |  |
| 2 | 液压油（200升） | 桶 | 1 |  |
| 3 | 液压油进油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 4 | 液压油回油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 5 | 操作控制阀 | 套 | 1 |  |
| 6 | 大臂滑块 | 只 | 2 |  |
| 7 | 黄油 | 盒 | 4 |  |
| 8 | 滑轮 | 只 | 2 |  |
| 9 | 起幅油缸液压锁 | 只 | 1 |  |
| 10 | 旋转中心保养 | 台 | 1 |  |

3.8.7 2025年挂浆机维修养护

| 挂桨机维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 次 | 15 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 20 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 7 |  |
| 4 | 油泵膜 | 片 | 4 |  |
| 5 | 油表指示器 | 个 | 3 |  |
| 6 | 本体衬垫 | 件 | 2 |  |
| 7 | 螺旋桨 | 个 | 1 |  |
| 8 | 放油垫片 | 个 | 10 |  |
| 9 | 机器盖把手 | 个 | 1 |  |
| 10 | 清洗化油器 | 个 | 15 |  |
| 11 | 油 桶 | 个 | 4 |  |
| 12 | 油 管 | 根 | 4 |  |
| 13 | 汽油 | 升 | 30 |  |
| 14 | 雅马哈二冲程机油 | 升 | 12 |  |

3.8.8 2025年汽、柴油机水泵维修养护

| 汽、柴油机水泵维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 汽油滤芯 | 只 | 109 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 1 |  |
| 3 | 火花塞 | 只 | 109 |  |
| 4 | 更换汽油机水泵化油器（进口） | 只 | 30 |  |
| 5 | 汽油机油 | 升 | 110 |  |
| 6 | 清洗化油器 | 只 | 80 |  |
| 7 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 40 |  |
| 8 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 9 | 柴油机油 | 升 | 2 |  |
| 10 | 其它 | 项 | 1 |  |

3.8.9 2025年小型汽（柴）油发电机组维修养护

| 汽（柴）油发电机组维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 汽油滤芯 | 只 | 10 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 只 | 5 |  |
| 3 | 火花塞 | 只 | 10 |  |
| 4 | 化油器 | 只 | 4 |  |
| 5 | 汽油机油 | 升 | 15 |  |
| 6 | 清洗化油器 | 只 | 10 |  |
| 7 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 10 |  |
| 8 | 发电机调节器 | 只 | 10 |  |
| 9 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 10 | 柴油机油 | 升 | 10 |  |

3.8.10 2025年油锯维修养护

| 油锯检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 齿轮油 | 桶 | 8 |  |
| 2 | 火花塞 | 个 | 19 |  |
| 3 | 拉绳 | 根 | 11 |  |
| 4 | 清洗化油器 | 个 | 4 |  |
| 5 | 缸体总成 | 套 | 4 |  |
| 6 | 化油器 | 个 | 15 |  |
| 7 | 链条导板 | 个 | 5 |  |
| 8 | 锯链 | 跟 | 6 |  |
| 9 | 启动总成 | 个 | 3 |  |
| 10 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 5 |  |
| 11 | 调试 | 台 | 19 |  |
| 12 | 启动拉盘 | 台 | 7 |  |

3.8.11 2025年海洋王工作灯和移动灯塔维修养护

| 海洋王工作灯和移动灯塔检查、保养、维修计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 专用机油 | 桶 | 9 |  |
| 2 | 电压稳压器 | 个 | 3 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | 个 | 9 |  |
| 5 | 空气滤芯器 | 个 | 9 |  |
| 6 | 活塞连杆组件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 化油器 | 个 | 9 |  |
| 8 | 保养升降气泵 | 个 | 2 |  |
| 9 | 海绵垫子 | 张 | 9 |  |
| 10 | 专用液压油 | 桶 | 9 |  |
| 11 | 清洗化油器 | 只 | 9 |  |
| 12 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 3 |  |
| 13 | 灯组 | 套 | 1 |  |

3.8.12 2025年小型拖车式移动泵维修养护

| 小型拖车式移动泵维保计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌 | 类型 | 维护改造项目 | 分项 | 规格/内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 111 | 1# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 112 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 113 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 114 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 115 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 116 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 117 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 118 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 119 |  |  | 警示灯更换 |  | 4060 | 1 | 只 |  |
| 120 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 121 | 2# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 122 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 123 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 124 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 125 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 126 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 127 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 128 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 129 |  |  | 警示灯更换 |  | 4060 | 1 | 只 |  |
| 130 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 131 | 3# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 132 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 133 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 134 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 135 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 136 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 137 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 138 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 139 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |
| 140 | 4# | 拖车泵 | 发动机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 141 |  |  |  | 机滤 | F0707 | 1 | 只 |  |
| 142 |  |  |  | 柴油滤清 | 731/940 | 2 | 只 |  |
| 143 |  |  |  | 柴油管更换 | 整套更换 | 1 | 套 |  |
| 144 |  |  | 水泵维护 | 水泵维护 | 泵体清理，密封检修，密封圈更换 | 1 | 台 |  |
| 145 |  |  | 门锁更换 | 门锁 | 818 | 2 | 套 |  |
| 146 |  |  | 结构件维修 | 结构件维修 | 底盘，客体固定，牵引装置紧固，刹车检修等 | 1 | 台 |  |
| 147 |  |  | 电路维护 |  | 虚接，短路，老化检修维护 | 1 | 台 |  |
| 148 |  |  | 除锈油漆重做 |  | 整套外壳除锈后重新做漆 | 1 | 辆 |  |

3.8.13 2025年液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护

| 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机维修养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 渣浆泵蓄电池 | 块 | 1 |  |
| 2 | 火花塞 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专用汽油机油 | 升 | 10 |  |
| 4 | 柴油机油 | 升 | 4 |  |
| 5 | 二冲程机油 | 升 | 2 |  |
| 6 | 管道风机空滤 | 只 | 2 |  |
| 7 | 机滤 | 只 | 2 |  |
| 8 | 化油器 | 只 | 2 |  |
| 9 | 井口切割机遥控器 | 只 | 1 |  |
| 10 | 液压油 | 升 | 4 |  |
| 11 | 水箱盖 | 只 | 2 |  |
| 12 | 清洗化油器 | 只 | 4 |  |

3.8.14 2025年大型移动泵车维修养护

| 大型移动泵车维护保养计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌 | 类型 | 维护改造项目 | 分项 | 规格/内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 苏C TV971 ZKJ5160XXH | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 2 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 3 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 4 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 5 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 6 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 7 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 8 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 9 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 10 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 11 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 12 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 6 | 台 |  |
| 13 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 14 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 15 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 16 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 50 | 升 |  |
| 17 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护 | 1 | 辆 |  |
| 18 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 19 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 20 | 苏C TN155 NJJ5110TDY | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 21 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 22 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 23 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 25 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 26 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 27 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 28 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 29 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 30 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 31 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 32 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 33 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 34 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 35 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 36 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 37 | 苏C PT937 ZKJ5160XXH | 子母式防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 38 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 39 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 41 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 42 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 43 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 44 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 45 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 46 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵电缆老化及密封维修 | 机器人大泵绝缘检测及密封检修 | 1 | 台 |  |
| 47 |  |  | 潜水机器人防水密封维护 | 潜水机器人防水密封维护 | 内部液压机及电器控制系统防水密封检修加固 | 1 | 台 |  |
| 48 |  |  | 机器人内置潜水电池更换 | 电池更换 | 防水电池 | 2 | 只 |  |
| 49 |  |  | 机器人履带养护 | 履带养护 | 履带张紧调试，驱动轮，导向轮等养护 | 1 | 台 |  |
| 50 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 51 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 52 |  |  | 集电环加装 | 集电环加装 | 安全设备加装，取消原先插头 | 1 | 台 |  |
| 53 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 54 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 55 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 56 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 57 | 苏C TK730 ZKJ5160XXH | 子母式防汛泵车 | 发电机及全功率取力器保养 | 全功率取力器润滑油 | 220# | 30 | 升 |  |
| 58 |  |  |  | 传动轴连接件维护 | 拆卸防护，紧固，润滑 | 1 | 台 |  |
| 59 |  |  |  | 发电机电控系统调校 | 油门控制，电压，频率等校准 | 1 | 台 |  |
| 60 |  |  |  | 取力器气动系统维护 | 气管老化更换，维护等 | 1 | 台 |  |
| 61 |  |  | 水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵电缆老化及密封维修 | 机器人大泵绝缘检测及密封检修 | 1 | 台 |  |
| 62 |  |  | 潜水机器人结构升级 | 机器人结构改造 | 原机器人水泵伸缩与外壳距离较近，实际操作中接头上下比较费力，现针对机器人外壳造型进行改造，便于作业施工 | 1 | 台 |  |
| 63 |  |  | 机器人履带养护 | 履带养护 | 履带张紧调试，驱动轮，导向轮等养护 | 1 | 台 |  |
| 64 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 65 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 66 |  |  | 机器人内置潜水电池更换 | 电池更换 | 防水电池 | 2 | 只 |  |
| 67 |  |  | 机器人液压水带卷盘加装 | 液压水带卷盘 | 机器人水带太长过于笨重，人力收取很难，车辆加装液压卷盘方便收放水带 | 1 | 套 |  |
| 68 |  |  | 集电环加装 | 集电环加装 | 安全设备加装，取消原先插头 | 1 | 台 |  |
| 69 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 70 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 72 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 37 | 苏C TG205 NJ5100XXH4 | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 38 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 39 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 40 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 41 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 42 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 43 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 44 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 45 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 10 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 11 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 12 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 69 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 70 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 72 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 73 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 74 | 苏C RX797 YZA5070XXH | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 1 | 桶 |  |
| 75 |  |  |  | 机滤 | 1280 | 1 | 只 |  |
| 76 |  |  |  | 柴滤 | 2071 | 1 | 只 |  |
| 77 |  |  |  | 空滤 | 65364 | 1 | 套 |  |
| 78 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 79 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 80 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 81 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 82 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 83 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 84 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 85 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 86 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 87 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 88 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 89 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 90 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |
| 91 | 苏C 32922 NJ5160TQX | 防汛泵车 | 发电机保养 | 机油 | CI-4 5W-40 | 2 | 桶 |  |
| 92 |  |  |  | 机滤 | 9009 | 1 | 只 |  |
| 93 |  |  |  | 柴滤 | 2053 | 1 | 只 |  |
| 94 |  |  |  | 空滤 | 36230 | 1 | 套 |  |
| 95 |  |  |  | 油水分离器 | 3345 | 1 | 套 |  |
| 96 |  |  |  | 柴油管 | #10 | 1 | 根 |  |
| 97 |  |  |  | 防冻液 | -35 | 5 | 桶 |  |
| 98 |  |  |  | 螺丝检查紧固 |  | 1 | 次 |  |
| 99 |  |  |  | 排气管清灰盖板润滑 |  | 1 | 次 |  |
| 100 |  |  | 潜水泵绝缘橡胶密封检修 | 水泵三项对地绝缘检查 | 对地电阻检测 | 1 | 辆 |  |
| 101 |  |  |  | 工业连接器检修 | 接头检查 | 1 | 辆 |  |
| 102 |  |  |  | 水泵电缆老化及密封维修 | 老化橡胶密封件检修更换 | 4 | 台 |  |
| 103 |  |  | 上装电器检修调试 | 发电机三项平衡 | 万用表检测电机输出三项平衡是否在5%-10%范围 | 1 | 台 |  |
| 104 |  |  |  | 变频器参数调校 |  | 1 | 台 |  |
| 105 |  |  |  | 电器检修 | 高压线路老化，绝缘，虚接检修 | 1 | 台 |  |
| 106 |  |  | 液压油更换液压系统维护 | 液压油更换 | 46# | 60 | 升 |  |
| 107 |  |  |  | 液压系统检修 | 漏油处理，磨损防护，机器人液压调试 | 1 | 辆 |  |
| 108 |  |  | 吊机及控制阀系统维护 | 吊机及控制阀系统维护 | 吊机气路老化气管，气动电磁阀维护，吊机钢丝绳结构件紧固，吊机活动价润滑等 | 1 | 辆 |  |
| 109 |  |  | 结构件检修维护 | 结构件维护检修 | 大梁螺丝，传动轴螺丝等润滑紧固 | 1 | 辆 |  |
| 110 |  |  | 整车排水调试 | 整车测试 | 试水排水作业功能测试 | 1 | 辆 |  |

3.8.15 2025年刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维修养护

| 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵维保计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 气泵空气滤芯 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 打桩机空气滤芯 | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 打桩机机油 | 桶 | 3 |  |  |
| 4 | 气泵齿轮油 | 桶 | 1 |  |  |
| 5 | 刷车泵进水管 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 高压水管 | 根 | 1 |  |  |
| 7 | 高压水枪 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 打桩机喷油嘴 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 打桩机油泵 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 压力表 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 操控器 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 30KN吊钩 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 钢丝绳6*19 | M | 30 |  |  |
| 14 | 线缆 PV3*4mm2+1 | M | 50 |  |  |
| 15 | 机油 | 桶 | 1 |  |  |
| 16 | 黄油 | 桶 | 1 |  |  |
| 17 | 导绳器 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 油漆 | ㎏ | 10 |  |  |
| 19 | 吊绳滑轮 | 只 | 15 |  |  |
| 20 | 电机绝缘检测 | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 其它 | 项 | 1 |  |  |

3.8.16 2025年零星防汛物资维修养护

| 零星防汛物资维保计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 蓄电瓶（180） | 块 | 28 | 加电解液 |
| 2 | 蓄电瓶（120） | 块 | 6 |  |
| 3 | 电瓶桩头 | 副 | 30 | 更换及备品 |
| 4 | 补充液 | 箱 | 12 | 备品 |
| 5 | 充电线夹 4M | 副 | 10 |  |
| 6 | 电瓶连线 0.6M | 根 | 20 |  |
| 7 | 135F51 | 台 | 1 |  |
| 8 | 80P26R | 台 | 1 |  |
| 9 | 电池测试仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电池电导检测仪 | 台 | 1 |  |
| 11 | 充电机6-QA-200（推式） | 台 | 1 |  |

4、质量要求

4.1质量要求标准：合格。

4.2所有材料（易损易耗（品）、备品备件、燃润料等）都必须经采购人验收后方可使用。质量等级应不低于设备原有标准，并提供相应的合格证明材料。

4.3实施过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告，供应商必须及时制定处理方案，经采购人审批后进行整改实施。

5、验收要求

5.1验收时间：合同周期结束即45日历天。

5.2供应商需配合采购人做好设备维修的最终验收交接工作，保证交接时设备齐全、数据达标、运行状态良好。

5.3供应商须提供设备维修的清单、性能测试、更换件清单等书面报告交于甲方。

5.4项目交付标准：

（1）要求的内容全部完成；

（2）运行、试验正常；

（3）资料齐全。

6、资料要求

6.1保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

6.2相关文件和记录应分别进行编号、分类，必须与甲方管理同步。

6.3成交供应商应向采购人提供完备的相关资料。否则采购人有权拒付后期款项。

6.4施工过程中，应提供各项施工质量验收资料，包括纸质版、电子版，含现场作业图片、视频资料。满足工程竣工验收要求。

6.5如项目需要修改原设计，供应商必须征得采购人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改详情附在书面报告中。

六、响应文件要求

1、首次响应文件中提供《项目实施方案》。

2、《项目实施方案》包括以下内容：

2.1 服务技术方案

2.2 服务保障措施；

2.3 服务应急预案

2.4 供应商认为其他需要说明的内容。

3、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

4、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，现场勘查供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。

5、重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响办公秩序，服从采购人的安排。

七、本项目质量标准

1、符合《徐州市市直水利工程维修养护项目实施管理办法》相关条款。

2、符合《徐州市水务局防汛物资设备管理规范》。

3、符合其它相关的动力机械国家、地方技术标准。

八、维护管理考核

1、考核内容详见附件。

2、考核职责及分工

2.1、考核职责：徐州市供排水管理中心（以下简称中心），具体负责防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养的检查考核工作，做好相关资料的统计、记录及汇总，建立健全全面检查和抽查的考核机制。

2.2、考核对象：中标单位。

2.3、考核范围：2025年防汛物资仓库储备、管理的防汛抢险设备维修保养

3、考核方式

考核实行百分制，采取合同周期考核与保障周期、应急保障周期、工程资料考核相结合的方式，考核工作具体由物资管理科、抗旱排涝科实施。合同周期考核，占比60%，合同周期考核在完工结算书提交10日内对合同周期内服务进行考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核，占比40%，保障周期、应急保障周期、工程资料考核按合同约定的保障周期结束时间后10日对保障周期、应急保障周期、工程资料进行考核。

4、经费拨付

按照考核方式,根据考核结果据实支付。合同周期考核60分，在当年完成考核；保障周期、应急保障周期、工程资料考核40分，在次年保障周期结束后完成考核，两次考核累计总分100分，考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下按合同约定的违约责任执行。

九、其它要求

1.本项目的施工必须服从采购人的施工管理，并按要求提供相关资料。采购人有权对成交供应商违反合同约定事项进行经济处罚。性质严重的解除合同并承担全部的经济损失。

2.施工过程中成交供应商自行负责施工过程中的安全问题。采购人不承担任何因成交供应商原因造成的安全问题责任。

3.其他要求见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》。

附件

| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 1 | 合同周期服务60分 | 1.1 | 排涝水泵 | 8 | 外观整洁；标识编号齐全；运行正常；服务完善。每台明显存在一项问题酌情扣分，最高扣2分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及验收资料 |  |  |
|  |  | 1.2 | 配电柜 | 5 | 外观整洁；标识编号齐全，运行正常，服务完善。每台明显存在一项问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 柴油发电机组 | 5 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 抢险用挖掘机 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 叉车 | 3 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 随车吊 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 挂浆机 | 3 | 运行正常，外观及包装完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 小型汽油机水泵 | 3 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.75分 |  |  |  |
|  |  | 1.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.125分 |  |  |  |
|  |  | 1.10 | 油锯 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 2 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 1.12 | 小型拖车式泵车 | 4 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 1.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 1 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.15分 |  |  |  |
|  |  | 1.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 14 | 运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣2分 |  |  |  |
|  |  | 1.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 1 | 摆放整齐，运行正常，外观完好，服务完善。每台明显存在问题最高扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 1.16 | 中板角铁、槽钢、扁钢 | 1 | 分类摆放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.17 | PE带法兰输水管 | 1 | 分类码垛整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.18 | 木把维护 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.3分 |  |  |  |
|  |  | 1.19 | 电瓶 | 1 | 分类存放整齐，标识齐全，容量充足，服务完善。每项明显存在问题最高扣0.25分 |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |
| 2025年防汛抢险设备维修保养项目实施情况考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位：徐州市供排水管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 计扣标准 | 检查 方式 | 计分情况 |  |
|  |  | 编号 | 分项 |  |  |  | 扣分说明 | 扣分值 |
| 2 | 保障周期服务20分 | 2.1 | 排涝水泵 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 | 现场查看、按照每种设备总数的10%抽检调试运行、台帐检查及施工照片 |  |  |
|  |  | 2.2 | 配电柜 | 1 | 汛后常规检查运行1次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 柴油发电机组 | 2 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 抢险用挖掘机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 叉车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 随车吊 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 挂浆机 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 小型汽油机水泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 小型汽（柴）油发电机组 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.10 | 油锯 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 海洋王工作灯和移动灯塔 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.12 | 小型拖车式泵车 | 1 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 液压渣浆泵、管道风机、井口切割机、压路机 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.14 | 移动泵车 抗旱救险车 | 7 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣1.4分 |  |  |  |
|  |  | 2.15 | 刷车泵、打桩机、杠杆式液压千斤顶、行车、气泵 | 0.5 | 每2个月常规检查运行1次，全周期共5次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 2.16 | 电瓶 | 0.5 | 每1个月常规检查运行1次，全周期共10次。未检查运行或存在明显问题，每1次扣0.05分 |  |  |  |
| 3 | 应急保障服务15分 | 3.1 | 应急反应 | 2 | 对随机突发的设备故障必须做出无条件反应。无反应或延迟，在服务期内最高扣2分，无应急情况不扣分 | 现场查看运行、台帐检查及保障照片 |  |  |
|  |  | 3.2 | 响应时间 | 1 | 不超过1小时。超过1小时最高扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 应急抢修 | 8 | 故障解除不得超过2个工作日。超过或拖延怠工的最高扣8分 |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 应急现场值守 | 3 | 抢险防汛现场派员值守。不派员或值守懈怠的最高扣3分 |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 临时保障设备 | 1 | 协调供应临时保障设备。无保障或临时不能提供的最高扣1分 |  |  |  |
| 4 | 工程资料5分 | 4.1 | 验收资料 | 3 | 齐全完善。不符合验收要求的最高扣3分 | 现场查看 |  |  |
|  |  | 4.2 | 施工记录（台账） | 1 | 记录全面规范。不能全面反应施工过程的最高扣1分 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 施工照片（视频） | 1 | 合理全面真实。不能反应过程或不真实的最高扣1分 |  |  |  |
| 5 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、根据得分结果计算支付工程款。（详见计算办法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、因被考核方造成重大失误或安全事故的，计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人： |  | 记录人： |  |

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏开源工程咨询监理有限公司

根据                项目[项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033 ]招标文件，

(姓名)代表我方             （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏开源工程咨询监理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏开源工程咨询监理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：              （盖单位电子签章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：   年   月    日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

已标价的工程量清单

项目名称（标段名称）：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

货币单位：人民币元

根据工程量清单报价，详见附件。

投标人：            （盖单位公章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：①如果不提供详细报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏开源工程咨询监理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目）项目（项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：    受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(委托人及受托人身份证原件扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1、本项目采购的项目属于 服务业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：         （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目（项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：       （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目

项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市2025年防汛抢险设备维修保养项目，项目编号：JSZC-320300-KYJL-G2025-0033）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日     期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。