招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调

项目属性：货物类项目

江苏咨苏工程咨询有限责任公司

2025年6月11日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知专用条款	5

第三章  投标人须知通用条款	7

第四章  项目需求	18

第五章  评审因素和评分标准	32

第六章  合同格式	38

第一部分  合同一般条款	38

第二部分  合同特殊条款	43

廉洁从业协议	46

第七章  投标文件组成与格式	49

附件1 开标一览表	51

附件2 报价明细表	52

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	53

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	54

附件5 投标函	55

附件6 法人授权书	56

附件7 实质性要求响应及偏离表	57

附件8 技术参数响应及偏离表	59

附件9 商务条件响应及偏离表	60

附件10 详细配置表	61

附件11投标货物综合性能说明	62

附件12 质量保证及售后服务承诺	62

附件13 业绩一览表	64

附件14 中小企业声明函	65

附件15 残疾人福利性单位声明函	68

附件16 项目图纸	69

附件17 《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》	70

# 第一章  投标邀请

受常熟市卫生健康委员会的委托，江苏咨苏工程咨询有限责任公司就常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调(JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况:

常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年7月 3日13：00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调。

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币4575857.00元整。

5、采购需求：常熟市卫生健康委员会所需的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调的供货、安装及调试。

6、交付期限：合同签订后，满足建设条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年7月3日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。本项目采用不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告媒体和期限

公告媒体：苏州市政府采购网

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（苏州市政府采购网点击网页最下方“苏采云”链接）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、本项目所属行业为工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：常熟市卫生健康委员会

地 址：常熟市富阳路6号

联系人：赵利民

联系方式：0512-52621284

2、采购代理机构信息

名称：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

地址：常熟市富兴路百盛花园南区19栋206室

联系人：孙亚南

联系方式：0512-52308890

# 第二章  投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调 项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007 |
| 2 | 投标及开标时间 | 投标文件上传时间：自招标公告发布之日起至投标截止时间止。 投标截止时间、开标时间：2025年7月3日13：00 开标地点：“苏采云”系统网上开标大厅 |
| 3 | 投标文件份数 | 投标人须将电子投标文件上传到“苏采云”系统。 |
| 4 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 履约 保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 6 | 投标 有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天。 |
| 7 | 中标 服务费 | 本项目中标服务费为人民币38034元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 |
| 8 | 信用查询 | 采购代理机构将在“信用中国”网站对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 9 | 申请人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无。 4、其他要求： （1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 10 | 投标文件的构成 | 封面 目录 *1）开标一览表 2）报价明细表 *3）资格性证明文件 *4）投标函 *5）实质性要求响应及偏离表 6）技术参数响应及偏离表 7）商务要求响应及偏离表 8）详细配置表 9）投标货物综合性能说明 10）质量保证及售后服务承诺 11）业绩一览表 12）中小企业声明函 13）残疾人福利性单位声明函 14）其他文件 备注：（1）其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到“苏采云”系统。 |

# 第三章  投标人须知通用条款

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏咨苏工程咨询有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标项目中标服务费要求详见《供应商须知专用条款》，请供应商在报价时充分考虑这一因素。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知专用条款

（3）投标人须知通用条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）合同格式

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供的详细配置情况进行说明。

15、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后2分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次采购联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第四章  项目需求

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007

采 购 人：常熟市卫生健康委员会

一、项目说明：

1、项目概况：本项目为常熟市卫生健康委员会所需的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调的供货、安装及调试。

2、本项目中不接受整机进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交付时间：合同签订后，满足建设条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

5、交付地点：常熟市。

6、结算方式：总价包干。

7、付款方式：详见招标文件“第六章 合同格式”第二部分 “合同特殊条款”。

注：（1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

（3）不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

8、本项目采购预算为人民币肆佰伍拾柒万伍仟捌佰伍拾柒元（¥4575857.00元），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

二、执行标准及事项说明：

1、本项目执行下表技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 |
| 2 | 公共建筑节能设计标准 | GB50189-2015 |
| 3 | 多联机空调系统工程技术规程 | JGJ174-2010 |
| 4 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2016 |
| 5 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 6 | 空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管 | GB/T 17791-2017 |
| 7 | 空调用通风机安全要求 | GB10080-2001 |
| 8 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 | GB/T9068-1988 |
| 9 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级 | GB 21455-2019 |

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

2、非投标人负责事项说明：

2.1设备电源接至设备旁留一定长度；

2.2空调检修孔与检修孔盖板；

2.3涉及室内机吊顶开孔和龙骨加固；

2.4室外总电箱到空调室外主机的电缆和桥架；

2.5室外机安装基础混凝土浇制和工字钢固定架。

3、投标人负责事项说明：

3.1室内机到控制面板的电缆控制线；

3.2负责铜管、冷凝水管等材料其全部安装辅材并完成铜管的预安装，预留足够长度确保后续装机顺利实施。

3.3采购人要求的完成本项目的其余所有事项。

三、主要设备清单及参数要求：

（一）空调设备

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42HP多联室外机 | ★制冷量：≥117.0kw； ★制热量：≥130.0kw； ★制冷用电功率：≤34.96kw； 制热用电功率：≤32.95kw； ★最大噪音：≤68dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 46HP多联室外机 | ★制冷量：≥130.0kw； ★制热量：≥144.0kw； ★制冷用电功率：≤36.23kw； 制热用电功率：≤34.55kw； ★最大噪音：≤62dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 52HP多联室外机 | ★制冷量：≥147.0kw； ★制热量：≥163.0kw； ★制冷用电功率：≤39.18kw； 制热用电功率：≤38.36kw； ★最大噪音：≤62dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 56HP多联室外机 | ★制冷量：≥157.0kw； ★制热量：≥175.0kw； ★制冷用电功率：≤41.1kw； 制热用电功率：≤41.58kw； ★最大噪音：≤63dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 60HP多联室外机 | ★制冷量：≥168.7kw； ★制热量：≥187.5kw； ★制冷用电功率：≤45.29kw； 制热用电功率：≤44.76kw； ★最大噪音：≤66dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 62HP多联室外机 | ★制冷量：≥173.7kw； ★制热量：≥193.5kw； ★制冷用电功率：≤46.25kw； 制热用电功率：≤46.37kw； ★最大噪音：≤66dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 64HP多联室外机 | ★制冷量：≥180.2kw； ★制热量：≥201.0kw； ★制冷用电功率：≤48.46kw； 制热用电功率：≤48.47kw； ★最大噪音：≤66dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 66HP多联室外机 | ★制冷量：≥185.2kw； ★制热量：≥206.0kw； ★制冷用电功率：≤50.65kw； 制热用电功率：≤50.33kw； ★最大噪音：≤66dB（A) 电源：380V-50Hz。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 70HP多联室外机 | ★制冷量：≥196.2kw； ★制热量：≥218.0kw； ★制冷用电功率：≤53.5kw； 制热用电功率：≤52.76kw； ★最大噪音：≤66dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 隐藏式风管机1 | ★制冷量：≥2.2kw； ★制热量：≥2.6kw； ★额定功率：≤0.022kw； ★最大噪音：≤28dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 8 |  |
| 11 | 隐藏式风管机2 | ★制冷量：≥2.5kw； ★制热量：≥2.8kw； ★额定功率：≤0.028kw； ★最大噪音：≤30dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 25 |  |
| 12 | 隐藏式风管机3 | ★制冷量：≥2.8kw； ★制热量：≥3.2kw； ★额定功率：≤0.028kw； ★最大噪音：≤30dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 20 |  |
| 13 | 隐藏式风管机4 | ★制冷量：≥3.6kw； ★制热量：≥4.0kw； ★额定功率：≤0.049kw； ★最大噪音：≤32dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 30 |  |
| 14 | 隐藏式风管机5 | ★制冷量：≥4.0kw； ★制热量：≥4.5kw； ★额定功率：≤0.052kw ★最大噪音：≤34dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 29 |  |
| 15 | 隐藏式风管机6 | ★制冷量：≥4.5kw； ★制热量：≥5.0kw； ★额定功率：≤0.08kw ★最大噪音：≤37dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 4 |  |
| 16 | 隐藏式风管机7 | ★制冷量：≥5.0kw； ★制热量：≥5.6kw； ★额定功率：≤0.1kw； ★最大噪音：≤38dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 15 |  |
| 17 | 隐藏式风管机8 | ★制冷量：≥5.6kw； ★制热量：≥6.3kw； ★额定功率：≤0.1kw； ★最大噪音：≤38dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 7 |  |
| 18 | 隐藏式风管机9 | ★制冷量：≥6.3kw； ★制热量：≥7.1kw； ★额定功率：≤0.103kw； ★最大噪音：≤38dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 16 |  |
| 19 | 隐藏式风管机10 | ★制冷量：≥7.1kw； ★制热量：≥8.0kw； ★额定功率：≤0.103kw； ★最大噪音：≤38dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 21 |  |
| 20 | 隐藏式风管机11 | ★制冷量：≥8.0kw； ★制热量：≥9.0kw； ★额定功率：≤0.106kw； ★最大噪音：≤38dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 6 |  |
| 21 | 隐藏式风管机12 | ★制冷量：≥10.0kw； ★制热量：≥11.2kw ★额定功率：≤0.115kw； ★最大噪音：≤39dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 7 |  |
| 22 | 隐藏式风管机13 | ★制冷量：≥11.2kw； ★制热量：≥12.5kw； ★额定功率：≤0.115kw； ★最大噪音：≤41dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 8 |  |
| 23 | 隐藏式风管机14 | ★制冷量：≥12.5kw； ★制热量：≥14.0kw； ★额定功率：≤0.17kw； ★最大噪音：≤43dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 5 |  |
| 24 | 四面出风嵌入式1 | ★制冷量：≥5.0kw； ★制热量：≥5.6kw； ★额定功率：≤0.036kw； ★最大噪音：≤33dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 5 |  |
| 25 | 四面出风嵌入式2 | ★制冷量：≥7.1kw； ★制热量：≥8.0kw； ★额定功率：≤0.039kw； ★最大噪音：≤37dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 2 |  |
| 26 | 四面出风嵌入式3 | ★制冷量：≥8.0kw； ★制热量：≥9.0kw； ★额定功率：≤0.041kw； ★最大噪音：≤43dB（A) 电源：220V-50Hz。 | 台 | 27 |  |
| 27 | 四面出风嵌入式4 | ★制冷量：≥10.0kw； ★制热量：≥11.2kw； ★额定功率：≤0.074kw； ★最大噪音：≤43dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 17 |  |
| 28 | 四面出风嵌入式5 | ★制冷量：≥11.2kw； ★制热量：≥12.5kw； ★额定功率：≤0.076kw； ★最大噪音：≤41dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 20 |  |
| 29 | 四面出风嵌入式6 | ★制冷量：≥12.5kw； ★制热量：≥14.0kw； ★额定功率：≤0.079kw； ★最大噪音：≤43dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 80 |  |
| 30 | 新风处理室内机1 | ★制冷量：≥25.2kw； ★制热量：≥23.5kw； 循环风量：≥2800m³/h； ★额定功率：≤0.48kw； ★最大噪音：≤48dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 10 |  |
| 31 | 新风处理室外机2 | ★制冷量：≥26.0kw； ★制热量：≥28.5kw； ★制冷用电功率：≤7.6kw； 制热用电功率：≤7.3kw； ★最大噪音：≤59dB（A)； 电源：380V-50Hz。 | 套 | 10 |  |
| 32 | 全热交换器1 | ★额定风量：≥1500m³/h； ★输入功率：≤0.84kw； ★最大噪音：≤54dB（A）； 电源：380V-50Hz。 | 台 | 2 |  |
| 33 | 全热交换器2 | ★额定风量：≥2000m³/h； ★输入功率：≤1.16kw； ★最大噪音：≤57dB（A）； 电源：380V-50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 面板 |  | 块 | 151 |  |
| 35 | 线控器 | 86面板 | 只 | 362 |  |
| 36 | 集中控制器 | 10.1英寸触摸屏集控器； 支持384台以上室内机。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 多联机i云管家软件 | 日程设定； WEB/App远程控制； 模式/风速锁定； 锁定遥控/线控。 | 台 | 25 |  |
| 38 | 一拖一3匹风管机 | ★制冷量：≥7.2kw； ★制热量：≥9.4kw； ★制冷用电功率：≤2.25kw； ★制热用电功率：≤3.3kw； ★室内机最大噪音：≤39dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 一拖一5匹风管机 | ★制冷量：≥12.0kw； ★制热量：≥13.2kw； ★制冷用电功率：≤5.3kw； ★制热用电功率：≤6.7kw； ★室内机最大噪音：≤43dB（A)； 电源：220V-50Hz。 | 台 | 14 |  |

（二）空调安装辅材部分

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ6.4*0.6 | 米 | 466 | 长度均为预估，具体以现场实际产生为准，满足采购人及现场实际要求 |
| 2 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ9.5*0.8 | 米 | 1601 |  |
| 3 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ12.7*0.8 | 米 | 634 |  |
| 4 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ15.9*1.0 | 米 | 1113 |  |
| 5 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ19.1*1.0 | 米 | 540 |  |
| 6 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ22.1*1.0 | 米 | 1078 |  |
| 7 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ28.6*1.2 | 米 | 354 |  |
| 8 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ31.8*1.5 | 米 | 138 |  |
| 9 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ38.1*1.5 | 米 | 292 |  |
| 10 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ41.3*1.5 | 米 | 92 |  |
| 11 | 冷媒铜管、橡塑保温 | Φ44.5*1.5 | 米 | 418 |  |
| 12 | 一拖一3匹铜管及辅材 | Φ9.52/Φ15.88 | 米 | 86 |  |
| 13 | 一拖一5匹铜管及辅材 | Φ9.52/Φ19.05 | 米 | 171 |  |
| 14 | 外机分歧器 |  | 个 | 15 |  |
| 15 | 内机分歧器 |  | 个 | 337 |  |
| 16 | 空调冷凝水管 | UPVCDe25 | 米 | 432 |  |
| 17 | 空调冷凝水管 | UPVCDe32 | 米 | 648 |  |
| 18 | 空调冷凝水管 | UPVCDe40 | 米 | 648 |  |
| 19 | 空调冷凝水管 | UPVCDe50 | 米 | 432 |  |
| 20 | 信号线管及冷凝水管吊杆 | 热镀锌丝杆 | 米 | 4320 |  |
| 21 | 控制线 | RVV2*0.75 | 米 | 3960 |  |
| 22 | 信号线 | RVV2*1 | 米 | 4860 |  |
| 23 | 塑料电线管 | PVC15 | 米 | 8820 |  |
| 24 | 冷媒补充 | R410a | kg | 648 |  |
| 25 | 帆布软接 |  | ㎡ | 936 |  |
| 26 | 出风口+回风口 |  | 套 | 216 |  |
| 27 | 铁皮风道含保温 |  | ㎡ | 1737 |  |
| 28 | 铁皮风道含保温 |  | ㎡ | 653 |  |
| 29 | 外墙防雨百叶（带防虫网） | 320*320 | 个 | 4 |  |
| 30 | 外墙防雨百叶（带防虫网） | 500*300 | 个 | 2 |  |
| 31 | 外墙防雨百叶（带防虫网） | 630*400 | 个 | 1 |  |
| 32 | 双层百叶出风口 | 200*200 | 个 | 7 |  |
| 33 | 双层百叶出风口 | 250*250 | 个 | 11 |  |
| 34 | 双层百叶出风口 | 300*300 | 个 | 4 |  |
| 35 | 双层百叶出风口 | 350*350 | 个 | 4 |  |
| 36 | 双层百叶出风口 | 400*300 | 个 | 1 |  |
| 37 | 双层百叶出风口 | 400*320 | 个 | 4 |  |
| 38 | 双层百叶出风口 | 400*400 | 个 | 34 |  |
| 39 | 双层百叶出风口 | 450*450 | 个 | 2 |  |
| 40 | 单层百叶回风口 | 320*250 | 个 | 4 |  |
| 41 | 单层百叶回风口 | 1000*350 | 个 | 1 |  |
| 42 | 电动风阀 | 160*160 | 个 | 7 |  |
| 43 | 电动风阀 | 200*160 | 个 | 7 |  |
| 44 | 电动风阀 | 250*200 | 个 | 6 |  |
| 45 | 电动风阀 | 320*250 | 个 | 5 |  |
| 46 | 电动风阀 | 400*200 | 个 | 1 |  |
| 47 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 5 |  |
| 48 | 70℃防火阀 | 400*250 | 个 | 1 |  |
| 49 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 8 |  |
| 50 | 70℃防火阀 | 630*320 | 个 | 1 |  |
| 51 | 帆布软接 |  | ㎡ | 54 |  |

注：（1）本项目核心设备为42HP多联室外机。

（2）投标人所投的多联室外机、隐藏式风管机、四面出风嵌入式、新风处理室内机、全热交换器、一拖一3匹风管机、一拖一5匹风管机必须为同一品牌产品，否则作无效投标处理。

（3）本项目采购的所有空调设备均属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，否则将作无效投标处理。

（4）本项目需求如涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

（5）投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求中标人提供供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

（6）上述清单中辅材数量、配套服务等仅做参考，投标人需根据招标文件、图纸及结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

（三）其他技术参数要求

1、本项目投标空调能效等级为1级。

2、冷媒需选用R410A环保冷媒。

3、操作控制：多联式室内机为有线控制器，具备中文液晶显示；室内机不允许采用辅助电加热。机组表面及管路不得有露水外滴。

4、冷媒铜管：采用挤制工艺生产，产品应符合《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管GB/T 17791-2017》标准要求。

5、冷媒管及冷凝水管保温材料：冷凝水管材质采用UPVC给水管。保温材料采用橡塑保温管，难燃B1级，导热系数≤0.034W/（m.K），吸水率≤6%，氧指数＞32。

6、冷媒水管保温厚度：铜管外径φ≤12.7，厚度≥15mm；铜管外径φ15.9~φ41.3mm，厚度≥20mm；铜管外径φ≥41.3，厚度≥25mm。所有冷凝水管保温厚度≥25mm。

7、屋顶及室外还需要在保温橡塑保温管外壁设置0.5mm铝皮进行包裹。

8、多联式所有空调室内机应自带排水水泵。

▲9、所投多联式空调压缩机、室外机风扇电机、室内机风扇电机具有直流变频控制技术。（提供第三方检测报告或产品彩页截图或官网截图等证明材料扫描件）

▲10、所投多联式空调四面出风内机能分别控制四个导风百叶，实现四方向独立送风功能以及设备静压≥50Pa。（提供第三方检测报告或产品彩页截图或官网截图等证明材料扫描件）

▲11、所投多联式空调压缩机与主机为同一品牌。(提供产品彩页截图或官网截图)

▲12、所投多联式空调室外机静压≥120Pa。（提供第三方检测报告或产品彩页截图或官网截图等证明材料扫描件）

▲13、所投多联式空调室外机电控盒部分防护等级不低于IP55。（提供第三方检测报告或产品彩页截图或官网截图等证明材料扫描件）

▲14、投多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，监测算法计算得到的冷媒量与系统实际冷媒量的偏差应在5%以内。（提供第三方检测报告扫描件）

▲15、所投多联机在室外环境温度55°C时，电控盒内设备温升符合规范要求。（提供第三方检测报告扫描件）

16、集中管理系统需能实现对空调设备的统一集中控制和管理。实现多联式空调的控制功能：集中控制（开关、温度、模式）、日程设定、空调权限管理、室温上下限设定、故障显示、运行记录显示等功能。

17、空调外机如无设备平台，需配置不锈钢外机支架并配置减震橡胶垫，确保空调外机的牢固稳定（不含内外机电源）。

18、水平冷媒管安装吊架：4#及以上规格镀锌角钢作为吊架，吊杆采用8mm镀锌通丝，支架间距≤1米。

19、恒温恒湿空调应保证长年（室外温度-7~45℃）运转，且能保证夏季温度为24-28℃，冬季温度为18-22℃，湿度为40%-60% ；恒温恒湿空调温度控制精度±0.8℃，湿度控制精度±5%。

注：上述带“★”项参数需提供对应的生产商的产品彩页样本或中国能效标识网截图证明材料。带“▲”项参数需提供第三方检测报告或产品彩页截图、官网截图等证明材料扫描件。

三、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则按无效投标处理。

2、投标报价应以人民币报价，投标总价包括：货物费、人工费（含吊装人工）、辅材费（包括安装材料、附件、配管等）、空调主机混凝土基础、包装费、吊装运杂费、运输费、通讯费、交通费、资料费、安装费、开孔费、开槽费、补槽费、调试费、垃圾清运费、后续服务费、中标服务费、评审的组织及相关评审费用、获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

3、投标人应负责投保所有空调设备安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

4、请投标人充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

5、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

6、本项目为总价包干，中标人应完成项目交付给采购人并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据项目需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表格中一一体现。如中标人存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格（在采购范围不变的情况下）。

7、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

8、项目需求中若有涉及品牌或相关规格型号的仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

9、投标文件中明确清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

四、项目实施要求：

1、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市、常熟市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总价中。

3、设备的数量以本招标文件的设备清单为准，辅材数量仅做参考，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。施工时不得影响其他人员正常作业。

4、中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

5、安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、投标人需为本项目配备不少于3名专业的安装作业人员（焊接与热切割作业、电工作业、高处作业的特种作业每个工种不少1人）。

7、投标人需制定详细的供货计划（包括供货进度计划、供货保障措施）。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。

8、投标人需制定详细的安装调试方案（包括现场安装调试、安全保障措施、质量保证措施）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安装调试方案、安全保障措施、质量保证措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，至少配备一名安全负责人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

9、投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人及其他施工单位的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人及代建单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

五、交货、验收及测试：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。

3、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、中标人承担由于采购人使用本项目招标的货物的任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费），采购人不承担任何费用。

六、质量保证和售后服务

1、本项目下所有设备免费质量保证期为2年，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。

3、投标人需制定详细的售后服务方案（包含响应时间、售后服务承诺、维保方案、技术支持方案、维修配件优惠情况等情况）。中标人应并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及代建单位造成的损失，采购人及代建单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

4、免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。

5、投标人需为本项目配备专业的售后维保人员，维保人员应具有制冷与空调设备安装维修证书至少一人。

七、其他要求：

1、本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。

2、所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

3、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队，配备经验丰富的项目负责人和专职安全员。团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度。

4、中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

5、中标人须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》，详见附件。

6、如采购人有设施设备提供给中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求安装在指定位置。

7、材料、设备应选择得当，将合国家规范要求，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌。

8、环保要求：因本项目建设地点所在区域周边为办公区域，要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

9、安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。

10、中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

11、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供有关样品供用户进行初验，初验合格的将进行封样，作为今后全部到货验收的依据；如用户初验不合格的，包括发现货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料等，采购人有权报请质检部门对样品进行检验，根据检验结果，采购人有权向中标人主张违约责任。

12、在生产过程中，采购人有权到生产现场对主要原材料的品牌、产地、合格证书进行验证，同招标文件要求及投标文件的承诺进行对比。如果发现中标人存在违反本次投标承诺要求的，采购人有权中止（或终止）合同，相关损失由中标人承担。

13、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中对应证明材料（检测报告、业绩）的原件予以核对，如提供不出或不符合要求，采购人有权追究违约责任，相关风险由中标人自行承担。

八、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人有并列的，则由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式决定中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、投标货物质量性能38.5分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要性能参数响应性 | 21分 | 投标货物的主要参数（制冷量、制热量、制冷用电功率/额定功率、最大噪音、额定风量（即标“★”项，共140条）全部符合招标文件要求（或者负偏离≤3%的）的得25分；负偏离＞3%的，每出现一个扣0.15分。噪音值负偏离≤1分贝的不扣分，噪音值负偏离＞1分贝的，每出现一个扣0.15分。 注：投标文件中需提供对应产品彩页或中国能效标识网截图证明，如所提供的文件材料同中国能效标识网所公布数值有冲突的，以中国能效标识网所公布数值为准。未提供材料的视为负偏离＞3%（噪音值负偏离＞1分贝）。 |
| 2 | 其他技术参数要求 | 11.5分 | 其他技术参数要求（包括标“▲”项及常规参数）全部符合招标文件要求的得11.5分；带“▲”参数(共7条)每有一条负偏离扣1.5分，常规参数(共10条)负偏的，每条扣0.1分。 注：标“▲”项重要参数，需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。 |
| 3 | 机组性能 | 2分 | 所投多联式空调室外机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能，每有一项得0.5分，最高得2分。 注:投标文件中需提供第三方检测机构出具的相关证书扫描件或产品彩页截图或官网截图，未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 2分 | 本项目所投多联产品 8HP、10HP、12HP、14HP、16HP、18HP 基本模块的能效等级APF值平均值≥5.5的得2分；4.8≤能效等级APF值平均值＜5.5的得1分； 能效等级 APF 值平均值＜4.8的不得分。 注：投标文件中需提供“中国能效标识网”公示的APF值截图，未提供的不得分。 |
| 4 | 详细配置情况 | 2分 | 根据投标货物的压缩机性能、压差控制技术及各类安装材料附件情况，根据其材质、规格型号、性能等进行综合评定：技术先进、性能稳定、选材优质、质量可靠，满足项目需求的得2分；有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。注：投标文件中需提供所投货物生产商的产品彩页样本相关证明材料扫描件，未提供的不得分。 |

3、实施方案11分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 6分 | 根据投标人提供的项目组织实施方案（涉及评审要点：①备货供货计划、②安装调试方案、③安全保障措施、④配合措施方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.75分； 未能体现评审要点（或无实质性内容的）或未作说明的，对应项不得分。 |
| 2 | 人员配置 | 2分 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有机电工程专业工程师及以上职称的得2分。 注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）。 |
|  |  | 3分 | 投标人为本项目配备的项目组成员在满足项目需求（焊接与热切割作业、电工作业、高处作业的特种作业每个工种不少于1人）的情况下具有以下证书的： （1）特种作业操作证（焊接与热切割作业），在满足最低要求（1人）的基础上，每增加一人得1分，最高得1分； （2）特种作业操作证（电工作业），在满足最低要求（1人）的基础上，每增加一人得1分，最高得1分； （3）特种作业操作证（高处作业），在满足最低要求（1人）的基础上，每增加一人得1分，最高得1分。 注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件），同一人员具有多种证书，不累计加分，只计入一次。 |

4、质量保证及售后服务4.5分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 2.5分 | 所有投标设备的免费质量保证期为2年的得1.5分；超出招标文件要求的，整体每增加6个月加0.5分，最多加1分。 注：①免费质量保证期未作说明或低于招标要求的本项不得分。 ②只有部分设备增加免费质量保证期或整体增加不足6个月的不加分。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 2分 | 根据投标人售后服务方案（包含响应时间、售后服务承诺、维保方案、技术支持方案、维修配件优惠情况等情况）进行综合评定。方案全面完善，技术支持能力充足有力，售后服务承诺完善明晰、服务响应快、满足项目需求的得2分；有所欠缺的得1分。未作说明的不得分。 |

5、综合实力6分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 4分 | 根据投标人提供的自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的多联机空调项目业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中需提供相关业绩的合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单）、不低于50%合同金额发票复印件，未按要求提供不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得2分，有负偏离条款的，每条扣0.2分，扣完为止。 |

三、政府采购政策：

1.针对中小型企业的评审：

（1）本项目不专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，给予评审优惠。具体事项如下：

①对符合上述办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。（若投标人为联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（或在联合体中所占股权比例30%）以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。）

②凡要求价格扣除的，投标人须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》；

③具体标准以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，价格将不做相应扣除。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第六章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

- 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方（包括集中建设实施人）按照常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调（项目编号： JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

详见《合同特殊条款》

第十三条   违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条   不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条   合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条   合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条   合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条   履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条   争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条   合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交付时间：合同签订后，满足建设条件起45日历天内完成供货及安装调试工作。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写       ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

2.1合同签订后的半个月内，乙方向甲方提供合同总价30%的银行预付款保函，经甲方审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

2.2乙方提供的全部货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。

2.3 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

2.4 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：（1）本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

2.5本项目支付方式支持数字人民币方式。

3、付款方式：银行转账。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：                             代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

- 廉洁从业协议

甲方：常熟市卫生健康委员会

（常熟市恒翔建设有限公司）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

（九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

（十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。

（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

日期：2025年   月   日                      日期：2025年   月   日

# 第七章  投标文件组成与格式

封面：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调

项目属性：货物类项目

投 标 人：

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年至今任意一期的财务状况报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明扫描件（成立不足三个月的不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、中小企业声明函（格式见附件14）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件15）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件5）

2、法人授权书（格式见附件6）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件8）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件9）

3、详细配置表（格式见附件10）

4、投标货物综合性能说明（格式见附件11）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件12）

6、业绩情况一览表（格式见附件13）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 ： |

日期：   年  月  日

## 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“投标总报价”相一致。

4、投标人应在投标报价时根据自身情况在备注列明确税点，由此产生的风险由投标人自行承担。

5、此处附表中空调设备具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：             。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件5 投标函

致：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

联    系    人：

手    机    号：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 附件6 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-ZXZS-G2025-0007号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于____年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件6 法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件7 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1合同签订后的半个月内，中标人向采购人提供合同总价30%的银行预付款保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。 7.2中标人提供的全部货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。 7.3 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。 7.4 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。 |  |  |
| 2 | 多联室外机、隐藏式风管机、四面出风嵌入式、新风处理室内机、全热交换器、一拖一3匹风管机、一拖一5匹风管机 |  |  |
| 3 | 本项目采购的所有空调设备均属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号。 |  |  |
| 4 | 本项目投标空调能效等级为1级。 |  |  |
| 5 | 空调冷媒需选用R410A环保冷媒。 |  |  |
| 6 | 投标人需为本项目配备不少于3名专业的安装作业人员（焊接与热切割作业、电工作业、高处作业的特种作业每个工种不少1人）。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

## 附件8 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术 性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“第四章 项目需求”中的“三、主要设备清单及参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“项目需求”“三、技术性能参数及服务要求”中，标“★”及“▲”项为主要参数，标“★”项参数需提供对应的生产商的产品彩页样本或中国能效标识网截图证明材料。标“▲”项参数需提供第三方检测报告或产品彩页截图、官网截图等证明材料扫描件作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

4、相关证明材料附后

5、表格不够可另接。

## 附件9 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件10 详细配置表

| 设备名称 | 部件名称 | 规格、型号 | 品牌 | 主要质量 性能说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 附件11投标货物综合性能说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

- 1、所投多联式空调室外机具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减功能的情况说明。

- 注：需提供第三方检测机构出具的相关证书扫描件或产品彩页截图或官网截图。

- 2、所投多联产品 8HP、10HP、12HP、14HP、16HP、18HP 基本模块的能效等级APF值平均值的情况说明。

- 注：需提供“中国能效标识网”公示的APF值截图。

3、投标货物其他功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

4、其他说明。

## 附件12 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目组织实施方案（涉及评审要点：①备货供货计划、②安装调试方案、③安全保障措施、④配合措施方案）

2、项目组成员配置说明

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 学历/专业 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电工 |  |  |  |  |  | 电工作业证 |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊工 |  |  |  |  |  | 焊接与热切割作业证 |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装工（高空作业） |  |  |  |  |  | 高处作业证 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）

- 投标货物免费质量保证时间及质保内容说明。

- 售后服务方案（包含响应时间、售后服务承诺、维保方案、技术支持方案、维修配件优惠情况等情况）。

5、其他说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的多联机空调项目业绩。

2、投标人需提供相关业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单）、不低于50%合同金额发票复印件扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市卫生健康委员会 的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）多联机空调采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、多联室外机、隐藏式风管机、四面出风嵌入式、新风处理室内机、全热交换器、一拖一3匹风管机、一拖一5匹风管机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、面板，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、线控器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、集中控制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、多联机i云管家软件，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、冷媒铜管、橡塑保温，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、铜管及辅材，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、外机分歧器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、内机分歧器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、冷凝水管及吊杆，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、控制线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、信号线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、塑料电线管，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、冷媒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、帆布软接，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、出风口+回风口，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、铁皮风道含保温，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、外墙防雨百叶（带防虫网），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、百叶出风口，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、电动风阀，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、70℃防火阀，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业：工业。

（3）上述声明函格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件15 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章评审方法和评分标准”有关规定。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件16 项目图纸

图纸下载链接： https://pan.baidu.com/s/1t0Xud00zl_xHx6hQ9570bg?pwd=1234，提取码：1234

## 附件17 《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》