招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0293

项目名称：徐州市行政中心二期能源费用托管服务

采 购 人：徐州市机关事务管理局

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市机关事务管理局

《徐州市行政中心二期能源费用托管服务》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州市行政中心二期能源费用托管服务项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市行政中心二期能源费用托管服务

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0293

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 7 月 14 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年 7 月 14 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市机关事务管理局

（二）地址：徐州市云龙区昆仑大道1号行政中心北二区

（三）采购项目联系人：赵主任

（四）联系方式：0516-80800972

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：温乔乔、毛玲

（四）联系方式：0516-83999067/83999057

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间不少于15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标投标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市机关事务管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目的特定资格要求： 具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》证书。以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。 三、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目接受联合体参与采购活动。联合体最多由两家单位组成，必须提供联合体协议，联合体协议中需明确牵头方，载明各方责任，联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括付款方式)均由联合体牵头方负责。 联合体投标时，还应符合以下规定要求： ①以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各成员之间应签订《联合体协议书》见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，投标人的投标文件及成交后签署的合同，对联合体的每一成员均有法律约束力； ②联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；联合体成员因履约争议不能影响对采购人履约，采购人有权直接要求任何一方承担全部合同责任并追偿全部损失，联合体内部分工与采购人无关。 ③联合体各成员之间签订的《联合体协议书》应与投标文件一起递交； ④参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 ⑤联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动(如为联合体，可以作为一个联合体内的不同成员)。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用投标人信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标供应商支付。代理服务费收费标准：本服务费协议定价为17960.00元人民币。包含本项目代理服务全部内容和费用，采购人无需另行支付任何代理相关费用及补偿，如因中标供应商未支付相关费用导致的争议或损失均由中标供应商自行承担，与采购人无关。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场勘察：组织一次现场勘察，投标人须在2025年6月27日14点00分前到达指定地点进行现场勘察，过时不候。 时间：2025年6月27日14点00分。 地点：徐州市云龙区新城区汉风路7号（徐州市行政中心西区综合楼东门） 联系人：赵主任 联系电话：0516-80800972 现场勘察内容： 1、为更好地了解现场实际情况，故允许投标人到项目服务地点进行踏勘，以获取编制投标文件所需的信息及了解相关设施设备的具体情况，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出增加费用或任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。 2、勘察时若发现设施设备存在损坏，由中标供应商负责维修，保证设施设备的正常运行，各投标人在投标时应充分考虑该费用。 3、其他相关要求：各投标人代表进行现场勘察时，必须携带受托人身份证原件和授权委托书原件（加盖公章）。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件的扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）； (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； (六)特定资格要求： 具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》证书。以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。以上证书需提供有效期内的原件扫描件； (七)联合体协议书（如投标人以联合体参加采购活动的，投标文件中须提供《联合体协议》原件的扫描件，格式见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，如不是联合体，无须提供）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》。要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、技术及服务要求响应（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、节能改造方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、智慧建筑综合能效管控平台升级扩容“一张网”融合改造方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、节能现状诊断分析及测算（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、持续性提供服务的方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、管理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、能源托管运营效果分析方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8、安全文明措施（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 9、数据保密及信息安全方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 10、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件（如有）。 （二）商务部分 1、人员配备（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、综合实力（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、业绩（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人其他证明文件及材料扫描件（如有）。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式： 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足，非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标供应商必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额人民币14729.80万元，不接受超过项目预算的投标报价。 报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 7 月 14 日北京时间09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 7 月 14 日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。投标人对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：温乔乔 联系电话：0516-85699499 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标供应商在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz01@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

- 第四章 评标标准

| 评分内容 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 得分四舍五入保留小数点后2 位。 注：1、投标人所提供的服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 2、大中型企业与小微企业组成联合体,对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。（以投标文件中提供的《联合体协议书》、《联合体中的小微企业声明函》）为准），用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-4%）。 |
| 商务部分 （16分） | 人员 配备 （8分） | - 项目负责人：投标人所拟派的项目负责人(项目经理)具有一级注册建造师（机电工程专业），且具有有效的安全生产考核B类证的得2分；最高得2分； - 投标人所拟派的项目负责人(项目经理)具有高级工程师及以上职称的得1分，具有工程师职称的得0.5分，最高得1分； - 2.项目技术负责人（除项目负责人外）：具有高级工程师及以上职称的得1分，具有工程师职称的得0.5分，最高得1分； - 3.项目组成员（除项目负责人和项目技术负责人外）：具有包括电工作业、制冷与空调作业、高空作业、焊接与热切割作业、管道工等作业范围的特种作业操作证，每提供一类得1分，最高得4分； - 未提供不得分。本项最高得8分，最低得0分。 注：投标文件中提供人员配备表（格式自拟），并提供上述人员近6个月内任一个月投标人（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）为以上人员缴纳的社保证明资料及证书原件扫描件方为有效，不提供不得分。 |
|  | 综合 实力 （4分） | - 投标人提供有效期内合同能源管理服务认证5A级别证书的得1分； 2.投标人提供有效期内节能技术服务认证5A级别证书的得1分； 3.投标人提供有效期内综合能源服务认证5A级别证书的得1分； 4.投标人提供有效期内信息安全管理体系认证证书的得1分； - 未提供不得分。本项最高得4分，最低得0分。 注：投标文件中提供上述证书原件扫描件及该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图方为有效（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方），否则不得分。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人需提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目相同或类似项目的业绩合同，每提供一个得1分，最高4分。 注：投标文件中提供投标人（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）的业绩合同原件扫描件和至少一张对应合同范围内合法有效的发票扫描件方为有效，否则不得分。 |
| 技术部分 （74分） | 技术及服务要求响应 （6分） | 根据投标文件中偏离表及相关证明材料，对招标文件第六章《采购需求》满足程度进行评价。 全部满足要求得6分，有一项不满足或负偏离的扣2分，偏离超过3项，本项不得分。本项最高得6分，最低不得分。 |
|  | 节能改造方案(12分) | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的节能改造方案的全面性、针对性、可行性进行评价： 准确性（4分）：准确得4分；较准确得2分；准确性一般得1分； 合理性（4分）：合理得4分；较合理得2分；合理性一般得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 智慧建筑综合能效管控平台升级扩容“一张网”融合改造方案 (12分) | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的智慧建筑综合能效管控平台升级扩容与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现“一张网”融合改造方案，就方案的全面性、针对性、可行性进行评价： 准确性（4分）：准确得4分；较准确得2分；准确性一般得1分； 合理性（4分）：合理得4分；较合理得2分；合理性一般得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 节能现状诊断分析及测算 （9分) | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的现状诊断分析及测算方案的准确性、合理性和针对性进行评分； 准确性（3分）：准确得3分；较准确得2分；准确性一般得1分； 合理性（3分）：合理得3分；较合理得2分；合理性一般得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 持续性提供服务的方案 （9分） | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的持续性提供服务的方案，包括但不限于合同期内能够持续提供服务、有序推进项目能源节约与系统合理运行等的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面详实得2分；全面性一般的得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； 可行性(3分)：可行性强得3分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 管理 方案 （9分） | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的管理方案，包括但不限于进度管理、质量管理、人员组织、重难点分析及解决办法等的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面详实得2分；全面性一般的得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； 可行性(3分)：可行性强得3分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 能源托管运营效果分析方案（5分） | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的能源托管运营效果分析方案，包括但不限于用能分析报告的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面具体详实、针对性强、可行性强得5分； 较全面详实、针对性较强、可行性较强得3分； 全面性、针对性、可行性一般得1分； 未提供不得分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 安全文明措施（6分） | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的安全文明措施，包括但不限于安全文明体系、应急预案等的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面详实得1分；全面性一般的得0.5分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般得0.5分； 可行性(2分)：可行性强得2分；可行性较强得1分；可行性一般得0.5分； 未提供不得分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 数据保密及信息安全方案 （6分） | 根据投标人对本项目招标需求和项目实际情况或类似项目情况，提供的数据保密及信息安全方案的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面详实得1分；全面性一般的得0.5分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般得0.5分； 可行性(2分)：可行性强得2分；可行性较强得1分；可行性一般得0.5分； 未提供不得分。本项最高得6分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0293

项目名称：徐州市行政中心二期能源费用托管服务

采购单位（甲方）：徐州市机关事务管理局

中标投标人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 徐州市行政中心二期能源费用托管服务

| 甲方（公共机构） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |

公共机构         (以下简称甲方）与节能服务公司         （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公共机构能源费用托管实施规程》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

- 第一条 名词解释

1.1 合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 能源托管

合同能源管理的一种形式。由公共机构委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业化节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，公共机构将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学地管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4 建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5 项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备（系统）的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6 基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7 能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

- 第二条 托管项目基本情况

2.1 托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，徐州市行政中心二期东区综合楼（江苏省徐州市元和路1号）、徐州市行政中心二期西区综合楼（含机关医院）（江苏省徐州市云龙区汉风路7号）、徐州市政务服务中心（徐州市云龙区新安路5号）、徐州市档案馆（徐州市镜泊东路2号）和徐州市原规划局南楼（徐州市云龙区新安路1号），相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2 托管项目的用能建筑情况：本项目建筑区域共5处，包括徐州市行政中心二期东区综合楼、徐州市行政中心二期西区综合楼（含机关医院）、徐州市政务服务中心、徐州市档案馆和徐州市原规划局南楼。项目总建筑面积为约26.28万㎡，用能人数约7270人。

2.3 托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的电、光伏发电、自来水、热力等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4 托管项目的能源系统设备设施：升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统，更换磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施和生活、生产、工作用电等设施。

2.5 托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 | 5月20日至9月30日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 | 供回水温度 7~12℃ |  |  |  |
| 供热时间 | 11月21日至3月10日 |  |  |  |
| 供热条件 | 供回水温度45~55℃ |  |  |  |
| 室内温度 | 夏季室内≥26℃且≤28℃，冬季室内≥18℃且≤20℃ |  |  |  |
| 蒸汽标准 | 无 |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 蒸汽 |  |
|  | 7：30-18：00 | 7：30-18：00 | 无 |  |
| 照明标准 | 照度350~1000LX |  |  |  |

注：非供冷和供热期时，室外气温32℃以上，或室外气温10℃以下时，乙方应提供供冷或供热服务。节假日、休息日或特殊情况时，托管服务范围内的会议室、会议中心，根据甲方实际工作安排，乙方应无条件配合甲方安排，提供供冷或供热服务。

2.6 托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统，更换磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头。乙方对用能系统的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由乙方负责，日常管理/值班人员不少于4人次，值班周期为工作日。

2.7 托管项目区域内的用能建筑情况（2.2）能源系统设备设施（2.4）和项目运维管理情况（2.6），由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8 项目托管服务范围包括：

| 项目名称 | 序号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 徐州市行政中心二期能源费用托管服务 | 1 | 冷、热、电、自来水的供应 |
|  | 2 | 智慧建筑综合能效管控平台软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持 |
|  | 3 | 智慧建筑综合能效管控平台和设备进行节能改造 |
|  | 4 | 统计报表（用能分析报告） |
|  | 5 | 一体化解决方案 |
|  | 6 | 完整性服务 |
|  | 7 | 设备资产可靠性分析 |
|  | 8 | 用能咨询 |
|  | 9 | 搭建交流平台 |
|  | 10 | 本项目能效水平不断优化提升 |
|  | 11 | 其他相关服务 |

- 第三条 能源审计和能源基准

3.1 能源审计是评估甲方能源系统能源消耗状况的主要依据，能源审计费用由乙方承担，且在托管期内乙方须每年委托经甲方书面认可的第三方能源审计机构进行节能量核定，该核定作为当年度节能目标考核及节能效益支付的依据，节能量核定费用由乙方承担。

3.2 经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为    年    月    日至    年    月    日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价（元） | 能源费用基数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 1140.65 （万kWh） | 0.7313 | 834.13 |
| 光伏发电 | 204.05 （万kWh） | 0.6863 | 140.04 |
| 自来水 | 122248 （m3） | 3.6590 | 44.73 |
| 热力 | 40863.35（GJ） | 80.5318 | 329.08 |
| 合计 | / | / | 1347.98 |

- 第四条 节能目标

4.1 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间年节能率不低于10%。

4.2 在节能改造完成后满一年的次月，乙方须委托经甲方书面认可的第三方能源审计服务机构对这一年公共机构的能耗情况、节能量进行评估，确认节能改造后是否能达到预期节能目标，如不能达到要及时调整改造方案。节能效果评估费用由乙方承担。

4.3节能目标：年节能率不低于10%。

4.4达不到节能目标的惩罚：以第一次能源审计报告（能耗基准核定报告）中的能源基准为标准、以年节能率10%为基数，托管期间年节能率每减少1%，扣除5万元。费用在次年1月能源费用支付时一次性体现。

- 托管期限

5.1能源费用托管期为10年。

5.2 托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。移交的所有设备、设施有损坏的，由乙方负责维修后达到行业标准的良好使用状态，移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。乙方在合同期内累计发生3次及以上16.2条所列违约行为的，丧失优先续约权。

- 第六条 乙方的管理和服务标准

6.1 托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水等系统的运行及管理归乙方，由乙方自主管理，自负盈亏。

6.2 乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员配置要求为日常运维人员不少于4人。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。如因特殊原因需要更换人员，更换人员的资质不得低于原团队成员。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应在合同生效后10个工作日内提交甲方备案，团队核心成员变更须经甲方书面同意，乙方应提前7个工作日书面通知甲方，并提供替换人员的资质、资格证书，重要岗位人员（项目负责人）的更换须经甲方书面同意。

6.3 乙方提供的服务范围和项目包括：本项目包含升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统、磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头。

6.4 乙方的服务标准

6.4.1 供暖期间的室内温度标准≥18℃且≤20℃，供冷期间的室内温度标准≥26℃且≤28℃，照明标准为照度350~1000LX。（注：按建筑功能要求室内温度不低于 20℃ 。）

6.4.2 托管期间，本项目包含的升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统、磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头等设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为按需。现场用能设备日常巡视服务频次为2次/周，主要重点用能设备日常巡视服务频次为运转期内1次/工作日。

6.4.3 托管期间，本项目包含的升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统、磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头等设备的维修由乙方负责，报修方式为电话、短信通知、电子邮件、微信等。设备抢修服务的时限为接到通知后1小时到场，8小时内处理完毕。非设备本体故障应在24小时内修复，关键设备故障应启动备用机制并在48小时内完成修复，乙方应持续协助故障的最终解答或解决。

6.4.4 托管期间，本项目包含的升级扩容本项目智慧建筑综合能效管控平台实现“一张网”融合、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统、磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头等（用能系统）设备开关由乙方负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报甲方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员不少于4人次。

6.5 乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同的附件二。

- 第七条 双方责任

7.1 甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2 甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。甲方有权每年委托独立第三方机构对项目进行审计和评估，审计和评估内容包括但不限于能源使用情况、节能效果、服务质量、设备运行状况、财务收支等。审计和评估费用由乙方承担。乙方应当配合审计和评估工作，提供必要的资料和说明。审计和评估结果应当作为调整托管费用、考核乙方服务质量的重要依据。

7.3 甲方义务

7.3.1 甲方应协助乙方办理甲方电费、水费、热力费代购手续，实际每月产生的电费、水费、热力费由乙方承担，并直接支付给电力公司、水务集团、热力集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源资源在办理代购或过户手续时，双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

7.3.2 甲方应当与乙方共同协商做好设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

7.3.3 甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合相关部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

7.3.4 甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

7.3.5 有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

7.3.6 甲方应当将与托管项目有关的内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

7.3.7 与本项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，双方协商解决，涉及相关的奖补资金专款专用，继续推进本项目能效提升。碳资产归属甲方所有。

7.3.8 甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利条件。

7.3.9甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守，应积极配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4 乙方义务

7.4.1 乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

7.4.2 乙方应在合同生效后30日内制定完善的能源供应应急预案和备用方案，包括但不限于设备故障、能源供应中断、自然灾害、突发事件等紧急情况下的应对措施，并报甲方审核备案。应急预案应包括24小时应急联系人及联系方式、应急处理流程、临时替代方案等内容。乙方应每年至少组织一次应急演练，并根据演练情况及时更新完善应急预案。

7.4.3 乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量安全问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

7.4.4 乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

7.4.5 乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

7.4.6 因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断热力事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

7.4.7 乙方应负责本方人员的安全管理。在合同履行期内，乙方人员因工、非因工安全事故产生的一切责任均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方人员的劳动关系、工资福利、社会保险等由乙方全权负责。

7.4.8 乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修、维护、管理等各项工作，应当不影响甲方的正常工作。若需要甲方暂停或停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

7.4.9 乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

7.5 其他需要互相配合的事项： 双方协商 。

7.6 甲方的项目负责人为：    ；乙方的项目负责人为：      。

7.7 任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

7.8 项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

- 第八条 项目移交事项

8.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2 移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续资料；提供供暖、供电、供水系统、消防系统申报、批准验收等手续资料；提供供暖及供冷系统相关资料等。

8.3 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买；维修文件、使用文件、能源管理的规章制度；行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4 其他移交事项：按招标需要完成节能设备改造等实施。

8.5 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6 本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。在托管期内，乙方投资形成的有形和无形资产（不包括碳资产）的所有权归乙方所有，但乙方不得擅自处置、抵押、质押或以其他方式设置权利负担。乙方应在每次完成节能改造后30日内，向甲方提交详细的资产清单，包括设备名称、型号、数量、购置价格、安装位置、预期使用寿命、质保期等信息。该资产清单应作为合同期满资产移交的依据，并随托管期间的设备更新而更新。托管期满前3个月，双方应共同对乙方投资形成的资产进行检查验收，确保其处于良好的运行状态。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性及能够正常运行。

8.7 本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

- 第九条 托管费用的标准及支付

9.1 年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：1472.98万元/年，分项费用分别为：

| 能源费用基数（万元/年） |  |  | 运维费用基数（万元/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 | 834.13 | 托管运维费用类型 | 磁悬浮空调维保 | 18 |
|  | 光伏发电 | 140.04 |  | 系统正常维保 | 9 |
|  | 自来水 | 44.73 |  | 其他零星维保 | 3 |
|  | 热力 | 329.08 |  | 管理人工成本（设备运维人员4人） | 80 |
| -- |  | -- | 能源审计报告 |  | 15 |
| 合计 |  | 1347.98 | 合计 |  | 125 |

9.2 托管费用总额为        元，支付年限为10年，支付标准为每年支付12次，每次       元，支付时间为甲方在收到乙方该月服务发票（税率6%）和当月水、电、热力缴费发票复印件后15日内。

9.3 甲方首次付款时间为项目正式托管运行之日起30日之内。因财政支付审批流程导致的合理延迟不计入违约。若乙方服务不达标或违反本合同约定，甲方有权根据第6.5条服务质量考核结果或第16.2条违约责任约定相应扣减当期应付托管费用。扣减金额应在支付前书面通知乙方，并说明扣减理由和计算依据。

9.4 向供电、供热、供水等能源资源供应机构交纳的能源资源费用等，根据项目当地的实际情况，采用以下几种方式：

9.4.1 优先选择由乙方交纳（代购形式），从托管费用中由乙方代为支付，乙方开具相应金额的服务费发票给甲方。

9.4.2 若不能由乙方交纳时，也可以由甲方交纳。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方，每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

9.4.3 如果能源资源供应机构对于支付上述费用有特殊规定的，按照特殊规定方式支付。具体开票方式，根据情况双方协商。

9.4.4 如应付托管费用不足扣减时，则延期继续扣减。

9.5 合同约定的节能改造范围以外的供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。

9.6 上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

- 第十条 托管费用的调整和调节

10.1 托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

10.1.1 调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由乙方支付。

10.1.2 调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的30天内一次性结清。

10.2 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为：双方协商解决。

10.3 项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为双方协商解决。

10.4 项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为双方协商解决。

10.5 托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由双方协商确定。

10.6 基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为双方协商解决。

第十一条 节能改造

11.1 托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品、投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2 节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。制定“节能改造方案”，作为本合同附件三。

- 第十二条 安全生产和环境保护

12.1 乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。因乙方设备运维不当导致安全事故造成第三方索赔的，乙方应全额承担赔偿责任且需先行赔付。

12.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷，或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3 甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。制定“安全生产和环境保护规范”，作为本合同附件四。

- 第十三条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。制定“廉洁协议书”，作为本合同附件五。

- 第十四条 保密义务

14.1 甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

14.1.1 未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人。

14.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的。

14.1.3 在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求做适当处理。

14.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

- 第十五条 合同变更、中止、解除

15.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容，变更合同内容应该签署书面协议。

15.2 本合同的权利义务不可转让。

15.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

15.4 双方协商一致可以解除本合同。

15.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行。严重违约情形包括但不限于：（1）乙方连续两年未达到约定的节能目标；（2）乙方服务质量连续两年考核不合格；（3）乙方未经甲方同意擅自变更或转让合同权利义务；（4）乙方拖欠能源费用导致能源供应中断的；（5）乙方违反安全生产规定导致重大安全事故；（6）乙方违反廉洁协议或商业贿赂行为；（7）法律法规规定的其他情形。

15.6 守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。合同因乙方严重违约被解除的，乙方应在合同解除后30日内向甲方支付相当于年度托管费用10%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

15.7 本合同经双方签字并盖章之日起30天内，乙方没有实际履行，甲方书面通知乙方解除合同。

- 第十六条 违约责任

16.1甲方违约责任

16.1.1如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。违约金总额不超过合同年度托管费用的20%。

16.1.2如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

16.2乙方违约责任

16.2.1如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金，违约金计算基数应当以当月托管费用的5%为下限，且不少于1万元，单次违约金最高不超过当月托管费用的10%，累计违约金最高不超过年度托管费用的30%。

16.2.2如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

16.2.3 乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，为保证托管项目的正常运行，所产生的额外能源费用先由乙方垫付，事后双方协商费用的最终承担。

16.2.4乙方逾期交付改造工程的，乙方应按金额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 万分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 第十七条 不可抗力

17.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

17.3 遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

- 第十八条 法律适用和争议解决

18.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律法规，并应遵守行业惯例。

18.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择第（2）种方式：

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交徐州仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

- 第十九条 合同的生效及其他

19.1 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。书面通知以签收回执或邮政特快专递签收日为生效日。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

19.3其他事宜：乙方保证其提供的设备、系统和服务不侵犯任何第三方的知识产权，并在签订本合同时向甲方提供其拥有或被许可使用的相关知识产权证明文件。因乙方导致甲方受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权、商业秘密等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用，甲方因此而遭致损失的，乙方应全额赔偿，该损失包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、调查取证费用、交通食宿费用等所有款项。如因知识产权问题导致甲方无法继续使用相关设备或系统，乙方应立即提供不侵权的替代方案，确保甲方能源系统的正常运行。

19.4 建立联合监管小组：由甲乙双方派员或行业专家组成，每年对履约情况进行评估并形成改进指令。

19.5 本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.6 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。附件更新需经双方书面确认，未经确认的附件更新无效。

附件共     份：

附件一：项目现有用能情况；

附件二：乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章 采购需求

一、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目不接受超过人民币14729.80万元（采购项目预算金额）的投标报价。

三、项目概况

（一）项目内容

为深入贯彻落实国管局、国家发展改革委、财政部《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《深入开展公共机构绿色低碳引领行动实施方案》及市政府要求，发挥党政机关示范引领作用。本项目拟通过实施节能技术和管理专业化节约能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进能源系统改造，提升徐州市行政中心二期能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，达到节能降碳的目标。采购人将按照协议约定向中标供应商支付能源使用费用，并由中标供应商负责代缴采购人能源托管期内的电费、水费、供暖费等费用。

（二）能源现状

本次徐州市行政中心二期能源费用托管服务建设方案具体为：

| 序号 | 单位名称 | 建筑面积(㎡） | 用能人数（p） | 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州市行政中心二期东区综合楼 | 74300 | 1658 | 江苏省徐州市元和路1号 |
| 2 | 徐州市行政中心二期西区综合楼（含 机关医院） | 100848 | 2809 | 江苏省徐州市云龙区汉风路7号 |
| 3 | 徐州市政务服务中心 | 30163.87 | 1954 | 徐州市云龙区新安路5号 |
| 4 | 徐州市档案馆 | 36885.2 | 383 | 徐州市镜泊东路2号 |
| 5 | 徐州市原规划局南楼 | 20587.72 | 466 | 徐州市云龙区新安路1号 |
| 6 | 合计 | 262784.79 | 7270 | / |

（三）能源基准

根据中华人民共和国机关事务行业标准《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）,公共机构实施能源托管前应以托管项目实施前1年至3年为基准期,开展能源审计，确定能源基准。

- 徐州市行政中心二期五家集中办公区能源费用基数构成

| 托管能源类型 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价（元/kWh、m³、GJ） | 能源费用基数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 1140.65 （万kWh） | 0.7313 | 834.13 |
| 光伏发电 | 204.05 （万kWh） | 0.6863 | 140.04 |
| 自来水 | 122248 （m3） | 3.6590 | 44.73 |
| 热力 | 40863.35（GJ） | 80.5318 | 329.08 |
| 合计 | / | / | 1347.98 |

年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：1472.98万元/年，分项费用分别为：

| 能源费用基数（万元/年） |  |  | 运维费用基数（万元/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 | 834.13 | 托管运维费用类型 | 磁悬浮空调维保 | 18 |
|  | 光伏发电 | 140.04 |  | 系统正常维保 | 9 |
|  | 自来水 | 44.73 |  | 其他零星维保 | 3 |
|  | 热力 | 329.08 |  | 管理人工成本（设备运维人员4人） | 80 |
| -- |  | -- | 能源审计报告 |  | 15 |
| 合计 |  | 1347.98 | 合计 |  | 125 |

（四）服务期限：能源费用托管期为10年。

（五）质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

（六）节能率要求：整体项目实施改造后年综合节能率不低于10%。

四、项目基本服务要求（未按照招标文件提供证明材料，视为不满足招标文件第四章《评标标准》中“技术及服务要求响应”的要求）

1.投标人在建设过程中必须与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现“一张网”融合。投标人提供承诺书，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》“十、与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现‘一张网’融合的书面声明格式”。若投标人中标后无法实施，则造成的所有损失由投标人承担。

2.本项目需提供本地化驻场服务，投标人需在签订合同之前，设立驻徐州当地的固定工作场所。投标文件中需提供租赁合同或房产证明或针对该需求的承诺书，格式自拟。

3.投标人提供本地化驻场服务的工作人员不少于4人。投标人提供人员配备表，格式自拟，驻场人员变更需提前30日书面报备并经采购人背景审查，关键岗位人员半年内不得离职。本地化驻场服务的工作人员必须是投标单位的正式员工，须提供近六个月内任意一个月投标单位（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）为其缴纳的社保证明资料扫描件。

五、项目总体服务内容及要求

（一）项目总体原则

1.改造原则：投标人根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠，不影响原建筑结构、系统的安全及稳定运行；

2.施工原则：在施工改造期间，不得影响项目实施地采购方人员正常工作，如特殊情况需要停水停电，须提前15天提出书面申请，经采购人审批同意后方可进行。

3.节能改造项目施工完成后，不得降低采购人工作环境的舒适度。

4.使用现在先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备符合国家相关规定及能效等级且保证不会降低采购人的工作舒适度。

5.项目的技术改造不能影响非改造设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。供应商应保证安全、合理施工，施工及运维期间所有安全生产、财产、人身伤害及第三方损害责任均由供应商全权承担。如因供应商或其分包人原因发生事故，采购人不承担任何责任，供应商须独立负责全部善后及损失赔偿。

6.供应商必须做到服从管理，遵守采购人规章制度，做到文明施工、安全施工。施工中发生的安全责任事故由供应商负责。发生重大伤亡事故，供应商应按规定立即上报有关部门并通知采购人代表。

7.供应商承担包括服务期内所有设备、辅助材料、劳务、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）服务内容及要求

| 项目名称 | 序号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 徐州市行政中心二期能源费用托管服务 | 1 | 冷、热、电、自来水的供应 |
|  | 2 | 智慧建筑综合能效管控平台软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持 |
|  | 3 | 智慧建筑综合能效管控平台和设备进行节能改造 |
|  | 4 | 统计报表（用能分析报告） |
|  | 5 | 一体化解决方案 |
|  | 6 | 完整性服务 |
|  | 7 | 设备资产可靠性分析 |
|  | 8 | 用能咨询 |
|  | 9 | 搭建交流平台 |
|  | 10 | 本项目能效水平不断优化提升 |
|  | 11 | 其他相关服务 |

1.冷、热、电、水的供应

保证市行政中心二期空调制冷、供暖、电能、自来水的正常供应，及时代购代缴各能源费用，保障能源日常使用。

2.智慧建筑综合能效管控平台软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持

研究市行政中心一期现有智慧建筑综合能效管控平台、能源子系统运行管理。对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、智慧建筑综合能效管控平台指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源运行使用报告等），并在采购人同意后协助实施。在接到采购人关于项目运行故障的通知之后，供应商应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。

3.对智慧建筑综合能效管控平台和设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的采购人或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由供应商组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

4.统计报表

按月出具“用能分析报告”，具体内容包括：当月用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。

5.一体化解决方案

通过对市行政中心二期能源系统的分析、改造，结合对于节能技术的深入研究，服务商提供能源系统的创新、提升等多方面的一体化解决方案。

通过不断引进国内外先进技术，以完善智慧建筑综合能效管控平台应用，确保采购人智慧建筑综合能效管控平台在国内政府机关处于领先的地位。

6.完整性服务

服务商应及时了解市行政中心二期能源系统需求的完整性，注意开展完整性需求的收集工作，根据实际工作及使用需求，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足采购人在冷、热、电、自来水等能源资源使用上的完整需求。

7.设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为采购人提供更优质的服务。

通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

8.用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集相关历史用能信息，同时考虑市行政中心二期自身条件，依托服务商不断引进的新型节能和电能替代技术，对终端的用能能效水平提出合理化指导意见。

9.搭建交流平台

引进国内外大型机关或公共建筑群先进的节能管理理念、节能经验、节能技术，不断优化提升采购人能源系统的节能效益，奠定采购人在国内政府机关绿色节能综合应用方面的领先地位。

10.本项目能效水平不断优化提升

托管期间，节能服务公司应通过不断研究和使用国内外成熟的节能技术、经验、理念，就本项目的能源利用效率水平不断优化提升，以求本项目保持较高的能效水平。

六、节能改造内容及技术要求

（一）改造内容

| 序号 | 区位 | 改造项 | 项目说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体 | 智慧建筑综合能效管控平台 | 对现有变配电房电能监测、空调机电管控等系统综合能效管控平台进行升级、扩容及改造。（要求中标方在建设过程中与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现“一张网”融合，若中标方中标后无法实施，则造成的所有损失由中标方承担。） | 1 |  |
| 2 | / | 大型洗碗机 | 安装3台大型洗碗机 | 3 |  |
| 3 | 东区 | 空调系统磁悬浮空调机组更换 | 更换800RT磁悬浮机组 | 1 |  |
|  |  |  | 更换300RT磁悬浮机组 | 1 |  |
|  |  | 空调系统机房智能群控系统 | 对3台主机（含2台新换机）进行智能群控 | 3 |  |
|  |  |  | 对4台冷却水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对4台冷冻水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对3台冷却塔进行智能群控 | 3 |  |
|  |  | 智能采集电能计量系统 | 新增网关，对接原有计量表具 | / |  |
|  |  | 空调末端控制面板 | 更换约1400台 | 1400 |  |
|  |  | 开水炉及小厨宝智能管控单元 | 对约16台开水炉和约18台小厨宝进行智能管控 | 34 |  |
|  |  | 采暖系统高效换热设备 | 对2台板式换热器进行能效提升智能群控 | 2 |  |
|  |  |  | 对4台循环泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
| 4 | 西区 | 空调系统磁悬浮空调机组更换 | 更换800RT磁悬浮机组，智能群控 | 1 |  |
|  |  |  | 更换300RT磁悬浮机组，智能群控 | 1 |  |
|  |  | 空调系统机房智能群控系统 | 对3台主机（含2台新换机）进行智能群控 | 3 |  |
|  |  |  | 对4台冷却水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对4台冷冻水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对7台冷却塔进行智能群控 | 7 |  |
|  |  | 空调末端控制面板 | 更换行政中心二期西区约1167台温控器 | 1167 |  |
|  |  |  | 更换市级机关医院约400台温控器 | 400 |  |
|  |  | 智能采集电能计量系统 | 新增网关，对接原有表具 | / |  |
|  |  | 开水炉及小厨宝智能管控单元 | 对约16台开水炉和20台小厨宝进行智能管控 | 36 |  |
|  |  | 采暖系统高效换热设备 | 更换2台板式换热器 | 2 |  |
|  |  |  | 对4台循环泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
| 5 | 档案馆 | 空调系统磁悬浮空调机组更换 | 更换300RT磁悬浮机组 | 2 |  |
|  |  | 空调系统机房智能群控系统 | 对3台主机（含2台新换机）进行智能群控 | 3 |  |
|  |  |  | 对4台冷却水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对4台冷冻水泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
|  |  |  | 对4台冷却塔进行智能群控 | 4 |  |
|  |  | 智能采集电能计量系统 | 安装网关，对接原有表具 | / |  |
|  |  | 空调末端控制面板 | 更换约600台温控器 | 600 |  |
|  |  | 采暖系统高效换热设备 | 更换2台板式换热器 | 2 |  |
|  |  |  | 对4台循环泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
| 6 | 原规划局南楼 | 空调系统机房智能群控系统 | 对2台主机（含新换机）进行智能群控 | 2 |  |
|  |  |  | 对3台冷却水泵进行能效提升智能群控 | 3 |  |
|  |  |  | 对3台冷冻水泵进行能效提升智能群控 | 3 |  |
|  |  |  | 对2台冷却塔进行智能群控 | 2 |  |
|  |  | 空调末端控制面板 | 更换约400台温控器 | 400 |  |
|  |  | 智能采集电能计量系统 | 安装网关，对接原有表具 | / |  |
|  |  | 采暖系统高效换热设备 | 对2台板式换热器进行能效提升智能群控 | 2 |  |
|  |  |  | 对4台循环泵进行能效提升智能群控 | 4 |  |
| 7 | 政务中心 | 智能采集电能计量系统 | 安装网关，对接原有表具 | / |  |
|  |  | 空调末端控制面板 | 更换约400台温控器 | 400 |  |
| 8 | 节约型水龙头 更换及部分区 域高效绿色照 明灯具更换 | 更换节约型水龙头 | 更换约520只水龙头 | 520 |  |
|  |  | 档案馆及规划馆高效绿色照明灯 具更换 | 更换档案馆约1313只筒灯 | 1313 |  |
|  |  |  | 更换规划馆约500盏平板灯 | 500 |  |

（二）智慧建筑综合能效管控平台相关技术要求

1.智慧建筑综合能效管控平台

本项目提供的平台应基于分布式云架构，并提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，同时应提供MQTT协议的设备接入服务、提供物联配置与管理服务、提供应用场景配置与集成服务等。

基础功能应包括但不限于：基础管理中心、物联网管理中心、物联网平台、应用服务中心等。

（1）基础管理中心：提供对项目、角色等的管理功能，提供对用户注册、审核与授权的管理功能，提供对应用系统配置与授权的管理功能。

（2）物联管理中心：提供物联设备接入的通用配置管理功能：包括对设备测点与设备模板的管理功能、对调试场景的管理功能等。

（3）物联网平台：提供物联设备接入的项目化配置管理功能：包括空间模型配置管理功能、设备模板项目化配置功能、项目总体接入设备情况管理功能、各场景接入设备情况管理功能、设备运行监测功能、设备参数监测功能等。

（4）应用服务中心：提供应用基础组件管理功能：包括规则引擎管理功能、现场组态管理功能、后台任务监测功能等。

2.电能计量管理系统软件

（1）节能对标功能要求

① 项目配置

配置托管周期、录入每个托管年用电费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号。

② 账单录入

根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。

③ 统计对标

根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

（2）增量追溯功能要求

根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

① 昨日增量

监测各用电回路昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

② 七日异常

监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗的设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用电回路能耗异常增长情况。

③ 本月同比

监测各用电回路本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

④ 上月同比

监测各用电回路上月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

⑤ 用电回路能耗日历

可查看用电回路任意月份逐日能耗数据。

⑥ 用电回路72小时能耗

可查看用电回路任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

（3）增量捕捉功能要求

① 增量规则配置

支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

② 增量日志追溯

查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息。

3.给水管网监测管理系统软件

（1）节能对标功能要求

① 项目配置

配置托管周期、录入每个托管年用水费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号。

② 账单录入

根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。

③ 统计对标

根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

（2）增量追溯功能要求

根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

① 昨日增量

监测各用水计量监测点昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

② 七日异常

监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用水计量监测点能耗异常增长情况。

③ 本月同比

监测各用水计量监测点本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

④ 上月同比

监测各用水计量监测点上月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序；

用水计量监测点能耗日历；

可查看用水计量监测点任意月份逐日能耗数据；

用水计量监测点72小时能耗；

可查看用水计量监测点任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

（3）增量捕捉功能要求

① 增量规则配置

支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

② 增量日志追溯

查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息。

4.冷热源机房安全智能监管系统软件

（1）中控台

支持查看室内温度、室外环境、末端负载、主机能耗、主机负荷、供回水温差、供回水压差、输出热量等的今日、昨日24小时逐时曲线对比图。

（2）实时控制

支持组态图方式查询整个系统当前所有运行工况状态，包括主机运行参数、冷冻系统运行参数、冷却系统运行参数、冷却塔运行参数、供回管网运行参数等；

可以基于组态图，针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。

（3）开关策略

支持系统开关的组合控制方案配置，方案策略可以下发到现场组态系统，同时与组态系统对接联动，方案策略更改可以双向同步；

支持配置开关策略的控制计划，指定控制时间点自动完成方案的对接下发。

（4）强度策略

支持建立系统各种泵的调频等强度策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即系统运行参数的判断条件设置；

策略可以关联指定设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。

（5）报警管理

支持可视化方式配置系统阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）；

查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

5.空调节能监控管理系统软件

（1）实时控制

支持查看当前所有空调运行状态，包括开关、模式、设定温度、室内温度等；

支持筛选功能，可以基于空间和管理属性等进行筛选定位；

支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。

（2）策略管理

支持建立开关、调温控制策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即空调运行参数的判断条件设置；

策略可以批量关联空调设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选；

可以对策略每次执行的日志进行查询，可以针对单个失败的设备进行重新控制操作。

（3）报警管理

支持可视化方式配置空调阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）；

查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

（三）主要硬件设备技术参数要求

1.中央空调协调控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |  |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站应可带32个仪表 |  |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台 |  |
| 电压 | 额定值 | AC220V |  |
|  | 功耗 | ≤100W |  |
|  | 频率 | 50Hz |  |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |  |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |  |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |  |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |  |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |  |
| 功能 | 能源计量分析 | 对整个中央空调系统能源使用情况进行统计和分析 |  |
|  | 设备运行监控 | 对整个中央空调系统进行性能监控，同时根据各功能模块状态进行实时调整，协调各功能模块动作 |  |
|  | 能源数据上报 | 将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |  |

2.主机能效控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 1 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ≤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、需监测中央空调机组运行参数与运行状态 |
|  |  | 2、需实现中央空调柔性控制，可对中央空调机组出水温度进行设定 |
|  |  | 3、需对主机进行节能控制，应可优化运行参数 |

3.循环泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ≤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、对循环泵运行状态、故障报警等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停 |

4.循环泵调节箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC220V |
|  | 功耗 | ≤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对循环泵运行状态、故障报警、频率等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停以及实时调整运行频率 |

5.智能数据网关

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 工业级ARM Cortex-A8 800MHz |
| 内存 | ≥512MB |
| 存储 | ≥256MB Nand，可扩展≥4GB存储卡 |
| 网口 | ≥2路百兆网口 |
| 串口 | ≥6路RS485接口（可扩展成RS232或MBus等接口）；按RS485组网标准，每路RS485接口接入≥32个RS485终端设备。 |
| Console端口 | RJ-45接口形态 |
| Usb | ≥2个Usb Host接口 |
| 时钟 | 硬件实时时钟(RTC)，超级电容供电。 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 外壳 | 金属结构 |
| 防护等级 | ≥IP30 |
| 散热方式 | 无风扇散热 |
| 电源输入 | AC220V |
| 工作温度 | -40℃～+85℃ |
| 环境湿度 | 5%～95% (无凝霜) |
| EMC指标 |  |
| 静电放电 | GB/T17618-2015，GB/T17626.2-2006 |
| 射频电磁场辐射 | GB/T17618-2015，GB/T17626.3-2006 |
| 电快速瞬变脉冲群 | GB/T17618-2015，GB/T17626.4-2008 |
| 浪涌(冲击) | GB/T17618-2015，GB/T17626.5-2008 |
| 传导骚扰 | GB/T9254-2008 第5.1条A级 |
| 电信端口的传导共模骚扰 | GB/T9254-2008 第5.2条 A级 |
| 辐射骚扰 | GB/T9254-2008 第6.1条 A级 |
| 软件参数 |  |
| 网络工具 | Ping、Traceroute、DHCP服务器/中继/客户端、DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| 配置方式 | 本地或远程基于HTTP或HTTPS的Web可视化配置 |
| 升级方式 | 本地升级、远程Web升级、SFTP升级 |
| 校时服务 | 内置NTP自动校时服务，可以设置多个时钟服务器地址。 |
| 按需采集 | 可以通过配置选择需要的参数，不需要的参数不采集；每个参数可设置独立的采集周期，最小值达到1秒。 |
| 按需上报 | 可以通过配置选择需要上报的参数；每个参数可以独立设置上报周期与上报触发机制。 |
| 按需存储 | 每个参数具有存储开关，且可以独立设置存储触发机制；数据存储时间可以达到一年。 |
| 虚拟计算 | 支持加、减、乘、除等算术运算，与、或、非、异或、按位与、按位或、按位异或、大于、小于等逻辑运算，及求和、求根、开方等函数运算。 |
| 虚拟设备 | 支持设备功能的虚拟化扩展。 |
| 南向协议 | 支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTcp及Bacnet等标准协议，非标准协议支持javascript扩展。 |
| 北向协议 | 支持ModbusTcp、Bacnet等标准协议，支持定制扩展。 |
| 报文实时监测 | 支持实时监测串口的通讯报文，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口调试 | 具有串口调试工具，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口分配 | 支持串口分配功能，实现多主站。 |

6.风机盘管温控器

（1）支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能。

（2）性能指标：

① 电源输入：AC220V，50Hz

② 待机功耗：≤2W

③ 通信接口：内置4G CAT.1模块；

④ 工作温度：-10~60°C

⑤ 负载电流：≤2A(阻性负载) 或≤1A(感性负载)

⑥ 温度传感器：数字型传感器

7.网络多功能电力仪表

（1）性能指标：

① 接线：三相四线

② 频率：45- 65Hz

③ 电压额定值：AC100V.400V

④ 电流额定值： AC 1A.5A

⑤ 通讯：RS485接口、Modbus- RTU协议

⑥ 显示：LED、LCD

⑦ 开关量输入：2路或4路无源干接点输入方式

⑧ 开关量输出：2路继电器常开触点输出

⑨ 精度等级：频率0.05Hz、无功电能1级、其他0.5级

⑩ 安装方式：面板式嵌入式。

8.三相四线电子式电能表

（1）性能指标：

① 准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

② 功    耗：≤1W,10VA

③ 额定电压：3×380/220V

④ 额定电流：1.5(6)

⑤ 安装方式：导轨式。

9.磁悬浮机组

本工程中冷热源系统：需更换六台磁悬浮离心式水冷机组，东区2台，1台800RT，1台300RT；西区2台，1台800RT，1台300RT、档案馆2台300RT，分别置于负一层冷热源机房内，冷冻水设计供回水温度为7/12℃，冷却水设计供回水温度为32/37℃；

冷水机组改造技术要求：

（1）冷水机组的能效限定值及能效等级应满足《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）中的相关规定，且达到1级标准。

冷水机组的性能系数（COP）的测试值和标注值应不低于《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）中的指标规定值，且达到1级标准。

（2）机组的设计、选型分析报告以及相关的方案说明，包括但不限于以下内容：

① 机组选型报告。

② 机组25％～100％（700kW以上为15％～100％）的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及表列。

③ 机组的能效标注值应在其额定能效取值范围内，且能效值COP不低于6。

④ 机组的温差核算结果。

（3）机组额定噪声值要求应≤85dB(A)。

（4）机组输入功率：800RT≤460kW,300RT≤180kW；

（5）机组启动方式：变频启动。

（6）电机防护等级不低于IP54。

（7）每台冷水机组应配备电脑控制和相应软件，并配备大屏幕中文液晶显示屏，显示主界面、机组信息、压缩机、变频器等相关内容。包括但不限于冷水机组运行参数，冷冻水进/出水温度、冷却水进/出水温度、蒸发器/冷凝器压力、变频器运行参数、累计运行时间和故障诊断信息，每台冷水机组应能保存故障信息等。

（8）每台冷水机组出厂前都应按照国家标准规定，进行整机性能检测，并提供检测报告。

（9）冷水机组整机使用寿命应≥20年，整机维修周期应≥30000小时；轴承及轴封的更换周期应≥75000小时，整机质保不低于5年。

（10）冷水机组由平台控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。平台管理系统通过冷水机组集控柜实现对空调系统的控制，接口位置在冷水机组的集控柜的RS-485接口处。就地控制由冷水机组自带的控制系统实现，在冷水机组控制面板进行操作，供冷水机组安装、调试、检修时在现场使用。

10.洗碗机

（1）自动除渣浸泡双缸双喷淋双烘干消毒洗碗机1台

① 组成部分：入口模块、预洗模块、主洗模块、双喷淋模块、双烘干模块、出口模块；
   ② 尺寸：7200*1250*1900mm；

③ 耗水量（L/H）：≤210；

④ 清洗温度：55-65℃；

⑤ 喷淋温度：82-90℃；

⑥ 传送带宽度：≥612mm；

⑦ 有效洗涤高度：≥412mm；

⑧ 进口长度：≥1100mm；

⑨ 出口长度：≥1900mm；

⑩ 预洗长度：≥800mm；

⑪ 清洗长度：≥800mm；

⑫ 喷淋长度：≥800mm；

⑬ 烘干长度：≥800mm*2；

⑭ 水箱加热功率（kW）：≤16；

⑮ 喷淋加热功率（kW）：≤18；

⑯ 烘干加热功率（kW）：≤19；

⑰ 总配电量（kW）：≤53；

⑱ 电源线截面：≤35；

⑲ 空开：≤125A；

⑳ 电源：380V/50Hz/三相五线；

㉑ 采用304不锈钢材质，材料厚度不低于1.2mm，整机双层结构；
   ㉒≥两档可选洗涤速度；

㉓ 具备光电感应（红外线）检测传送带上的餐具功能，当餐具进入机器时，设备自动启动；当餐具进入喷淋区和烘干区时，通过光电感应的自动定时来启动喷淋系统和烘干系统，实现节能；无餐具进入机器时，设备进入节能待机模式（省水、省药剂）；

㉔ 具备全显示屏操作面板；

㉕ 具备链排双齿轮传动功能；

㉖ 烘干区具备检视门，允许取走部分干燥的餐具；

㉗ 设备防护等级≥IXP4；

㉘ 具备GB14934-2016食品安全国家标准消毒餐（饮）具认证卫生检测证书；

（2）浸泡双缸双喷淋双烘干2台（1台7200*1250*1900mm，1台6200*1250*1900mm）

① 尺寸：7200*1250*1900mm；

② 加热方式：电加热；

③ 总功率（kW）：≤98；主洗功率（kW）：≤15*2 ；

④ 漂洗功率（kW）：≤36；

⑤ 烘干功率（kW）：≤13*2；

⑥ 水泵+传动马达（kW）：≤2.8；

⑦ 耗水量(L/H)：≤420；

⑧ 进口高度（mm）：≥470；

⑨ 进口宽度（mm）：≥712；

⑩ 电源线截面：≤50；

⑪ 空气开关额定电流：≤200/40；

⑫ 电源供应：380V/3N/50Hz；

⑬ 入口长度：≥700mm；

⑭ 洗涤长度：≥805mm；

⑮ 双喷淋长度：≥750mm；

⑯ 出口长度：≥1000mm；

⑰ 有效洗涤宽度：≥712MM；

⑱ 具备机械式按钮：自动上水，自动加热；

⑲ 具备主洗、漂洗温度以液晶数字方式显示功能；

⑳ 具备双喷淋系统收集储存最终喷淋的热水，并再次利用，通过第一道喷淋臂和喷淋泵，预先对餐具进行漂洗功能。第一道环绕喷淋喷嘴≥上4下7，左右两侧≥2个，最后一道喷淋喷嘴≥上7下7。

㉑ 具备内凹式喷孔功能，洗臂喷臂及喷嘴为一体成型，不锈钢材质，喷孔水压≥3kg，≥30度喷洒水刀，喷射无死角；主洗喷淋臂≥上3根、下3根；

㉒ 具备磁开关；具备防干烧系统；

㉓ 具备出口端限位开关；

㉔ 具备急停开关：出入口配备启动/停止/急停开关装置；

㉕ 防护等级：≥IP45；

㉖ 清洗效果指标要求：清洗后餐具（包括但不限于：餐盘、碗、勺）应表面光洁，无异物附着、无油渍、异味；大肠杆菌、沙门氏菌均不得检出；阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）≤0.0025mg/100cm²、游离性余氯≤0.01mg/100cm²。

㉗ 食品接触安全指标要求：砷（As）≤0.03mg/kg、铬（cr）≤0.3mg/kg、镉（Cd）≤0.003mg/kg、铅（Pb）≤0.03mg/kg、镍（Ni）≤0.45mg/kg；

㉘ 产品传送履带总迁移量：≤110mg/dm²；

㉙ 重金属：≤1mg/kg；

㉚ 屈服强度：≤300MPa；

㉛ 抗拉强度：≤715 MPa；

㉜ 断后伸长率：≤52.5%；

11.开水炉时控器

（1）性能指标：

① 额定电压：220VAC(380VAC)

② 额定电流：3*5(60)A

③ 继电器触点负载(阻性)：80A 250VAC

④ 上行通信：4G(CAT1)、1路RS485

⑤ 计量精度：1级

⑥ 工作温度：-10~60°C

12.小厨宝时控器

（1）性能指标：

① 额定电压：220VAC

② 额定电流：5(16)A

③ 继电器触点负载(阻性)：16A 250VAC

④ 上行通信：4G(CAT1)

⑤ 计量精度：1级

⑥ 工作温度：-10~60°C

13.节水龙头

（1）性能指标：

① 水效标准：1级水效标准

② 流量：≤13.5L/min

③ 节水要求：具备起泡器、限流器等限制流量，减少水资源浪费

④ 材料要求：304不锈钢，表面采用镀铬等镀层工艺

14.灯具（绿色高效照明灯具）

（1）平板灯：

① 尺寸：300*1200mm

② 色温：5000K～6500K

③ 功率：≤12W

④ 电源效率：≥90%

⑤ 光通量：1800LM-2200LM

⑥ 光效：≥160LM/W

（2）筒灯：

① 尺寸：Φ185mm

② 色温：4000K～5000K

③ 功率：≤5W

④ 电源效率：≥90%

⑤ 光通量：900LM-1000LM

⑥ 光效：≥180LM/W

15.板式换热器

（1）板式换热器（西区）：

① 换热面积：115-125㎡

② 设计压力：≥1.0Mpa

③ 试验压力：≥1.25Mpa

④ 流量：≥75m³/h

⑤ 控制方式：自动、手动

（2）板式换热器（档案馆）：

① 换热面积：55-65㎡

② 设计压力：≥1.0Mpa

③ 试验压力：≥1.25Mpa

④ 流量：≥60m³/h

⑤ 控制方式：自动或手动

（四）相关说明

1.中标供应商在合同期限内仅拥有供应商所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。

2.在合同期限内，采购人、中标供应商所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人投资的均由采购人承担；中标供应商投资的智慧建筑综合能效管控平台、电能计量管理系统、给水管网监测管理系统、磁悬浮主机、冷热源机房安全智能监管系统、空调末端管控系统、洗碗机、高效LED节能灯具、开水炉及小厨宝智能管控、节约型水龙头的日常操作、维护、保养工作由中标供应商负责；中标供应商投资的其他设备的日常操作、维护、保养工作仍由采购人原能源管理团队负责，但因维护保养及故障维修所产生的费用由中标供应商承担。

4.合同期满后，中标供应商应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。中标供应商应保证项目财产正常运行。项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标供应商的相关技术或相关知识产权的授权，中标供应商应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

七、管理要求

（一）人员组织

中标供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队,团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。中标供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标供应商不得随意更换人员。采购人或中标供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。若中标供应商未经采购人同意擅自更换项目团队主要成员，采购人有权要求恢复原人员、拒绝更换人员的工作成果，并有权按合同约定扣减服务费用或追究违约责任。

中标供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其他专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行系统、全面、免费的操作与维护培训，确保培训内容覆盖操作规程、紧急预案和日常维护，中标供应商应提供培训材料、考核合格证书，并在项目终止或资产移交前完成所有交接和指导，未完成则不得视为完成移交。

供应商应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（二）进度管理

中标供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（三）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，中标供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案,对中标供应商工作人员出现的安全问题由中标供应商负责。中标供应商应当确保其工作人员严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（四）服务质量

中标供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

（五）文档要求

中标供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档。除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；中标供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时的相关文档；中标供应商应在项目完成和资产移交时，一次性、完整、准确、无保留地无偿移交所有运行、验收、维护、操作及技术资料（包括不限于电子与纸质文件、账号密码、源代码、接口文档等）及必要的操作授权，若因资料不完整、授权不到位造成采购人运营障碍，中标供应商负责整改或赔偿损失。除了常规报告类的文档，中标供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

（六）知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的所有技术方案、软件、平台及相关成果，其著作权及专利权等知识产权全面归属于采购人。中标供应商不得将相关技术、数据或成果用于除本项目以外的任何用途，对第三方产品侵权纠纷由中标供应商全额赔偿采购人因此遭受的直接及间接损失。中标供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标供应商全面承担解决，确保不影响工作的正常开展。

（七）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。采购人有权根据政策变化、实际需求或项目实施情况，单方提出合理变更要求，中标供应商不得无理拒绝。中标供应商无正当理由拒绝变更的，采购人有权暂停支付相关费用或解除合同并要求赔偿损失。

（八）保密要求

1.中标供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。保密义务期限延长至合同终止后十年。若中标供应商或其雇员、分包人违反保密或信息安全要求，采购人有权要求中标供应商立即整改、赔偿全部损失，并支付合同总价20%的违约金。情节严重时，采购人可单方解除合同并追究中标供应商法律责任。

2.中标供应商应对以下信息进行保密，确保采购人对能源管理数据的实时掌控和安全监管，未经采购人书面同意，不得外泄。具体包括：

（1）项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

（2）保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.中标供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的保密规章、制度，履行保密职责。不向任何第三人披露采购人的秘密。

八、相关要求

1.采购人根据项目整体节能降耗比例及核心数据达标情况，对中标供应商进行奖惩。具体奖惩办法由双方另行协商确定。

2.因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、中标供应商优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由各方各自受益；该项目论证、评审、验收、招投标等产生的费用由中标供应商支付。与本项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，双方协商解决，涉及相关的奖补资金专款专用，继续推进本项目能效提升。碳资产归属采购人所有。

3.如单位年度内发生用能设备增、减（50kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（50人及以上）、能源资源单价调整等原因导致的能源消耗量或消耗费用发生重大变化，双方应按照合同约定的能源资源费用调整方式进行调整，具体方式以书面补充协议形式确定。

4.能源审计是采购人能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由中标供应商承担，且在托管期内中标供应商须每年委托第三方能源审计机构进行节能量核定，该核定结果作为当年度节能目标考核及费用结算依据。

九、服务要求

1.供暖质量：供暖季保证每天室内温度标准≥18℃且≤20℃。

2.供冷质量：供冷季保证每天室内温度标准≥26℃且≤28℃。

3.服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

4.服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

5.故障响应时间：设备发生故障应在1小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

6.项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

7.供暖、供冷周期：供暖周期一般为当年的11月21日至第二年的3月10日；供冷周期一般为当年的5月20日至9月30日。如遇特殊情况或采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

十、付款方式：每月结束后，采购人在收到中标供应商该月服务发票（税率6%）和当月水、电、热力缴费发票复印件后15日内，以银行电汇方式向中标供应商指定账户支付该月的托管费用。

十一、其他要求：

1.合同履行期间，如出现年度节能率连续两年未达10%或服务质量满意率低于90%，采购人有权提前终止合同并要求赔偿。

2.若双方对节能率核算存在争议，应由双方共同委托第三方能源审计机构进行核查，核查费用由中标供应商承担。第三方能源审计机构出具的年度节能量核定报告作为费用结算依据。如中标供应商未能达成本约定节能目标，采购人有权扣减其托管服务费用或追究违约责任，具体处理办法以合同补充协议予以明确；如持续不达标，采购人有权解除合同并追究相关损失。

3.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市机关事务管理局

根据    项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：       （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市行政中心二期能源费用托管服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

格式自拟

投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（徐州市机关事务管理局）的（徐州市行政中心二期能源费用托管服务）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（徐州市行政中心二期能源费用托管服务），属于（其他未列明）行业；承建（承接）企业为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交投标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，微信小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照微信小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市行政中心二期能源费用托管服务项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0293）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

……

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

……

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：    年    月   日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

十、与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现“一张网”融合的书面声明格式

我单位承诺在徐州市行政中心二期能源费用托管服务项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0293）建设过程中必须与徐州市行政中心一期能源托管项目中已建成的智慧建筑综合能效管控平台各类系统软件实现“一张网”融合。若中标后无法实施，造成的所有损失由我单位承担。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年 月 日

说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成	      （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）       （项目编号）的投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 	（某成员单位名称）为      	（项目名称）牵头单位。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加招标采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。任一成员方违约时，采购人有权要求联合体整体承担连带责任，并可直接向任一成员方主张全部权利。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头单位负责                              ；

联合体成员负责                              ；

- 5、联合体各成员单位内部根据职责分工占合同金额比例如下：

联合体牵头单位占合同金额：        %；

联合体成员单位占合同金额：        %。

6、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、联合体主办单位的项目负责人为       ，联合体协办单位的项目负责人为       。

8、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

9、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

10、本协议书一式     份，签约双方各持    份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

联合体成员名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

年  	月  	日