南京市中医院医用氧气采购及供应服务项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0606

江苏省设备成套股份有限公司

2025年12月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

- 招标公告

项目概况

南京市中医院医用氧气采购及供应服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年01月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0606

1.2项目名称：南京市中医院医用氧气采购及供应服务项目

1.3预算金额：140万元/年，三年合计420万元

1.4最高限价（统一折扣）：100%

1.5采购需求：

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 纯度 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态氧 | 医用 | 吨 | 按实际需求采购 | ≥99.5 | 《中国药典》2020版 |
| 2 | 瓶装氧气 | 40升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  |
| 3 | 瓶装氧气 | 10升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  |
| 4 | 瓶装氧气 | 4升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  |
| 5 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 2升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  |
| 6 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 5升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  |

注：本次招标的瓶装氧气创新式气瓶是指采用阀门、减压器一体化设计，气瓶无需外接减压设备，可直接调节流量并连接至病人呼吸设备。此外，气瓶整体须做消磁处理，确保可在核磁共振（MRI）环境下安全使用。

供应商需在医院本地部署医用气体管理系统，对院内的液氧站、医用空气系统、医用吸引系统、氧气汇流排等机组运行情况进行实时监测，实现预防性维护服务，具体要求详见招标文件第四章。

1.6合同履行期限：一年。服务期满，经采购人考核合格的，可续签下一年度的合同。合同续签以一年为周期，累计合同期限最长不超过三年。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）如投标人为气体制造商：必须同时具备有效期内的《药品生产许可证》（证书范围须明确包含医用氧）、《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》，（投标人需提供上述证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查）。

如投标人为代理商/经销商：

a. 必须同时具备有效期内的《药品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》，证书经营范围须明确包含医用氧（投标人需提供上述证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查）；

b. 必须提供其所代理的气体制造商有效期内的《药品生产许可证》复印件，生产范围须明确包含医用氧（复印件均须加盖该制造商单位公章）；

c. 必须提供与上述气体制造商签署的有效合作协议或授权代理书（投标人需提供上述证书复印件，须加盖投标人公章，原件备查）

（2）如气体由投标人负责充装，则提供投标人在有效期内的《气瓶充装许可证》；如非投标人自己充装，需提供充装单位有效期内的《气瓶充装许可证》（投标人需提供上述证书复印件并加盖充装单位公章）。

（3）投标人所投产品须具有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》（投标人需提供证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查）；

（4）投标人需提供有效期内的《道路运输经营许可证》（含危险货物运输），如投标人委托具有相应资质的单位承担气体运输服务的，则投标人须提供该运输单位有效期内的《营业执照》、《道路运输经营许可证》（含危险货物运输），以及提供与运输单位签订的有效委托协议（投标人须提供上述协议和证书复印件，并加盖公章）。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2026年01月08日17时30分（北京时间）。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026年01月21日09点30分（北京时间）

4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：是

勘察时间:2026年01月09日09时30分

勘察地点:南京市中医院大明路院区(秦淮区大明路157号)

联系人:高凯

联系电话:18801591876

6.4供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市中医院

地址：南京市大明路157号

联系方式：夏老师 025-86369663

7.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，刘晗13770552830，13814074300

电子邮箱：114778553@qq.com

7.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，刘晗

电　话：13770552830，13814074300

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年12月31日

第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：/

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理货物招标收费基准费率的 40% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 投标文件在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4中标人在中标后递交2份投标文件，必须保持和苏采云上传的投标文件一致，按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订采用胶装的形式。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2未按照招标文件要求密封的。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评标项 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标采购文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 医用气体产品的安全性和可靠性（9分） | 根据产品的安全性、可靠性、质量保证措施、服务整体方案等方案以及证明材料进行评审。 （1）产品的安全性、可靠性、整体服务方案内容完整详细，证明材料齐全，可行性、针对性强，得9分； （2）产品的安全性、可靠性、整体服务方案内容较完整详细，证明材料较齐全，可行性、针对性较强，得6分； （3）产品的安全性、可靠性、整体服务方案内容，证明材料不太完整详细，证明材料不太齐全，可行性、针对性一般，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 |
| 医用气体生产设备及生产设施 （9分） | 根据供应商或气体制造商生产场所、生产设施、暂存库或暂存设备、贮存场所环境等情况等综合评价。满分9分。（须提供包括但不限于生产场所图片或设备清单或设备图片或设备购置发票等有效证明材料复印件并加盖公章） （1）生产设备先进完备、生产环境优于相关规定和标准的，得9分； （2）生产设备较先进完备、生产环境符合相关规定和标准的，得6分； （3）生产设备完备先进情况一般、生产环境基本符合相关规定和标准的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 |
| 应急需求预案 （9分） | 根据供应商或气体制造商提供针对本项目的应急需求预案（包括风险评估、应急程序、应急专业队伍配备、应急专用设备、反应速度等）综合评价。 （1）方案考虑翔实具体全面周到、应对措施科学合理可行的，得9分； （2）方案考虑基本符合全面详细合理、应对措施较符合科学合理可行性的，得6分； （3）方案考虑不太具有全面详细合理性、应对措施不太具有科学合理可行性的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 |
| 重大故障解决方案 （9分） | 根据供应商或气体制造商提供针对本项目的重大故障解决方案（出现重大问题的响应时间、补救措施等）综合评价。 （1）方案考虑翔实具体全面周到、应对措施科学合理可行的，得9分； （2）方案考虑较翔实具体全面周到、应对措施基本符合科学合理可行的，得6分； （3）方案考虑不太具有全面详细合理性、应对措施不太具有科学合理可行性的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 |
| 医用气体管理系统平台现场演示 （20分） | 投标人现场进行系统演示时长<15min，自备转接头-HDMI、无线热点等： 1.液氧储罐实时数据（包含每个液氧储罐剩余体积、剩余百分比、当前压力等），同时展示液氧的总余量及氧气主管网实时压力，支持查看液氧系统流程图（包含气体流向，运行数据等），得2分，否则不得分； 2.空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据，支持查看空气系统流程图（包含气体流向，运行数据等），得2分，否则不得分； 3.真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据，支持查看负压系统流程图（包含气体流向，运行数据等），得2分，否则不得分； 4.汇流排实时运行数据（包含左侧压力、右侧压力、输出压力、在用侧状态），支持查看汇流排系统流程图（包含气体流向，运行数据等），得1分，否则不得分； 5.氧气、空气、负压主管网实时数据；气体浓度报警器实时浓度数据，得1分，否则不得分； 6.液氧储罐统计功能：可按时间区间检索查看各个液氧单罐剩余量折线图、液氧储槽总剩余量折线图、各个液氧储槽日期范围内使用量及充装量统计图、支持以表格形式汇总查看每日各个液氧储罐的使用量和充装量数据及每日总的使用量和充装量统计，并支持导出EXCEL，得2分，否则不得分； 7.空气机组、负压机组运行数据统计功能：可按时间区间查空气机组、负压机组总运行时长统计，支持以表格形式汇总各个机组主机的每日运行时长及每日机组总运行时长，支持导出EXCEL，得2分，否则不得分； 8.支持设备资产信息及设备零部件的管理，支持批量修改下次检定日期，得1分，否则不得分； 9.通过小程序扫描平台生成的设备二维码和巡检点位二维码可实现以下功能点： （1）具备支持查询设备的基本信息及设备近期保养、维修记录，并支持扫码提交维修及维修记录的；得1分，否则不得分； （2）具备微信(非小程序)扫码显示近5次及以上的巡检记录；得1分，否则不得分； （3）支持在管理平台中自定义关联巡检设备的所需巡检条目，每个条目支持设置条目名称、巡检要点、类型、备注等；得1分，否则不得分； （4）具备支持巡检小程序扫码巡检，实现巡检点位、巡检项目状态检查，得1分，否则不得分； （5）手机巡检小程序支持上传实物图片、语音及信息备注；并且需实际上传实例照片、语音及备注等，得1分，否则不得分。 10.通过小程序将日常工作中发现的存在隐患或故障设备、点位进行上报，上报信息包括上报位置、上报内容、现场照片、语音，需实际上传实例照片、语音等；上报成功后可在医用气体管理平台中查询上报事件，并处理事件，得2分，否则不得分。 备注： 1、以上系统各功能点采用正式系统在线演示完整内容的最多得20分；若使用非正式系统（如Demo、PPT）演示，则最高不超过8分；未提供演示的，不得分。 2、供应商或气体制造商提供的管理系统须为自有或合法购买自具备医用气体管理信息系统产品的第三方且经合法授权使用。两种方式均须提供软件著作权证书复印件（软著证书若为第三方授权，还应提供授权材料等）。购买的须提供合同、发票，如若无法提供该项证明材料或材料无效，则此项不得分。【补充说明：软件著作权名称须体现“医用气体管理”相关属性（如包含“医用气体”、“管理”、“监测”等相关字样），若名称不直观，须附带软件功能说明书或测试报告佐证。】 3、参加现场系统演示的项目经理应于提交投标文件截止时间前（具体时间详见招标公告）到达南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3，超过时间到达的项目经理，视为自动放弃本次系统演示。进行系统演示的人员需携带身份证及法人代表授权委托书，未进行系统演示的此项不得分。 | 20 |
| 运输能力（3分） | 供应商或气体制造商在满足本项目配备的运输车辆(不少于两辆)要求下，增加一辆车得1分，满分3分。（投标文件中需提供运输车辆照片及有效期内的危化品车辆中华人民共和国道路运输证扫描上传至投标系统中并加盖公章，否则不得分。） | 3 |
| 业绩 （4分） | 供应商或气体制造商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日有医用液氧配送业绩的，每有一个得2分，最高得4分。（同一甲方只按一个业绩计算；提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分） | 4 |
| 服务能力人员能力 （7分） | 1. 供应商或气体制造商为该标段配备的车辆驾驶员须持有公安部门核发的有效驾驶证，以及道路危险货物运输驾驶员（危货驾驶员）从业资格证；押运员具有道路危险货物运输押运人员（危货押运员）从业资格证。每同时提供一名符合要求的车辆驾驶员和押运员得2分（驾驶员与押运员为同一人不得分），此项最高得4分。（投标文件中需提供有效的驾驶证及中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证扫描上传至投标文件中并加盖公章，否则不得分。） 2. 供应商或气体制造商为该项目配备的拟派技术负责人，同时具有①特种设备安全管理和作业人员证（项目代号 A）和②特种设备安全管理和作业人员证（项目代号 R1），得3分，不全或没有不得分。 上述第1和2项所述人员须同时提供：①证书原件的扫描件，并加盖公章；②社保机构出具的投标人为其缴纳近期社保（至少缴纳了2025年9月至2025年11月期间任意1个月）的扫描件。 | 7 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、货物需求一览表

（一）医用气体供应服务需求：

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 纯度 | 标准 | 最高限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态氧 | 医用 | 吨 | 按实际需求采购 | ≥99.5 | 《中国药典》2020版 | 1806 |
| 2 | 瓶装氧气 | 40升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  | 33.6 |
| 3 | 瓶装氧气 | 10升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  | 25.2 |
| 4 | 瓶装氧气 | 4升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  | 22.68 |
| 5 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 2升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  | 25 |
| 6 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 5升 | 瓶 |  | ≥99.5 |  | 30 |

（二）医院本地部署医用气体管理系统，对院内的液氧站、氧气瓶、氧气汇流排、医用空气系统、医用吸引系统等机组运行情况进行实时监测，实现预防性维护服务。

二、技术规格及要求

（一）项目概况

1、本项目包含医用液氧及瓶装氧气配送服务、3台5m³液氧罐体加装电子液位计、氧气汇流排、医用空气机组、医用负压机组、医用牙科抽吸机组及医用牙科空气机组智能化提升，实现液氧罐压力及液氧吨数、各机组运行参数在线实时监测。

2、建设医用气体管理系统监控中心，对院内的液氧罐、氧气汇流排、医用负压系统机组、医用空气系统机组、医用牙科抽吸机组、医用牙科空气机组运行状态进行实时监测，可实时预防性维护保养，动态监测系统运行情况，以达到服务临床用气安全，减少用工成本效果。

（二）医用气体技术要求

1、严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典2020版》要求；

2、液体、气体的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准；

3、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担；

（三）医用气体管理系统要求

3.1目标要求

1、通过对院内的液氧罐、氧气汇流排、医用负压系统机组、医用空气系统机组、医用牙科抽吸机组、医用牙科空气机组增加网关通讯功能，实现机组运行状态的实时监测；

2、实现氧气储气罐实时数据（包含每个氧气储罐剩余体积、剩余百分比、当前压力等），同时展示液氧的总余量及氧气主管网实时压力；

3、实现医用空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

4、实现医用真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

5、实现汇流排实时运行数据（包含左侧压力、右侧压力、输出压力、在用侧状态）；

6、实现医用牙科空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

7、实现医用牙科真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

8、气体系统流程图中直观展示空气机组、负压机组、汇流排、液氧储槽系统中医用气体设备之间的系统关系、基本运行数据，气体流向等，异常设备或节点在流程图中直观展示；

9、支持与医院其他系统(如一站式服务平台等)数据通过接口实现互联互通；

3.2医用气体管理系统软硬件要求

1、硬件或虚拟服务器满足CPU：8核+、内存：32G、存储：600G、分区：系统盘100G、数据盘500G要求(此部分甲供)；

2、支持目前主流的操作系统环境，服务器系统符合信创要求，使用国产操作系统，如欧拉、麒麟等系统；

3、系统软件所使用的数据库应至少与Oracle 11g或Microsoft SQL Server 2012/2016同等规模或更大，对于压力、流量等监控数据的查询与统计响应时间应达到秒级，确保监控的实时性；

4、支持目前常用的浏览器，如谷歌Chrome、微软Edge等主流版本，确保院内各岗位人员可正常访问；

5、具有良好的稳定性与兼容性，能够保证系统7*24小时连续稳定运行，满足医用气体系统不间断监控的核心需求；

6、具备较强的事务处理能力，能够保证在大量并发数据写入（如报警事件、实时数据）时，系统业务数据的一致性；

7、具备高并发处理能力，至少能够支持3000个监控点的数据并发采集与处理；支持至少500个客户端同时对系统进行访问与操作，且在报警高峰期间系统无明显的并发延迟；

8、具备良好的扩展性与开放性，支持根据医院业务发展需要，灵活增加监控点位、新型设备或功能模块；

9、具有良好的用户交互体验，操作界面应直观、友好，重点关注监控大屏与报警信息的清晰展示；提供完善的系统运行与操作日志管理，方便进行故障排查与审计；

10、所有功能模块均可在同一系统平台中集成使用，数据互通；

11、支持多院区或协同单位通过授权，在统一的平台或移动端上，实现对其所属气体系统的监控、管理与维护等所有功能操作；

12、系统具有安全控制和物理保护措施，数据库服务器支持部署在采购人内网环境中，且与公共网络物理隔离。软件系统安全可靠，能够有效防止来自网络以及内部的攻击，在网络拓扑层和应用层保证各个关键业务独立，架构中各个角色只通过接口通信，保证数据安全性与模块独立性，网络安全等级保护符合等保2.0标准；

13、具备数据备份与恢复功能，提供数据库在线备份和故障恢复工具，保障数据库系统完全故障后能迅速恢复到故障前状态；

14、具有完备的日志记录和管理功能，能及时准确地记录用户登录与退出、业务操作、数据同步等各类日志，支持根据时间、操作类型、关键字等进行日志内容检索，为系统故障排查和系统数据安全提供保障；

15、严格遵循国家有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求，使系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障，并采用业界成熟的安全技术，切实保证系统不被破坏、数据不泄密；

3.3医用气体管理系统功能要求

3.3.1系统首页

1、展示报警信息统计：本周、本月、本年度数量统计；

2、所有监控设备在线统计；

3、液氧储气罐实时数据（包含每个液氧储罐剩余体积、剩余百分比、当前压力等），同时展示液氧的总余量及氧气主管网实时压力及氧气汇流排实时运行数据；

4、医用医用空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

5、医用医用真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

6、实现医用牙科空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

7、实现医用牙科真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态），点击机组名称可查看详细的运行数据；

8、气体浓度报警器实时浓度数据；

9、在液氧储罐、空气机组、负压机组、主管网、汇流排等气体展示区域点击流程图按钮跳转展示各系统流程图；

10、气体系统流程图中直观展示空气机组、负压机组、汇流排、液氧储槽系统中医用气体设备之间的系统关系、基本运行数据，气体流向等，异常设备或节点在流程图中直观展示；

3.3.2系统数据采集

1、支持查看平台监测的氧气储蓄罐、空气机组、真空机组、汇流排、主管网、气体浓度报警器、区域报警箱等设备的历史运行数据；

2、支持根据网关ID、设备名称、压力范围、记录时间等条件检索历史运行记录，并支持导出EXCEL表格；

3.3.3系统告警管理

1、支持查看设备实时告警信息（当前告警设备地点、设备名称、告警等级、告警信息、最新告警时间等）；告警信息实时在系统中进行消息提醒推送，管理人员、运维人员可实时查看并处理。

2、支持对非紧急告警事件进行按时间屏蔽，到期后自动解除屏蔽；

3、支持历史告警信息的检索，查看查询；

4、支持告警等级设置，自定义设备数据一级、二级、三级告警等级参数阈值；

3.3.4系统设备管理

1、支持查看设备实时状态，包含设备总数、在线、离线数量统计，可根据设备状态、设备类型、设备编号等查询设备状态卡片信息，卡片信息包含设备名称、编号、地点、当前状态等；

2、支持设备信息新增、修改、删除、查看，可根据院区、设备类型、设备编号检索，设备信息至少包含院区、楼号、点位、传感器编号、型号、品牌、网关IP、设备编号、设备名称、设备类型、气体类型、管网类型、设备描述等；

3、支持查看设备每日在线率统计图，设备分类统计图等；

3.3.5系统统计分析

1、液氧储罐统计功能：可按时间区间检索查看液氧储罐告警数量统计图、各个液氧单罐剩余量折线图、液氧储槽总剩余量折线图、各个液氧储槽日期范围内使用量及充装量统计图、支持以表格形式汇总查看每日各个液氧储罐的使用量和充装量数据及每日总的使用量和充装量统计，并支持导出EXCEL；

2、空气机组、负压机组运行数据统计功能：可按时间区间查空气机组、负压机组设备告警数量统计，机组总运行时长统计，时间范围内各个机组每日运行时长统计图及统计表格，并自动汇总每日机组总运行时长，支持导出EXCEL；

3、汇流排数据统计功能：可按时间区间检索每日汇流排告警数量统计、每日汇流排压力运行数据；

4、主管网数据统计功能：可按时间区间检索每日主管网报警数量统计、每日主管网压力数据统计；

3.3.6系统资产管理

1、支持资产信息的录入、编辑、删除、检索等功能（资产信息包含名称、编号、型号、类型、所属建筑、楼层、房间、安装位置、负责人、设备状态、检定状态、下次检定日期、有效期等）；支持EXCEL录入资产信息；支持批量修改下次检定日期；

2、支持设备零部件新增、修改、删除、检索等功能（零件信息包含设备名称、零部件名称、零部件状态、负责人、检定状态、下次检定日期、备注等）；支持批量修改下次检定日期；

3、支持录入、编辑、删除、查看设备、零部件维修记录，记录信息包含院区、维修单号、维修类型、设备名称、故障现场、维修人、联系方式、维修日期、提交人、提交日期、维修状态等；支持每条维修单新增维修明细记录；

4、支持录入、编辑、删除、查看设备、零部件保养记录，记录信息包含院区、保养单号、类型、设备/零部件名称、保养类型、保养日期、保养人、联系方式、提交人、提交时间、保养状态等；支持每条保养单新增保养明细记录；

3.3.7系统巡检管理

1、巡检点位的录入、编辑、删除、检索等功能；点位信息包含名称、编号、所属部门、点位位置、点位二维码等信息；支持点位自定义关联巡检条目；支持下载点位二维码；

2、巡检项目的录入、编辑、删除、检索等功能；配置点位巡检需要的巡检项目：可设置项目名称、巡检重点、备注信息、巡检逻辑值（正常、异常、过高、过低）、巡检数据值及其单位（液位、压力等）；

3、巡检模板的录入、编辑、删除、检索等功能；支持定义模板名称、备注信息；支持巡检模板关联巡检条目、巡检点位；

4、巡检任务信息查看（任务名称、编号、线路、巡检状态、开始时间、结束时间、巡检人员、巡检周期、巡检结果）；支持任务名称、巡检人员、任务时间、巡检结果查询；支持周期新增巡检任务或单个新增巡检任务；

5、巡检计划的新增、编辑、删除、检索等功能；支持设置计划名称、循环周期、计划巡检时间、巡检人员、巡检线路、巡检计划的有效期等；支持查询巡检计划的状态；

6、巡检历史记录信息查看（点位名称、编号、巡检项目状态、照片、语音、备注、巡检人员、点位状态、巡检时间等）；异常巡检点位支持查看处理状态、处理人、处理时间；支持点位名称、状态、巡检人、巡查时间等查询；

7、支持查看移动端上报的隐患信息；

3.3.8系统瓶装气体出入库管理

1、厂家到一级库：支持批量扫描录入，自动记录氧气瓶编号、购入日期、生产厂家、初始压力、检验日期、容积等信息。系统自动生成入库单，与采购订单关联；

2、一级库到二级库（病区）：系统支持按病区需求生成配送单，配送人员通过移动端扫描出库，状态自动更新为“在途”。病区护士长或指定人员扫描确认接收，状态更新为“在病区”；

3、病区使用状态实时更新：护士在病区扫描领取和归还氧气瓶，系统记录使用人，开始/结束时间，状态在“使用中”与“待回收”间切换；

4、低库存预警：当病区氧气瓶库存低于设定阈值时，系统自动向总务处和病区发送预警通知，触发补货流程；

5、空瓶回收：病区扫描空瓶发起回收请求，配送人员回收时二次确认，状态更新为“空瓶待回收”或“返厂检验”；

6、报废管理：对于达到使用年限或损坏的氧气瓶，由专业人员鉴定后，在系统中标记为“待报废”，记录报废原因，并进入报废处理流程，防止再次流入循环；

7、状态监控与智能预警：

定期检验预警：提前一个月对临近检验周期的氧气瓶进行预警，确保所有在用氧气瓶均在有效期内；

超期未归预警：对超出预定使用时间未归还的氧气瓶进行追踪，防止资产流失；

库存积压预警：对在库时间过长的氧气瓶进行提示，优化采购策略；

8、数据分析与决策支持：

资产利用率分析：统计各病区、各时间段的氧气瓶使用频率和时长，为资源调配提供数据支持；

周转率分析：分析氧气瓶从入库到回库的全周期时长，识别流程瓶颈，提升周转效率；

3.3.9液氧站液氧充装管理要求

要求系统可记录液氧充装时间、总量、有效期等管理信息

3.3.10系统统一身份认证对接、业务系统数据对接要求

1、无缝单点登录集成，一键登录：用户访问系统时，若未登录，自动跳转至医院统一认证门户。登录成功后，无缝重定向回本系统，无需二次输入账号密码；

2、用户身份与属性同步，自动同步用户档案：系统从认证中心自动获取并同步用户的基本信息，如工号、姓名、所属科室、职位、联系电话等；

3、实时性保障：支持增量同步机制，当医院HR系统或门户中的用户信息（如岗位调动、离职）发生变化时，能及时或定时同步至本系统，确保数据的准确性；

4、RBAC模型构建：系统内部建立基于角色（Role-Based）的访问控制模型。

角色定义：预定义系统角色，如：总务处管理员、库管员、配送员、病区护士长、护士、财务专员、系统管理员等；

5、权限颗粒化：将系统功能（菜单、按钮）和数据权限（如只能查看本部门数据）进行精细划分；

6、角色-权限关联：为每个角色分配明确的权限集合；

7、动态权限分配：

自动映射：系统可根据用户来自认证中心的“科室”、“职位”等属性，自动为其分配对应的系统角色；

手动微调：系统管理员可在自动分配的基础上，进行个别用户权限的手动调整，满足特殊管理需求；

8、系统支持与医院智慧后勤平台、短信平台、财务成本核算、医疗平台、人事系统、his系统等系统对接，实现数据互联互通，接口对接不得另收费用。

3.3.11系统移动端

1、实时监控液氧储蓄罐当前剩余体积，总体积、压力等状态；空气机组、负压机组等运行各种状态以及汇流排压力；主管网压力等状态；

2、当气体设备发生报警事件，自动推送报警信息至手机小程序、企业微信等，报警信息可按等级提示等信息；

3、设备统计将医院各类型气体设备集中展示，各类型其他在线率、离线率等信息；

4、统计报表是对医用气体各种类型的在线率、离线率、故障次数、报警次数、各时间段压力值、运行状态等做统计分析；

5、支持氧气瓶批量扫描录入，自动记录氧气瓶编号、购入日期、生产厂家、初始压力、检验日期、容积等信息；

6、支持配送人员通过扫描出库，病区护士长或指定人员扫描确认接收；

7、支持护士在病区扫描领取和归还氧气瓶，系统记录使用患者，开始/结束时间；

8、支持设备名称、编号检索设备资产；支持扫码设备二维码查询设备资产详情；

9、支持病区扫描空瓶发起回收请求，配送人员回收时二次确认；

10、小程序扫描二维码实现巡检，支持拍照上传，编辑备注信息等微信或浏览器等扫一扫扫描巡检二维码检索该点位最近几条历史巡检记录，可查看详情，巡检信息机照片等，后台可定义以历史记录返回条数；

11、巡检人员可进行巡检任务信息查看（任务名称、编号、线路、巡检状态、开始i时间、结束时间、巡检人员、巡检周期、巡检结果）；支持任务名称、巡检人员、任务时间、巡检结果查询；

12、巡检人员可进行巡检历史记录信息查看（点位名称、编号、巡检项目状态、照片、语音、备注、巡检人员、点位状态、巡检时间等）；支持点位名称、状态、巡检人、巡查时间等查询；

13、支持上报的隐患信息：隐患位置、内容、现场照片、视频等；隐患上报消息实现手机端推送，管理人员可实施收到隐患消息提醒，维修人员手机可实时查看并提交处理。

14、可查看系统通知、巡检任务统计、告警时间通知；

3.3.12物联网硬件清单

| 南京市中医院医用气体管理系统统计清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 一、 | 医用氧站部分 |  |  |  |
| 1 | 数字智能化液位计 | 1.自带液位显示功能 2.实时监测 | 套 | 3.00 |
| 2 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 2.00 |
| 3 | 智能氧气传感器 | 1.精度：0mpa-20mpa； 2.实时运行数据数字信号输出； | 台 | 2.00 |
| 4 | 氧气主管网数字压力表 | 1.由原先机械表调整为数字表 2.实时运行数据数字信号输出； | 套 | 1.00 |
| 5 | 大流量窝街流量计 | 1.流量50m³/H-200m³/H 2.压力：0mpa-1.0mpa | 套 | 3.00 |
| 6 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 1.00 |
| 7 | 液氧站旁路面破除恢复 | 1.切割破碎 2.沥青恢复 3.套管预埋 | 米 | 70.00 |
| 8 | 医用负压系统部分 |  |  |  |
| 9 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 1.00 |
| 10 | 负压主管网数字压力表 | 1.由原先机械表调整为数字表 2.实时运行数据数字信号输出； | 套 | 1.00 |
| 11 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 1.00 |
| 12 | 医用空气系统部分 |  |  |  |
| 13 | 空气机组数据传输控制柜 | 1.负责将机组模拟信号转换为数字信号； 2.ModBus模块 | 台 | 2.00 |
| 14 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 4.00 |
| 15 | 空气主管网数字压力表 | 1.由原先机械表调整为数字表 2.实时运行数据数字信号输出； | 套 | 1.00 |
| 16 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 1.00 |
| 17 | 牙科抽吸系统部分 |  |  |  |
| 18 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 1.00 |
| 19 | 牙科主管网数字压力表 | 1.由原先机械表调整为数字表 2.实时运行数据数字信号输出； | 套 | 2.00 |
| 20 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 1.00 |
| 21 | 牙科空气系统部分 |  |  |  |
| 22 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 1.00 |
| 23 | 牙科主管网数字压力表 | 1.由原先机械表调整为数字表 2.实时运行数据数字信号输出； | 套 | 2.00 |
| 24 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 1.00 |
| 25 | 医用气体系统管理部分 |  |  |  |
| 26 | 智能网联采集网关 | 1.设备数字信号区域组网； 2.网关院内组网，信号采集传输； | 套 | 28.00 |
| 27 | 传输网线 | 1.CAT-6网线，信号传输稳定； 2.国产优质 | 箱 | 3.00 |
| 28 | 医用气体管理系统平台 | 首页： 1.展示报警信息统计：本周、本月、本年度数量统计； 2.设备在线统计；氧气储气罐实时数据（包含每个氧气储罐剩余体积、剩余百分比、当前压力等），同时展示液氧的总余量及氧气主管网实时压力； 3.空气机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态）； 4.真空机组实时运行数据（包含各机组告警状态、运行时长、运行状态）； 5.汇流排实时运行数据（包含左侧压力、右侧压力、输出压力、在用侧状态）； 6.主管网实时数据（展示各气体分气缸实时压力数据）； 7.气体浓度报警器实时浓度数据；各病区区域报警箱实时各气体（氧气、空气、真空、二氧化碳、氮气等）压力数据； 8.重点气体监测部位实时监控画面。在氧气储罐、空气机组、负压机组、主管网、汇流排等气体展示区域点击流程图按钮跳转展示各系统流程图。 | 套 | 1.00 |
|  |  | 气体系统流程图： 1.图中直观展示空气机组、负压机组、汇流排、液氧储槽系统中医用气体设备之间的系统关系、基本运行数据，气体流向等； 2.异常设备或节点在流程图中直观展示。 |  |  |
|  |  | 数据采集： 1.支持查看平台监测的氧气储蓄罐、空气机组、真空机组、汇流排、主管网、气体浓度报警器、区域报警箱等设备的历史运行数据，支持根据网关ID、设备名称、压力范围、记录时间等条件检索历史运行记录，并支持导出EXCEL表格； |  |  |
|  |  | 告警管理： 1.支持查看设备实时告警信息（当前告警设备地点、设备名称、告警等级、告警信息、最新告警时间等）、支持对非紧急告警事件进行屏蔽； 2.支持历史告警信息的检索，查看； 3.支持告警等级设置，自定义设备数据一级、二级、三级告警等级参数阈值。 |  |  |
|  |  | 设备管理： 1.支持查看设备实时在离线状态信息； 2.支持设备信息新增、修改、删除、查看； 3.支持查看设备每日在线率统计图，设备分类统计图等。 |  |  |
|  |  | 统计分析： 1.液氧储罐统计功能：可按时间区间检索查看液氧储罐告警数量统计图、各个液氧单罐剩余量折线图、液氧储槽总剩余量折线图、各个液氧储槽日期范围内使用量及充装量统计图、支持以表格形式汇总查看每日各个液氧储罐的使用量和充装量数据及每日总的使用量和充装量统计，并支持导出EXCEL； 2.机组运行数据统计功能：可按时间区间查空气机组、负压机组设备告警数量统计，机组总运行时长统计，时间范围内各个机组每日运行时长统计图及统计表格，并自动汇总每日机组总运行时长，支持导出EXCEL； 3.汇流排数据统计功能：可按时间区间检索每日汇流排告警数量统计、每日汇流排压力运行数据； 4.主管网数据统计功能：可按时间区间检索每日主管网报警数量统计、每日主管网压力数据统计； 5.区域报警箱数据统计功能：可按时间区间检索每日区域报警箱报警数量统计。 |  |  |
|  |  | 氧气瓶出入库管理： 1.支持氧气瓶从厂家-总务处一级库房-病区二级库房-总务处一级库房-氧气瓶厂家的全生命周期流程管理； 2.支持氧气瓶的信息扫描录入、状态查询。 |  |  |
|  |  | 统一身份认证对接、业务系统数据对接： 1.支持对接院方统一身份认证系统，实现使用医院统一账号免注册登录； 2.实现从医院统一门户登录系统； 3.获取用户的基本信息，权限，作为系统内部权限管理基础，实现不同角色用户查看不同权限的功能应用。 4.系统支持与医院智慧后勤平台、短信平台、财务成本核算、医疗平台、人事系统、his系统等系统对接，实现数据互联互通，接口对接不另收费用。 |  |  |
|  | 移动端 | 1.实时监控液氧储蓄罐当前剩余体积，总体积、压力等状态；空气机组、负压机组等运行各种状态以及汇流排压力； 2.主管网压力等状态;当气体设备发生报警事件，自动推送报警信息至手机小程序、企业微信等，报警信息可按等级提示等信息; 3.设备统计是将医院各类型气体设备集中展示，各类型其他在线率、离线率等信息; 4.统计报表是对医用气体各种类型的在线率、离线率、故障次数、报警次数、各时间段压力值、运行状态等等做统计并及时分析可能出现隐患等信息； 5.氧气瓶的出入库扫码登记功能。 |  |  |
| 29 | 两心双绞屏蔽线 | 1.2*0.5㎡ 2.国产优质 | 米 | 2000 |
| 30 | 数据收集箱 | 1.带24V电源，散热设备 2.金属材质 3.定制 | 套 | 4.00 |
| 31 | 网络交换机 | 1.8口千兆 2.金属外壳 3.定制 | 套 | 5.00 |
| 32 | 物联网通讯卡 | 设备可通过物联网通讯卡与系统连接 | 套 | 4.00 |

注：上述所有软硬件费用均包含在总价内。

3.3.13、医用气体管理系统商务及知识产权

1、系统上线后，中标人在合同续期及质保期内需保证系统正常使用，及时解决系统问题，定期系统升级，不收取任何额外费用；

2、系统上线后医用气体管理信息系统及所有硬件产品的所有权益归采购方所有。

（四）服务要求

1、中标人具有相关专业技术人员提供技术咨询、故障抢修等相关技术保障和服务。合同期内，由专业的安全人员每年不少于一次对现场安全和合规事项进行检查与评估，并出具书面安全评估报告；

2、中标人免费定期（每年不少于一次）对采购人进行气站操作、维护、应急演练等方面的培训，并协助医院做好应急演练；

3、中标人严格遵守采购人的有关管理规定和制度。提供完整的供货材料清单，满足药品安全监督需要；

4、中标人装卸过程中需轻拿轻放，确保瓶体完好、标签完整，与采购人做好交接登记工作，确保记录清晰可辨；

5、中标人运输过程中杜绝跑、冒、滴、漏，对运输过程中的交通安全及环保事故负责并承担相应的法律责任；

6、中标人液氧槽车到达采购人现场需通知接收人员，等接收人员到达充装现场确认冲前液位才可以充装，等充液完毕后需配合接收人员完成充液后的安全操作及检查工作；

7、中标人提供合格的气瓶给采购人使用，并承担气瓶的日常检修及三年一次安全试压和检测工作；

8、中标方与采购方签订合同后，医用气体管理系统本地化部署完成并上线使用后，该信息系统归采购方所有，中标方需配合采购方完成信息系统的功能优化、系统问题处理、系统相关文档提交及知识产权申报等事项，期间产生的相关费用由中标方负责。

（五）质保及售后技术服务要求

1、提供原厂质保1年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

2、质保期内，一旦发生质量问题，中标商在接到通知的1小时内响应，在4小时内到达现场。

（六）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：（1）气体以采购人通知供货24小时内送到指定收货地点；（2）医用气体管理系统：中标方需配合采购方要求，在签订合同后8个月内完成医用气体管理系统部署实施、上线及验收交付。

2、交货方式：中标供应商在采购人指定地点交货；

3、交货地点：采购人指定地点，由卖方负责 办理运输和装卸等，费用由卖方负责，采购人组织验收；

（七）付款方式

1、年度采购，据实结算，货到验收合格后，自收到发票30天支付货款总价的100%；

2、货款结算按现场实际供货数量为准，增减项目按中标单价结算执行；

（八）货币

1、采购响应文件中的货物单价和总价均采用人民币报价，含税；

（九）报价

1、本项目报价应为包含税、运送费、上下货搬运费、保险和其它所有有关费用必须包括在内；

2、所报价对应的服务应满足本项目的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商负责承担并免费提供；

3、最高限价：各项采购产品单价最高限单价，最高限价为100%。超过最高限价的响应将被否决；

4、采购清单中价格为单价最高限价，结算单价=各项单价最高限价*成交折扣，最终按实结算；

5、结算单价=各项单价最高限价*成交折扣，例如：中标折扣为90%，则结算单价=各项单价最高限价*90%；

（十）其他要求

1.供应商车辆进医院后，应遵守医院停车规章制度，如因中标供应商或中标供应商工作人员原因导致的安全责任由中标供应商全权负责；

- 合同主要条款及格式

甲方：南京市中医院                            乙方：

为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

乙方向甲方供应以下液氧：

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 最高限单价（元） | 统一折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态氧 | 医用 | 吨 | 1806 |  |
| 2 | 瓶装氧气 | 40升 | 瓶 | 33.6 |  |
| 3 | 瓶装氧气 | 10升 | 瓶 | 25.2 |  |
| 4 | 瓶装氧气 | 4升 | 瓶 | 22.68 |  |
| 5 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 2升 | 瓶 | 25 |  |
| 6 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 5升 | 瓶 | 30 |  |

注：（1）本合同中所有价格为人民币含税价，含签约时法定的税项和税率

（2）所有价格是根据合同签订时的经济状况而决定的，双方同意依据市场或法规改变而引起的成本变动时，甲乙双方协商进行价格调整。

一、     年     月      日起至        年      月          日。（服务期满，经采购人考核合格的，可续签下一年度的合同。合同续签以一年为周期，累计合同期限最长不超过三年。）

二、交货方式，按下例第（  1  ）项执行：

（1）乙方送货。     （2）乙方代办运输。   （3）甲方自提自运。

三、运输方式： 乙方送货

四、交货地点：

五、包装标准：槽车，气瓶。

六、验收标准：产品质量标准符合《中华人民共和国药典》2020版（氧）标准

七、 结算： 发票将每月开出，甲方应自开票日起30天内付清全部款项

八、产品及质量标准

甲乙双方根据本协议的条款和条件购买和销售产品 医用液氧和瓶装氧气。乙方承诺，向甲方供应的产品质量标准符合《中华人民共和国药典》2020版(氧)标准，产品纯度≥99.5%。

九、订货与交货

（1）甲方将按需订货。甲方须至少提前24小时在乙方订货时间内拨打乙方指定电话订货。紧急情况下可酌情商量，乙方紧急联系人为：

(2)甲方需在订货中需清晰表述送货的地点和供气设备。若甲方的送货地点和供气设备发生变化时，需提前通知乙方以便妥善安排送货。

(3)若甲方的医用气体用量有规律可预估，可根据乙方安装的远程监控系统获取的储槽液位的最近数据为基础进行用量预估，乙方主动安排随后的送货计划，甲方对此应积极协调。

(4)甲方有义务监控设备中医用气体的库存液位。一旦医用气体的库存液位低于安全液位(推荐参考值为30%)和各种规格的氧气瓶库存量降至约3天用量时，甲方应立即通知乙方。若甲方未能及时通知乙方且要求紧急送货，乙方将尽最大努力满足甲方需求。

（5）甲方应确保甲方院内送货道路通畅，同意乙方的运送车辆在每周七天、每天二十四小时的任何时间送货。

（6）每次送货时乙方将向甲方提供一份纸质送货单和检验报告作为结算依据。

（7）医用气体所有权和风险，包括损失风险，应在送货时在设备入口法兰处，一并转移给甲方。从交付开始，医用气体的用途将完全并唯一由甲方负责。甲方申明该气体是适合于其预定用途的。

十、违约责任：

（1）、甲方违约责任

①、 乙方供货后，甲方要求退货的，应向乙方偿付供货款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

②、 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

③、甲方违反合同约定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（2）、乙方违约责任

①、如乙方逾期交货超过三天、或交付货物质量不合格的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

②、 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

（4）、乙方提供的液氧及其服务必须保证质量。如不符合质量要求，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责更换调整直至符合质量要求。如乙方未按协议约定提供合格货物（服务），并拒不按甲方要求整改，或向甲  方提供假冒伪劣货物的，乙方按本批次所购货物金额的10倍向甲方支付违约金。如果乙方在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货（服务）价款中扣回违约金，甲方有权因此解除本协议。

（5）、因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。以上各项交付的违约金并不影响乙方履行本协议的各项义务。

十一、非双方控制事件

甲乙双方均无须对超出其合理控制的事项负责。此类事项包括但不限于不可抗力、第三方行为、法律修订、爆炸、火灾、电力中断、未获得官方批准、交通运输重大困难和恶劣气候。遇有上述事件的一方应立即通知另一方。对于受影响的一方，本协议的履行可在上述事件发生的期间暂停。

十二、 廉洁购销承诺

乙方负责所聘用（或授权）的销售代表的业务管理和诚信教育，确保其从业行为符合国家法律法规、卫生健康部门及医院的相关规定。如出现违法违纪违规不良行为，医院有权记入供应商诚信档案并实时上报卫生健康行政部门，对其所代理的设备或服务等实行限制使用，情节严重的，医院有权终止购销合同。

十三、其它事项：

（1）如甲方电话采购液氧或报修而乙方没有及时跟进解决，则乙方要承担给甲方造成损失的全部损失。

（2）如乙方没有及时供液氧，或因人为原因不能保证液氧质量，被投诉到医院，一经查实，则要每次扣除质保金500至1000元，如果被投诉至总务处，经查实则每次扣除质保金200至500元，扣款每月累计一次，经甲方确认后交由乙方公司，在进行结算时直接扣除。

（3）乙方工作人员(含外包人员)不得在医院内吸烟发现违规者扣罚500元/次，甲方如发现乙方包干区域内有吸烟行为（含乙方工作人员和其他人员），地面有烟头和烟灰，即扣罚该区域每位责任人500元/根，同时扣公司2000元/次，在进行费用结算时直接扣除。

十四、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。

本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。双方签字、盖章之日起生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户名称：开户名称：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮编：邮编：

签约时间：签约时间：

签约地点：  南京

第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

年  月日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 统一折扣 | % |
| --- | --- | --- |
| 服务期 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 最高限单价（元） | 统一折扣（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态氧 | 医用 | 吨 | 1806 |  |  |
| 2 | 瓶装氧气 | 40升 | 瓶 | 33.6 |  |  |
| 3 | 瓶装氧气 | 10升 | 瓶 | 25.2 |  |  |
| 4 | 瓶装氧气 | 4升 | 瓶 | 22.68 |  |  |
| 5 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 2升 | 瓶 | 25 |  |  |
| 6 | 瓶装氧气 （创新式气瓶） | 5升 | 瓶 | 30 |  |  |

注：

1.此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

2.本表中合计金额应与《开标一览表》中投标报价一致。

3.本项目最高限价为折扣100%，超过最高限价的报价按无效响应处理。

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他