## 汇总表
盐南高新区防洪排涝闸站、综合管廊等区域高压管护工程汇总表
序号 | 管护范围 | 管护内容及具体要求 | 小计（元）
一、日常管护工程（一年费用）
1 | 防洪排涝闸站片区10kv变电所管护 | 1、防洪排涝闸站片区日常巡查每天一次，汛期或雨季期间需配备专职高压电工4人24小时两班制不间断巡查值班，具体数量和内容详见管护明细。 2、配备工程车2辆，各类试验设备、工器具2套、个人工器具6套，配备电脑、打印机、智能手机等相关办公设备用于考勤、巡查管护维修台账记录（包含不限于：日常巡查记录、日报、周报、月报、季度总结报告、年度总结报告等相关资料）、影像资料存档、竣工图绘制、安排人员每月对接电费发票、申请、支付、入账等相关手续等。 3、每年两次应急预防方案演练，对现有班组人员、团队协同能力、应急能力进行考核并加强，确保应急预防方案的时效性、可行性。如因高压管护单位管护不力等原因，导致客户电力设施发生停电故障，按合同约定进行考核。 4、如出现电力故障，有电力设备损毁，由管护单位抢修并第一时间恢复供电，所有维修或更换设备费用均包含在管护费用中。 5、维保人员需及时排查设备隐患，发现供电设备存在老化、故障及运行参数不正常等情况需及时书面形式上报业主单位，并进行维修或更换，保证设备安全稳定运行。若因管护单位未及时发现存在老化、故障及运行参数不正常等情况导致设备故障，造成的损失由管护单位承担。 6、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护。 7、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位。 8、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 9、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施、门锁等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 10、其余具体要求详见招标文件、合同及明细表要求。 | #N/A
2 | 步湖路综合管廊片区管护 | 1、含综合管廊片区范围内所有内容（包括但不限于管廊土建、消防水、低压供电、弱电工程、高压供电、与供电设备配套管路、电缆井及基础等）的管护与巡查，含高压故障通知、监督管理高压单位、四大运营商等入廊管理等全部内容。 2、监控室配备专职电工2人24小时两班制值班，管廊配备专职高压电工4人24小时两班制不间断巡查。 3、配备电脑、打印机（带扫描功能）、智能手机等相关办公设备用于考勤、巡查管护维修台账记录（包含不限于：日常巡查记录、日报、周报、月报、季度总结报告、年度总结报告等相关资料）、影像资料存档、竣工图绘制、安排人员每月对接电费发票、申请、支付、入账等相关手续等。 4、每年两次应急预防方案演练，对现有班组人员、团队协同能力、应急能力进行考核并加强，确保应急预防方案的时效性、可行性。如因高压管护单位管护不力等原因，导致客户电力设施发生停电故障，按合同约定进行考核。 5、如出现电力故障，有电力设备损毁，由管护单位抢修并第一时间恢复供电，所有维修或更换设备费用均包含在管护费用中。 6、维保人员需及时排查设备隐患，发现供电设备存在老化、故障及运行参数不正常等情况需及时书面形式上报业主单位，并进行维修或更换，保证设备安全稳定运行。若因管护单位未及时发现存在老化、故障及运行参数不正常等情况导致设备故障，造成的损失由管护单位承担。 7、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位。 8、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 9、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施、门锁等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 10、其余具体要求详见招标文件、合同及明细表要求。 | #N/A
3 | 区重大活动保电作业或电力设施巡查 | 1、每次拟派4人及以上高压电工（具体人员数量以建设单位需求为准）参加电力保障活动。 2、每次活动保电的时间为5天以内，需提前1-2天进驻保电现场（具体时间以建设单位需求为准）。 3、双电源低压配电箱、低压电缆、发电车由建设单位甲供，电力管护单位负责接电、调试、巡查、检修（其中双电源低压配电箱、低压电缆由管护单位根据现场实际情况从建设单位仓库中领取，负责往返运输，确保电力设备完好无损出入库，损坏由高压管护单位赔偿并恢复原状）、保养和看护等工作。 4、电力保障期间，设备产权归属建设单位的低压设备需保证供电安全稳定运行无故障（如因高压管护单位管护不力等原因，导致电力保障活动中发生停电故障扣清本次保障费用，并处罚与本次相同电力保障活动费用金额至建设单位账户）。 5、高压管护单位负责配置保电仪器（包含不限于：工程车辆、绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、交流工频耐压测试仪、继电保护测试仪、接地电阻测试仪、串联谐振耐压试验装置、直流高压发生器、卡钳式万用表、测温枪、拖线盘等相关设备）。 6、做好保电设备防风、防雨、防雷、防触电及应急救援装备等保护设施配备工作（包含不限于：雨衣、雨伞、雨布、帐篷、触电急救箱、药箱、防护服等相关设备）。 7、负责保电期间建设单位需求的联系供电部门专家现场指导、检查及相关专家评审费用等。 8、其余具体要求详见招标文件、合同及明细表要求。 | #N/A
小 计 |  |  | 0
二、维修更换工程
4 | 南环路立交桥闸站低压柜1#电容柜（2个电容）、低压柜2#电容柜 （2个电容）更换 | 型号:MEP-13FZ/250-20；补偿方式:分补；额定电压:250V；额定频率:50Hz；额定容量:20kvar，具体由投标人自行现场踏勘，并综合报价，含原电容拆除、新电容更换、接线等一切费用。该设备为维保前已损坏设备，维护期内所有设备更换含在维保费用中。 | #N/A
5 | 巡更系统 | 投标人需对所有防洪排涝闸站（共21台变压器，一个位置不少于1处）、步湖路综合管廊（根据现场设备的位置确定）安装专用巡更设备进行巡查定位，并根据甲方要求固定到每个位置，含巡更点、人员钮、巡更棒、巡更通讯底座、管理电脑等涉及的相关费用均考虑到报价中 | #N/A
小 计 |  |  | 0
合 计 |  |  | 0
投标单位盖章：
时间：

## 盐南高新区防洪排涝闸站、综合管廊等区域高压管护工程
盐南高新区防洪排涝闸站、综合管廊等区域高压管护工程报价明细
序号 | 管护范围 | 管护内容 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 小计（元）
1 | 防洪排涝闸站片区10kv变电所 | 1、变压器1000KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 九支渠闸站（伏河路上新都路南第一个岔口向东） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、变压器800KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 东干渠闸站（南环路与科教路东南角） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、变压器630KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 分界河闸站（伏河路与赣江路交界） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、变压器500KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 海洋路铁路下穿泵站（海洋路南与新长铁路东）、二河子闸站（八营路东新丰花园东门（小门）对面） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 2
|  | 1、变压器400KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 定向河闸站1台（南环路南康居路西）+新都路下穿雨水泵站2台（新都路与运河路西北角） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 3
|  | 1、变压器315KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 三河子活水泵站/国庆沟活水泵站（八营路东三河子南/八营路东国庆沟北） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、变压器250KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 九总沟活水泵站（八营路东九总沟北）、向阳河活水泵站（八营路东向阳河北）、八总沟活水泵站（八营路东八总沟南）、大寨河闸站（南环路与胜利路西南角） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 4
|  | 1、变压器200KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 南环路下穿泵站(南环路北新长铁路西）、步湖路排涝泵站(老步湖路南新长铁路东） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 4
|  | 1、变压器80KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 九支渠闸站（伏河路上新都路南第一个岔口向东） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、变压器50KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 分界河闸站（伏河路上海洋路北第一个叉口向东） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、美式箱变200KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 海阔路与八营路泵站箱变（海阔路与八营路路口东） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、美式箱变160KVA（绕组绝缘电阻、变比试验、阻抗电压/短路阻抗（主抽头）和负载损耗（短路试验）的测量、空载损耗和电流测量（开路试验）、交流耐压试验、直流耐压试验、绕组直流电阻、绕组泄露电流试验）及工作范围中的所有费用 盐渎路与盐城路泵站箱变（盐渎路南50米华夏路西） 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 1
|  | 1、高压柜（绝缘电阻测试、导电回路电阻的测试、跳闸合闸线圈直流电阻测量、跳闸合闸时间测量、三相同期试验、高压断路器操作机构的最低动作时间测量、交流耐压试验）及工作范围中的所有费用 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 60
|  | 1、低压柜（测量低压电器连同所连接电缆及二次回路绝缘电阻、电压线圈动作值校验、低压电器动作情况检查、低压电器采用的脱扣器的整定、测量电阻器和变阻器的直流电阻、测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验）及工作范围中的所有费用 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 83
|  | 1、控制箱（含直流屏、装置性试验）及工作范围中的所有费用 2、含与供电设备配套的管路、线缆、电缆井及基础等所有设备和材料的管护 3、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位 4、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 5、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 | 套/年 | 102
2 | 步湖路综合管廊片区管护 | 一、管护范围： 1、步湖路综合管廊土建部分：管廊长度共2410米，人员出入口钢结构、幕墙共3座，逃生口共29个，投料口共7个，排、送风机共29台，集水坑共38座，潜水泵共38个，止回阀38个，闸阀38个，软接头38个，液位计共20个，排水沟盖板共2438米，防火门共60扇，除湿机共28台，机柜室共15间，电缆支架39516根，温度检测仪15台，湿度检测仪15台，氧浓度检测仪15台，H2S检测仪47台，甲烷检测仪47台，硬盘录像机（NVR4832）15套，入侵控制主机（AL-9840C）15套，声光报警器（AD-103）68套，入侵探测设备（WS-603H）61套，出入口系统控制器（中控）1套，语音网关设备（HB100-8S）15套；以上数量为粗略统计，具体以现场为准，含工作范围中的所有费用； 2、消防水部分：灭火器（超细干粉灭火装置）共559组，防毒面罩箱东区15个（4个/箱）、西区15个（4个/箱），手提式磷酸铵盐灭火器箱（MF/ABC4*2）共115(2个/箱)组，常开防火门监控模块（MC01）15个，常开防火门监控模块（8361H）12个，电动闭门器（180KG）51套，防火门监控主机1台，防水盒48个，防爆盒18个，电气火灾监控主机1台；以上数量为粗略统计，具体以现场为准，含工作范围中的所有费用； 3、低压供电工程部分：配电箱（PG1、PG2）共2台，(动力照明)配电箱AP共15台，(消防负荷)配电箱APE共16台，配电箱FJX共16台，配电箱SBX共19台，配电箱CZX共62台，配电箱FJAN共42台，配电箱ZMAN共49台，二层桥架400*200共2410米，二层桥架600*200共2438米，普通灯具共317套，应急荧光灯共308套，疏散指示灯共203套，安全出口标志灯共32套，应急照明集中电源箱共15台，EPS应急电源箱西区共7台、东区共8台，应急照明控制器西区共3台、东区4台，低压动力柜PG1（8台MNS出线柜）1套，低压动力柜PG2（8台MNS出线柜）1套；以上数量为粗略统计，具体以现场为准，含工作范围中的所有费用； 4、弱电工程部分：超细干粉灭火系统（区域报警控制箱(气体灭火控制器)共7台，声光报警器共107个，放气指示灯共59套，紧急启停按钮共66个，模块（模块箱）共102个）；防火门监控系统（区域报警控制箱西区共4台、东区共3个，常闭防火门监控模块共30个，防火门监控区域分机共3台）；火灾自动报警系统（区域报警控制箱(火警报警控制器/消防联动控制器)共7台，消防接线端子箱共11个，消防电话接线箱共14个，点型感烟火灾探测器共389个，手动报警按钮（带电话插孔）共102个，声光报警器共102个，模块(模块箱）共51个，消防报警电话共24个）；环境与设备监控系统（监控通信设备箱共15台，UPS不间断电源设备箱共15台，监控环网交换机共15，温度/湿度检测仪，氧浓度检测仪共18套，H2S检测仪共44套，甲烷检测仪共44套，RTU数据采集柜共15台，FH防火分区设备箱共15台）；安全防范系统（监控环网交换机共16台，固定枪式摄像机共110台，全球摄像机共15台，红外对射报警主机共16套，声光报警器共89个，入侵探测设备共136套，管廊井盖远程控制系统箱共29台）；通信系统（电话共58台，消防电话西区12台、东区13台，AP共118台，网关设备共15套，收发器共53只巡更点共112个）；以上数量为粗略统计，具体以现场为准，含工作范围中的所有费用； 5、高压供电部分：1#250KVA欧变（10kV）1台，2#250KV欧变（10kV）1台，3#315KV欧变（10kV）1台，4#315KV欧变（10kV）1台，35KV冈伍384线型号（ZC-Z-YJV22-26/35KV-3*150㎜²）电缆长度3071米，10KV聚贤线型号（FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度3033米，10KV珠溪线型号（FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度1664米，10KV科南线型号（FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度1357米，10KV科教线型号（FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度1197米，10KV育师线型号（ZR-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度2220米，10KV育东线型号（ZR-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度2220米，10KV育溪线型号（FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²）电缆长度2781米，管廊外电缆井8座，电缆沟100米，FS-YJV22-8.7/15-3*400㎜²电缆长度310米等所有线路，及管廊外部周边临近的沿线电缆工作井、电缆管道等；以上数量为粗略统计，具体以现场为准，含工作范围中的所有费用。 二、管护要求 1、含综合管廊片区范围内所有内容（包括但不限于管廊土建、消防水、低压供电、弱电工程、高压供电、与供电设备配套管路、电缆井及基础等）的管护与巡查，含高压故障通知、监督管理高压单位、四大运营商等入廊管理等全部内容。 2、监控室配备专职电工2人24小时两班制值班，管廊配备专职高压电工4人24小时两班制不间断巡查。 3、配备电脑、打印机（带扫描功能）、智能手机等相关办公设备用于考勤、巡查管护维修台账记录（包含不限于：日常巡查记录、日报、周报、月报、季度总结报告、年度总结报告等相关资料）、影像资料存档、竣工图绘制、安排人员每月对接电费发票、申请、支付、入账等相关手续等。 4、每年两次应急预防方案演练，对现有班组人员、团队协同能力、应急能力进行考核并加强，确保应急预防方案的时效性、可行性。如因高压管护单位管护不力等原因，导致客户电力设施发生停电故障，按合同约定进行考核。 5、如出现电力故障，有电力设备损毁，由管护单位抢修并第一时间恢复供电，所有维修或更换设备费用均包含在管护费用中。 6、维保人员需及时排查设备隐患，发现供电设备存在老化、故障及运行参数不正常等情况需及时书面形式上报业主单位，并进行维修或更换，保证设备安全稳定运行。若因管护单位未及时发现存在老化、故障及运行参数不正常等情况导致设备故障，造成的损失由管护单位承担。 7、根据供电规范和盐城供电公司要求，所有供电设施每年不少于三次停电试验检查，试验及检查结果呈书面报告给建设单位。 8、维护期内，供电设备、空调、消防设施、门锁等所有供电设备及相关的材料如发生损坏，均由中标单位负责维修或更换，所有维修或更换费用均由投标人综合考虑到报价中。 9、进场后1个月之内，中标单位须对所有维护设备的外壳、围栏及护栏、设备基础瓷砖、空调、消防设施、门锁等进行出新和修复，并满足甲方的全部要求，涉及的相关费用均由投标人综合考虑到报价中 10、其余具体要求详见招标文件、合同及明细表要求。 | 项/年 | 1
3 | 区重大活动保电作业或电力设施巡查 | 1、每次拟派4人及以上高压电工（具体人员数量以建设单位需求为准）参加电力保障活动。 2、每次活动保电的时间为1天及以上（具体时间以建设单位需求为准）。 3、双电源低压配电箱、低压电缆、发电车由建设单位甲供，电力管护单位负责接电、调试、巡查、检修（其中双电源低压配电箱、低压电缆由管护单位根据现场实际情况从建设单位仓库中领取，负责往返运输，确保电力设备完好无损出入库，损坏由高压管护单位赔偿并恢复原状）、保养和看护等工作。 4、电力保障期间，设备产权归属建设单位的低压设备需保证供电安全稳定运行无故障，如因高压管护原因，导致电力保障活动中发生停电故障扣清本次保障费用，并处罚与本次相同电力保障活动费用金额至建设单位账户。 5、高压管护单位负责配置保电仪器（包含不限于：工程车辆、绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、交流工频耐压测试仪、继电保护测试仪、接地电阻测试仪、串联谐振耐压试验装置、直流高压发生器、卡钳式万用表、测温枪、拖线盘等相关设备）。 6、做好保电设备防风、防雨、防雷、防触电及应急救援装备等保护设施配备工作（包含不限于：雨衣、雨伞、雨布、帐篷、触电急救箱、药箱、防护服等相关设备）。 7、负责保电期间建设单位需求的联系供电部门专家现场指导、检查及相关专家评审费用等。 8、工作范围中的所有费用。 | 次 | 15
4 | 南环路立交桥闸站低压柜1#电容柜（2个电容）、低压柜2#电容柜 （2个电容）更换 | 型号:MEP-13FZ/250-20；补偿方式:分补；额定电压:250V；额定频率:50Hz；额定容量:20kvar，具体由投标人自行现场踏勘，并综合报价，含原电容拆除、新电容更换、接线等一切费用。该设备为维保前已损坏设备，维护期内所有设备更换含在维保费用中。 | 组 | 4
5 | 巡更系统 | 投标人需对所有防洪排涝闸站（共21台变压器，一个位置不少于1处）、步湖路综合管廊（根据现场设备的位置确定）安装专用巡更设备进行巡查定位，并根据甲方要求固定到每个位置，含巡更点、人员钮、巡更棒、巡更通讯底座、管理电脑等涉及的相关费用均考虑到报价中 | 项 | 1
6 | 合计 |  |  |  |  | 0
投标单位盖章：
时间：