招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006

项目名称：言里小学（暂名）新建工程智能化

项目属性：货物类项目

常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

2025年4月29日

目录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	６

一、总则	６

二、招标文件	７

三、投标文件的编制	７

四、投标文件的递交	９

五、开标与评标	１０

六、定标	１４

七、授予合同	１６

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２６

第五章  评标方法与评标标准	１４１

第六章  投标文件格式	１４６

附件1 开标一览表	１４９

附件2 报价明细表	１５０

附件3 技术要求响应及偏离表	１５１

附件4 商务要求响应及偏离表	１５２

附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函	１５３

附件6 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函	１５４

附件7 法人授权书	１５５

附件8 投标函	１５６

附件9 中小企业声明函	１５７

附件10 残疾人福利性单位声明函	１５８

附件11 实质性要求响应及偏离表	１５９

附件12 项目实施方案	１６１

附件13 质量保证及售后服务承诺	１６２

附件14 业绩一览表	１６３

- 第一章  投标邀请

项目概况

言里小学（暂名）新建工程智能化 （项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006） 招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年5月28日13：00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006

2、项目名称：言里小学（暂名）新建工程智能化

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币6540000.00元

5、采购需求概况：本项目采购内容为常熟市人民政府莫城街道办事处所需的言里小学（暂名）新建工程智能化设备。主要包括周界报警系统、出入口联网抓拍系统、视频监控系统、报警系统、门禁系统、车辆管理系统、翼闸系统、电子巡更系统、公共广播系统、机房系统、扩声系统、校园盾牌、网络设备、综合布线系统、报告厅等的供货、运输、安装调试等。

6、合同履行期限：自合同签订合同之日起至2026年1月31日至完成供货、安装调试并通过验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）；

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2025年4月30日至2025年5月12日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年5月28日13：00

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

8、本次招标不收取投标保证金。

9、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市人民政府莫城街道办事处

地址：常熟市商城中路1号

联系人：范伟强

联系方式： 0512-52751437

2、采购代理机构信息

名称：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

地址：常熟市三环东路8号国际装饰城1幢A4011

联系人：张健、陆文琴

联系方式：0512-52907888

3、项目联系方式

项目联系人：范伟强（采购人）、张健（代理机构）

电话：0512-52751437、0512-52907888

- 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为“常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司”。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费。

4.3本项目中标服务费由中标人支付，服务费金额为人民币肆万玖仟玖佰元整，在发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

单  位：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

开户行：中国建设银行常熟城东支行

账  号：32201986138050049735

财务电话：0512-52820076

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表（如有）、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表（如有）中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表（如有）

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术（或商务）要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、详细配置情况及其他

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供设备的详细配置情况进行说明。

7.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供相关设备检测报告证明材料。

8、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

8.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

8.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

8.4投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2评委会根据排列情况将推荐本项目的中标候选人，并根据采购人委托直接确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的；

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

1.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为该标段中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 言里小学（暂名）新建工程智能化  项目（项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币         元（大写         ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1合同签订后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

5.2乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付验收总价的40%。

5.3验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的20%。

5.4验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，甲方向乙方支付余款。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）在签订合同时如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

（3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、银行承兑汇票等。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：莫城街道南三环路以北、规划马泾路以东、规划宝和路以南、莫门塘以西（言里小学） 。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修     年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后     小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过     小时的，甲方有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任（本条提示：本条标有下划线的空格处，在实际采购活动中必须由采购方予以明确具体内容，不能以空白状态出现在公示的采购文件内）

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 5% 的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 0.5 ％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 7 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到 3人次 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到 3人次 的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

16.1本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致，并签订书面补充合同的形式变更合同，所有补充合同的采购金额原则上不得超过原合同价的10%且不得违背招标文件确定的事项，否则，甲方有权对乙方变更部分不予认可。乙方未经甲方同意不得擅自变更合同供货内容，否则，甲方有权对乙方变更供货部分不予认可。

16.2补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条 合同的终止

18.1本合同因下列原因而终止：

18.1.1本合同正常履行完毕；

18.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

18.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

18.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

18.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十一条 争议解决方式

21.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

21.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条 通知与送达

22.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

22.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

22.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

22.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

22.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条 合同生效及其他

23.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

23.2本合同一式五份，采购人两份、中标人、代理机构、交易中心各执一份，以简体中文书写。

23.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：           法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                        年     月     日

- 第四章  采购需求

项目名称：言里小学（暂名）新建工程智能化

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006

采 购 人：常熟市人民政府莫城街道办事处

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人应对项目现场进行咨询或踏勘，咨询或踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。咨询或踏勘联系人：范伟强，联系电话：0512- 52751437。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交付地点：莫城街道南三环路以北、规划马泾路以东、规划宝和路以南、莫门塘以西（言里小学）。

4、交付时间：自合同签订合同之日起至2026年1月31日至完成供货、安装调试并通过验收。

5、投标人负责的事项：

5.1投标人应负责所有货物的供货、运输、装卸及安装过程中所需的所有安装辅料，承担相关设备的保管责任。

5.2投标人应负责系统的开通以及试运行。

5.3安防系统需与常熟市公安局视频应用平台对接，并确保常熟市技术防范办公室验收通过。

5.4项目竣工时，投标人应免费提供完整的技术资料（包括系统软件源代码）、维护维修手册和配件清单，并负责系统相关操作人员的培训。

5.5负责安装过程中的相关施工费用，负责所有施工安全责任。

6、采购人负责的事项说明：

6.1采购人提供系统运行所需的接电资源（设备供电的接入由供应商负责）。

6.2采购人负责与系统建设过程中的外部协调工作。

6.3采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

7、付款方式：

7.1合同签订后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

7.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付验收总价的40%。

7.3验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的20%。

7.4验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，采购人向中标人支付余款。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）在签订合同时如中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、银行承兑汇票等。

不满足上述付款要求的作无效投标处理。

8、本项目采购预算价为￥6540000.00元整。投标人的投标总价不得超过本项目的采购预算价，否则将作无效投标处理。

9、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

二、货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6线张力式双防区控制器 | 套 | 8 |  |
| 2 | 6线张力式单防区控制器 | 套 | 4 |  |
| 3 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 套 | 47 |  |
| 4 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 套 | 210 |  |
| 5 | 转角用滑轮 | 只 | 324 |  |
| 6 | 不锈钢合金线 | 米 | 5500 |  |
| 7 | 不锈钢收紧器 | 只 | 120 |  |
| 8 | 警示牌 | 块 | 80 |  |
| 9 | 高压避雷器 | 个 | 20 |  |
| 10 | 接地桩 | 套 | 20 |  |
| 11 | 接地线 | 套 | 20 |  |
| 12 | 不锈钢弹簧 | 个 | 120 |  |
| 13 | 束线器 | 个 | 720 |  |
| 14 | 室外防水警号 | 只 | 20 |  |
| 15 | 主动红外光栅(6光束60米) | 对 | 11 |  |
| 16 | 支架 | 对 | 11 |  |
| 17 | 单防区地址模块 | 只 | 11 |  |
| 18 | 电源防水箱（含电源） | 个 | 12 |  |
| 19 | 报警管理主机（含键盘） | 套 | 1 |  |
| 20 | 报警管理多功能软件 | 套 | 1 |  |
| 21 | 电子地图 | 块 | 1 |  |
| 22 | 电子地图联动模块 | 块 | 1 |  |
| 23 | 视频联动模块 | 块 | 2 |  |
| 24 | 电源线 | 米 | 1000 |  |
| 25 | 信号线 | 米 | 1000 |  |
| 26 | 室外配管 | 米 | 400 |  |
| 二、出入口联网抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆联网抓拍系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人脸联网抓拍系统 | 套 | 1 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清（400万像素）红外网络高速智能球机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 400W室外超星光级低照度摄像机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 镜头 | 台 | 6 |  |
| 4 | 摄像机护罩 | 台 | 6 |  |
| 5 | 轻智能警戒机 | 台 | 20 |  |
| 6 | 200万红外枪式网络摄像机 | 台 | 78 |  |
| 7 | 400万红外半球型网络摄像机 | 台 | 216 |  |
| 8 | AI防拥挤摄像机 | 台 | 67 |  |
| 9 | 180度全景摄像机 | 台 | 12 |  |
| 10 | 400万红外火焰探测器 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电梯半球摄像机 | 台 | 2 |  |
| 12 | 楼层显示器 | 台 | 2 |  |
| 13 | 无线网桥 | 台 | 2 |  |
| 14 | 半球吊装支架 | 个 | 90 |  |
| 15 | 拾音器 | 台 | 5 |  |
| 16 | 摄像机安装支架 | 个 | 110 |  |
| 17 | 半球壁装支架 | 个 | 28 |  |
| 18 | 摄像机电源 | 台 | 408 |  |
| 19 | 避雷器 | 台 | 35 |  |
| 20 | 摄像机5米立杆 | 根 | 7 |  |
| 21 | 摄像机3.5米立杆 | 根 | 5 |  |
| 22 | 室外防水音柱2.5米立杆 | 根 | 4 |  |
| 23 | 室外围墙壁装支架1 | 根 | 22 |  |
| 24 | 室外围墙壁装支架2 | 根 | 9 |  |
| 25 | 挖坑、C20砼基础（含接地） | 套 | 16 |  |
| （二）机房设备 |  |  |  |  |
| 26 | 视频数据管理安全网关 | 台 | 1 |  |
| 27 | 网络硬盘录像机（32路接入，8盘位） | 台 | 19 |  |
| 28 | 数字录像机专用硬盘 | 块 | 90 |  |
| 29 | 监控平台（含监控授权、访客、AI模型管理） | 台 | 1 |  |
| 30 | 8路高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 31 | 43寸监视器 | 台 | 8 |  |
| 32 | 支架 | 副 | 8 |  |
| 33 | 操作台 | 套 | 3 |  |
| 34 | 时钟授时器 | 台 | 1 |  |
| 35 | 跳线 | 条 | 8 |  |
| （三）基础网络 |  |  |  |  |
| 36 | 48口千兆交换机 | 台 | 10 |  |
| 37 | 24口千兆交换机 | 台 | 9 |  |
| 38 | 16口工业级交换机 | 台 | 5 |  |
| 39 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 千兆光模块 | 块 | 48 |  |
| 41 | 室外弱电箱 | 个 | 5 |  |
| 42 | 室外弱电箱基础 | M³ | 0.96 |  |
| 43 | 接地极 | 处 | 5 |  |
| 44 | 接入网关 | 台 | 1 |  |
| 45 | 链路 | 系统 | 1 |  |
| 46 | 安防检测费 | 套 | 1 |  |
| 47 | 摄像机调试 | 台 | 405 |  |
| 四、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三鉴探测器 | 套 | 75 |  |
| 2 | 单防区模块 | 块 | 75 |  |
| 3 | 报警电源 | 只 | 3 |  |
| 4 | 报警键盘 | 台 | 1 |  |
| 5 | CK报警（CK报警探测器、紧急按钮、报警键盘、报警主机、一年服务费） | 套 | 1 |  |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |
| （一）门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁机 | 台 | 28 |  |
| 2 | 门禁电源 | 台 | 28 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 台 | 12 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 台 | 12 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 台 | 36 |  |
| 6 | 出门按钮 | 套 | 20 |  |
| 7 | 门锁电源 | 台 | 24 |  |
| 8 | IC卡 | 张 | 300 |  |
| 9 | 发卡器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 软件 | 套 | 1 |  |
| （二）门卫访客登记 |  |  |  |  |
| 11 | 访客登记机 | 台 | 1 |  |
| 六、车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | AI车牌识别机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 快速道闸(栅栏式) | 台 | 4 |  |
| 3 | 车检器 | 台 | 4 |  |
| 4 | 雷达 | 台 | 2 |  |
| 5 | 停车管理客户端 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源线 | 米 | 200 |  |
| 7 | 超五类非屏蔽网络线 （防水） | 米 | 200 |  |
| 8 | 道闸基础 | 套 | 2 |  |
| 9 | 道闸安全岛 | 套 | 1 |  |
| 七、翼闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯左边道 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双机芯中间道 | 台 | 2 |  |
| 3 | 单机芯右边道 | 台 | 1 |  |
| 4 | 人脸一体机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 人脸一体机支架 | 套 | 3 |  |
| 6 | 遥控器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 8口交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 200 |  |
| 9 | 控制信号线 | 米 | 200 |  |
| 10 | 电锁线 | 米 | 200 |  |
| 11 | 配管 | 米 | 200 |  |
| 八、电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 感应式巡查棒 | 台 | 2 |  |
| 2 | 管理软件单机版 | 套 | 1 |  |
| 3 | 通讯座 | 台 | 2 |  |
| 4 | 信息钮 | 个 | 50 |  |
| 5 | 标识牌 | 个 | 50 |  |
| 6 | 人员卡 | 台 | 6 |  |
| 九、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏） | 台 | 1 |  |
| 2 | IP网络广播软件包 | 套 | 1 |  |
| 3 | 16路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 4 | IP网络音箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 十二路调音台 | 台 | 1 |  |
| 6 | IP音频采集器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 寻呼话筒 | 只 | 1 |  |
| 8 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 台 | 1 |  |
| 9 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 10 | 经济型机柜式IP带功率终端350W | 台 | 1 |  |
| 11 | 经济型机柜式IP带功率终端240W | 台 | 2 |  |
| 12 | 经济型机柜式IP带功率终端120W | 台 | 4 |  |
| 13 | 经济型机柜式IP带功率终端60W | 台 | 2 |  |
| 14 | 远程分控移动端操作软件 | 套 | 1 |  |
| 15 | IP终端 | 台 | 1 |  |
| 16 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |
| 17 | 纯后级功放1000W | 台 | 1 |  |
| 18 | 无线话筒 | 台 | 1 |  |
| 19 | 天线放大器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 对数指向性天线 | 对 | 1 |  |
| 21 | 天花喇叭3W | 只 | 6 |  |
| 22 | 壁挂音箱6W（定压） | 只 | 68 |  |
| 23 | IP网络音箱(带头戴耳麦) | 只 | 47 |  |
| 24 | 喇叭开关 | 只 | 47 |  |
| 25 | 音柱30W | 只 | 16 |  |
| 26 | 大功率室外防水音柱60W | 只 | 7 |  |
| 27 | 室外草坪音响 | 只 | 17 |  |
| 28 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 29 | 千兆光模块 | 块 | 6 |  |
| 30 | 应急广播接入费 | 套 | 1 |  |
| 31 | 调试 | 套 | 1 |  |
| 十、机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 平方 | 91 |  |
| 2 | 优质铅酸蓄电池12V 120AH | 个 | 96 |  |
| 3 | 蓄电池屏（柜） | 台 | 3 |  |
| 4 | UPS输入箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | UPS输出箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 前端供电箱 | 台 | 8 |  |
| 7 | 防雷电源 | 台 | 34 |  |
| 8 | 接地装置 | 套 | 1 |  |
| 9 | 动力环境监控主机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 短信告警器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 设备接入软件模块 | 套 | 2 |  |
| 12 | 烟雾传感器 | 台 | 2 |  |
| 13 | 水浸传感器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 温湿度传感器 | 台 | 3 |  |
| 十一、扩声系统 |  |  |  |  |
| （一）A区1#楼4F中会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 只 | 4 |  |
| 9 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 12 | 会议话筒2 | 台 | 7 |  |
| 13 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 15 | 音频隔离器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 8口交换机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 18 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| 19 | 专业机柜 | 台 | 1 |  |
| 20 | 多媒体信息地插 | 只 | 2 |  |
| 21 | HDMI | 根 | 2 |  |
| 22 | 音箱线 | 米 | 100 |  |
| 23 | 信号线 | 米 | 160 |  |
| 24 | 4芯光纤 | 米 | 100 |  |
| 25 | 配管 | 米 | 100 |  |
| （二）A区1#楼4F大会议室 |  |  |  |  |
| 26 | 视频会议终端 | 台 | 1 |  |
| 27 | 专业音箱1 | 只 | 2 |  |
| 28 | 专业音箱2 | 只 | 4 |  |
| 29 | 专业功放1 | 台 | 1 |  |
| 30 | 专业功放2 | 台 | 2 |  |
| 31 | 支架1 | 只 | 2 |  |
| 32 | 支架2 | 只 | 4 |  |
| 33 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 34 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 35 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 36 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
| 37 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 38 | 话筒天线 | 套 | 1 |  |
| 39 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 41 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 42 | 会议话筒2 | 台 | 7 |  |
| 43 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 44 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 45 | 音频隔离器 | 台 | 1 |  |
| 46 | 8口交换机 | 台 | 1 |  |
| 47 | 音频连接线 | 条 | 16 |  |
| 48 | 音频连接线 | 条 | 1 |  |
| 49 | 专业机柜 | 台 | 1 |  |
| 50 | 多媒体信息地插 | 只 | 2 |  |
| 51 | HDMI | 根 | 2 |  |
| 52 | 音箱线 | 米 | 200 |  |
| 53 | 信号线 | 米 | 450 |  |
| 54 | 4芯光纤 | 米 | 100 |  |
| 55 | 配管 | 米 | 150 |  |
| （三）A区1#楼4F小会议室 |  |  |  |  |
| 56 | 专业音箱 | 台 | 2 |  |
| 57 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 58 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 59 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 60 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 61 | 音箱支架 | 个 | 2 |  |
| 62 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 63 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 64 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 65 | 会议话筒2 | 台 | 5 |  |
| 66 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 67 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 68 | 8口交换机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 音频连接线 | 条 | 6 |  |
| 70 | 音频连接线 | 条 | 1 |  |
| 71 | 专业机柜 | 台 | 1 |  |
| 72 | 多媒体信息地插 | 只 | 1 |  |
| 73 | HDMI | 根 | 1 |  |
| 74 | 音箱线 | 米 | 50 |  |
| 75 | 信号线 | 米 | 100 |  |
| 76 | 配管 | 米 | 50 |  |
| （四）4#楼3F风雨操场 |  |  |  |  |
| 77 | 专业音箱 | 只 | 8 |  |
| 78 | 专业功放 | 台 | 4 |  |
| 79 | 支架 | 只 | 8 |  |
| 80 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 81 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 82 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 83 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
| 84 | 无线话筒 | 台 | 2 |  |
| 85 | 天线分配器 | 对 | 1 |  |
| 86 | 话筒天线 | 台 | 1 |  |
| 87 | 专业机柜 | 台 | 1 |  |
| 88 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 89 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| 90 | 音箱线 | 米 | 100 |  |
| 91 | 配管 | 米 | 100 |  |
| （五）3#楼2F羽毛球馆 |  |  |  |  |
| 92 | 专业音箱 | 只 | 8 |  |
| 93 | 专业功放 | 台 | 4 |  |
| 94 | 支架 | 只 | 8 |  |
| 95 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 96 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 97 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 98 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
| 99 | 无线话筒 | 台 | 2 |  |
| 100 | 天线分配器 | 对 | 1 |  |
| 101 | 话筒天线 | 台 | 1 |  |
| 102 | 专业机柜 | 台 | 1 |  |
| 103 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 104 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| 105 | 音箱线 | 米 | 100 |  |
| 106 | 配管 | 米 | 100 |  |
| （六）3#楼1F音乐教室、3F舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 107 | 专业音箱 | 台 | 10 |  |
| 108 | 专业功放 | 台 | 5 |  |
| 109 | 调音台 | 台 | 5 |  |
| 110 | 电源管理器 | 台 | 5 |  |
| 111 | 无线话筒 | 套 | 5 |  |
| 112 | 音箱支架 | 个 | 10 |  |
| 113 | 网络机柜 | 台 | 5 |  |
| 114 | 音箱线 | 米 | 250 |  |
| 115 | 信号线 | 米 | 250 |  |
| 116 | 配管 | 米 | 200 |  |
| （七）2F教研活动区 |  |  |  |  |
| 117 | HDMI1 | 根 | 1 |  |
| 118 | HDMI2 | 根 | 1 |  |
| 十二、校园盾牌 |  |  |  |  |
| 1 | 万物检测摄像机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 徘徊检测智能球机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 车卡摄像机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 车辆终端盒 | 台 | 1 |  |
| 5 | 人卡摄像机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 人脸智能分析管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 10T硬盘 | 块 | 3 |  |
| 8 | 智能行为分析管理器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 报警柱 | 台 | 1 |  |
| 10 | 报警盒 | 台 | 1 |  |
| 11 | 接警主机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 半自动升降柱 | 根 | 9 |  |
| 13 | 混凝土基础 | m³ | 4.5 |  |
| 十三、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 行为管理 | 台 | 1 |  |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 48口千兆交换机 | 台 | 14 |  |
| 4 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 16口千兆交换机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 千兆光模块 | 块 | 70 |  |
| 7 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 接入授权 | 个 | 110 |  |
| 9 | 面板式AP | 台 | 29 |  |
| 10 | 吸顶无线AP | 台 | 72 |  |
| 11 | 高密无线AP | 台 | 3 |  |
| 12 | 室外AP | 台 | 7 |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 台 | 7 |  |
| 14 | 8口POE交换机 | 台 | 9 |  |
| 15 | 16路光端机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 程控交换机(8进48出) | 台 | 1 |  |
| 十四、综合布线系统 |  |  |  |  |
| （一）网络 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 个 | 122 |  |
| 2 | 双口面板 | 个 | 58 |  |
| 3 | 四位地插 | 个 | 94 |  |
| 4 | 六类模块 | 个 | 506 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 47000 |  |
| 6 | 25对大对数电缆 | 米 | 1580 |  |
| 7 | 镀锌桥架1 | m | 120 |  |
| 8 | 镀锌桥架2 | m | 120 |  |
| 9 | PVC25管 | m | 9000 |  |
| 10 | 六类网络跳线2m | 条 | 815 |  |
| 11 | 六类网络跳线3m | 条 | 500 |  |
| 12 | 24口六类配线架+六类信息模块 | 个 | 42 |  |
| 13 | 1U封闭滑槽式理线架 | 个 | 75 |  |
| 14 | 电话跳线架 | 个 | 9 |  |
| 15 | 单模双芯光纤跳线 | 根 | 64 |  |
| 16 | 24口光纤终端盒 | 台 | 7 |  |
| 17 | 12口光纤终端盒 | 台 | 8 |  |
| 18 | 4口光纤终端盒 | 台 | 2 |  |
| 19 | 12芯单模光纤 | m | 2800 |  |
| 20 | 光纤熔接 | 点 | 256 |  |
| 21 | 网络机柜1 | 台 | 7 |  |
| 22 | 网络机柜2 | 台 | 2 |  |
| 23 | 服务器机柜 | 台 | 1 |  |
| （二）视频监控系统 |  |  |  |  |
| 24 | 五方通话线缆 | 米 | 800 |  |
| 25 | 超五类非屏蔽网络线 | 米 | 22000 |  |
| 26 | 超五类非屏蔽网络线 （防水） | 米 | 4500 |  |
| 27 | 配线 | 米 | 26500 |  |
| 28 | 12芯单模光纤 | 米 | 2200 |  |
| 29 | 4芯单模光纤 | 米 | 500 |  |
| 30 | UPS电源线1 | 米 | 500 |  |
| 31 | UPS电源线2 | 米 | 3000 |  |
| 32 | 配管1 | 米 | 3800 |  |
| 33 | 配管2 | 米 | 800 |  |
| 34 | 配管3 | 米 | 50 |  |
| 35 | 12口光纤终端盒 | 台 | 9 |  |
| 36 | 24口光纤终端盒 | 台 | 5 |  |
| 37 | 光纤收发器 | 台 | 6 |  |
| 38 | 1U封闭滑槽式理线架 | 个 | 18 |  |
| 39 | 网络机柜1 | 台 | 3 |  |
| 40 | 网络墙柜 | 台 | 2 |  |
| 41 | 光纤熔接 | 点 | 256 |  |
| 42 | 光纤跳线 | 条 | 40 |  |
| （三）报警系统 |  |  |  |  |
| 43 | 配线 | 米 | 2800 |  |
| 44 | 配管 | 米 | 900 |  |
| （四）门禁系统 |  |  |  |  |
| 45 | 超五类网络线 | 米 | 1500 |  |
| 46 | 电源线 | 米 | 300 |  |
| 47 | 出门按钮线 | 米 | 2000 |  |
| 48 | 配管 | 米 | 500 |  |
| （五）公共广播系统 |  |  |  |  |
| 49 | 超五类网络线 | 米 | 3500 |  |
| 50 | 配线1 | 米 | 2000 |  |
| 51 | 配线2 | 米 | 1800 |  |
| 52 | 配管1 | 米 | 1100 |  |
| 53 | 配管2 | 米 | 300 |  |
| （六）信息发布系统 |  |  |  |  |
| 54 | 智能中心 | 台 | 1 |  |
| 55 | 电源线1 | 米 | 110 |  |
| 56 | 电源线2 | 米 | 275 |  |
| 57 | 电源线3 | 米 | 60 |  |
| 58 | 电源线4 | 米 | 55 |  |
| 59 | 电源线5 | 米 | 40 |  |
| 60 | 信号线(室外网线) | 米 | 550 |  |
| 61 | 信号线 | m | 2000 |  |
| 62 | 配管1 | 米 | 100 |  |
| 63 | 配管2 | 米 | 460 |  |
| （七）报告厅音箱 |  |  |  |  |
| 64 | HDMI | 根 | 2 |  |
| 65 | 音箱线 | 米 | 800 |  |
| 66 | PVC管 | 米 | 800 |  |
| 十五、报告厅 |  |  |  |  |
| （一）报告厅舞台机械 |  |  |  |  |
| A、面光吊杆 |  |  |  |  |
| 1 | 吊杆提升机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 转角滑轮 | 套 | 1 |  |
| 3 | 吊顶滑轮 | 套 | 1 |  |
| 4 | 梯形灯杆 | 道 | 1 |  |
| 5 | 防冲顶限位 | 套 | 1 |  |
| 6 | 收线筐 | 只 | 1 |  |
| 7 | 吊杆卡件 | 套 | 5 |  |
| 8 | 水平调节器 | 套 | 5 |  |
| B、灯光吊杆 |  |  |  |  |
| 9 | 吊杆提升机 | 台 | 4 |  |
| 10 | 转角滑轮 | 套 | 4 |  |
| 11 | 吊顶滑轮 | 套 | 4 |  |
| 12 | 梯形灯杆 | 道 | 4 |  |
| 13 | 防冲顶限位 | 套 | 4 |  |
| 14 | 收线筐 | 只 | 4 |  |
| 15 | 吊杆卡件 | 套 | 20 |  |
| 16 | 水平调节器 | 套 | 20 |  |
| C、景幕吊杆 |  |  |  |  |
| 17 | 单层景杆 | 道 | 3 |  |
| 18 | 吊杆卡件 | 套 | 15 |  |
| D、幕布机械 |  |  |  |  |
| 19 | 大幕机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 二幕机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 幕布轨道 | 道 | 2 |  |
| 22 | 幕布挂钩 | 只 | 80 |  |
| 23 | 传动滑轮 | 套 | 2 |  |
| 24 | 幕布跑车 | 套 | 2 |  |
| 25 | 幕布限位 | 套 | 2 |  |
| 26 | 控制系统 | 台 | 1 |  |
| 27 | 电机线 | 米 | 600 |  |
| 28 | 信号线 | 米 | 600 |  |
| 29 | 钢丝绳 | 米 | 2000 |  |
| E、钢结构 |  |  |  |  |
| 30 | 栅顶，面光钢结构 | t | 4.2 |  |
| F、幕布部分 |  |  |  |  |
| 31 | 面檐幕 | ㎡ | 72 |  |
| 32 | 面檐幕衬 | ㎡ | 24 |  |
| 33 | 内沿幕 | ㎡ | 108 |  |
| 34 | 内沿幕衬 | ㎡ | 36 |  |
| 35 | 内侧幕 | ㎡ | 126 |  |
| 36 | 内侧幕衬 | ㎡ | 42 |  |
| 37 | 大幕 | ㎡ | 399 |  |
| 38 | 大幕衬 | ㎡ | 133 |  |
| 39 | 二幕 | ㎡ | 399 |  |
| （二）舞台灯光 |  |  |  |  |
| 一顶灯 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 台 | 7 |  |
| 2 | 影视灯 | 台 | 6 |  |
| 二顶灯 |  |  |  |  |
| 3 | 固定染色灯 | 台 | 10 |  |
| 4 | 摇头灯 | 台 | 4 |  |
| 三顶灯 |  |  |  |  |
| 5 | 固定染色灯 | 台 | 7 |  |
| 6 | 影视灯 | 台 | 6 |  |
| 四顶灯 |  |  |  |  |
| 7 | 固定染色灯 | 台 | 12 |  |
| 8 | 摇头灯 | 台 | 6 |  |
| 面光 |  |  |  |  |
| 9 | 影视灯 | 台 | 16 |  |
| 10 | 控台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 直通箱 | 台 | 1 |  |
| 12 | 信号放大器 | 台 | 2 |  |
| 13 | 控制器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配件1 | 个 | 110 |  |
| 15 | 配件2 | 个 | 28 |  |
| 16 | 配件3 | 条 | 125 |  |
| 17 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
| 18 | 信号线 | 米 | 2000 |  |
| 19 | 电源线 | 米 | 2000 |  |
| （三）报告厅音箱 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 只 | 8 |  |
| 2 | 线阵音箱 | 只 | 2 |  |
| 3 | HC支架 | 只 | 2 |  |
| 4 | HC支架 | 只 | 2 |  |
| 5 | 专业音箱1 | 只 | 4 |  |
| 6 | 专业音箱2 | 只 | 2 |  |
| 7 | 专业音箱3 | 只 | 2 |  |
| 8 | 专业音箱4 | 只 | 2 |  |
| 9 | 专业功放1 | 台 | 5 |  |
| 10 | 专业功放2 | 台 | 2 |  |
| 11 | 专业功放3 | 台 | 2 |  |
| 12 | 专业功放4 | 台 | 1 |  |
| 13 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电源管理器1 | 台 | 4 |  |
| 17 | 电源管理器2 | 台 | 1 |  |
| 18 | 无线话筒1 | 套 | 2 |  |
| 19 | 无线话筒2 | 套 | 2 |  |
| 20 | 话筒天线 | 对 | 1 |  |
| 21 | 天线分配器 | 台 | 1 |  |
| 22 | 有源音箱 | 台 | 1 |  |
| 23 | HC支架 | 只 | 4 |  |
| 24 | 多媒体信息地插 | 只 | 4 |  |
| 25 | 会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 26 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 27 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 28 | 会议话筒2 | 台 | 5 |  |
| 29 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 30 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 31 | 录播主机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 摄像机 | 台 | 3 |  |
| 33 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
| 34 | HDMI | 根 | 2 |  |
| 35 | 音箱线 | 米 | 800 |  |
| 36 | PVC管 | 米 | 800 |  |

备注：（1）项目配置清单中的有关线材、管件、辅材等数量均为预估量，投标人在投标时应充分考虑现场实际情况并确保满足现场实际需要，一旦中标，中标总价均不予调整。

（2）本项目核心产品为项目配置清单“三、视频监控系统”中“序号为29：“监控平台（含监控授权、访客、AI模型管理）”和序号为39：“核心交换机”，投标文件中需提供品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

（3）本项目节能产品为项目配置清单“三、视频监控系统”中序号为31：“43寸监视器”。

三、技术性能参数要求：

一、周界报警系统

1、6线张力式双防区控制器

1.1、张力电子围栏控制器在警戒状态下连续工作不低于7天的情况下应不产生误报警或漏报警；张力电子围栏控制器 符合GB/17626.11-2008中的三个规定电压暂降或者短时中断应不产生误报警和漏报警；输入电压：AC24V或DC24V，消耗电流：135mA，报警输出：12V；输出端口：2路总线+开关信号输出，防区线制：4线（可扩展到8线）；主机防区：单/双可选：工作温度：-10℃~45℃；使用湿度：40℃≤95%。

2、6线张力式单防区控制器

2.1、输入电压：AC24V或DC24V，消耗电流：135mA，报警输出：12V；输出端口：2路总线+开关信号输出，防区线制：4线（可扩展到8线）；主机防区：单/双可选；工作温度：-10℃~45℃；使用湿度：40℃≤95%。

3、张力终端受力杆（6线含全套配件）:铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。

4、张力式过线杆(6线含全套配件）:铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。

5、转角用滑轮:不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面。

6、不锈钢合金线:优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈。

7、不锈钢收紧器:不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转。

8、警示牌:PVC材料，220×120双面，字夜光型。

9、高压避雷器:氧化锌、复合材料。

10、接地桩:1.5米镀锌角铁。

11、接地线:6平方铜导线。

12、不锈钢弹簧:优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施。

13、束线器:铝合金材质。

14、室外防水警号:额定电压/VDC：12，额定电流：120mA。

15、主动红外光栅(6光束60米):6光束，探测距离60米，四段变频。

16、支架:主动红外光栅支架。

17、单防区地址模块

17.1、额定输入电压 12VDC±3V；额定消耗电流 ≤50mA；使用工作温度 -10℃～+45℃；使用工作湿度 40℃≤95%；与主机信号传输距离 3～5Km。

18、电源防水箱（含电源）：不锈钢材质250*300*160。

19、报警管理主机（含键盘）

19.1、主机具有不少于4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计；不少于8个完全独立分区，可带8个分体键盘；具有不少于250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）；不用任何中继或放大器，用线可达到不少于8公里两边布线可达到不少于18公里；全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除。

19.2、自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编；额定输入电压：185-245VAC、50HZ、15VA；额定消耗电流：静态不大于200mA，报警不大于400mA；使用工作温度：-10℃~+45℃；使用环境湿度：40℃≤95%；总线输入端口：不少于4路总线+2路485自检总线；无线接收频率：不小于315MHz。

20、报警管理多功能软件

20.1、软件可以对前端报警主机进行集中管理，软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理；理软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置；用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象；多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。

20.2、应能对报警事件、故障事件和状态事件产生视觉和/或听觉指示，视觉指示应能持续指示，直至该事件已处理；报警信息应至少包括日期、时间、关联对象（如有） 、报警类型、防区和位置等信息；信息应能弹出事件和/或图形窗口。

21、电子地图：1平方铝合金边框、LED指示灯。

22、电子地图联动模块：32路联动模块是一块多功能的驱动模块，可以作为串口模块与电脑连接，也可作为打印机输出模块接微型打印机，也可输出12v电压信号直接联动电子地图。

23、视频联动模块：16路联动信号输出模块，支持输出16路开关信号，联动硬盘录像机、电子地图等各种开关信号设备。

24、电源线：电源线RVV2*1.0。

25、信号线：信号线RVVP2*1.0。

26、室外配管：室外PE25管。

二、出入口联网抓拍系统

1、车辆联网抓拍系统：由符合常熟市技术防范办公室产品要求的运营商负责安装，抓拍图片及视频接入市安防运维平台。

2、人脸联网抓拍系统：由符合常熟市技术防范办公室产品要求的运营商负责安装，抓拍图片及视频接入市安防运维平台。

三、视频监控系统

（一）前端设备

1、室内高清（400万像素）红外网络高速智能球机

1.1、视频分辨率与帧率不小于2688×1520、25帧/秒，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，

最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能，调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态。

1.2、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆；smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

▲1.3、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，2个SD卡卡槽。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

1.4、可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；红外补光灯开启，可识别距设备200m处的人体轮廓，开启白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；支持在-30°C~65 °C范围内正常工作。

2、400W室外超星光级低照度摄像机

2.1、支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB，采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；支持智能资源模式：人脸抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换；人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。

2.2、Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图。

2.3、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持三码流技术，支持同时20路取流。

3、镜头：3.8-16mm|800万|1/1.8"|F1.4|CS接口|红外。

4、摄像机护罩：室外护罩/标配/风扇/DC12V/防暴IK10/白喷塑/IP67。

5、轻智能警戒机

5.1、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。

5.2、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出；支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m，符合IP66防尘防水；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB；补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m，防补光过曝：支持；最大图像尺寸：2688 × 1520，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264。

5.3、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB；音频：1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A）。

6、200万红外枪式网络摄像机

6.1、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景；支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；1/2.7" Progressive Scan CMOS，彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。

7、400万红外半球型网络摄像机

7.1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux，调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°。

7.2、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB，音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡，报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。电源输出：DC12 V，100 mA电源输出。

8、AI防拥挤摄像机

8.1、智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警；报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）；支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用。

8.2、支持1.5 TOPS算力、60 MB系统内存、400 MB智能内存、2 GB eMMC存储资源共享

支持AI开放平台（AIOP），支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传；设备出厂支持拥挤检测智能APP（默认开启）、周界防范，支持动态加载智能APP，可同时启用1个智能APP，并可查看设备应用资源基本信息，如系统内存、智能内存、FLASH等；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m，支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警。

8.3、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云，ISUP协议接入。支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出。

9、180度全景摄像机

9.1、最高分辨率可达800万像素；水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°；最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；红外距离不小于30米，水平中心分辨力不小于1100TVL；支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

▲9.2、支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps，原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

10、400万红外火焰探测器

10.1、内置1.5TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警。

10.2、内置双波段红外热释电传感器。内置1个扬声器、1个麦克风、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯。

10.3、探测器应能在额定电源电压的-15%-+10%范围内正常工作；宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE，不使用适配器的情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作。

10.4、语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。相机分辨力不小于1400线，分辨率为2688 x 1520。

▲10.5、可在10s内探测到距离样机50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警，样机可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，样机可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

10.6、可在预览画面中实时叠加火焰的双波段红外数据并报警；可在IE浏览器上设置4个检测区域、4个屏蔽区域，支持5级灵敏度调节，1~1800秒时间阈值配置，4张背景底图配置、布防时间配置，当设定的侦测区域内有占道事件发生时，该区域内边框将变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮；经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火。

11、电梯半球摄像机

11.1、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测；遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm；最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾，支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线，支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息。

11.2、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m，IK08防暴等级，支持PoE供电；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB，音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线；RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入。

12、楼层显示器

12.1、采用工业级微控制器linux操作系统，可接入720P、1080P各厂家网络摄像机，支持RS485、网络输入叠加信息，独有的网口设计。支持ONvif协议接入，支持海康、大华、星网锐捷等私有协议接入，同时支持不少于2路不同接口电源输出。

12.2、采用32位工业级微控制器，内置加速度传感器、高灵敏度基站检测、两组红外检测，使用RS485方式通讯，支持传感器自检、楼层自动纠错等功能。

13、无线网桥：传输距离不少于5公里；不小于5GHz 11AC 867Mbps；不小于IP65防水防尘等级；支持被动PoE不少于50米网线供电；支持AP，客户端，无线WAN工作模式。

14、半球吊装支架：铝合金、吊装。

15、拾音器

15.1、支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量，支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源；麦克风：高灵敏度全指向驻极体麦，动态范围：0dB~90 dB，最大承受音压：120 dBSPL；拾音范围：0m~5，灵敏度：-32dB，输出信号幅度：2.5Vpp，信噪比：90dB；频率响应：20Hz~20kHz，音频传输距离：≥500m。接口类型：LINE OUT，输出阻抗：600Ω，电源电压：DC12V。

16、摄像机安装支架：枪机支架，铝合金、壁装。

17、半球壁装支架：半球支架，铝合金、壁装。

18、摄像机电源

18.1、输入规格：AC170V~240V，50/60Hz，0.7A；输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A；负载调整率：±5%；纹波/噪声：120mVp-p；输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度10%~85%（无凝结）。

19、避雷器

19.1  SPD端口：不少于两端口；额定电压：≤Un220V AC；最大持续运行电压：≤Uc 320VAC；保护水平：≥Up（8/20μs）1.2kV；额定负载电流：≤IL10A；标称放电电流：≤In（8/20μs）5kA；最大放电电流：≤Imax（8/20μs）10kA；最大持续运行电压：≤Uc8V；传输特性：≥100Mbps；工作环境温度：≥-200/85℃。

20、摄像机5米立杆：立杆高度≥5米，材质：热镀锌钢管，厚度≥1.5mm。

21、摄像机3.5米立杆：立杆高度≥3.5米，材质：热镀锌钢管，厚度≥1.5mm。

22、室外防水音柱2.5米立杆：立杆高度≥2.5米，材质：热镀锌钢管，厚度≥1.5mm。

23、室外围墙壁装支架1：室外，80公分壁装支架，铝合金。

24、室外围墙壁装支架2：室外，2米壁装支架，铝合金。

25、挖坑、C20砼基础（含接地）：挖坑、C20砼基础500*500*500mm，含地笼，1米接地扁铁。

（二）机房设备

26、视频数据管理安全网关

26.1、1U标准机箱，1T数据盘，4个千兆电口，网络层吞吐量≥200M，IPC准入数量≥30路，配置4个视频数据安全客户端；支持以网桥模式部署，支持以网关模式部署，支持旁路模式部署；支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理；支持 SSH 命令行管理方式，支持Console管理；支持应用层网关，FTP，SIP（GB28181），RTSP，H.323等；支持对资产档案化管理,支持对资产属性、基本信息、应用信息录入、保存、查询；支持根据准入策略不准许接入类型的私接终端状态检测，并支持查询；可以根据IP地址、终端类型定制准入策略，并分配到不同的分组。

▲26.2、可以对通过准入策略检查的终端，根据终端的IP地址、MAC地址、品牌、型号、序列号等信息对终端进行注册。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

▲26.3、支持识别前段设备弱口令，支持对传输流量中的视频流添加透明水印、二维码水印。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

▲26.4、支持运用二维码水印、文字水印等多种技术对电脑终端显示的视频图像拍屏操作进行防护，实现拍屏追踪；文字水印和二维码中包含当前登陆用户名、终端IP地址、终端MAC地址和系统时间，水印透明度和大小可灵活配置，当视频画面关闭或最小化时，水印自动消失。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

27、网络硬盘录像机（32路接入，8盘位）

27.1、存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘，视频接口：2×HDMI，2×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出，串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0；输入带宽：256Mbps，输出带宽：160Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持12×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。

28、数字录像机专用硬盘:10T监控专用硬盘。

29、监控平台（含监控授权、访客、AI模型管理）

▲29.1、设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

▲29.2、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像，支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

29.3、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求；支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展；监控点最大管理容量为1000路。

29.4、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作；通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。

29.5、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表；支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。

29.6、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询；支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。

30、8路高清解码器

30.1、支持4路3200W、或4路2400W、或8路1200W、或16路800W、或20路600W、或32路400W、或64路200W、或128路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示；支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。

▲30.2、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙；支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

30.3、设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示；每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层；支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。

30.4、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps；显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。

31、43寸监视器

31.1、HDMI、VGA等接口，支持软件展频技术可降低 EMI 辐射，支持VESA壁挂；显示尺寸：43 inch，物理分辨率：1920 × 1080，背光源类型：D-LED，亮度：300 cd/㎡；可视角：178° (H) / 178° (V)，对比度：4000 : 1，响应时间：6.5 (Typ) ms；刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz；音视频输入接口：VGA × 1,  HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1；数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级)；电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max；功耗：≤ 80 W。

32、支架：壁挂支架，颜色：黑色，材质：SPCC高强度钢（主体）。

33、操作台：900*750*600mm/联。

34、时钟授时器：根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时；守时能力：精度24小时＜28us；授时容量：单端口≥7000次/秒；高授时精度：＜5us。

35、跳线：数字高清线5m。

（三）基础网络

36、48口千兆交换机

36.1、48*10/100/1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口；交换容量672Gbps，包转发率144Mpps；支持最大堆叠台9台；链路聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合；支持802.3x流控及半双工背压流控；支持16k MAC 地址、支持黑洞MAC地址、支持设置端口MAC地址学习最大个数；支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。支持VLAN虚接口；支持免费ARP，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查），支持ARP限速；

36.2、支持DHCP Client，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3。支持ND，支持ND Snooping；支持IGMP Snooping，支持DHCP Snooping支持VLAN数据安全，防止VLAN数据泄漏支持VLAN TRUNK功能；支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制；支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品；支持802.1p优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段；支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像。

36.3、支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持Radius认证，支持HWTACACS，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD；支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持Guest VLAN，支持TRUNK端口认证，支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；支持XModem协议实现加载升级，支持FTP（File Transfer Protocol）加载升级，支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）加载升级；支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警；支持调试信息输出，支持Ping、Tracert，支持Telnet远程维护，支持NQA，支持802.1ag，支持802.3ah，支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)。

37、24口千兆交换机

37.1、24*10/100/1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口；交换容量672Gbps，包转发率126Mpps；支持最大堆叠台9台；链路聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合；支持802.3x流控及半双工背压流控；支持16k MAC 地址、支持黑洞MAC地址、支持设置端口MAC地址学习最大个数；支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN。支持VLAN虚接口；支持免费ARP，支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查），支持ARP限速；支持DHCP Client，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3。支持ND，支持ND Snooping。

37.2、支持IGMP Snooping，支持DHCP Snooping。支持VLAN数据安全，防止VLAN数据泄漏。支持VLAN TRUNK功能。

37.3、支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制；支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持BPDU Protection，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品；支持802.1p优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段；支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像；支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持Radius认证，支持HWTACACS，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD；支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证，支持Guest VLAN，支持TRUNK端口认证，支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；支持XModem协议实现加载升级，支持FTP（File Transfer Protocol）加载升级，支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）加载升级；支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警。

38、16口工业级交换机

38.1、16个10/100/1000BASE-T电口，4个100/1000BASE-X SFP端口；交换容量128Gbps，包转发率30Mpps；支持基于端口的VLAN；支持10240巨型帧；支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping；支持基本环网检测功能；支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制；支持黑洞MAC；支持端口镜像，支持web管理，支持IP配置，支持端口自环检测，支持端口隔离，支持VCT线缆检测，基于coap协议进行云简管理或者第三方物联网平台管理；无风扇散热能量回路设计，内置散热片、散热导胶等多重散热结构；工作温度 -40~80℃；湿度 5-95%；支持直流双路冗余供电，输入电压DC：24~48V（12~60VDC）。

39、核心交换机

39.1、硬件架构：主控槽位≥2个，业务槽位数≥3个，主控引擎自带业务端口，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；硬件性能：交换容量≥51Tbps，包转发率≥36000Mpps；单台配置：万兆光口≥4个，千兆光口≥24个，千兆电口≥32个，冗余风扇电源；支持出方向的ACL，满足访问权限严格控制的需求。

▲39.2、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，就可以在交换机上对所有上线的AP 进行管理与配置，支持硬件BFD，最小时间间隔为3ms，收敛时间小于10ms。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

▲39.3、支持基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论在何处登录获得任何IP地址，都拥有相同的访问权限。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

40、千兆光模块：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

41、室外弱电箱：不锈钢，尺寸：600mm*500mm*300mm（±5%）。

42、室外弱电箱基础：C20基础800mm*800mm*300mm（±5%）。

43、接地极1.5米L50*5角钢，-40*4镀锌扁铁接地母线。

44、接入网关

44.1、支持自主访问控制；支持端口隔离，路由遮断；支持地址映射、访问控制；支持报文重定向；支持安全运行测试，具备安全策略；支持安全功能检测和资源利用；支持HTTP加载升级；支持运行数据生成和可视化审阅；支持命令行接口（CLI）、Console口、远程SSH进行配置。

45、链路：链路费用,五年。

46、安防检测费：安防第三方检测费用。

47、摄像机调试：监控摄像机调试费用。

四、报警系统

1、三鉴探测器

1.1、报警输出常开/常闭可调，防拆功能；工作电压：DC9V～20V，消耗电流：≤80mA，工作温度：-20℃～+55℃；安装高度：2～3m，探测距离：12m，探测角度：84～110度；微波频率：10.525GHz，报警输出：常开/常闭可调。

2、单防区模块

2.1、额定输入电压 12VDC±3V；额定消耗电流 ≤50mA；使用工作温度 -10℃～+45℃；使用工作湿度 40℃≤95%；与主机信号传输距离 3～5km。

3、报警电源

3.1、AC220V输入，DC13.5V输出；输出电流：5A。

4、报警键盘

4.1、额定输入电压：12V DC±2V；额定消耗电流：静态65mA，报警90mA；使用工作温度：-10℃~45℃；相对湿度：40℃≤95%；防区数量：8路有线+8路无线；报警通讯方式：有线、无线传输；无线接收频率：315MHZ。

5、CK报警（CK报警探测器、紧急按钮、报警键盘、报警主机、一年服务费）

报警主机：

5.1、8个放拆防区,无需要增加模块就可以实现防区防拆；15个用户密码(包括1个系统主密码及1个副主码)；事件回读功能：255条事件记录，可实现掉电存储, 通过ALPHA PLUS II键盘查看；4路触发器输出, 16种不同事件驱动外部继电器输出, 防区可与继电器关联；可设置4个接收机号码， 2个接收号码可以设置网络接警中心,网络中心与电话中心实现互相备份/互相冗余。

5.2、键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示；报警键盘：每一个防区用数字LED表示。系统状态用状态LED灯显示；内置蜂鸣器提示系统状态。可编址。

5.3、CK报警探测器：探测范围:12米X17米；供电电源：9.0-15 VDC；典型15 mA，最大17 mA；交流波动：正常12 VDC 情况下峰峰值3V；抗射频干扰：20V/m 10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz；荧光过滤器：50 Hz / 60 Hz。

5.4、紧急按钮：10A@250VAC；金属外壳；输出：常闭，常开。

五、门禁系统

（一）门禁

1、人脸门禁机

1.1、显示屏：4.3英寸液晶屏；分辨率：480*272；摄像头：1/2.7″彩色CMOS，200万像素；最低照度：0.05LUX；主芯片：四核，1.3GHz；操作系统：Android；工作电压：DC12V；工作温度：-40℃～+70℃；支持手机、Iphone、IPAD等无线设备接入，实现云对讲、开锁。

2、门禁电源：输入电压：AC187~242V，50Hz，输出电压：DC12V，额定功率：48W。

3、单门磁力锁：工作电压：DC12V，工作电流：400mA，开门类型：断电开门，280KG静态直线拉力。

4、双门磁力锁：工作电压：DC12V，工作电流：800mA，开门类型：断电开门，280KG*2静态直线拉力。

5、磁力锁支架：开门方式：90度开门，适用280KG磁力锁。

6、出门按钮：常开，常闭出门按钮。

7、门锁电源：输入电压：AC187~242V，50Hz，输出电压：DC12V，额定功率：48W。

8、IC卡：IC门禁白卡。

9、发卡器：供电电源：DC5V（USB供电），通信方式：USB通信，通信波特率：9600/19200。

10、软件：信息管理、门禁管理、本地人脸管理、权限分配、信息发布等。

（二）门卫访客登记

11、访客登记机

11.1、操作系统：Android  11 ，屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率，硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1；通信方式：TCP/IP、 Wifi；设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码；测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。

11.2、记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条；访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约；已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记；未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程。

11.3、健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息；访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行。

六、车辆管理系统

1、AI车牌识别机

1.1、扫码付无人值守：支持微信/支付宝二维码扫码付费；不小于10英寸LCD广告屏,要求采用LCD液晶显示屏，要求可播放视频广告和图片广告、车辆照片、识别结果、收费金额、二维码、限行提示、物业信息等；要求不大于0.12秒连续高清车牌识别，运动目标检测，无需地感触发；微波车检技术；语音播报：过车时可直接播报车辆信息，收费信息等内容；LED补光灯：自动补光，自适应调节亮度，照射距离2-6米；具有车牌焦点曝光技术、运动目标检测技术、车牌畸变校准技术、专业车牌识别算法等，实现快速准确识别车辆，各种环境下识别率稳定在99%以上。

2、快速道闸(栅栏式)

2.1、高速抬杆（3米直杆），可分别调节抬落杆速度，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全；测阻反弹功能，一旦运行过程中受阻，闸杆将迅速升起，而非仅仅是遇阻反弹，反弹动作更灵敏；多种防砸方式可选；支持地感、红外、微波车检等多种方式的防砸；防撞功能：支持防撞脱杆装置，闸杆遇撞脱出；适应-10℃～+70℃温度范围，适应1-6米闸杆。

2.2、高速道闸主体控制部分，拆装简便，体积小巧方便运输；机器带阻尼功能，闸杆不会因为离合而出现快速弹起和快速落杆现象；无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）。

3、车检器：道闸车检器。

4、雷达：工作电压：7～18V，工作电流：≤200mA，输出接口：继电器，探测距离：≤9米，探测速度：100次/秒，探测区间：通过码盘设定，工作模式：连续工作，设备寿命：大于5年，抗干扰能力：TDD，FDD抗干扰模式。

5、停车管理客户端

5.1、用户类型：固定车牌，vip车牌，访客车牌等；显示设置：显示的内容包括“固定内容、剩余车位、收费金额、车牌、日期、时间/入场时间、星期、固定车有效期、限行、车类型、车主”；具备白名单控制道闸开启，黑名单禁止通行功能；系统支持特定号牌特殊管理功能：可以设置对政府类、军队类、司法类特征拍照的车执行类同领导级固定车的自由进出待遇。

5.2、支持上级领导车辆预约功能，预约后可直接进出；支持限行设置；支持优惠方案设置；提供多种报表；所有设备具有运行日志与故障分析；可以根据不同操作人员分配不同的权限；当异常车辆通过时，系统报警功能；系统有防重入重出功能；系统有报警提示功能,当遇到以下情况可以本地报警或异地传输报警，①识别到未授权车辆；②识别到须提醒的车辆；③非正常手段抬杆；④系统通讯故障；系统响应时间要求：从车辆身份信息确认至闸杆开启的响应时间小于2S。

6、电源线：电源线RVV3*2.5。

7、超五类非屏蔽网络线 （防水）

7.1超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料。

8、道闸基础：C20基础600*600*300，含PVC管、基础预埋件。

9、道闸安全岛：安全岛C20砼基础800*2500*300，含PVC管、基础预埋件等。

七、翼闸系统

1、单机芯左边道

1.1、主机应最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储；闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个；闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制。

1.2、设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。

1.3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能；闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人；闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。

2、双机芯中间道

2.1、主机最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储；支持IP冲突检测，.支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录；闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个；设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。

2.2、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）；设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

2.3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能；闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行；闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。

3、单机芯右边道

3.1、主机最多支持6.3万卡片管理和18万事件记录存储；支持IP冲突检测，.支持被4个管理中心同时接收，上传比对记录；闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于4个，RS485通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个；设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。

3.2、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁死，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下）。设备应具备红外功能，支持设置为宽松模式或警戒模式，可以根据以人员通行安全为主要目或以现场管控安全需求为主要目的不同需求进行选择。

3.3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能；闸机通道应支持防尾随功能、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行；闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。

4、人脸一体机

4.1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。

4.2、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；工作电压： DC12V~24V/2A；支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264。

4.3、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。

4.4、支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门。

4.5、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

5、人脸一体机支架：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上，可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。

6、遥控器：翼闸配套遥控器，开关翼闸。

7、8口交换机

7.1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；设备采用静音无风扇节能设计。

7.2、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

7.3、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

8、电源线：电源线RVV3*1.5。

9、控制信号线：信号线RVV4*0.5。

10、电锁线：电锁线RVV2*1.0。

11、配管：室外配管PE25。

八、电子巡更系统

1、感应式巡查棒

1.1、防强电击：能抵御超高电压警棍电击破坏；自动感应：无需按键，无需接触，自动探测读卡；无线传输：无线上传数据，每秒上传30条巡更记录；超低功耗：数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换；记录冲击：自动记录摔打情况；记录存储容量30719条记录；功耗待机电流0.06mA；电池寿命，一节CR123A电池，可连续使用一年以上（每日读卡200次）；读卡距离2～5cm。

2、管理软件单机版

2.1、智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班；自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配；自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能；联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询；自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据。

3、通讯座

3.1、通信方式USB接口；传输速率≥20条记录/秒；读卡类型EMID射频格式。

3.2、工作温度-10℃～45℃；工作湿度0～95℅。

3.3、指示不少于4个LED指示灯。

4、信息钮：读卡距离：≥4cm。

5、标识牌：规格：8.5cm*8.5cm（±5%）；标识信息钮位置，保护墙内信息钮。

6、人员卡：外表面有号码印刷，使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。

九、公共广播系统

1、IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏）

1.1、具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。

1.2、支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

1.3、具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。

1.4、配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。

1.5、设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。

1.6、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

1.7、内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。

1.8、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

2、IP网络广播软件包

2.1、支撑各音频终端的运行，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。

2.2、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

2.3、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

2.4、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

2.5、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

2.6、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

2.7、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

2.8、支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。

2.9、后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。

2.10、支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。

3、16路电源时序器

3.1、支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。

3.2、设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

3.3、有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

4、IP网络音箱

4.1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

4.2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

4.3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。

4.4、内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。

4.5、支持IPv6、IPv4网络协议。

5、十二路调音台

5.1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

5.2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

5.3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

5.4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

6、IP音频采集器

6.1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。

6.2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。

6.3、采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。

6.4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

7、寻呼话筒

7.1、换能方式：驻极体。

7.2、钟声提示：带钟声提示功能。

7.3、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）。

7.4、咪杆长度 ：390mm。

7.5、具备有灯环提示功能。

8、7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒

8.1、带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。

8.2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

8.3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

8.4、具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。

8.5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。

8.6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

8.7、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。

8.8、具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

9、网络机柜：42U（600*800*2000mm）±5%。

10、经济型机柜式IP带功率终端350W

10.1、带有LCD显示屏。

10.2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。

10.3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

10.4、支持高低音调节电位器控制。

10.5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

10.6、具有≥1路音频输出接口。

10.7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

10.8、集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。

10.9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

10.11、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

11、经济型机柜式IP带功率终端240W

11.1、带有LCD显示屏。

11.2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。

11.3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

11.4、支持高低音调节电位器控制。

11.5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

11.6、具有≥1路音频输出接口。

11.7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

11.8、集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。

11.9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

11.10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

11.11、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

12、经济型机柜式IP带功率终端120W

12.1、带有LCD显示屏。

12.2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。

12.3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

12.4、支持高低音调节电位器控制。

12.5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

12.6、具有≥1路音频输出接口。

12.7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

12.8、集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。

12.9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

12.10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

12.11、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

13、经济型机柜式IP带功率终端60W

13.1、带有LCD显示屏。

13.2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。

13.3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

13.4、支持高低音调节电位器控制。

13.5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

13.6、具有≥1路音频输出接口。

13.7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

13.8、集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。

13.9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

13.10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

13.11、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

14、远程分控移动端操作软件：移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。

15、IP终端

15.1、具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。

15.2、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。

15.3、具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

15.4、支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

16、前置放大器

16.1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。

16.2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。

16.3、紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。

16.4、MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。

16.5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

17、纯后级功放1000W

17.1、额定输出功率：≥1000W

17.2、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

17.3、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

17.4、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

17.5、功放电路，零交越失真。

17.6、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

17.7、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

17.8、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

18、无线话筒

18.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

18.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

18.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

18.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

18.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

18.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

18.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

19、天线放大器

19.1、工作频率等同或优于470-960M段内所有频率，增益：≥12dB。

19.2、阻抗：≤50Ω，端口形式： 连接BNC输入端。

20、对数指向性天线

20.1、宽频定向天线等同或优于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。

20.2、水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。

21、天花喇叭3W

21.1、额定功率（100V）：3W,6W；额定功率（70V）：1.5W,3W。

21.2、灵敏度≥89dB；频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz。

22、壁挂音箱6W（定压）

22.1、额定功率（100V）：6W；额定功率（70V）：3W。

22.2、灵敏度：92dB±3dB。

22.3、频率响应：130Hz-16KHz。

22.4、喇叭单元：6.5"；防护等级：IP5X。

23、IP网络音箱(带头戴耳麦)

23.1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

23.2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

23.3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。

23.4、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。

23.5、设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。

23.6、具有≥1路485接口，支持通过控制面板控制音量和优先级关系，查看终端当前执行的网络任务状态。

24、喇叭开关

24.1、内置等同或优于32位双核处理器。

24.2、内置接线端子与IP网络终端实时通讯接口。

24.3、支持外控设备功能：外置音源输入触摸式音量调节；网络任务触摸式音量调节；

24.4、外控设备通过蓝白排连接线连接。

25、音柱30W

25.1、额定功率：30W。

25.2、灵敏度≥89dB。

25.3、频率响应：130Hz-18KHz。

25.4、喇叭单元：4"×3,2.5"×1。

26、大功率室外防水音柱60W

26.1、额定功率(100V)：60W。

26.2、额定功率(70V)：30W。

26.3、灵敏度≥91dB。

26.4、频率响应：110Hz-15KHz。

26.5、防护等级：IP66。

26.6、喇叭单元：6.5"×2+3"×1。

27、室外草坪音响

27.1、功率(100V)：15W, 30W。

27.2、功率(70V)：7.5W, 15W。

27.3、频率响应：120Hz-16KHz。

27.4、灵敏度≥96dB。

27.5、喇叭单元：5.5″。

28、24口千兆交换机

28.1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps。

28.2、 固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。

28.3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

28.4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

28.5、设备采用静音无风扇节能设计。

28.6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

28.7、支持IPV4/IPV6静态路由。

28.8、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

28.9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

28.10、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

29、千兆光模块：千兆单模光模块，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。

30、应急广播接入费：市应急广播接入费用。

31、调试：公共广播调试费用。

十、机房系统

1、防静电地板

1.1、规格：600*600*35mm。

1.2、集中荷载：≥200kg；均布荷载：≥9720N/m2；系统电阻：1*106~1*109Ω。

2、优质铅酸蓄电池12V 120AH

2.1、容量规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池。

2.2、防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘。以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液。

2.3、铅酸蓄电池板栅采用独特设计。优化电流传导路径，减少能量损耗，延长电池使用寿命。

2.4、容量：10小时率放电10.8V，结果≥130Ah； 3小时率放电10.8V，结果≥110Ah；1小时率放电10.5V，结果≥82Ah。

2.5、电池间链接电压降：＜7mV。密封反应效率：≥97.0%。

2.6、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充：进入浮充状态24h后，端电压差≤60；放电：端电压差≤130。

2.7、内阻：蓄电池内阻应＜7mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜8%。

2.8、热失控敏感性：蓄电池温度＜35℃；每24h的电流增长率＜40%。

2.9、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值＜2%。

2.10、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的 0.002%。

3、蓄电池屏（柜）

3.1、能安装≥32节12V 100AH电池，单柜安装蓄电池总容量不少于3200AH。

3.2、采用30*50绝缘套管，标配电池连接线缆，及蓄电池断路器。

4、UPS输入箱：壁挂式智能进出线配电柜/箱，包含输入开关、智能电量仪表模块、各种电器元件、自动空气开关。包含市电总输入、UPS输入、UPS输出空开、防雷模块等。

5、UPS输出箱：5.1、壁挂式智能进出线配电柜/箱，包含输入开关、智能电量仪表模块、各种电器元件、自动空气开关。包含市电总输入、UPS输入、UPS输出空开、防雷模块等。

6、前端供电箱：前端供电箱（含空开）。

7、防雷电源：16A 8口PDU，国标10A输出。

8、接地装置：BVR16线80米、40米铜排3*30mm、铜转换转排4*40mm 1套。

9、动力环境监控主机

9.1、采用机架式一体化监控主机，监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理。

9.2、含监控系统软件，正版操作系统软件，AC 220V输入电源。硬件配置不低于：Intel®2.0GHZ四核处理器，内存≥4G，固态硬盘≥120G，不少于6路DI，2路DO，2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。工作温度-10℃~50℃。

9.3、存储能力：30万以上条告警记录；支持告警种类：5类及以上（含短信、电话、邮件、声光、微信等）；动力系统：主要含UPS、配电柜、铅酸电池等；环境系统：主要含精密空调、温湿度、不定位漏水检测等；安防系统：主要含红外、指纹读卡器门禁系统、视频系统；消防系统：烟感、天窗控制器等。

9.4、监控系统可对所有子系统的运行参数、实时状态、告警信息和配置信息进行统一管理，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能。监控系统应可直观的了解包括配电、制冷、IT机柜、各传感器的位置、数据及告警状态信息；设备应具备告警界面，点击后应能够显示详细告警信息。

9.5、支持模拟量、状态量、告警事件的历史报表溯源，支持数据还原。系统能监控到指定设备的实时状态信息，支持实时查询。支持自定义时段的实时动态曲线；系统自动保存历史数据，保存时间不少于1年。可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。历史数据不可修改。支持多种形式的历史数据曲线查询，支持自定义时段。

10、短信告警器：4G全网通，告警短信发送，含3米天线，电源转接头。

11、设备接入软件模块：智能设备软件接入授权。

12、烟雾传感器：磁吸烟感。

13、水浸传感器：非定位式水浸传感器，支持常开或常闭触点，10m水浸绳。

14、温湿度传感器：-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口。

十一、扩声系统

（一）A区1#楼4F中会议室

1、专业音箱

1.1、阻抗≤8Ω。

1.2、频响等同或优于70Hz~20KHz。

1.3、额定功率≥120W。

1.4、灵敏度≥95dB/W/M。

1.5、水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°。

1.6、高音：≥3"锥形高音单元×2。

1.7、低音：≥6.5"低音×1。

2、专业功放

2.1、标准XLR输入接口，和LINK输出口。

2.2、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

2.3、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

2.4、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

3、调音台

3.1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

3.2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

3.3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3.4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

3.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

4、音频处理器

4.1、后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

4.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

4.3、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

4.4、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

4.5、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

4.6、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

4.7、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

4.8、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

5、抑制器

5.1、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

5.2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

5.3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

5.7、反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

6、电源管理器

6.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

6.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

6.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

6.4、具有一路及以上USB输出接口。

7、无线话筒

7.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

7.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

7.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

7.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

7.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

7.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

7.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

8、支架：音箱支架。

9、全数字会议系统主机

9.1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

9.2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

9.3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

9.4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

9.5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

9.6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

9.7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

9.8、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

9.9、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

9.10、具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

9.11、全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

9.12、出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。

10、会议话筒处理器

10.1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

10.2、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

10.3、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。

10.4、处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

10.5、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

10.6、产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

11、会议话筒1

11.1、话筒采用≥48kHz采样率。

11.2、话筒开机连接时间≤5秒。

11.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

11.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

11.5、可通过UI设置SSID。

11.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

11.7、具有发言计时和定时发言功能。

11.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

11.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

11.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

11.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

12、会议话筒2

12.1、话筒采用≥48kHz采样率。

12.2、采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。

12.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

12.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

12.5、可通过UI设置SSID。

12.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

12.7、具有发言计时和定时发言功能。

12.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

12.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

12.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

12.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

13、发射器

13.1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps

13.2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

13.3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID

13.4、支持WPA3安全协议。

13.5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

14、充电箱

14.1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。

14.2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

14.3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

15、音频隔离器

15.1、点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。

15.2、即插即用，支持热插拨。

15.3、隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。

15.4、.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。

15.5、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

16、8口交换机

16.1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。

16.2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。

16.3、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

16.4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

16.5、设备采用静音无风扇节能设计。

16.6、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。

16.7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

16.8、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

16.9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

16.10、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

16.11、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

16.12、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

17、音频连接线1：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

18、音频连接线2：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

19、专业机柜：32U（600*600*1600）±5%。

20、多媒体信息地插：1个网络，1HDMI。

21、HDMI：高清线15米。

22、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

23、信号线

23.1、要求采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

23.2、要求电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求。

24、4芯光纤：4芯单模光纤。

25、配管：PVC25管。

（二）A区1#楼4F大会议室

26、视频会议终端

26.1、内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。

26.2、支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。

26.3、主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。

▲26.4、支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，支持≥5页；支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

26.5、支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。

26.6、支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。

26.7、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。

26.8、支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。

26.9、支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。

26.10、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。

26.11、无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。

26.12、支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。

26.13、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越。

26.14、具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。

26.15、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。

26.16、具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路

27、专业音箱1

27.1、阻抗≤8Ω。

27.2、频响等同或优于50Hz~20KHz。

27.3、额定功率≥350W。

27.4、灵敏度≥99dB/W/M。

27.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

27.6、高音≥1.7"压缩高音单元×1。

27.7、低音≥12"低音×1。

27.8、要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

28、专业音箱2

28.1、阻抗≤8Ω。

28.2、频响等同或优于55Hz~20KHz。

28.3、额定功率≥300W。

28.4、灵敏度≥98dB/W/M。

28.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

28.6、高音≥1.4"压缩高音单元×1。

28.7、低音≥10"低音×1。

28.8、为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

29、专业功放1

29.1、采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

29.2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

29.3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

29.4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

29.5、整机转换效率达到85%以上。

29.6、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

29.7、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

29.8、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

29.9、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

30、专业功放2

30.1、采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

30.2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

30.3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

30.4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

30.5、整机转换效率达到85%以上。

30.6、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

30.7、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

30.8、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

30.9、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

31、支架：音箱壁装支架。

32、支架2：音箱壁装支架。

33、调音台

33.1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

33.2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

33.3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

33.4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

33.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

34、音频处理器

34.1、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.WJ11790。

34.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

34.3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

34.4、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

34.5、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

34.6、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

34.7、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

34.8、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

34.9、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

35、抑制器

35.1、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

35.2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

35.3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

35.4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

35.5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

35.6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

35.7、反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

36、电源管理器

36.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

36.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

36.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

36.4、具有一路及以上USB输出接口。

37、无线话筒

37.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

37.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

37.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

37.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

37.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

37.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

37.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

38、话筒天线

38.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

38.2、最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

38.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

39、全数字会议系统主机

39.1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

39.2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

39.3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

39.4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

39.5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

39.6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

39.7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

39.8、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

39.9、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

39.10、具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

39.11、全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

40、会议话筒处理器

40.1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

40.2、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

40.3、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。

40.4、处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

40.5、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

40.6、产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

41、会议话筒1

41.1、话筒采用≥48kHz采样率。

41.2、话筒开机连接时间≤5秒。

41.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

41.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

41.5、可通过UI设置SSID。

41.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

41.7、具有发言计时和定时发言功能。

41.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

41.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

41.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

41.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

42、会议话筒2

42.1、话筒采用≥48kHz采样率。

42.2、采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。

42.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

42.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

42.5、可通过UI设置SSID。

42.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

42.7、具有发言计时和定时发言功能。

42.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

42.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

42.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

42.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

43、发射器

43.1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps

43.2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

43.3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID

43.4、支持WPA3安全协议。

43.5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

44、充电箱

44.1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。

44.2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

44.3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

45、音频隔离器

45.1、点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。

45.2、即插即用，支持热插拨。

45.3、隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。

45.4、.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。

45.5、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

46、8口交换机

46.1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。

46.2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。

46.3、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

46.4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

46.5、设备采用静音无风扇节能设计。

46.6、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。

46.7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

46.8、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

46.9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

46.10、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

46.11、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

47、音频连接线：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

48、音频连接线2：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

49、专业机柜：42U（600*600*2000）±5%。

50、多媒体信息地插：1个网络，1HDMI。

51、HDMI：高清线15米。

52、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

53、信号线

53.1、要求采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

53.2、要求电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求。

54、4芯光纤：4芯单模光纤。

55、配管：PVC25管。

（三）A区1#楼4F小会议室

56、专业音箱

56.1、阻抗≤8Ω。

56.2、频响等同或优于70Hz~20KHz。

56.3、额定功率≥120W。

56.4、灵敏度≥95dB/W/M。

56.5、水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°。

56.6、高音：≥3"锥形高音单元×2。

56.7、低音：≥6.5"低音×1。

57、专业功放

57.1、标准XLR输入接口，和LINK输出口。

57.2、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

57.3、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

57.4、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

58、调音台

58.1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

58.2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

58.3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

58.4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

59、电源管理器

59.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

59.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

59.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

59.4、具有一路及以上USB输出接口。

60、无线话筒

60.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

60.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

60.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

60.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

60.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

60.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

60.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

61、音箱支架：音箱壁装支架。

62、全数字会议系统主机

62.1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

62.2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

62.3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

62.4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

62.5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

62.6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

62.7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

62.8、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

62.9、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

62.10、具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

62.11、全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

63、会议话筒处理器

63.1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

63.2、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

63.3、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。

63.4、处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

63.5、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

63.6、产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

64、会议话筒1

64.1、话筒采用≥48kHz采样率。

64.2、话筒开机连接时间≤5秒。

64.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

64.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

64.5、可通过UI设置SSID。

64.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

64.7、具有发言计时和定时发言功能。

64.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

64.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

64.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

64.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

65、会议话筒2

65.1、话筒采用≥48kHz采样率。

65.2、采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。

65.3、具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

65.4、支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。

65.5、可通过UI设置SSID。

65.6、具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

65.7、具有发言计时和定时发言功能。

65.8、具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。

65.9、支持签到功能，通过PC软件设置并发起。

65.10、支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。

65.11、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

66、发射器

66.1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps

66.2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

66.3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID

66.4、支持WPA3安全协议。

66.5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

67、充电箱

67.1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。

67.2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

67.3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

68、8口交换机

68.1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。

68.2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。

68.3、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

68.4、 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

68.5、设备采用静音无风扇节能设计。

68.6、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。

68.7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

68.8、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

68.9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

68.10、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

68.11、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

69、音频连接线：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

70、音频连接线：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

71、专业机柜：32U（600*600*1600）±5%。

72、多媒体信息地插：1个网络，1HDMI。

73、HDMI：高清线15米。

74、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

75、信号线

75.1、要求采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

75.2、要求电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求。

76、配管：PVC25管。

（四）4#楼3F风雨操场

77、专业音箱

77.1、阻抗≤8Ω。

77.2、频响等同或优于45Hz~20KHz。

77.3、额定功率≥450W。

77.4、灵敏度≥100dB/W/M。

77.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

77.6、高音≥1.73"压缩高音单元×1。

77.7、低音≥15"低音×1。

77.8、要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

78、专业功放

78.1、采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

78.2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

78.3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

78.4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

78.5、整机转换效率达到85%以上。

78.6、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

78.7、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

78.8、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

78.9、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

79、支架:音箱壁装支架。

80、调音台

80.1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

80.2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

80.3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

80.4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

80.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

81、音频处理器

81.1、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.WJ11790。

81.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

81.3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

81.4、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

81.5、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

81.6、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

81.7、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

81.8、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

81.9、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

82、抑制器

82.1、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

82.2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

82.3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

82.4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

82.5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

82.6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

82.7、反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

83、电源管理器

83.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

83.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

83.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

83.4、具有一路及以上USB输出接口。

84、无线话筒

84.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

84.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

84.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

84.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

84.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

84.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

84.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

85、天线分配器

85.1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。

85.2、频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。

86、话筒天线

86.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

86.2、最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

86.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

87、专业机柜：32U（600*600*1600）±5%。

88、音频连接线1：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

89、音频连接线2：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

90、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

91、配管：PVC25管。

（五）3#楼2F羽毛球馆

92、专业音箱

92.1、阻抗≤8Ω。

92.2、频响等同或优于45Hz~20KHz。

92.3、额定功率≥450W。

92.4、灵敏度≥100dB/W/M。

92.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

92.6、高音≥1.73"压缩高音单元×1。

92.7、低音≥15"低音×1。

92.8、要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

93、专业功放

93.1、采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

93.2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

93.3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

93.4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

93.5、整机转换效率达到85%以上。

93.6、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

93.7、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

93.8、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

93.9、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

94、支架：音箱壁装支架。

95、调音台

95.1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

95.2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

95.3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

95.4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

95.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

96、音频处理器

96.1、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.WJ11790。

96.2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

96.3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

96.4、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

96.5、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

96.6、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

96.7、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

96.8、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

96.9、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

97、抑制器

97.1、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

97.2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

97.3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

97.4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

97.5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

97.6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

97.7、反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

98、电源管理器

98.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

98.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

98.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

98.4、具有一路及以上USB输出接口。

99、无线话筒

99.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

99.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

99.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

99.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

99.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

99.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

99.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风

100、天线分配器

100.1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。

100.2、频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。

101、话筒天线

101.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

101.2、最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

101.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

102、专业机柜:32U（600*600*1600）±5%。

103、音频连接线1:1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

104、音频连接线2:1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

105、音箱线:2-金银线(300*0.1)。

106、配管:PVC25管。

（六）3#楼1F音乐教室、3F舞蹈教室

107、专业音箱

107.1、阻抗≤8Ω。

107.2、频响等同或优于70Hz~20KHz。

107.3、额定功率≥120W。

107.4、灵敏度≥95dB/W/M。

107.5、水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°。

107.6、高音：≥3"锥形高音单元×2。

107.7、低音：≥6.5"低音×1。

108、专业功放

108.1、标准XLR输入接口，和LINK输出口。

108.2、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

108.3、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

108.4、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

109、调音台

109.1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

109.2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

109.3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

109.4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

110、电源管理器

110.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

110.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

110.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

110.4、具有一路及以上USB输出接口。

111、无线话筒

111.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

111.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

111.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

111.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

111.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

111.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。

111.7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

112、音箱支架：音箱壁装支架。

113、网络机柜：22U（600*600*1200）±5%。

114、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

115、信号线

115.1、要求采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

115.2、要求电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求。

116、配管：PVC25管。

（七）2F教研活动区

117、HDMI1：高清线15米。

118、HDMI2：高清线5米。

十二、校园盾牌

1、万物检测摄像机

1.1、支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（

▲1.2、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台；可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库；可通过IE浏览器对离线算法和在线算法进行加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

1.3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

1.4、支持五码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。

1.5、支持IP67防尘防水。

1.6、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。

1.7、支持本地SD卡存储，最大支持256G。

2、徘徊检测智能球机

2.1、支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m。

2.2、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸；内置加热玻璃，有效除雾。

2.3、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。

2.4、支持海康SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石，支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储。

2.5、IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

2.6、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS；最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR；焦距：5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍。

2.7、视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远），垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远），对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远）。

2.8、补光灯类型：红外，白光补光；补光灯距离：红外：150 m；白光：30m；防补光过曝：支持。

2.9、红外波长范围：850nm ；水平范围：水平360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。

2.10、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）。

2.11、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；宽动态：支持真宽动态 。

2.12、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据；SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）。

2.13、报警输入：2路报警输入；报警输出：1路报警输出。

2.14、音频输入：1路音频输入，输入阻抗：1 kΩ±10%；音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%。

3、车卡摄像机

3.1、采用1英寸900万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率达25帧；

多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上。

3.2、可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光。

3.3、支持驾驶室目标检测。

3.4、深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测；支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别。

3.5、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。

3.6、黑白名单控制，可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。

3.7、传感器类型：传感器类型 1英寸彩色全局曝光 CMOS，视频编码格式：H.264/H265/MJPEG；帧率：25fps；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：4096 ×2160。

3.8、车牌识别种类：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的国标车牌；目标检测 车窗目标检测功能；智能识别 支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；车型识别种类 支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型。

3.9、车牌识别准确率：≥99%；捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发）。

3.10、通讯接口：2个100M/1000M 自适应RJ45 接口；音频输出：1路音频输出；补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光。

3.11、音频输入：1路音频输入；触发输出：2路IO输出；2路继电器输出；触发输入：2个触发/报警输入。

4、车辆终端盒

4.1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；多个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备。

4.2、RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；标配128G SSD。

4.3、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘，支持3.5mm标准音频孔。

4.4、HDMI/VGA显示器输出支持。

4.5、工作温度 -10℃~+50℃

4.6、存储功能：128G；音频输入：3.5MM标准输入；音频输出：3.5MM标准输出。

4.7、报警输入：2路；报警输出：2路 ；RS232接口：2路；RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；VGA接口：1路VGA；网络接口：1个千兆外网网口+8个百兆内网网口；CPU：J6412；内存：4G；HDMI：1路。

5、人卡摄像机

5.1、细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头。

5.2、设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。

5.3、全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别；

人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重。

5.4、人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标。

5.5、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。

5.6、Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。

5.7、支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。

5.8、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。

5.9、音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；支持GB35114安全加密。

5.10、传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080；宽动态：通道1：120dB。

5.11、补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光；

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。

5.12、网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口，音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。

5.13、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护。

6、人脸智能分析管理器

6.1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口，具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口。可内置3块SATA接口硬盘。

▲6.2、HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；

支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

6.3、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

6.4、支持预览的单窗口轮巡。

6.5、设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。

6.6、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。

6.7、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理。

6.8、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

6.9、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。

6.10、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。

6.11、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。

7、10T硬盘：10T数字硬盘。

8、智能行为分析管理器

8.1、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。

8.2、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

8.3、在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失。

8.4、支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。

▲8.5、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度；采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

8.6、配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对。

8.7、接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、后厨工服、工地工服等，最大支持20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域。

▲8.8、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置；接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%。支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

8.9、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。

8.10、支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果；支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息；支持识别国内铁路车厢号；支持识别快递面单各字段内容，识别的内容包括：三段码识别、收/寄件人姓名、手机号、地址；支持识别国内船舶船身喷涂的船名 识别停车场中的车位编号。

8.11、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

9、报警柱

9.1、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；支持视频采集功能，内置400W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控。

9.2、支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好；支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF。

9.3、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。

9.4、升级方式：web/IVMS-4200升级；配置方式：web/IVMS-4200可视化配置；协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181、ONVIF。

9.5、报警输入：2路；报警输出：2路；警号输出：1个声音110分贝，可独立控制；警灯输出：1个红蓝双色警灯，可独立控制。

9.6、网络接口：10M/100M自适应网口；音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口；SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G）；扬声器：内置1路30W扬声器。

9.7、视频压缩标准：H.264;H.265；帧率：帧率25fps；镜头视场角：水平视场角:128°。

9.8、补光方式：红外补光；日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换。

9.9、音频输入：支持1路3.5mm音频插口；音频输出：支持1路3.5mm音频插口；音频压缩标准：G.711;G.726；音频压缩码率：16Kbps;64Kbps。

9.10、电源：AC220V；功耗：≤70W；有线连接：2路RJ45接口；标准：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF；工作温度：-40℃-70℃。

10、报警盒

10.1、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒。

10.2、支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码。

10.3、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能。

10.4、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制。

10.5、支持防拆报警/喧哗报警等功能。

10.6、支持一键报警求助，支持双向语音对讲。

10.7、支持外接4G模块配件，实现4G打电话功能。

10.8、摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米。

10.9、网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP协议、萤石云协议、HIK_SIP、GB28181。

10.10、硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G）。

11、接警主机

11.1、≥10.1寸彩色IPS 触摸屏，≥1280*800分辨率。

11.2、具有硬件噪声抑制与回声消除功能。

11.3、支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲。

11.4、支持实时预览前端设备的音视频；实时接收、显示前端设备的报警信息。

11.5、支持对前端设备进行分组广播喊话。

11.6、支持进行参数配置、账号管理、系统维护等操作。

11.7、具有USB接口，标配鹅颈话筒，可外设拓展，支持拓展音箱&指纹模块、TF卡用于提高音量，扩展容量。

11.8、具有HDMI接口可外接显示屏，3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器。

11.9、支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用。

12、半自动升降柱

12.1、柱体规格:Φ219±2*H600±10；柱体材质:304#不锈钢；外筒材质:Q235 碳钢；外筒规格:≤Φ273*850；驱动方式:气动弹簧。

12.2、上升速度:≤2.5S；下降速度:≤2.5S；静态抗压：≥50T；动态抗压：≥100T；安全警示： 钻石级反光带。

13、混凝土基础：C20混凝土基础。

十三、网络设备

1、行为管理

1.1、国产芯片和操作系统，1U机架式设备，内存≥8GB ，硬盘容量≥1T，冗余电源，网络接口≥10个千兆电口，≥4个COMBO口。

1.2、整机吞吐≥8Gbps,最大并发数≥400万,最大新建数≥10万/秒。

1.3、支持4G USB插卡接入，实现4G连接与有线链路之间互为备份。并支持在4G接口上运行IPSec VPN；支持智能识别模式和快速识别模式，在智能识别模式下应用引擎尽可能地用各种方式识别网络流量，在快速识别模式下应用引擎将关闭部分智能分析功能以提高性能。

1.4、支持内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500种海外应用。

1.5、具备推送广告页面，支持针对用户、接口、安全域、源地址、目的地址、时间等维度推送本地自定义广告或引用第三方广告，支持自定义推送间隔。

1.6、支持配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、HTTPS对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名；支持针对SSL 解密证书进行自动推送。

1.7、支持APP认证，智能解析用户上网流量，获取APP特征和用户名信息；支持兼容PC、iOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。

1.8、支持DDNS功能，支持花生壳、阿里云等服务商的域名，将动态获取的IP地址映射为固定的域名。

2、核心交换机

2.1、交换容量≥86Tbps，包转发率≥57600Mpps；主控引擎与业务板卡完全物理分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。

2.2、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。

2.3、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个。

2.4、支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。

2.5、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个。

2.6、支持虚拟化，可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。

2.7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活。

2.8、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。

2.9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

2.10、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。

2.11、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全，支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。

2.12、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms。

2.13、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

2.14、单台实配：双引擎、双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。

3、48口千兆交换机

3.1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。

3.2、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

3.3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

3.4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

3.5、支持IPV4/IPV6静态路由。

3.6、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

3.7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

3.8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

4、24口千兆交换机

4.1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。

4.2、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

4.3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

4.4、设备采用静音无风扇节能设计。

4.5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

4.6、支持IPV4/IPV6静态路由。

4.7、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

4.8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

4.9、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

5、16口千兆交换机

5.1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥82Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W。

5.2、设备采用静音设计，噪声值＜20dB。

5.3、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

5.4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

5.5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

5.6、交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。

6、千兆光模块：千兆单模光模块，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。

7、无线控制器

7.1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T；出厂默认AP可管理数≥128个，本地转发AP可管理数≥1000个。

7.2、设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。

7.3、支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。

7.4、为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一致。

7.5、支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享Wi-Fi密钥；AC设备支持通过云端管理，与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。实现远程配置下发，远程监控无线网络状态、性能和无线网优。

7.6、支持短信认证、固定账号认证、访客二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网；支持中移动portal2.0认证。

7.7、支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端。

7.8、 支持审计设备IP、用户IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件。

7.9、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。

8、接入授权：无线控制器管理授权。

9、面板式AP

9.1、支持802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1和802.11n等协议；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps。

9.2、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个。

9.3、支持802.3af和本地DC12V电源供电模式。

9.4、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。

9.5、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

9.6、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。

10、吸顶无线AP

10.1、支持802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1和802.11n等协议；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps。

10.2、支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。

10.3、支持内置蓝牙5.1。

10.4、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。

10.5、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。

10.6、支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。

10.7、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。

10.8、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

10.9、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。

10.10、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。

11、高密无线AP

11.1、支持802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1和802.11n等协议；采用三射频设计；整机空间流≥6条，整机最大无线速率≥5.3Gbps，支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。

11.2、支持内置蓝牙5.1。

11.3、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。

11.4、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。

11.5、支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。

11.6、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。

11.7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

11.8、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。

11.9、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。

12、室外AP

12.1、支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps。

12.2、至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。

12.3、防护等级至少达到IP68。

12.4、支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95w。

12.5、设备支持内置全向天线。

12.6、支持虚拟AP服务，整机最大可划分32个虚拟AP。

12.7、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）等数据加密方式。

12.8、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。

13、24口POE交换机

13.1、交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。

13.2、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

13.3、面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。

13.4、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。

13.5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

13.6、支持IPV4/IPV6静态路由。

13.7、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

13.8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

13.9、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

14、8口POE交换机

14.1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W。

14.2、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

14.3、设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。

14.4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。

14.5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

14.6、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

14.7、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。

14.8、支持IPV4/IPV6静态路由协议。

14.9、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力。

14.10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

15、16路光端机：

15.1、光纤接口：FC接口；电话接口：RJ11（电话水晶头直插）；振铃电压：35V-150V。

15.2、频率特征：300-3400Hz（-0.6db~3db）；衡中杂音：≤60dbmop。

15.3、语音编码：PCM编码，每路语音64Kbps；振铃频率：17Hz-60Hz。

15.4、串音损耗：≥65db。

16、程控交换机(8进48出)

16.1、外线容量：48；分机容量：8；普通话机数：48。

16.2、分机等级限拨：支持；IP电话功能：支持。

16.3、电源性能：220V AC，60Hz。

十四、综合布线系统

（一）网络

1、单口面板

1.1、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座；性能：优于六类标准的要求。性能向下兼容五类、超五类产品；可卡接22～26AWG规格导体；防火等级：UL94V-0。

1.2、规格：86型面板，可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，面板与标准RJ45模块插座配套。

2、双口面板

2.1、规格：六类RJ45非屏蔽模块插座；性能优于六类标准的要求；性能向下兼容五类、超五类产品；可卡接22～26AWG规格导体；防火等级：UL 94V-0。

2.2、规格：86型面板，可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，面板与标准RJ45模块插座配套。

3、四位地插：铜制四位地插

4、六类模块：六类网络模块。

5、六类非屏蔽双绞线

5.1、要求采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

5.2、要求电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求。

6、25对大对数电缆：100欧姆25线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为24AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料。

7、镀锌桥架1：镀锌桥架200*100*1.2。

8、镀锌桥架2：镀锌桥架100*50*1.2。

9、PVC25管：PVC25管。

10、六类网络跳线2m

10.1、性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准。

10.2、标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成；RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。

11、六类网络跳线3m

11.1、性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准。

11.2、标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成；RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。

12、24口六类配线架+六类信息模块

12.1、24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准。

12.2、配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架，支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压；自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；配线架24个端口带有透明标识系统。

13、1U封闭滑槽式理线架：1U高度，19”规格；最多可安装管理多达五十条跳线。

14、电话跳线架：110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准；接线排满配，包含20个4对和4个5对接线。

15、单模双芯光纤跳线：符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准；13.2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB；重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔。

16、24口光纤终端盒：要求1U配线架内可容纳24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接；要求光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器；要求保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

17、12口光纤终端盒：要求1U配线架内可容纳12芯SC、ST、FC尾纤或24芯LC尾纤的熔接；要求光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器；要求保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

18、4口光纤终端盒：要求1U配线架内可容纳4芯SC、ST、FC尾纤或8芯LC尾纤的熔接；要求光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器；要求保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

19、12芯单模光纤：12芯单模；符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求。

20、光纤熔接：单模（含熔接）。

21、网络机柜1：42U（600*600*2000）±5%。

22、网络机柜2：22U（600*600*1200）±5%。

23、服务器机柜：42U（600*1000*2000）±5%。

（二）视频监控系统

24、五方通话线缆：电源线RVVP6*1.0。

25、超五类非屏蔽网络线

25.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

25.2、阻抗：100欧姆+/-15；静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻，Max：5%；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

26、超五类非屏蔽网络线 （防水）

26.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

26.2、静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻；Max：5%，阻抗：100欧姆+/-15；不平衡电容，Max(线对与地)：330pf / 100米；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

27、配线:电源线 RVV2*1.0。

28、12芯单模光纤：12芯单模；符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求。

29、4芯单模光纤：4芯单模；符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求。

30、UPS电源线1：电源线RVV3*2.5。

31、UPS电源线2：电源线RVV3*4。

32、配管1：PVC25管。

33、配管2：室外配管PE25。

34、配管3：室外配管GC25。

35、12口光纤终端盒：要求1U配线架内可容纳12芯SC、ST、FC尾纤或24芯LC尾纤的熔接；要求光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器；要求保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

36、24口光纤终端盒：要求1U配线架内可容纳24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接；要求光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器；要求保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

37、光纤收发器：千兆光纤收发器1对。

38、1U封闭滑槽式理线架：规格：1U高度；19”标准宽度。

39、网络机柜1：42U（600*600*2000）±5%。

40、网络墙柜：12U（635*600*440mm）±5%。

41、光纤熔接：单模（含熔接）。

42、光纤跳线：2m，单模光纤跳线；符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准。

（三）报警系统

43、配线：信号线 RVV4*1.0。

44、配管：PVC25管。

（四）门禁系统

45、超五类网络线

45.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

45.2、阻抗：100欧姆+/-15；静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻，Max：5%；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

46、电源线：电源线RVV2*1.0。

47、出门按钮线：出门按钮线RVV4*1.0。

48、配管：PVC25管。

（五）公共广播系统

49、超五类网络线

49.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

49.2、阻抗：100欧姆+/-15；静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻，Max：5%；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

50、配线1：信号线RVVS2*1.5。

51、配线2：信号线RVVS2*2.5。

52、配管1：PVC25管。

53、配管2：室外PE25管。

（六）信息发布系统

54、智能中心

▲54.1、整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM嵌入式系统处理器。系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能，三画面显示，位置、大小可自由调节。内置7寸触摸控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。配套7寸移动控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

▲54.2、具有切换用户保存的配置的记忆功能；内置2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口。14路Relay继电器接口。支持4路输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

54.3、内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备20个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏，输入3路HDMI，最大带载1140万像素。

54.4、亮度均匀性≥90%，亮度对比度≥900，配套手持终端（遥控器）具有红外模块。

▲54.5、内置8路，单独3000W的功率输出，整体24000W的功率输出，8路电源时序控制单元采用arm单片机控制，8路电流采集模块，8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，自带一路485通讯功能，可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232，RS485，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机。（提供具有CMA或CNAS认证的权威检测机构出具的检验报告证明提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

54.6、移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制。

54.7、支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768和1366*768这样的微小差异，以及其他情况下边框对不准的现象。

54.8、对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式，等等根据客户的需求定义好灯光开关，和窗帘的闭合后，分别编入不同的会议模式，一键开启。

54.9、系统场景一键恢复功能。系统中具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、系统亮度的调节，而无需逐一设置。

54.10、可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈，系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能，可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节。

55、电源线1：电源线WDZ-YJY5*4。

56、电源线2：电源线WDZ-YJY5*6。

57、电源线3：电源线WDZ-YJY3*4。

58、电源线4：电源线WDZ-YJY5*10。

59、电源线5：电源线WDZ-YJY5*16。

60、信号线(室外网线)

60.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

60.2、静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻；Max：5%，阻抗：100欧姆+/-15；不平衡电容，Max(线对与地)：330pf / 100米；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

61、信号线

61.1、超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。

61.2、阻抗：100欧姆+/-15；静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺；直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺；线对不平衡直流电阻，Max：5%；导体直径：24AWG；工作温度：-25～75℃。

62、配管1：室外PE25管。

63、配管2：PVC25管。

（七）报告厅音箱

64、HDMI：高清线15米。

65、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

66、PVC管：PVC25管。

十五、报告厅

（一）报告厅舞台机械

A、面光吊杆

1、吊杆提升机：外载≥600kg；特种电机功率：≥3KW/4级；精确定位：≤±2mm；运行速度：≥0.34m/s，噪音：≤48dB，具有上下行程限位装置，超行装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）、过载保护装置以及传动装置。

2、转角滑轮：外直径≥120mm,槽内直径≤105mm,双轮，带防跳槽装置。

3、吊顶滑轮：外直径≥120mm,槽内直径≤105mm,单轮，带防跳槽装置。

4、梯形灯杆：杆体: ≥Φ48×2、工字型，荷载：≥600kg。

5、防冲顶限位：冲顶极限装置（切断380V主电源）、杆体碰撞切断。

6、收线筐：120mm×800mm×20mm方管框架，外包焊接钢网。

7、吊杆卡件：双片U型卡件，厚度≥3mm。

8、水平调节器：调节距离≥200mm，Φ16mm。

B、灯光吊杆

9、吊杆提升机：外载≥600kg；特种电机功率：≥3KW/4级；精确定位：≤±2mm；运行速度：≥0.34m/s，噪音：≤48dB，具有上下行程限位装置，超行装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）、过载保护装置以及传动装置。

10、转角滑轮：外直径≥120mm,槽内直径≤105mm,双轮，带防跳槽装置。

11、吊顶滑轮：外直径≥120mm,槽内直径≤105mm,单轮，带防跳槽装置。

12、梯形灯杆：杆体: ≥Φ48×2、工字型，荷载：≥600kg。

13、防冲顶限位：冲顶极限装置（切断380V主电源）、杆体碰撞切断。

14、收线筐：120mm×800mm×20mm方管框架，外包焊接钢网。

15、吊杆卡件：双片U型卡件，厚度≥3mm。

16、水平调节器：调节距离≥200mm，Φ16mm。

C、景幕吊杆

17、单层景杆：杆体: ≥Φ48，荷载：≥600kg。

18、吊杆卡件：双片U型卡件，厚度≥3mm。

D、幕布机械

19、大幕机：速度:≥0.20m/s；对开电机功率：≥0.75kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于45db。保护装置：水平限位开关、极限开关。

20、二幕机：速度:≥0.20m/s；对开电机功率：≥0.75kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于45db。保护装置：水平限位开关、极限开关。

21、幕布轨道：铁质、双滑轮轨道滑车 * 1，Ф100mm单槽轨道滑轮 * 4，铁质、带轴承轨道滑车挂钩 * 80，L50*5角铁、限位开关、膨胀螺丝。

22、幕布挂钩：≥Φ50mm双滑轮，材质：尼龙，带钢丝引导穿孔。

23、传动滑轮：外直径100mm,槽内直径85mm,单轮，带防跳槽装置。

24、幕布跑车：≥300轴承×4，带钢丝引导穿孔。

25、幕布限位：可调节限位开关，可调距离≥120mm。

26、控制系统：5路舞台机械专用控制系统；单路控制。每路独立三极保护；舞台机械设备供电电源为50HZ、三相380V.AC，电压波动范围为-10%~+10%、相序保护；断路器具有短路、过载、保护功能；单路电源控制、缺相等保护装置。

27、电机线：ZRRVV3×2.5㎡。

28、信号线：信号线ZRRVV3×0.75㎡。

29、钢丝绳：钢丝绳4.2mm。

E、钢结构

30、栅顶，面光钢结构：按照钢结构设计规范（GB 50017-2003）、钢结构工程施工及验收规范（GB 50205-2001）、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（JGJ 82-2011）钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求。舞台栅顶钢结构主梁采用12#槽钢，吊顶滑轮梁采用双100*100矩形钢。

F、幕布部分

31、面檐幕：用棉纱或化纤人胶丝交织的双层经起绒丝织物。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物，经割绒后分成两片织物专用材质。阻燃效果极佳；具有吸音、吸光等,阻燃等级为B1级。

32、面檐幕衬：是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物,阻燃等级为B1级。

33、内沿幕：用棉纱或化纤人胶丝交织的双层经起绒丝织物。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物，经割绒后分成两片织物专用材质，具有吸音、吸光等,阻燃等级为B1级。

34、内沿幕衬：是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物,阻燃等级为B1级。

35、内侧幕：用棉纱或化纤人胶丝交织的双层经起绒丝织物。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物，经割绒后分成两片织物专用材质，具有吸音、吸光等,阻燃等级为B1级。

36、内侧幕衬：是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物,阻燃等级为B1级。

37、大幕：用棉纱或化纤人胶丝交织的双层经起绒丝织物。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物，经割绒后分成两片织物专用材质，绒织物的绒毛浓密，具有吸音、吸光等,阻燃等级为B1级。

38、大幕衬：是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物，阻燃等级为B1级。

39、二幕：用棉纱或化纤人胶丝交织的双层经起绒丝织物。地经、地纬均为两种捻向的强捻棉纱，绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物，经割绒后分成两片织物专用材质，具有吸音、吸光等,阻燃等级为B1级。

（二）舞台灯光

一顶灯

1、固定染色灯

1.1、采用54×3W LED光源。

1.2、具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。

1.3、具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。

1.4、具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。

1.5、具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。

1.6、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

1.7、支持DMX控制通道数量为4/8通道。

2、影视灯

2.1、采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源。

2.2、具有调光功能。

2.3、具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。

2.4、具有NTC温度控测功能。

2.5、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

2.6、支持DMX控制通道数量为2/5通道。

二顶灯

3、固定染色灯

3.1、采用54×3W LED光源。

3.2、具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。

3.3、具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。

3.4、具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。

3.5、具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。

3.6、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

3.7、支持DMX控制通道数量为4/8通道。

4、摇头灯

4.1、采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温。

4.2、具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。

4.3、色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。

4.4、固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。

4.5、具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。

4.6、采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。

4.7、具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。

4.8、支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。

4.9、配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。

4.10、具有DMX控制通道数量为15通道。

三顶灯

5、固定染色灯

5.1、采用54×3W LED光源。

5.2、具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。

5.3、具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。

5.4、具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。

5.5、具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。

5.6、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

5.7、支持DMX控制通道数量为4/8通道。

6、影视灯

6.1、采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源。

6.2、具有调光功能。

6.3、具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。

6.4、具有NTC温度控测功能。

6.5、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

6.6、支持DMX控制通道数量为2/5通道。

四顶灯

7、固定染色灯

7.1、采用54×3W LED光源。

7.2、具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。

7.3、具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。

7.4、具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。

7.5、具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。

7.6、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

7.7、支持DMX控制通道数量为4/8通道。

8、摇头灯

8.1、采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温。

8.2、具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。

8.3、色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。

8.4、固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。

8.5、具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。

8.6、采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。

8.7、具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。

8.8、支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。

8.9、配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。

8.10、具有DMX控制通道数量为15通道。

面光

9、影视灯

9.1、采用200W LED光源。

9.2、具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。

9.3、具有3200-7200K色温调节功能。

9.4、具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。

9.5、具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。

9.6、具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。

9.7、支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

10、控台

10.1、具备1024个DMX512 通道数，96台电脑灯的配接数量。

10.2、支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。

10.3、支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库。

10.4、具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数。

10.5、具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。

10.6、支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。

10.7、具备图形生成器，每个场景可存储5个图形。

10.8、具备10个可同时运行图形数量。

10.9、具备全局、重演、灯具主控推杆。

10.10、支持立即黑场，支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。

10.11、支持FAT32格式U盘读取。

11、直通箱

11.1、具备过载与短路双重保护高分断空气开关。

11.2、具备12路×4kW功率输出

11.3、支持A.B.C三相工作指示灯。

11.4、支持两脚和三脚万能用插座。

12、信号放大器

12.1、支持DMX512公母接口输入。

12.2、支持输入输出光电隔离。

12.3、支持8路独立放大驱动输出。

12.4、具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。

12.5、具备增强数据总线接入设备数量的能力。

12.6、具备独立的LED信号指示。

13、控制器

13.1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

13.2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

13.3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

13.4、具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。

13.5、具有键盘锁（LOCK）功能。

13.6、机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

14、配件1：≥28mm厚；承重：≥50kg；卡管;40-58mm。

15、配件2：≥30mm厚；承重：≥150kg；卡管;40-52mm。

16、配件3：≥4mm；长度：≥800mm；承重：≥150kg。

17、设备机柜：42U(600*800*2000)±5%。

18、信号线：信号线RVVP2*1.0。

19、电源线：电源线3*2.5。

（三）报告厅音箱

1、线阵音箱1

1.1、功率≥500W，阻抗：≤8Ω，频率范围等同或优于70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB。

1.2、灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：≥8" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1。

1.3、水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。

1.4、为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

2、线阵音箱2

2.1、音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元18" x 1。

2.2、功率≥600W，阻抗：≤8Ω。

2.3、频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W)，最大声压级≥128dB。

3、HC支架1：音箱支架。

4、HC支架2

4.1、标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。

4.2、材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。

4.3、表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。

4.4、链条破断应力：≥800Mpa。

4.5、刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。

5、专业音箱1

5.1、阻抗≤8Ω。

5.2、频响等同或优于50Hz~20KHz。

5.3、额定功率≥350W。

5.4、灵敏度≥99dB/W/M。

5.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

5.6、高音≥1.7"压缩高音单元×1。

5.7、低音≥12"低音×1。

5.8、要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

6、专业音箱2

6.1、阻抗≤8Ω。

6.2、频响等同或优于50Hz-20KHz。

6.3、额定功率≥400W。

6.4、灵敏度≥99dB/W/M。

6.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

6.6、高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。

6.7、要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。

7、专业音箱3

7.1、阻抗：≤8Ω。

7.2、频响等同或优于40Hz~400Hz。

7.3、额定功率≥600W。

7.4、灵敏度≥99dB/W/M。

7.5、低音：≥18"低音×1。

8、专业音箱4

8.1、阻抗≤8Ω。

8.2、频响等同或优于60Hz~20KHz。

8.3、额定功率≥200W。

8.4、灵敏度≥96dB/W/M。

8.5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

8.6、高音≥1.4"压缩高音单元×1。

8.7、低音≥8"低音×1。

9、专业功放1

9.1、标准≤1U机柜式；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

9.2、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

9.3、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

9.4、整机转换效率达到85%以上。

9.5、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

9.6、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

9.7、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

9.8、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

10、专业功放2

10.1、开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

10.2、采用数字功放双环路压限保护电路；采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能；支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。

10.3、XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出。

10.4、SPEAKON音响插座输出。

10.5、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

10.6、灵敏度1V/2V可选择切换。

10.7、带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。

10.8、面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。

10.9、输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；

10.10桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。

11、专业功放3

11.1、标准≤1U机柜式；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

11.2、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

11.3、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

11.4、整机转换效率达到85%以上。

11.5、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

11.6、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

11.7、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

11.8、内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

12、专业功放4

12.1、标准XLR输入接口，和LINK输出口。

12.2、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

12.3、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

12.4、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

12.5、输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。

13、调音台

13.1、支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

13.2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。

13.3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

13.4、具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。

13.5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

14、音频处理器

14.1、后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱。

14.2、前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

14.3、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

14.4、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

14.5、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

14.6、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

14.7、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

14.8、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

14.9、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

15、抑制器

15.1、具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

15.2前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

15.3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

15.4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

15.5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

15.6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

15.7、反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

16、电源管理器1

16.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

16.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

16.3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。具有一路及以上USB输出接口。

17、电源管理器2

17.1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

17.2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

17.3、单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

17.4、输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。具有≥1路USB接口。

18、无线话筒1

18.1、频率指标等同或优于支持470-510MHz,530-598MHz,630-698MHz,788-830MHz。

18.2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

18.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

18.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

18.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

18.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

19、无线话筒2

19.1、频率指标：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。

19.2、配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。

19.3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

19.4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

19.5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

19.6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优于≥12-32dB μV，频率响应≥:80Hz-18KHz（±3dB）。发射机指标：电容式（头戴话筒）。

20、话筒天线

20.1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

20.2、最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

20.3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

21、天线分配器

21.1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。

21.2、频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。

22、有源音箱

22.1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。

22.2、支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。

22.3、支持≥100V广播输入接口；具有输出过载、过压、短路保护。

22.4、信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。

23、HC支架：音箱壁装支架。

24、多媒体信息地插：1个网络，1个高清。

25、会议系统主机

25.1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

25.2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

25.3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

25.4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

25.5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

25.6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

25.7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

25.8、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

25.9、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

▲25.10、通过B/S架构调节音频矩阵参数（包括EQ调节、音量、延时器、会议单元灵敏度调节等）、16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机等功能；通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口、1个USB接口。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证材料）

25.11、全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

26、会议话筒处理器

26.1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

26.2、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

26.3、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）；处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

26.4、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式。

26.5、具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

26.6、产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

27、会议话筒1

27.1、要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。

27.2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

27.3、支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

27.4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。

27.5、支持后台≥5段EQ调节功能；咪杆长度：≤380mm（黑色）。

28、会议话筒2

28.1、要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。

28.2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.

28.3、支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

28.4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。

28.5、支持后台≥5段EQ调节功能；咪杆长度：≤380mm（黑色）。

29、发射器

29.1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps。

29.2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

29.3、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID

29.4、支持WPA3安全协议。

29.5、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

30、充电箱

30.1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。

30.2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

30.3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

31、录播主机

31.1、内置显示屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。

31.2、具备≥1路HDMI输入接口，具备≥2路3G-SDI信号输入接口，具备≥2路HDMI输出接口，具备≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路3.5mm音频输出接口。

31.3、具备≥1路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，具备≥3路USB接口、≥2路Type-C接口；自带2.4G遥控器，可通过遥控器实现控制录制和导播功能。具备≥4路千兆网口。

31.4、设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。

31.5、具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps~20Mbps。

31.6、异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。

31.7、支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。

31.8、具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。

31.9、音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。

31.10、会议跟踪：对接会议讨论系统，可实现会议单元发言人跟踪、控制摄像头进行精准发言人拍摄，≥126个桌麦发言跟踪。支持多画面合成模式，发言人跟踪的画面切换仅切换主画面，其它辅画面保持不变。

32、摄像机

32.1、高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。

32.2、镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。

32.3、支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。

32.4、支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。

32.5、水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。

32.6、支持2D、3D降噪技术；支持AAC音频编码；支持PoE供电。

32.7、内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。

32.8、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。

33、设备机柜：42U(600*800*2000)±5%。

34、HDMI：高清线15米。

35、音箱线：2-金银线(300*0.1)。

36、PVC管：PVC25管。

四、项目实施要求：

1、在供货前，投标人需制定详细的供货安装计划，明确产品生产、运输进场、现场安装调试节点，并制定与采购人的相关协作措施，确保项目能够按时稳步完成。

2、投标人需根据有关国家和行业规范、现场安装环境、安装位置等情况制定有效可行的现场安装调试方案，做好安装过程中的技术交底工作，形成记录并做好现场质量管控。

3、安装过程中中标人应加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

4、安装现场所有原材料、设备等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

5、投标人对作业队伍严格管理，文明施工，绿色施工，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则按无效投标处理。

2、投标总价以人民币报价。投标总价包括：软硬件货物费（含安装辅材）、包装费、运输装卸费、安装调试费、人工费、质量保证费、售后服务费、培训费、保险费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

3、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

4、以上如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

六、质量保证及售后服务要求：

1、所供设备及软件免费质量保证期不少于2年，自采购人验收合格（指通过试运行）之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。

3、在免费质量保证期内，如果设备出现一般故障，投标人应在2小时内响应，维修人员应在3小时内到达现场并及时解决问题。现场解决不了的故障或可能超出12小时解决不了的问题，应立即提供备品备件予以恢复，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）。

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

5、供应商须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

6、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

7、本项目的售后服务由投标人提供，售后服务单位应具有售后服务能力。

七、验收及测试：

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2、验收标准：符合相关国家标准、设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

3、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

八、其他要求：

1、本项目“项目需求”“三、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”项重要参数需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：（1）在签订合同时，中标人必须提供以上相关技术性能参数由国家权威检测机构出具的检测报告复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

（2）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

2、本招标文件项目需求中的技术性能参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术性能参数（功能）指标必须确保真实。

3、中标人应完成项目交付采购人，并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据项目需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表中一一体现。如中标后存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格。

4、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按上传加密电子投标文件时间先后顺序排列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、投标货物质量技术性能43分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 3分 | 招标文件“第四章 采购需求”中“三、技术参数要求”中未带“▲”条款（共1500条）的为一般技术参数，投标人提供的一般技术参数全部满足招标文件要求的得3分，存在负偏离条款的，每条扣0.002分。 |
|  |  | 40分 | 招标文件“第四章 采购需求”中“三、技术参数要求”中带“▲”条款（共20条）的为主要技术参数，投标人提供的主要技术参数全部满足招标文件要求的得40分，存在负偏离条款的，每条扣2分。 注：带“▲”项需按招标文件中要求提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。 |

3、项目实施方案8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 实施进度计划方案 | 2分 | 对招标文件的深化理解和项目实施组织方案进行评分，具体由评委根据投标投标人的实施进度计划方案进行评分： （1）实施进度时间安排合理、措施高效可行，技术控制到位的得2分； （2）实施进度时间安排有缺陷的，措施效果不够有效但能满足项目实际需求的得1分； （3）实施进度时间不能满足项目实际需求或未提供方案的不得分。 |
| 2 | 现场安装调试方案 | 2分 | 根据投标人提供的安装调试方案进行评分，内容包括但不限于：设备安装及调试、测试、安装程序和步骤、安装管理和协调方法、重点难点分析等。 （1）方案内容完整、详细，程序和步骤合理，重点难点分析准确、切实可行的得2分； （2）方案内容有缺失或过于简单，合理可行性有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未提供方案不得分。 |
| 3 | 配合措施 | 2分 | 根据投标人提供的项目配合措施方案进行综合评定： （1）措施内容完整详细、切实可行的得2分； （2）措施内容有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未作说明的本项不得分。 |
| 4 | 质量安全保障措施 | 2分 | 根据投标人提供的质量安全保障措施进行评定： （1）措施内容完整详细、科学合理、切实可行、针对性强的得2分； （2）措施内容完整，合理性、针对性有所欠缺但能满足项目实施的得1分； （3）未作说明的本项不得分。 |

4、质量保证及售后服务5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 3分 | 免费质保时间满足招标基本要求的得基本分2分，超出招标要求，每增加半年的加0.5分，最多加1分。 注：（1）只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 2分 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得2分； （2）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得1分。 （3）未提供方案不得分。 |

5、履约能力4分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共20条）完全响应无偏离的得2分。有负偏离条款的，每条扣0.1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 2分 | 据投标人2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的智能化项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中需提供合同证明材料，包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页原件扫描件，未提供的本项不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应上述技术参数响应说明：负偏离【以1.1、1.2、***（每条）】。

三、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：进入评审环节前。

2、查询渠道：

采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。

3、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。

4、查询证据留存方式：

按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5、经查询发现投标人存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

四、政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为 工业 。

2、针对中小企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价（如有价格分计算），中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

（3）在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、针对节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：言里小学（暂名）新建工程智能化

项 目 编 号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式见附件5）

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见附件6）

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目实施方案（格式见附件12）

4、质量保证及售后服务承诺（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

6、中小企业声明函（如有，格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

7、强制采购产品认证证书扫描件

8、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

备注：（1）针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

- 附件1 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006

分包号：/

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 言里小学（暂名）新建工程智能化 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

- 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未带“▲”常规条款（共1500条） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| “▲”条款（共20条） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目 “第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、带“▲”项需按招标文件中要求提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。

4、表格不够可另接。

- 附件4 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同总价 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的补充 |  |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十八条 合同的终止 |  |  |
| 第二十条 履约保证金 |  |  |
| 第二十一条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 通知与送达 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

- 附件5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8 投标函

致：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-320581-XCZJ-G2025-0006号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

联    系    人：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟市人民政府莫城街道办事处的 言里小学（暂名）新建工程智能化  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 工业行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。中小企业规模类型自测小程序：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条 款项支付 5.1合同签订后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。 5.2乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付验收总价的40%。 5.3验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的20%。 5.4验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，甲方向乙方支付余款。 注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）在签订合同时如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。 （3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、银行承兑汇票等。 |  |  |
| 2 | 第十九条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

- 附件12 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、实施进度计划说明；

2、现场安装调试方案说明；

3、配合措施方案说明；

4、质量安全保障措施说明；

5、其他说明。

- 附件13 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保期说明。

2、售后服务方案。

3、培训方案。

4、其它说明。

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的“智能化”项目业绩。

2、请投标人提供上述一览表中业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）原件彩色扫描件，未按要求提供的不得分。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。