常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物）

项目名称：常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2025-0031

采 购 人：常州市第一人民医院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件格式	60

- 第一章  投标邀请

项目概况

常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月28日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2025-0031

2.项目名称：常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目

3.项目预算金额：250.00万元、项目最高限价：250.00万元

4.采购需求：本项目是常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目。包括但不限于3台立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉及其附件的采购、运输、安装、调试、售后服务等以及1台真空热水锅炉及其附件的拆除和安装、调试等内容，直至通过招标人及其他相关部门的报验、审核、验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体详见招标文件。

5.合同履行期限：合同签订之日起90天内完成合同范围内设备的供货、安装调试。并通过招标人的验收。免费保修期2年。

6.本项目是否接受联合体投标：☑是  □否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）投标单位具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质；

（2）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》工业管道安装（GC2）及以上资质；

（3）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉安装）B级及以上资质；

（4）锅炉制造厂商需具备 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉制造）B级及以上资质。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年7月28日14时00分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2025年7月28日14时00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人（供应商）认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人（供应商）登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人（供应商）完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由投标人（供应商）自行承担。

1.2注册

投标人（供应商）登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人（供应商）操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人（供应商）登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

投标人（供应商）持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

1.5编制电子投标（响应）文件

投标人（供应商）必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人（供应商）以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标（响应）文件

投标人（供应商）应于投标（响应）截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人（供应商）使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人（供应商）须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人（供应商）自行承担。

3）如潜在投标人（供应商）未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人（供应商）提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市第一人民医院

地    址：常州市局前街185号

联系方式：朱先生  13961299981

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：戴女士

电      话：0519-86661067

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/ |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标供应商 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 本项目采购代理服务费收费以中标金额为基数计算，按中标金额的0.8%收取。 2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目招标人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工

人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同

或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

  - 中标后，中标人5个工作日内需提供投标文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份送至代理机构。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或采购代理机构。

    - 招标人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。招标人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用及前期项目相关论证等费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件 |  |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由招标人核实。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | （1）投标单位具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质； （2）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》工业管道安装（GC2）及以上资质； （3）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉安装）B级及以上资质； （4）锅炉制造厂商需具备 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉制造）B级及以上资质。 | 提供证明材料扫描件加盖电子公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函（联合体参与投标的，各成员单位均需提供）、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书（联合体参与投标的，各成员单位均需提供）； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。 |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按中招标文件要求提供； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 实质性条款 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，逐项提供相关证明材料； |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×30％×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 43 |  |  |
| 2.1 | 总体施工方案 | 6 | 针对本项目的总体方案，包括但不限于施工总体部署、施工组织方案等。 方案针对性强、总体安排合理、施工规范、可行性强等，完全符合招标文件要求的，得6分； 方案针对性较强、总体安排较合理、施工较规范、可行性较强等，比较符合招标文件要求的，得4分； 方案针对性一般、总体安排基本合理、施工基本规范、可行性一般等，基本符合招标文件要求的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 施工进度计划和进度的保证措施 | 5 | 针对本项目的施工进度计划和进度的保证措施，投标文件中提供进度计划安排方案。 进度计划安排合理、进度保证措施完善的，得5分； 进度计划安排较为合理、进度保证措施较为完善的，得3分； 进度计划安排一般合理、进度保证措施一般的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 投标设备技术性能指标的响应程度 | 10 | 根据技术要求和投标技术响应情况，对投标产品质量的可靠性、安全性等进行评价。 完全满足本项目产品需求，质量的可靠性强、安全性高，性能好的得10分； 较满足本项目产品需求，质量的可靠性较强、安全性较高，性能较好的得7分； 基本满足项目需求，质量的可靠性、安全性一般，性能一般的得4分； 描述项目需求欠缺，质量的可靠性一般、安全性较差，性能较差的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 调试、运行、验收方案 | 8 | 针对本项目内容编制调试、运行、验收方案： 有调试、运行、验收方案，方案完整可行并针对本项目有详细的描述得8分； 有调试、运行、验收方案，方案较满足要求得6分； 有调试、运行、验收方案，方案基本满足要求得4分； 有调试、运行、验收方案，方案内容一般，内容描述不详细得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质保期内售后服务管理体系方案 | 5 | 售后服务管理体系方案：针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 应急和重大故障解决方案 | 4 | 应急和重大故障解决方案：根据投标人针对本项目提供的应急和重大故障解决方案（包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等）方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的得4分； 方案考虑较为详细较为合理可行的得3分； 方案考虑不够全面合理性可行性较差的得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 质保期满后维保方案 | 5 | 质保期满后维保方案：提供质保期满后维保方案不限于维保收费及维保内容：提供零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，有操作性强的，得5分； 零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容较完整，操作性强的，得3分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 27 |  |  |
| 3.1 | 投标人实力 | 6 | 投标人（或投标产品生产厂家）具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每提供一个证书得2分；本项最高6分。 注：投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图且证书状态为有效，未提供不得分。 |  |
| 3.2 | 投标人业绩 | 10 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）与本项目类似业绩合同，每提供一份完整的业绩合同得5分，最高10分。 注：提供完整的业绩合同复印件和中标（成交）通知书并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 3.3 | 锅炉能效（设计给水温度：20℃） | 5 | 超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉热效率超出98%部分，每增加1%得1分，最高得5分。 注：提供第三方检验报告等佐证材料加盖公章，否则不得分。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 6 | 在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加1年，得2分，最高得6分。 注：提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目

2.预算金额：250.00万元

3.最高限价：250.00万元

4.采购需求（简介）：本项目是常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目。包括但不限于3台立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉及其附件的采购、运输、安装、调试、售后服务等以及1台真空热水锅炉及其附件的拆除和安装、调试等内容，直至通过招标人及其他相关部门的报验、审核、验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

5.合同履行期限：合同签订之日起90天内完成合同范围内设备的供货、安装调试。并通过招标人的验收。免费保修期2年。

6.是/否接受联合体投标：是；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质；

（2）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》工业管道安装（GC2）及以上资质；

（3）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉安装）B级及以上资质；

（4）锅炉制造厂商需具备 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉制造）B级及以上资质。

12.项目类别：货物类

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：合同签订之日起90天内完成合同范围内设备的供货、安装调试。并通过招标人的验收。免费保修期2年。

1.2地点：常州市第一人民医院9号楼。

2.付款条件（进度和方式）

设备调试验收完成后招标人向投标人支付合同总额的95%，余款5%待设备调试验收完成满一年后支付。投标人开具发票，招标人在收到发票后，以上所有款项支付均由招标人按医院签票流程走付款程序，具体到帐时间以招标人付款流程为准。

- 报价要求

3.1本项目所有材料均由投标人自行采购，投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。

3.2本项目为总价包干。投标报价应包括但不仅限于提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含中标人应当提供的售后服务费用。

- 包装和运输

必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

5.安装验收

5.1提供本项目货物包装、运输、安装及验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。安装队伍必须加强管理，遵守招标人的规章制度，文明安装，注意安全，现场安装与其他施工单位现场协调配合措施，安装方案需要针对本项目采购的内容，至少提供安装质量保证的措施，安装的人员及工具情况。

6.售后服务

6.1本项目免费质保期 2 年（自施工验收合格之日起计）。包括供货范围内所有设备和配件的维修及更换（包括锅炉所需的易损件），定期巡查检修和维护保养（2个月一次，锅炉本体要求按照原厂提供的维保手册进行维保保养），并配合招标人对特种设备进行年检、提供培训服务等事项。

6.2在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6.3根据服务响应、保修内容、备品备件、售后服务人员、服务承诺及售后服务力量的配备情况等编制详细、合理可行的售后服务方案。提供及时有效的售后服务。

7.验收方式

7.1货到招标人指定地点后，招标人须在15日内初验收，招标人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2中标人按照招标文件要求负责产品安装并与招标人使用人员交接使用事宜，使用稳定后，招标人组织最终验收。

7.3如招标人需要，招标人可请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时招标人和中标人均须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由招标人和中标人协商解决。

8.安全管理

8.1项目实施期间，中标人工作人员须遵守招标人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。

8.2项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

8.3产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其他财产安全，由中标人全权负责处理，并承担相应责任。

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

投标人根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保正常使用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

2.1投标人应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

2.2投标人包括但不限于3台立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉及其附件的采购、运输、安装、调试、售后服务等以及1台真空热水锅炉及其附件的拆除和安装、调试等内容，直至通过招标人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作，具体要求说明如下：

（1）本项目施工地点为户外；

（2）蒸汽锅炉本体撬装外壳内部安装3台立式蒸汽锅炉；蒸汽锅炉辅机房撬装外壳内部安装全自动软水器、不锈钢软水箱、分汽缸、水泵等辅助设备；真空热水锅炉撬装外壳内部安装真空热水锅炉；

（3）蒸汽锅炉烟囱和真空热水锅炉烟囱，就近接入原锅炉房内部后与原有的烟囱对接，不能由外立面上屋面；

（4）设备安装位置地下存在高压进户线、蒸汽管道、空调管道等，投标人应根据平面布置图进一步深化图纸并避开相应的管线，确保不对招标人运营造成影响；

（5）投标人需完成施工范围内所有特种设备及其相关附件的登记、报验、验收等相关事项，并由投标人承担相关费用；

（6）投标人需在保证招标人现有蒸汽锅炉正常运行的情况下完成所有施工和调试，需考虑与原有管道对接等事项。

3.采购清单及技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、锅炉及配套辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉 | 4t/h，承压1.25Mpa，立式水管冷凝结构（详见超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉规格、参数要求），含Q=4m3/h锅炉配套变频补水泵和变频器（4台水泵、3用1备） | 套 | 3 |  |
| 2 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉本体撬装外壳（包括安装） | 钢制消音机房，机房外层镀锌钢板厚度1.5mm，中间层消音棉采用40mm岩棉或硅酸铝板。机房内铺铁板，配防爆照明装置、燃气泄漏报警装置、事故通风装置。机房参考尺寸约10.0*6.7*5.0米（H） | 项 | 1 |  |
| 3 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉辅机撬装外壳（包括安装） | 钢制消音机房，机房外层镀锌钢板厚度1.5mm，中间层消音棉采用40mm岩棉或硅酸铝板。机房内铺铁板，配防爆照明装置、燃气泄漏报警装置、事故通风装置。机房参考尺寸约：7.0*5.0*3.6米（H） | 项 | 1 |  |
| 4 | 全自动软水器 | 每小时水处理量12t/h，双阀双罐、一用一备（流量型） | 套 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢软水箱 | 2.5*2*3米，不锈钢304材质，厚度≥1.2mm | 只 | 1 |  |
| 6 | 分汽缸 | DN350 ，PN12.5 | 只 | 1 |  |
| 7 | 分汽缸蒸汽进口波纹管截止阀（三用一备） | DN100，PN16，阀门材质铸钢 | 只 | 4 |  |
| 8 | 分汽缸蒸汽出口波纹管截止阀 | DN200，PN16，阀门材质铸钢 | 只 | 3 |  |
| 9 | 分汽缸蒸汽出口波纹管截止阀 | DN80，PN16，阀门材质铸钢 | 只 | 1 |  |
| 10 | 分汽缸蒸汽底排波纹管截止阀 | DN50，PN16，阀门材质铸钢 | 只 | 1 |  |
| 11 | 分汽缸蒸汽底排疏水阀组 | DN25，PN16，阀门材质铸钢 | 套 | 1 |  |
| 12 | 分汽缸蒸汽底排手动排污阀 | DN50，PN16，阀门材质铸钢 | 只 | 1 |  |
| 13 | 真空热水锅炉撬装外壳（包括安装） | 钢制消音机房,机房外层镀锌钢板厚度1.5mm，中间层消音棉采用40mm岩棉或硅酸铝板。配防爆照明装置、燃气泄漏报警装置、事故通风装置。机房参考尺寸约：5.7*1.8*3.6米（H） | 项 | 1 |  |
| 14 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉主管烟囱（包括安装） | DN1000双层不锈钢保温烟囱，内壁1.2mm，外壁1.0mm，中间50mm保温。主烟囱水平管长约21M，立管高约18M，室内与原烟囱管路接驳 | 项 | 1 |  |
| 15 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉支管烟囱（包括安装） | DN500双层不锈钢保温烟囱，内壁1.2mm，外壁1.0mm，中间50mm保温 | 项 | 1 |  |
| 16 | 真空热水烟锅炉囱（包括安装） | DN550双层不锈钢保温烟囱，内壁1.2mm，外壁1.0mm，中间50mm保温。水平管长约21M，立管高度约15M，室内与原烟囱管路接驳。 | 项 | 1 |  |
|  | 二、锅炉房蒸汽热力系统及热水系统安装 |  |  |  |  |
| 17 | 真空热水锅炉拆装 | （利旧）超低氮真空热水机组；供热量3500KW；制热量3500kw,流量300m3/h,热效率103%,氮氧化物排放:<30mg/m³； | 台 | 1 |  |
| 18 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉安装 | 4t/h，承压1.25Mpa，立式水管冷凝，含Q=4m3/h锅炉变频补水泵和变频器 | 台 | 3 |  |
| 19 | 真空热水锅炉循环热水水泵拆装 | （利旧）热水循环泵；流量300m3/h，扬程16m，功率18.5kW,一用一备,变频；含两边连接大小头；减震台座及减震垫； | 台 | 2 |  |
| 20 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉补水泵安装 | 含两边连接大小头；减震台座及减震垫； | 台 | 4 |  |
| 21 | 稳压罐拆装 | 原有真空热水锅炉配套设备 | 台 | 1 |  |
| 22 | 膨胀水箱拆装 | 原真空锅炉配套设备（需架高） | 台 | 1 |  |
| 23 | 分汽缸安装 | DN350 PN12.5 | 台 | 1 |  |
| 24 | 全自动软水器安装 | 每小时水处理量12t/h，双阀双罐、一用一备（流量型） | 套 | 1 |  |
| 25 | 不锈钢软水箱安装 | 2.5*2*3米，不锈钢304材质，厚度≥1.2mm | 台 | 1 |  |
| 26 | 低压 碳钢管 | 室外埋地；无缝钢管；Φ273*7，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 62 |  |
| 27 | 低压 碳钢管 | 室外埋地；无缝钢管；Φ219*6，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 30 |  |
| 28 | 低压 碳钢管 | 室外埋地；无缝钢管；Φ108*4，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 55 |  |
| 29 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ273*7，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 58 |  |
| 30 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ219*6，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 25 |  |
| 31 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ159*4，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 75 |  |
| 32 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ108*4，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 20 |  |
| 33 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ89*4，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 12 |  |
| 34 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ73*4，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 45 |  |
| 35 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ57*3.5，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 83 |  |
| 36 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ45*3，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 35 |  |
| 37 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ38*3，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 20 |  |
| 38 | 低压 碳钢管 | 室内；无缝钢管；Φ32*3，PN16；焊接连接；含管件；管道压力试验,冲洗 | m | 15 |  |
| 39 | 低压法兰阀门 | 蝶阀；DN250，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 6 |  |
| 40 | 低压法兰阀门 | 闸阀；DN200，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 4 |  |
| 41 | 低压法兰阀门 | 闸阀；DN80，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 9 |  |
| 42 | 低压法兰阀门 | 闸阀；DN50，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 16 |  |
| 43 | 低压法兰阀门 | 安全阀；DN100，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 1 |  |
| 44 | 低压法兰阀门 | 截止阀；DN150，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 3 |  |
| 45 | 低压法兰阀门 | 截止阀；DN100，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 1 |  |
| 46 | 低压法兰阀门 | 截止阀；DN50，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 6 |  |
| 47 | 低压法兰阀门 | 截止阀；DN40，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 3 |  |
| 48 | 低压法兰阀门 | 截止阀；DN25，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 3 |  |
| 49 | 低压法兰阀门 | 遥控浮球阀；DN80，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 1 |  |
| 50 | 低压法兰阀门 | 止回阀；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 个 | 2 |  |
| 51 | 低压法兰阀门 | 止回阀；DN50，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓 | 个 | 5 |  |
| 52 | 疏水器 | 疏水阀；DN50，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 组 | 1 |  |
| 53 | 除污器（过滤器） | Y型过滤器；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 组 | 2 |  |
| 54 | 除污器（过滤器） | Y型过滤器；DN80，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 组 | 1 |  |
| 55 | 除污器（过滤器） | Y型过滤器；DN50，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓；阀门材质铸钢 | 组 | 4 |  |
| 56 | 软接头（软管） | 金属软接；DN250，PN16；法兰连接；含法兰；法兰螺栓 | 个 | 6 |  |
| 57 | 软接头（软管） | 金属软接；DN50，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓 | 个 | 8 |  |
| 58 | 水表 | 水表；DN80，PN16；法兰连接； 含法兰；法兰螺栓 | 组 | 1 |  |
| 59 | 温度仪表 | 温度计； | 支 | 12 |  |
| 60 | 压力仪表 | 压力表；含表弯、铜球阀: | 台 | 15 |  |
| 61 | 传感器 | 压差传感器； | 个/支 | 16 |  |
| 62 | 套管 | 刚性防水套管安装；DN300； | 个 | 3 |  |
| 63 | 管道绝热 | 超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm；φ57mm以下； | m3 | 2.23 |  |
| 64 | 管道绝热 | 超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm；φ133mm以下； | m3 | 9.36 |  |
| 65 | 管道绝热 | 超细离心玻璃棉；保温层厚度80mm；φ325mm以下； | m3 | 20.49 |  |
| 66 | 防潮层、保护层 | 管道保温保护层；0.5mm厚铝合金薄板保护层； | ㎡ | 520.63 |  |
| 67 | 阀门绝热 | 阀门保温；含法兰；岩棉安装φ426mm以下； | 个 | 16 |  |
| 68 | 阀门绝热 | 阀门保温；含法兰；岩棉安装φ219mm以下； | 个 | 7 |  |
| 69 | 阀门绝热 | 阀门保温；含法兰；岩棉安装φ133mm以下； | 个 | 25 |  |
| 70 | 阀门绝热 | 阀门保温；含法兰；岩棉安装φ57mm以下； | 个 | 46 |  |
| 71 | 绝热 | 防腐垫木； | M3 | 1 |  |
| 72 | 管道支吊架 | 支架制作安装； | Kg | 1035 |  |
| 73 | 一般钢结构防腐蚀 | 除微锈后刷樟丹防锈漆两道； 调和漆两道； | Kg | 1035 |  |
| 74 | 焊缝探伤 | 管道焊缝探伤 | 项 | 1 |  |
| 75 | 真空热水锅炉配电箱 | (利旧)AP-01 | 台 | 1 |  |
| 76 | 真空热水锅炉控制箱 | (利旧)EC-HWP-V-18.5*2 | 台 | 1 |  |
| 77 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉水泵控制箱 | 蒸汽锅炉给水泵控制柜；三用一备；水泵配套使用 | 台 | 1 |  |
| 78 | 电力电缆 | YJV-5*6 | m | 45 |  |
| 79 | 电力电缆 | YJV-5*2.5 | m | 62 |  |
| 80 | 电力电缆 | YJV-3*50+2*25 | m | 34 |  |
| 81 | 电力电缆 | YJV-4*10 | m | 42 |  |
| 82 | 电力电缆头 | 50mm2以下 | 个 | 14 |  |
| 83 | 桥架 | 热镀锌钢制槽式桥架；200*100；厚度符合国标 | m | 35 |  |
| 84 | 配管 | SC50 | m | 15 |  |
| 85 | 配管 | SC32 | m | 24 |  |
| 86 | 配管 | SC20 | m | 200 |  |
| 87 | 配线 | RVVP-3*1.0mm2 | m | 230 |  |
| 88 | 挖一般土方 | 土方开挖；含回填；土方类别 综合考虑 | m3 | 95 |  |

3.1超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉规格、参数要求：

| 项 目 | 型号、参数 |
| --- | --- |
| ★额定蒸发量 | 4000（kg/h） |
| ★额定蒸汽压力 | 1.25（MPa） |
| ★饱和蒸汽温度 | 193（℃） |
| 热效率 | ≥98%（20℃给水工况） |
| 电 源 | 380V/50Hz |
| 参考外形尺寸，长*宽*高 | 5500*3000*4500（mm） |
| ★氮氧化物排放量 | ≤30（mg/m3） |
| 冷凝器换热管材质 | 316L不锈钢 |
| 噪音 | ≤80dB（A）（距离燃烧器1m处） |
| 给水方式 | 变频控制、连续给水 |
| 锅炉型式 | 立式水管式 |

3.2超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉整体要求：

（1）锅炉运行状态可根据实际用气需求自动调节；锅炉燃烧器风机、给水泵采用变频器变频调节；控制界面：彩色触摸屏，中文显示；

（2）有可靠的安全保护装置，完善的故障预警功能，系统具有超温、点火、熄火、风压、保护启动停炉程序控制，具有故障停炉、人工复位、安全阀自动开启，具有锅炉水位、蒸汽压力、排烟温度、火焰状态、燃烧器状态检测，给水自动控制等保护功能；

- （3）锅炉本体、燃烧器、冷凝器、炉水TDS在线监测、排污热回收、水泵、锅炉控制、一次仪表阀门等厂内安装并热态调试完整体交付；冷凝器换热管应采用316L不锈钢材质，具备优秀的换热系数和耐腐蚀性；具有远程监视功能，对通信情况进行检测，保障锅炉的远程通讯功能。★通信协议永久免费开放，投标人应承诺，其提供的通信协议（包括所有版本及后续升级版本）将永久免费向招标人开放，招标人使用该协议无需支付任何其他费用。“免费开放”承诺包含且不限于以下服务:①协议开放性与标准符合；②向后兼容性保证；③永久免费技术支持；④免费协议更新与漏洞修复；⑤免费第三方联调支持。提供书面承诺函加盖投标人公章，格式自拟。（本项为实质性要求，不提供视为无效投标）

（4）锅炉采用可靠的密封措施，保证热状态良好的密封性能，其各受热面部件、烟风道、阀门等的设计制造须符合国家及行业颁发的有关规程的规定；

（5）燃烧器保证产品成熟可靠，与锅炉额定热功率相匹配，点火可靠、着火迅速，自动调节进风量；提供燃烧器型式试验报告证书；

（6）锅炉采用低氮燃烧器，锅炉全负荷工况运行工况下烟气中氮氧化物排放≤30mg/m³，提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告。

（7）主要电子元器件（如变频器、空气开关等）推荐品牌为ABB、施耐德、西门子或其他不低推荐品牌产品品质的产品。投标人可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。

4.图纸

4.1设备平面布置图

4.2蒸汽热力系统图

5.实施要求

投标人应派遣足够的相关施工人员队伍，以确保整体项目的安全顺利交付。

6.验收标准

货品到货后，投标人与招标人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。

7.质保要求

7.1免费保修期两年。

7.2保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

7.3保修期自验收签字之日起计算。

7.4保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.5维修响应时间：投标人应提供24小时服务电话，在10分钟内对招标人的服务要求做出响应，4小时内赶至现场，一般问题在8小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在48小时内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。

7.6投标人需提供迅速优质的售后服务和技术支持。

7.7在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应以不高于市场的价格提供。

8.实质性要求

| 项 目 | 技术要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 | 4000（kg/h） | 提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家出具的技术证明文件等加盖投标人公章 |
| 额定蒸汽压力 | 1.25（MPa） |  |
| 饱和蒸汽温度 | 193（℃） |  |
| 氮氧化物排放量 | ≤30mg/m3 | 提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章 |
| 通信协议 | - 通信协议永久免费开放，投标人应承诺，其提供的通信协议（包括所有版本及后续升级版本）将永久免费向招标人开放，招标人使用该协议无需支付任何其他费用。“免费开放”承诺包含且不限于以下服务:①协议开放性与标准符合；②向后兼容性保证；③永久免费技术支持；④免费协议更新与漏洞修复；⑤免费第三方联调支持。 | 提供书面承诺函加盖投标人公章，格式自拟。 |

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目 | 工业 |

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目

合同编号：

甲    方：常州市第一人民医院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 常州市第一人民医院 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：常州市第一人民医院蒸汽锅炉更换改造项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：   （见附件）

品牌：    （见附件）          规格型号：   （见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：         /

关键部件：    /      品牌：   /      型号：  /

关键部件：    /      品牌：   /     型号：   /

关键部件：    /       品牌：  /     型号：   /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       þ否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：        /

大写：              /

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

þ分期付款：设备调试验收完成后甲方向乙方支付合同总额的95%，余款5%待设备调试验收完成满一年后支付。乙方开具发票，甲方在收到发票后，以上所有款项支付均由甲方按医院签票流程走付款程序，具体到帐时间以甲方付款流程为准。

成本补偿：      /

绩效激励：      /

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：招标人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：      /

履约担保期限：      /

（4）分期履行要求：      /

（5）风险处置措施和替代方案：      /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：       /

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：       /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收

（4）履约验收程序：   现场验收

（5）履约验收的内容： 按招标文件标准

（6）履约验收标准：   按招标文件标准

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  þ否

（8）履约验收其他事项：      /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，代理机构执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  苏采云线上

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 本项目免费质保期 年（自施工验收合格之日起计）。包括供货范围内所有设备和配件的维修及更换（包括锅炉所需的易损件），定期巡查检修和维护保养（2个月一次，锅炉本体要求按照原厂提供的维保手册进行维保保养），并配合甲方对特种设备进行年检、提供培训服务等事项。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 免费保修期 年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方应提供24小时服务电话，在10分钟内对招标人的服务要求做出响应，4小时内赶至现场，一般问题在8小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在48小时内解决或提出明确的解决方案，否则乙方应赔偿相应的损失。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 设备调试验收完成后甲方向乙方支付合同总额的95%，余款5%待设备调试验收完成满一年后支付。乙方开具发票，甲方在收到发票后，以上所有款项支付均由甲方按医院签票流程走付款程序，具体到帐时间以甲方付款流程为准。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 双方约定的质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 若招投标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的要求和承诺，双方作如下约定： 1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负 责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物,乙方还需就货物的功能对甲 方人员进行相应的技术培训,培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。 2.所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。 3.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火 灾、雷击等)造成的故障除外。 4.货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。 5.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由 乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均 由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： - 重新调试直至合格位置； - 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。如乙方在10天内（含10天）未重新调试合格或更换并调试合格的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价的5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天(含10天)，甲 方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。 2.在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款。 3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权自行或委托第三方进行，由此发生的一切费用均由乙方承担，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决： （1）向 常州 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1本项目不专门面向中小企业。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 3 本项目的特定资格要求：（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 3-2其他特定资格要求：

（1）投标单位具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质；

（2）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》工业管道安装（GC2）及以上资质；

（3）投标单位具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉安装）B级及以上资质；

- （4）锅炉制造厂商需具备 《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉制造）B级及以上资质。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或采购代理机构）

根据贵方的JSZC-_____号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 2  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

报价一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |

年   月   日

注：1.此表中，投标总价报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.报价不得超过最高限价，否则投标无效。

- 5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：________   项目名称：_________________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、锅炉及配套辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉（包括4台水泵、3用1备、变频器） | 蒸汽锅炉本体 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 燃烧器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉本体撬装外壳（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉辅机撬装外壳（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动软水器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢软水箱 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 分汽缸 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 分汽缸蒸汽进口波纹管截止阀（三用一备） |  |  |  |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 分汽缸蒸汽出口波纹管截止阀 |  |  |  |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 分汽缸蒸汽出口波纹管截止阀 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 分汽缸蒸汽底排波纹管截止阀 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 分汽缸蒸汽底排疏水阀组 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 分汽缸蒸汽底排手动排污阀 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 真空热水锅炉撬装外壳（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉主管烟囱（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉支管烟囱（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 真空热水烟锅炉囱（包括安装） |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 二、锅炉房蒸汽热力系统及热水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 真空热水锅炉拆装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉安装 |  |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 19 | 真空热水锅炉循环热水水泵拆装 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉补水泵安装 |  |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 21 | 稳压罐拆装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 膨胀水箱拆装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 分汽缸安装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 全自动软水器安装 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 不锈钢软水箱安装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 62 |  |  |
| 27 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  |
| 28 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 55 |  |  |
| 29 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 58 |  |  |
| 30 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 25 |  |  |
| 31 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 75 |  |  |
| 32 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 20 |  |  |
| 33 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 12 |  |  |
| 34 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 45 |  |  |
| 35 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 83 |  |  |
| 36 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 35 |  |  |
| 37 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 20 |  |  |
| 38 | 低压 碳钢管 |  |  |  |  |  | m | 15 |  |  |
| 39 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 40 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 41 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 42 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 43 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 45 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 47 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 49 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 低压法兰阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 52 | 疏水器 |  |  |  |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 53 | 除污器（过滤器） |  |  |  |  |  | 组 | 2 |  |  |
| 54 | 除污器（过滤器） |  |  |  |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 55 | 除污器（过滤器） |  |  |  |  |  | 组 | 4 |  |  |
| 56 | 软接头（软管） |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 57 | 软接头（软管） |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 58 | 水表 |  |  |  |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 59 | 温度仪表 |  |  |  |  |  | 支 | 12 |  |  |
| 60 | 压力仪表 |  |  |  |  |  | 台 | 15 |  |  |
| 61 | 传感器 |  |  |  |  |  | 个/支 | 16 |  |  |
| 62 | 套管 |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 63 | 管道绝热 |  |  |  |  |  | m3 | 2.23 |  |  |
| 64 | 管道绝热 |  |  |  |  |  | m3 | 9.36 |  |  |
| 65 | 管道绝热 |  |  |  |  |  | m3 | 20.49 |  |  |
| 66 | 防潮层、保护层 |  |  |  |  |  | ㎡ | 520.63 |  |  |
| 67 | 阀门绝热 |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 68 | 阀门绝热 |  |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 69 | 阀门绝热 |  |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |
| 70 | 阀门绝热 |  |  |  |  |  | 个 | 46 |  |  |
| 71 | 绝热 |  |  |  |  |  | M3 | 1 |  |  |
| 72 | 管道支吊架 |  |  |  |  |  | Kg | 1035 |  |  |
| 73 | 一般钢结构防腐蚀 |  |  |  |  |  | Kg | 1035 |  |  |
| 74 | 焊缝探伤 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 75 | 真空热水锅炉配电箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 真空热水锅炉控制箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 立式水管超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉水泵控制箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | m | 45 |  |  |
| 79 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | m | 62 |  |  |
| 80 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | m | 34 |  |  |
| 81 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | m | 42 |  |  |
| 82 | 电力电缆头 |  |  |  |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 83 | 桥架 |  |  |  |  |  | m | 35 |  |  |
| 84 | 配管 |  |  |  |  |  | m | 15 |  |  |
| 85 | 配管 |  |  |  |  |  | m | 24 |  |  |
| 86 | 配管 |  |  |  |  |  | m | 200 |  |  |
| 87 | 配线 |  |  |  |  |  | m | 230 |  |  |
| 88 | 挖一般土方 |  |  |  |  |  | m3 | 95 |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时设施费、文明施工费、脚手架等措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装施工合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年       月        日

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

- 6  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第五章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活

动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 9  项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供合同复印件并加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，投标人（供应商）按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |