竞争性磋商文件

项目名称： 崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-C2025-0134

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年9月

总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 7

- 合同文本…………………………………… 21

- 采购需求…………………………………… 25

- 评审方法与评审标准……………………… 41

- 响应文件格式……………………………… 52

- 第一章  磋商邀请

受 南通市崇川区数据局 的委托，南通市公共资源交易中心就 崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务采购项目 项目(项目编号： JSZC-320600-JZCG-2025-0134)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务采购  项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025年9月25日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-C2025-0134

2.项目名称： 崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务采购项目

3.预算金额： 人民币96万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 人民币96万元

5.采购需求（简介）： 详细内容见本招标文件第四章 。

6.合同履行期限： 合同签订生效之日起计的90个日历天内完成崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务，且在验收通过后提供为其3年的免费运行维护 。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体参与磋商

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年9月25日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、资格审查结果以及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3磋商当天响应供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。响应供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称： 南通市崇川区数据局

地 址： 南通市江海大道北729号和丰大厦B座2楼

联系人： 周工

联系方式： 15162762416

2.南通市公共资源交易中心信息

地　址：南通市崇川区江海大道北729号和丰大厦B座

联系人： 朱工

联系方式： 0513-81069836

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.4.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3异常低价审查

25.3.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.3.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.4未实质性响应磋商文件的情形

25.4.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.4.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.4.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.4.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.4.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.4.6未通过符合性审查的。

25.4.7不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.4.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.4.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.4.10 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.4.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

25.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章  合同文本

- （以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。）

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

- （适用于服务类项目）

项目名称： ****

项目编号：***

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：详见招标文件

1.3 标的数量（规模）：详见招标文件

1.4 履行时间（期限）：详见招标文件

1.5 履行地点：详见招标文件

1.6 履行方式：详见招标文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。合同价格按此次成交价格执行，应包含人员工资、社保、福利、劳保用品费、伙食费、加班费、培训费用、通讯器材、办公设备、保险、利润和政策性文件规定招标文件所列的全部经费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，一旦成交，合同执行期间不作任何调整。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的10%）。

6.2 履约保证金不得转为质量保证金。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3.1履约保证金退还方式：***

6.3.2履约保证金退还时间：***

6.3.3履约保证金退还条件：***

6.3.4履约保证金不予退还的情形：***

按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），确需收取履约保证金的，直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2尾款  支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的10%。

8.1.3验收款支付时间：项目专家验收通过后，采购人收到合格发票后10个工作日内，验收款支付比例：合同金额的60%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:服务类项目

一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区数据局崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 1.项目背景

崇川区政务外网机房由桃坞路网络核心机房、城港路视频汇聚机房及长桥数据中心机房组成。目前，桃坞路网络核心机房和城港路视频汇聚机房（以下统称为“两地机房”）UPS供电系统、精密空调系统已达到使用年限，为确保两地机房现有设备和应用系统的安全稳定运行，拟对上述超过使用年限、故障率高的基础设施、设备进行更换改造。因此，本次主要对以下内容进行改造：一是两地机房供配电系统改造；二是两地机房UPS系统更换；三是两地机房精密空调系统更换及调整；四是两地机房吊顶、静电地板及墙进行更换翻新。

- 2.现有设备现状

2.1桃坞路网络核心机房：桃坞路网络核心机房一楼UPS间1台80KVA艾默生(HIPULSE U/80/S/6P)UPS已使用14年，达到使用年限，其中维谛U12V440L/A UPS电池已使用4年(本次拟利旧使用）；1台阿尔西(DXA13E1C1)精密空调已使用14年，达到使用年限。

2.2城港路视频汇聚机房：城港路10楼机房2台艾默生(DME12)精密空调已使用16年，达到使用年限；1台艾默生(DME12)精密空调已使用6年（本次拟利旧使用）；2台20KVA科士达UPS（含64节电池）已使用8年，达到使用年限。

2.3两地机房吊顶及静电地板：城港路10楼机房现有吊顶（约65㎡，以实际为准）已使用14年以上，已出现吊顶脱落；城港路10楼机房墙面（约31㎡，以实际为准）油漆出现脱落；城港路10楼机房、桃坞路一楼二楼机房静电地板（约122㎡，以实际为 ）已使用14年以上，地板已损坏。

2.4两地机房现状布局图如下：

桃坞路机房一楼UPS间现状布局图

城港路10楼机房现状布局图

- 3.建设目标

通过对两地机房现有超过使用年限、故障率高的基础设施进行更换和改造，以提高桃坞路、城港路机房和现有应用系统的安全稳定运行。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

本项目服务技术手段应执行国家颁布的现有法律、标准以及即将推出的各类规范。包括但不限于：

《中华人民共和国网络安全法》

《数据中心设计规范》GB 50174

《低压配电设计规范》GB 50054

《不间断电源设备（UPS）第3部分：确定性能的方法和试验要求》GB/T 7260.3

《防静电活动地板通用规范》SJ/T 10796

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》GB/T 19413

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1.建设内容

本项目建设内容包括四个方面，分别是：一是两地机房供配电系统改造；二是两地机房UPS系统更换；三是两地机房精密空调系统更换及调整；四是两地机房吊顶、静电地板及墙进行更换翻新。

- 2.建设改造方案

- 2.1两地机房供配电系统改造

2.1.1桃坞路机房UPS间供配电系统改造：本次因涉及UPS主机更换，会涉及到新UPS主机安装位置调整，现有供电线电缆不能满足新设备需求，因此需要重新铺设UPS输入输出电缆，以满足本次供电传输需求；精密空调空开及线缆可利旧，若现有空开及线缆不能满足本次安装和传输要求的，由投标供应商进行同步更换。

2.1.2城港路10楼机房供配电系统改造：因城港路机房现有设备不断增加，原有机房供配电系统系统无法满足城港路机房供配电需求，因此，为彻底消除机房安全隐患，本次对城港路机房供配电系统进行更新改造，以满足未来供电需求，在本次改造完成后，对原有供配电系统及电缆拆除。具体要求如下：

（1）新增1台配电柜，用于机房整体市电和UPS配电，其要求配置不少于1只315A总市电输入空开，下联不少于2只80A空调空开、2只160A UPS输入空开、1只机柜总空开并下联15只25A机柜空开。另配置不少于1只160A UPS输出空开，并下联15只25A机柜空开。

（2）本次因涉及UPS主机、配电柜更换，会涉及到新设备安装位置调整，需重新铺设市电总输入电缆、UPS输入输出电缆、空调电缆以及机柜电缆（含市电、UPS电），以满足本次供电传输需求。

（3）照明配电柜、空开及线缆可利旧，若现有空开及线缆不能满足本次安装和传输要求的，由投标供应商进行同步更换。

以上材料详见“设备清单”。

- 2.2两地机房UPS更换改造

因两地机房（桃坞路机房一楼UPS间和城港路10楼机房）现有3台UPS系统均超过使用年限，为确保两地机房安全运行，本次拟两地机房现有UPS设备进行更换。

2.2.1桃坞路机房一楼UPS间UPS主要技术参数要求：为满足未来需求，本次桃坞路机房拟更换的1台UPS采用模块化设计，其主机满载功率不小于120KVA，本次配置模块总功率不小于90KVA，配置不少于64节12V200AH电池组，后备供电不少于2小时（详细技术参数见“设备清单”）。

2.2.2城港路10楼机房UPS技术参数要求：为满足未来需求，本次城港路机房现有2台UPS拟更换为1台UPS集中供电。其主机功率不少于60KVA，电池组利旧（即利旧桃坞路机房现有64节维谛U12V440L/A电池组），并实现后备供电2小时。

2.2.3城港路10楼机房现有供2台科士达UPS使用的64节电池因已达到使用年限，本项由投标供应商按国家环保要求，负责返厂回收并进行无公害回收处理。投标供应商应根据相关要求，提供详细可行的废旧电池处置方案和报价。

2.2.4本项主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数和配置要求 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃坞路机房一楼UPS间模块化UPS及蓄电池 | 1.模块化UPS：主机满配功率不小于120kVA 模块化热插拔UPS系统，配置模块不小于3块30kVA功率模块。 | 1台 | 更换 |
|  |  | 2.蓄电池：单节电池不小于12V200AH电池，本次配置64节，后备供电不少于2小时。 | 64节 | 更换 |
| 2 | 城港路10楼机房高频塔式UPS及蓄电池 | 1.高频塔式UPS：主机功率不小于60KVA高频塔式UPS。 | 1台 | 更换 |
|  |  | 2.本次利旧桃坞路机房现有64节维谛U12V440L/A电池组。 | 64节 | 利旧 |

- 2.3两地机房精密空调更换及调整

因两地机房（桃坞路机房一楼UPS间和城港路10楼机房）现有4台精密空调，其中3台超过使用年限，为确保两地机房安全运行，拟对其中3台超过使用年限的精密空调进行更换，对其中1台未超过使用年限的精密空调进行调整。具体要求如下：

2.3.1桃坞路机房一楼UPS间精密空调更换：因桃坞路机房一楼UPS间现有1台精密空调已超过使用年限，为节约成本，本次拟将城港路机房现有未超过使用年限的1台艾默生12kW精密空调搬迁至桃坞路机房一楼UPS间安装。其供电线缆利旧，但空调排水管和铜管等辅材需重新铺设。

2.3.2城港路10楼机房精密空调更换：因城港路10楼机房现有3台精密空调,其中2台已超过使用年限,1台未超过使用年限的已调整至桃坞路一楼机房安装。为确保城港路机房现有设备和系统安全运行，拟对已超过使用年限的2台精密空调进行更换。为节约机房空间，本次拟新增2台精密空调，单台精密空调制冷量不小于28KW，采用上出风方式，风量不少于7300m3/h（详细技术参数见“设备清单”）。

2.3.3本次新增2台精密空调取电，按城港路机房供配电改造要求取电，空调排水管和铜管等辅材需重新铺设。

2.3.4本项主要设备清单：

| 序号 | 设备 | 主要技术参数和配置要求 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃坞路机房一楼精密空调 | 利旧城港路10楼现有艾默生精密空调(DME12)。 | 1台 | 利旧 |
| 2 | 城港路10楼机房精密空调 | 单台精密空调制冷量不小于28KW，采用上出风方式，风量不少于7300m3/h。 | 2台 | 更换 |

- 2.4两地机房吊顶和防静电地板翻新维修

2.4.1桃坞路机房防静电地板翻新更换：因桃坞路机房一楼UPS间和二楼网络核心机房防静电地板已使用15年，为保持机房整洁、美观，拟对上述防静电地板进行更换，本次更换总面积约122㎡（具体以实际为准），地板规格为600*600mm。具体要求详细设备清单。

2.4.2城港路10楼机房顶面吊顶及照明LED更换、墙面翻新更换

（1）吊顶及照明灯具更换：由于该处机房已使用10多年，多处吊顶和灯具损坏，拟对该机房吊顶和灯具进行翻新。本次吊顶更换的面积约65㎡（含设备区及主机房过道，具体以实际为准）。本次更换采用微孔铝板吊顶，单块规格为600*600mm，并根据安装要求对吊顶龙骨等同步进行更换。为提高机房照明亮度，本次灯具采用LED照明灯，约为18个（具体以实际为准）。

（2）墙面翻新：由于该机房使用多年，机房三面墙面出现油漆脱落和渗水情况。因此，拟对上述墙面进行翻新处理，本次翻新墙面面积约为31㎡（扣除窗户，具体以实际为准）。翻新工艺要求，对现有墙面铲平并进行防水处理，并重新进行粉刷。粉刷要求采用环保无害材料，处理完成后确保墙平整。

- 3.设备清单及基本参数和配置要求

| 序号 | 设备 | 基本参数和配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、两地机房供配电系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 两地机房配电电缆 | 1.UPS输入输出BVR70m²电缆不少于180米； 2.精密空调电缆BVR5*16mm²不少于50米； 3.机柜供电电缆BVR3*6mm²不少于300米； 4.以上电缆数量以实际为准。 | 1 | 批 |
| 2 | 城港路机房市电输入输出配电柜 | 配电柜采用冷轧钢板材料，具备防水、防尘的能力。配置：市电315A总空开不少于1只，精密空调80A空开不少于2只，UPS输入输出160A空开不少于3只，市电160A总空开不少于1只，机柜25A供电空开不少于30只。 | 1 | 套 |
| 二、两地机房UPS更换 |  |  |  |  |
| 1 | 桃坞路机房模块化UPS | 1. 380V模块化UPS，整机总容量不低于120kVA，模块槽位不少于4个，本次配置不少于3个30KVA模块，为方便后期扩容维护，所有模块，如：功率模块、旁路模块、监控模块等全部支持在线热插拔维护，输入、输出电压满足380V要求，整机三年原厂质保； 2.内部功率模块并联采用集中+分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性。 3.需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率。 4.海拔高度：0～1500米不降额，1500m～3000m 范围内每升高100m 降额小于1。 5.电池组支持电池组电压360Vdc-528Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响。 6.输出功率因数为1。 7.整机运行效率： 50%负载时，效率≥96.6%；30%负载时，效率≥96.4%。 8.三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±0.5％（100％不平衡负载）。 9.管理功能：提供不小于8英寸LCD显示屏，显示全中文监控操作界面和远程监控管理界面。能准确显示三相输入的电压、电流和频率信息，旁路输入电压和频率信息，告警故障信息，事件日志信息，单个功率模块的电压、电流和频率值信息，电池温度、电池电压、后备时间、电池运行状态信息等。上述相关信息能通过协议或接口与其他监控管理系统对接。 10.功率模块支持热插拔，单个模块容量不低于30KVA。 11.必须通过国家认证资质的第三方产品认证，并提供权威有效的认证证书以及完整的检验报告资料，其检测依据标准需为YD/T 2165而非YD/T 1095，以证明其为模块化UPS。 12.必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供相应的CQC节能证书及报告。 | 1 | 台 |
| 2 | 桃坞路机房蓄电池 | 1.阀控式铅酸蓄电池，容量12V200AH，三年原厂质保； 2.要求与UPS主机实现无缝对接。 | 64 | 节 |
| 3 | 城港路机房高频塔式UPS | 1.380V在线式UPS，主机总容量不小于60KVA，输入、输出电压满足380V要求，三年原厂质保； 2.需具备高集成度，方便快速交付，自带主旁同源铜排（可现场拆除变为不同源），灵活适配现场配电进线，且自带RS232接口、干接点接口、485接口（支持Modbus协议），组网快捷。 3.在40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出不低于80%额定功率。 4.输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围满足172-498V（304～498V时，满载工作，304~172V时，可自动线性降容至半载工作）。 5.电池电压节数动态可调整，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响。 6.UPS输出功率因数为1，且0~40℃不降容。 7.逆变器过载能力：105%额定电流，持续工作；110%额定电流，过载不低于1小时；125%额定电流，过载不低于10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电。 8.输出电压相位偏差在正常工作及电池逆变两种工作状态下，均需≤0.05°； 9.旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms； 10.能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理彩屏，且具有智能运维向导软件。 11.系统应具备风扇等易损件的智能预告警功能。 12.必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供相应的CQC节能证书及报告。 13. UPS产品不得采用OEM、ODM贴牌产品 ，要求提供投标UPS设备的权威第三方认证证书、检测报告证明材料。 | 1 | 台 |
| 三、两地机房精密空调更换及调整 |  |  |  |  |
| 1 | 城港路机房精密空调 | 1.单台机组制冷量不低于28KW，采用上出风方式，风量不少于7300m³/h，三年原厂质保； 2.空调须全正面维护；主要部件可拆卸维护，满足机房搬运要求。 3.空调标准配置RS485监控接口，支持Modbus和YD/T1363.3双通讯协议，可现场选择协议类型； 4.机组需为节能产品，需提供国家节能认证证书； 5.设备生产厂家需具有全国性售后服务体系证明 | 2 | 台 |
| 四、两地机房吊顶和防静电地板更新维修 |  |  |  |  |
| 1 | 桃坞路1楼UPS间和2楼主机房防静电地板 | 陶瓷面、含支架、600*600MM，集中载荷：≥2950N，饶度：≤2mm，均布载荷：≥12500N/M²，表面平面度：≤0.6mm，燃烧性能：A级 | 约122 | 平方米 |
| 2 | 城港路10楼机房吊顶 | 铝扣板吊顶、600*600MM，包含吊筋 | 约65 | 平方米 |
| 3 | 顶面LED平板灯 | 功率：48W、防爆等级：IP20，含60min应急电源供电 | 18 | 块 |
| 4 | 墙面维修 | 原墙面铲除、防水、油漆涂刷等 | 约31 | 平方米 |
| 五、系统安装及集成 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装、集成、施工及辅材等 | 本项目为钥匙工程，涉及本项目所有设备安装、集成、施工及所有辅材等，辅材包括：铜鼻子、保护套、强电桥架，电池支架、电池开关柜、电池连接线、绝缘端子，空调铜管、制冷剂、延长组件、内外机底座、进排水管等。 | 1 | 项 |
| 六、废旧电池回收报价 |  |  |  |  |
| 1 | 废旧电池回收处置 | 废旧电池按照国家规定进行回收，优保6FM100-12V | 64 | 节 |
| 说明： 1.本项目为交钥匙工程，清单所列设备参数及数量必须满足，所有缺项、漏项不作增补，成交供应商应当完成本项目建设所需的全部内容，包含但不限于以上清单所列内容，请供应商认真深化设计，谨慎报价。 2.上述所有参数均为基本参数，不接受负偏离，不能满足视为未实质性响应，作无效标处理。 |  |  |  |  |

- 采购标的的其他技术要求

- 1.项目实施要求

1.1项目实施专业团队要求

供应商应根据本项目的需求和特点，提供详细的实施计划和人员安排。组建不少于4人的专业实施团队，其中项目经理1名，其余团队成员须具有丰富的实施经验和能力，并结合本项目的特点实施人员均须持有相关行业资质证书上岗，同时做好安全防护，确保安全施工。

1.2两地机房UPS更换实施要求：

1.2.1本次新增的2台UPS主机及电池组（含利旧电池组）仍分别部署至桃坞路机房一楼UPS 和城港路10楼机房。所有主机和电池组均需定制支架进行安装，支架必须满足承重要求。由供应商根据本项目需求和两地机房现状提供设备部署图。

1.2.2本次新旧UPS切换过程中，不得影响两地机房现有设备和系统的正常运行，供应商应根据项目需求提供详细的UPS切换方案。

1.2.3本次新增的2台UPS主机须能够与机房现有数位监控管理平台对接，实现统一监管，供应商应根据项目需求提供详细的对接方案。

1.2.4废旧电池处置要求：投标供应商应按照国家环保要求,对本次城港路10楼现有老旧64节旧蓄电池负责返厂回收处置,并进行无公害回收处理，其回收费用包含在本项目采购响应的报价中。

1.3两地机房精密空调更换及调整实施要求：

1.3.1本次两地机房精密空调更换安装，由供应商根据本项目需求和机房现有布局提供详细施工图。

1.3.2本次在新旧精密空调切换过程中，不得影响两地机房现有设备和系统的正常运行，供应商应根据项目需求提供完善的精密空调切换方案。

1.3.3本次两地机房新增的2台精密空调及利旧的1台精密空调须能够与机房现有数位监控管理平台对接，实现统一监管，供应商应根据项目需求提供详细的对接方案。

1.4其他要求：供应商在对两地机房进行地板、灯具更换及墙面处理时不得影响机房安全运行，处理完成后，及时打扫卫生，做好清洁工作。

- 2.项目质保要求

2.1本项目整体工程质保3年，从通过验收之日起计算；本项目为交钥匙工程，所有缺项、漏项不作增补，请供应商认真深化计设，谨慎报价。

2.2本项目供应商提供的UPS、精密空调及电池组等主要设备须为3年原厂质保，从验收通过之日起计算（签订合同时提供原厂质保承诺）；

2.3供应商对本项目两地机房供配电系统改造部分所有市电及UPS配电柜内空开、机房内照明配电柜及空开等提供三年内免费质保更换服务，从验收通过之日起计算；

2.4供应商对本项目两地机房吊顶、防静电地板及墙面更新维修提供三年内免费质保更换服务，从验收通过之日起计算。

注：针对项目质保要求的每一条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。

- 3.施工工期要求

本项目更换服务的施工总工期为90个日历天，自合同签订生效之日起计。其中45天内完成精密空调、UPS及电池等主要设备供货；在完成设备安装、调试无问题后进入试运行，试运行不少于30天且在无问题的情况下，采购人方组织专家对项目进行验收。

- 4.售后服务要求

本项目在验收通过后进入售后服务阶段，供应商应当提供从验收通过之日起计的3年（即36个月）免费运行维护服务。具体要求如下：

4.1本项目验收通过后，须立即向用户单位技术负责人提交本项目实施过程中所有维护资料（电子档、光盘刻录各1份，装订完整的资料3份），并协助用户单位技术人员将本项目中所有资产更新至用户IT资产管理系统中。

4.2免费运行维护服务期内，供应商须安排1-2名具有专业能力的技术人员对本项目中所提供的设备进行定期巡查巡检，每年至少提供4次上门服务。

4.3根据本项目特点和需求，在免费运行维护服务期内，须为本项目组建具有专业技术能力的售后服务团队，为用户提供7×24小时的技术支持服务。接到故障报修后，售后服务团队立即响应，并迅速到现场处置；接电后，15分钟响应，30分钟内到现场处置。

注：针对售后服务要求的每一条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的的数量：  崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务标的数量详见采购文件第四章第二条（三）项第1点：建设方案  。

- 采购项目交付时间：  本项目更换服务的施工总工期为90个日历天，自合同签订生效之日起计。其中45天内完成精密空调、UPS及电池等主要设备供货；在完成设备安装、调试无问题后进入试运行，试运行不少于30天且在无问题的情况下，采购人方组织专家对项目进行验收  。

- 采购项目交付地点：  采购人指定地点  。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.服务标准

1.1为保证机房设备精密空调和UPS正常运行应当定期进行日常维护保养。

1.2根据服务要求，每月提供服务周报，服务期结束前提供年报。

1.3售后服务：服务供应商应提供7*24小时（包括节假日）故障报修响应时间，接到报修后服务工程师必须在1小时内到达用户现场提供紧急抢修服务。

2.合同履行期限

合同签订生效之日起计的90个日历天内完成崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务，且在验收通过后提供为其3年的免费运行维护。

- 付款方式

合同签订生效后的10个工作日内，采购人收到供应商合规发票后，支付合同总金额的30%；项目更换服务整体终验合格，采购人收到供应商合规发票后的10个工作日内，支付合同总金额的60%；合同总金额的10%在免费运行维护服务期结束，经服务评价且通过后，采购人在收到供应商合规发票的10个工作日内，一次性无息付清；合同价款支付完毕。

- 履约保证金要求

1、履约保证金是否收取： 否。本项目服务实施免收履约保证金；由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任 。

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的  /   %。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起  / 日内。

4、缴纳履约保证金形式：   /   等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：   /

6、退还履约保证金方式：   /

7、退还履约保证金条件：  /

8、不予退还履约保证金的情形：    /

9、履约保证金不得转为质量保证金。

10、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 采购标的的验收标准

1.更换服务验收标准

1.1更换的精密空调、UPS及电池等主要设备应包括合格证、出厂证明和安全检查合格等有关标志，应具有完整性和质量可靠性。

1.2产品安装、调试完毕后，应能在产品功能范围内保障桃坞路、城港路机房和现有应用系统的安全稳定运行。

2.免费运行维护服务评价标准

2.1在免费运行维护服务期结束前1个月，用户组织专家对供应商提供的运行维护服务情况进行评价，主要对照服务需求评价服务工作完成情况，查看维护服务台帐、维护记录、服务态度等。

2.2用户根据专家评估意见，支付合同余款，若未达运行维护服务要求，用户有权扣除最高不超过合同价款总额10%的金额。

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目 不 接受进口产品投标

- 采购标的的其他服务要求

无。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。）

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备清单及基本参数和配置要求 | 所有参数均为基本参数，不接受负偏离，不能满足视为未实质性响应，作无效标处理。 |
| 2 | 项目质保要求 | 针对项目质保要求的每一条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。 |
| 3 | 售后服务要求 | 针对售后服务要求的每一条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。 |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目交付时间的承诺 | 本项目更换服务的施工总工期为90个日历天，自合同签订生效之日起计。其中45天内完成精密空调、UPS及电池等主要设备供货；在完成设备安装、调试无问题后进入试运行，试运行不少于30天且在无问题的情况下，采购人方组织专家对项目进行验收 |
| 2 | 服务标准的承诺 | 1.为保证机房设备精密空调和UPS正常运行应当定期进行日常维护保养。 2.根据服务要求，每月提供服务周报，服务期结束前提供年报。 3.售后服务：服务供应商应提供7*24小时（包括节假日）故障报修响应时间，接到报修后服务工程师必须在1小时内到达用户现场提供紧急抢修服务。 |
| 3 | 合同履行期限的承诺 | 合同签订生效之日起计的90个日历天内完成崇川区政务外网机房精密空调、UPS等更换服务，且在验收通过后提供为其3年的免费运行维护。 |
| 4 | 付款方式的承诺 | 合同签订生效后的10个工作日内，采购人收到供应商合规发票后，支付合同总金额的30%；项目更换服务整体终验合格，采购人收到供应商合规发票后的10个工作日内，支付合同总金额的60%；合同总金额的10%在免费运行维护服务期结束，经服务评价且通过后，采购人在收到供应商合规发票的10个工作日内，一次性无息付清；合同价款支付完毕。 |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废旧电池回收 | 城港路10楼机房现有供2台科士达UPS使用的64节电池因已达到使用年限，本项由投标供应商按国家环保要求，负责返厂回收并进行无公害回收处理。投标供应商应根据相关要求，提供详细可行的废旧电池处置方案和报价。 |
|  | 最高限价要求 | 本项目最高限价人民币96万元，超过最高限价的按无效响应处理。 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。本项目选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实（如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 20% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

10、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

12、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

评标方法与评标标准

1.价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

2.技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 评审因素 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两地机房供配电系统改造方案 | 根据本项目两地机房供配电建设要求，投标供应商提供两机地机房供配电改造方案供评委评审。 所提供的改造方案内容全面，合理可行，配电系统图纸完整、清晰，能满足本项目需求的，得6分； 所提供的方案内容较为全面，较为合理可行，配合电系统图纸较为完整、清晰，能满足本项目需求的，得4分； 所提供的改造方案内容不够全面，不够合理，配电系统图纸不够完整、清晰，不能满足本项目需求的，得2分； 所提供的改造方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 2 | 两地机房UPS和精密空调更换改造方案 | 根据本项目两地机房UPS和精密空调更换改造要求，投标供应商提供两地机房UPS和精密空调更换改造方案供评委评审。 所提供的更换改造方案内容全面、合理，UPS和精密空调布局图完整、清晰，废旧电池处置方案符合国家环保要求，完全满足本项目需求的，得8分； 所提供的更换改造方案内容较为全面、较为合理，UPS和精密空调布局图较为完整、较为清晰，废旧电池处置方案符合国家环保要求，能满足本项目需求的，得6分； 所提供的更换改造方案合理性一般，UPS和精密空调布局图不尽完整，废旧电池处置方案符合国家环保要求，基本满足本项目需求的，得4分； 所提供的更换改造方案合理性一般，UPS和精密空调布局图不够完整且不够清晰，尽管电池处置方案符合国家环保要求的，得2分； 所提供的更换改造方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 3 | 两地机房UPS和精密空调与现有数位监控管理平台）对接方案 | 根据本项目两地机房UPS和精密空调与现有数位监控管理平台对接要求，投标供应商提供两地机房UPS和精密空调与现有数位监控管理平台对接方案供评委评审。 所提供的对接方案内容全面、合理，技术思路清晰可行，能够通过数位监控管理平台实现统一监管，得6分； 所提供的方案内容较为全面、较为合理，技术思路较为清晰可行，能够通过数位监控管理平台实现统一监管，得4分； 所提供的对接方案内容较为不够全面、不够合理，技术思路不够清晰，有一定缺陷，不能实现统一监理目标的，得2分； 所提供的对接方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 两地机房UPS和精密空调切换方案 | 根据本项目两地机房UPS和精密空调更换改造要求，投标供应商提供两地机房UPS和精密空调切换方案供评委评审。 所提供的切换方案内容全面、切换步骤详细可行，人员、时间安排合理，能够保证两地机房现有设备和系统正常运行的，得8分； 所提供的切换方案内容较为全面、切换步骤较为详细可行，人员、时间安排较为合理，能够保证两地机房现有设备和系统正常运行的，得6分； 所提供的切换方案内容和切换步骤有一定的完整性、合理性，人员、时间安排也可以保证两地机房现有设备和系统正常运行的，得4分； 所提供的切换方案内容和切换步骤阐述简单概要性居多，人员、时间安排不尽合理，对两地机房现有设备和系统正常运行保障性不强的，得2分。 所提供的切换方案内容不全面，缺陷较多，且照搬照抄项目需求的，得0分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 5 | 实施计划安排 | 根据本项目建设要求，投标供应商提供本项目详细的实施计划安排（不限于供货、人员、施工等）供评委评审。 所提供的实施计划安排内容全面、完整，供货、人员及施工等安排合理可行，施工过程中安全保障措施切实可行，能确保在规定时间内完成的，得6分； 所提供的实施计划安排内容较全面、较为完整，供货、人员及施工等安排较为合理可行，施工过程中安全保障措施符合安全要求，能确保在规定时间内完成的，得4分； 所提供的实施计划安排内容不够全面、完整，供货、人员及施工等安排不够合理，施工过程中安全保障措施有一定缺陷和风险，基本能在规定时间内完成的，得2分； 所提供的实施计划安排内容不全面，供货、人员及施工等安排合理性不高，施工过程中安全保障措施有缺陷和风险，在规定时间内完成计划实施缺陷较多的，得0分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 6 | 运维服务方案 | 根据本项目设备安装、质保及运维服务要求，投标供应商提供详细的运维服务方案供评委评审。 所提供的服务方案内容全面、详细，各类承诺函齐全的，完全符合本项目运维服务要求的，得6分； 所提供的服务方案内容较为全面、详细，尽管各类承诺函齐全，能够满足本项目运维服务要求的，得4分。 所提供的服务方案内容有一定的全面性，阐述相对合理周到，尽管各类承诺函齐全，可以满足本项目运维服务要求的，得2分； 所提供的服务方案内容粗疏简陋，不能够满足本项目运维服务要求的，得0分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 7 | 桃坞路机房模块化UPS优于本项目基本技术参数技术指标 | 投标供应商所投桃坞路机房模块化UPS在满足本项目《设备清单及主要技术参数要求》后，所投产品还具有以下功能的（须提供相关佐证材料），则每满足1项得1分，否则不得分。本项最高得4分。 1.UPS主机具备同步双母线能力，主机内置双母线同步控制功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台UPS输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同，满足此项得1分，否则，不得分。（须提供产品彩页或产品手册等证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 2.整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数≥0.99，满足此项得1分，否则，不得分。（需提供权威第三方检测报告作为证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 3.输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%线性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤2％，满足此项得1分，否则，不得分。（需提供权威第三方检测报告作为证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 4.功率模块内部散热风道采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生，满足此项得1分，否则，不得分。（需提供彩页或用户手册作证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 8 | 城港路机房高频塔式UPS优于本项目基本技术参数技术指标 | 投标供应商所投城港路机房高频塔式UPS在满足本项目《设备清单及主要技术参数要求》后，所投产品还具有下功能的（须提供相关佐证材料），则每满足1项得1分，否则不得分。本项最高3分。 1.整流器输入性能应符合YD/T 1095-2018《通信用不间断电源-UPS》中一类UPS标准，满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数≥0.99，满足此项得1分，否则，不得分。（需提供权威第三方检测报告作为证明材料，并加盖拟投供应商公章。） 2.UPS主机系统30~100%负载时，系统效率：≥95％（即《YDT1095-2018通信用交流不间断电源》效率I类值》），满足此项得1分，否则，不得分。（提供权威第三方认证检测效率指标报告，并加盖拟投供应商公章）。 3.通过9烈度的抗震性能检测，满足此项得1分，否则，不得分。（提供相应的抗震性能检测合格证和检验报告资料，并加盖拟投供应商公章）。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 9 | 城港路机房精密空调优于本项目基本技术参数技术指标 | 投标供应商所投城港路机房精密空调在满足本项目《设备清单及主要技术参数要求》后，还具有以下功能的（须提供相关佐证材料），则每满足1项得1分，否则不得分。本项最高3分。 1.单台机组具有远红外加湿系统，加湿量不低于3kg/h，满足此项得1分，否则，不得分。（提供产品彩页、手册等证明材料，并加盖拟投供应商公章） 2.本次为原设备更换，受现有机房布局限制，若投标供应商所提供产品（室内机），单台机组尺寸不超过850×850×1980mm，满足此项得1分，否则，不得分。（需提供产品彩页、手册等证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 3.所投产品必具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书及CNAS编号，且实验室测试资质须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。满足此项得1分，否则，不得分。（需提供产品彩页、手册等证明材料，并加盖拟投供应商公章）。 | 3 | 0 | 客观分 |

3.商务分：20分

| 序号 | 评分项名称 | 评审因素 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个得1分，不提供的，不得分。本项最高得3分。 提供复件件加盖投标单位公章。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 专业实施团队项目经理 | 拟安排的项目经理：具有高级项目经理证书的，得3分；具有信息系统项目管理师认证证书的，得2分；本项最高得5分。 提供以上人员证书复印件和供应商为其缴纳的2025年度任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 3 | 专业实施 团队其他成员（不含项目经理） | 所拟派的团队其他人员应具有有效期内的电工作业证、焊接与热切割作业证、网络工程师证书、ITSS服务经理证书，其中1人可持有多种证书，但不同人员具有的相同证书不重复计分。每提供1种证书得2分，本项最高8分。 提供以上人员证书复印件和供应商为其缴纳的2025年度任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 4 | 投标人业绩 | 投标供应商提供自2021年以来承接的类似案例（以提供的合同复印件和验收证明这2项材料为准，加盖公章），每提供1个类似案例得1分，本项最高得4分。 | 4 | 0 | 客观分 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.磋商报价表（格式见附件1）

2.分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.响应函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

磋商报价表

本次为首次报价                                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

附件2 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 供应商注意总报价按一年预算报。

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                   （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：      年     月   日

附件6  法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请投标供应商的项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。……

附件7 磋商响应函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。