招标文件

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

采 购 人：徐州市贾汪区机关事务保障中心

采购代理机构：华和创誉（徐州）项目管理有限公司

二〇二五年十二月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

# 第一章  投标邀请

华和创誉（徐州）项目管理有限公司对贾汪区行政中心电力系统维保服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年01月20日10：00（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2026年01月20日10：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市贾汪区机关事务保障中心

2.地址：江苏省徐州市贾汪区府后街1号

3.联系方法：0516-66889998

4.采购项目联系人：赵勇         电话：0516-66889998

六、采购代理机构

1．名称：华和创誉（徐州）项目管理有限公司

2．地址：徐州市泉山区山语世家A1号楼

3．联系方法：19052661033

4．采购项目联系人：王文峥        电话：19052661033

# 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6不接受超过最高限价的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市贾汪区机关事务保障中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：华和创誉（徐州）项目管理有限公司 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：141万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.本项目的特定资格要求：具备承装（修、试）电力设施许可证伍级（含）以上资质。 9.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 ### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评标标准》； 五、价格折扣文件格式 无 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过141万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年01月20日10：00 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2026年01月20日10：00 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年01月20日10：00 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： （一）投标人投标报价低的，被确定为中标人。 （二）投标人投标报价相同的，根据《电力系统维保服务方案》得分高低排序确定中标人，如《电力系统维保服务方案》得分也相同，由采购人确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：王文峥；联系电话：19052661033； 办公地址：徐州市泉山区山语世家A1号楼。 |
| 附加说明 |  |

- 第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 |  |
| 技术部分（83分） | 服务方案（83分） | 维保方案（30分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“六、维保服务要求”中15项要求对应的“服务标准”进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得30分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得30分，最低得0分。 |
|  |  | 安全保障、保证措施方案（20分） | 根据投标文件中《安全保障、保证措施方案》中的规章制度、应急预案、安全措施、服务保障等内容等方面进行总体评价。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得20分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分（5分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  |  | 维保设备配备方案（15分） | 根据投标文件中针对本项目拟投入所需的防护用品、测试设备、运维设备、检验设备、巡查车辆等配备等方面进行总体评价。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  |  | 维保人员配备方案（10分） | 根据投标文件中提供的项目管理班子人员配备、素质及管理经验等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分； （5）以上内容存在4处瑕疵:2分； （6）未提供方案或不满足项目要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 注：投标文件中提供人员表，同时须提供拟投入服务人员的有效的电工进网作业许可证或特种作业操作证（电工）原件扫描件；以及投标人为服务人员近6个月内任何一个月的缴纳社保的证明材料并加盖电子签章。 |
|  |  | 项目实施的重点、难点和解决方案（8分） | 根据投标文件中针对本项目实施的重点、难点和解决方案等方面进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:8分； （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； （5）以上内容存在4处瑕疵:1分； （6）未提供方案或不满足项目要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
| 商务部分 （7分） | 投标人 业绩 （4分） | 供应商自2022年10月1日以来具有类似电力维保服务合同的，每份得2分，本项最高得4分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同原件、发票（或其他进账凭证）扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |  |
|  | 投标人 评价 （3分） | 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系系列认证证书、ISO9001 质量管理体系系列认证证书、OHSAS18001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，每具备一个得1分，最多得3分，不提供不得分。 注：投标文件中提供证书扫描件并加盖电子签章。 |  |

注：评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  拟签订的合同文本

贾汪区行政中心电力系统维保服务合同

项 目 编 号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

友情提醒：中标人应当在成交通知书发出之日起30日内，持成交通知书与采购人签订采购合同；并于合同签订后2日内送交代理机构一份存档。

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

注：签订合同，乙方应当提供统一社会信用代码证书复印件。如签订合同人员并非乙方法定代表人，乙方应提供授权委托书和被委托人身份证复印件，一并存档。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及本项目电力系统维保服务项目（项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001）竞争性磋商成交结果及磋商文件要求，经双方协商一致，就乙方为甲方提供 电力维保 服务,签订采购服务合同。

一、 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 招标文件及其补充更正公告；

1.2 乙方提交的投标文件和在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面变更材料等；

1.3 资格证明文件；

1.4 中标（成交）通知书；

1.5 甲方、乙方商定的其他必要文件。

二、合同内容

1、本合同服务：系指乙方根据协议规定须向甲方提供配电室及电缆电路维修保养服务。

2、服务期限：以实际签订日期为准，自   年  月   日至   年  月  日。

3、地点：             。

三、维保服务内容

1、24小时电力应急抢修

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修复、隐患排除、应急供电方案、配件更换、修理等项目的电力抢修服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）

2、电力维修、保养、安检

①电力设备维修

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修理、配件更换、修理、试验等项目的电力设备维修服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）

②电力设备保养、养护

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的清洁除尘、氧化松动、绝缘温控、防潮防鼠、标示标牌、操作规程等项目的电力设备保养服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）

③电力设备安全检查

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的安全性能、数值数据检测、综合保护、回路绝缘、配电整体环境安全隐患的检查巡视、提出整改建议、简单修复等项目的电力设备安全检查服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）

四、维保服务要求、标准等

具体见招标文件（项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001）《采购需求》、乙方响应文件（项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001）。

五、合同金额及付款方式

1、本合同年度服务费金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下付款方式:

2、乙方于次季度10日前提供符合甲方要求的发票。甲方于收到发票和考核结果之日起15个工作日内，将费用支付给乙方。（时间请根据中心会计工作要求来确定，保障甲方可按时付款都可）。

3、本合同总价款包括服务期间必须的日常保养、养护、维修、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。不产生换件的维修，中标人及时排查出问题，及时维修。产生换件的维修，材料费1000元以下，由中标人承担；材料费1000元以上，由中标人填报报价清单（仅计取材料费），采购人确认后，中标人进行维修，此项费用不包含在合同价款范围内，另行结算。

4、本合同执行期内因临时应急变化而引起的服务内容变动，不因此而增加服务费用。

5、当季度维护费用的60%作为基本维护费用，40%作为考核费用。

5.1当季度考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当季度维护费用；

5.2当季度考核成绩在95—90分（含90分）之间的，当季度维护费用为基本维护费用+ [（实际得分）/100]*考核费用；

5.3当季度考核成绩在90—80分（含80分）之间的，当季度维护费用为基本维护费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用；当季度考核成绩在80分以下为不合格，当季度维护费用为基本维护费用。

六、甲乙权利义务

1、甲方权利义务

1.1甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。为乙方更好地完成工作任务而协调必要的业务和技术支持。

1.2乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

1.3甲方有义务协调，做好乙方维修人员进入现场维修的准备工作。

1.4服务合同履行中，乙方的项目成员若有不能胜任的，乙方应予及时更换，并不得影响维保服务。否则若因维保人员配备与合同方案不符，因故造成维保事务不能正常履行时，乙方应按合同金额的【10】%向甲方支付违约金，甲方有权从合同款中直接扣除，同时，甲方有权解除合同。

1.5甲方应按照合同约定向乙方支付维护费用。

2、乙方权利义务

2.1乙方投入本项目的人员不少于    人，且在项目执行过程中项目负责人和项目成员未经甲方许可，不得变更。

2.2乙方须提供项目成员名单及资历，如需中途调动，须提前30日以书面形式征求甲方意见。

2.3在项目存续期间，乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作。

2.4乙方应当按照招标文件的要求，投入合格、充足、相对稳定的维保人员。

2.5乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，乙方应确保甲方各种经常性用电设备用电安全，如果发现不安全因素要及时维修和采取措施。否则对因提供服务引起的各种安全事件和事故，乙方应承担全部法律责任。

2.6乙方必须保证工作质量。在服务期间，乙方必须提供相关文档：

2.6.1工作周报，记录本阶段工作完成情况、存在问题及下一阶段工作计划，建议每周五提交。

2.6.2服务工作完成后，必须提交总结报告，由甲方进行评估和验收。

2.7乙方遵守甲方的各项规章管理制度。乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

2.8乙方为甲方提供必要的培训服务，培训费用已经包含在合同总价中。乙方每年必须对分管负责人及具体管理人员进行至少一次用电安全知识集中培训，时间不少于1天；培训时间、地点、人员由采购人决定，培训内容由双方协商，培训资料由成交公司准备，培训所需食宿、交通、资料等费用由成交公司从成交服务费中支出和承担，采购人不再另外支付任何费用。

2.9乙方保证提供的服务具有合法性，确保甲方不会因为使用乙方的服务而产生法律风险。

2.10为确保系统正常运行，乙方应长期备有用于系统维修所需的备品备件，配备维保队伍，建立相关机制方案。

2.11乙方的配电设备故障，乙方保证在接到运维通知后1小时内到场，并进行故障判定、故障排除及损件更换的服务，保证服务范围内各用电设备在最短时间内恢复正常供电。

2.12乙方在用电维保过程中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同并要求乙方承担合同金额30%的违约金。

2.13乙方在用电维保过程中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

2.14乙方承诺：乙方保证本服务合同项目不进行任何形式的转包、违法分包或由他方挂靠乙方从事合同维保服务的情形。

七、保密

1、在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，包括并不限于：

3、任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

4、任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

5、任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6、乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

八、违约责任

1、未经双方协商一致，甲乙双方任何一方均不得提前终止，变更或解除合同，如有违反，应向对方支付违约金贰万元；给对方造成经济损失的，除赔偿对方实际经济损失外，还应追加合同金额30%作为赔偿。

2、本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

3、如果乙方有违反本合同项下任一条款义务，导致甲方诉讼的，乙方自愿承担甲方因此支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等与之相关联的费用。

4、乙方在履行维保事务中，若有违反服务合同任一条款行为的，乙方均应按合同总金额的【10】%向甲方支付违约金，甲方有权从合同款中直接扣除。

九、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行约定义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，阐明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且无需承担赔偿责任。

十、争议解决方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解，也可以请求调解。

双方当事人和解或调解不成，采用以下第 二 种方式解决。

1、双方同意由仲裁委员会仲裁。

2、向人民法院起诉，约定采购方所在地人民法院管辖。

十一、合同文本

1、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

2、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3、如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

4、甲、乙双方一致同意本合同及其全部附件构成双方就本合同约定事宜达成的全部的完整的合同，取代本合同签订以前双方就本合同约定事宜达成的所有口头或书面的谈判、陈述或合同。

十二、其他

1、日常管理工作中，所有参与乙方维护本项目的工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

2、乙方成交后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点运维范围内的设备，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，运维期满后，设备应保持现有数量和正常工作状态。

3、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对相关标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

4、合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

5、本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，双方签署日期不一致的，以时间在后的为准。

6、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准

7、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

8、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

9、本合同一式 四 份，具有同等法律效力，买方 二  份，卖方  二 份。

10、本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件为准。

甲方：                  （盖章）      乙方：             （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                          委托代表人：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

日    期：                            日    期：  
附件：考核表

电力系统维保服务项目考核表

| 序号 | 考核指标 | 分数 | 考核内容及得分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现问题（隐患） | 5 | 发现较大或3个以上问题5分； 小问题4分，未发现问题3分 |  |
| 2 | 修复情况 | 15 | 及时整改15分；2天内整改14-10分，一周内整改9-6分 |  |
| 3 | 响应时间 | 15 | 1小时之内15-10分；1小时之后 9-0分 |  |
| 4 | 高低压配电室 管理情况 | 20 | 管理安全规范、整洁20-15分；管理一般14-10分；混乱9-0分 |  |
| 5 | 维修换件 | 15 | 及时维修且换件收费合理15-13分，不及时维修或换件收费不合理12-6分 |  |
| 6 | 巡检人员到位情况 | 10 | 2人及以上得10分；1人为5分 |  |
| 7 | 服务态度 | 10 | 好10-9分；中：8分；一般：7-6分；差5-0分 |  |
| 8 | 满意度 | 10 | 满意：10-9分；较满意：8分； 一般：7-6分；不满意：5-0分 |  |
| 9 | 考核总分 |  |  |  |
| 考核人签名 |  | 年 月 日 |  |  |

说明：

- 此表每季度填报，由考核负责人签字，每个季度结束后将此表原件交中心，作为经费结算依据。

# 第六章  采购需求

## 一、说明

（一）采购人：徐州市贾汪区机关事务保障中心

（二）采购项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

（三）本项目不接受超过141万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括完成项目要求的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

## 二、项目基本概况

确保贾汪区行政中心全区域（区政府大院、东区、北区、区委党校、区群众文化活动中心）电力系统的高效运转和用电稳定性，配备合理数量的人员、车辆，开展设备、线路及设备附属设施运维等保障措施，提升维保区域内优质服务水平及供电可靠性。

## 三、招标范围

2026- 2028年贾汪区行政中心电力系统维保，具体为：

（1）配电线路及设备日常巡视、特殊巡视、故障及小型缺陷处置；

（2）配电进线柜、配电出线柜、电容柜、无功补偿柜、配电变压器等设备的运维巡视检查服务。

（3）贾汪区行政中心电力系统设备维保。

（4）设备统计表：

| 政府大楼供电设备统计表(行政） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 10KV主进线隔离PT柜 | KYN28A-12 | 12 | 1250 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 2 | 10KV主供进线柜 | KYN28A-12 | 12 | 500 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 3 | 10KV出线柜 | KYN28A-12 | 12 | 100 | / | / | 5 | 2011、11 |
| 4 | 10KV备进线隔离PT柜 | KYN28A-12 | 12 | 1250 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 5 | 10KV备进线柜 | KYN28A-12 | 12 | 100 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 6 | 10KV备出线柜 | KYN28A-12 | 12 | 100 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 7 | 1B进线柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 8 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 2755 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 9 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 680 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 10 | 1#联络柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 11 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 900 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 12 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 630 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 13 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 3150 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 14 | 2B进线柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 15 | 3B进线柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 16 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 17 | 2#联络柜 | MNS | 0.38 | 2800 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 18 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 630 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 19 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 1400 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 20 | 4B进线柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 21 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 2300 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 22 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 1175 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 23 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 925 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 24 | 低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 800 | / | / | 1 | 2011、11 |
| 25 | 无功补偿柜 | ONNES-TSF | 0.38 | / | 388 | / | 4 | 2011、11 |
| 26 | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 10/0.4 | 72/1804 | / | 1250 | 2 | 2011、11 |
| 27 | 干式变压器 | SCB11-1250/10 | 10/0.4 | 72/1804 | / | 1250 | 2 | 2023年制造 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 36 |  |
| 城管局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 4 | 变压器 | ZBW5-10/0.4-250 | 10/0.4 | 15/361 | / | 250 | 1 | 08年6月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 旅游局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | 630 | / | / | 1 |  |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 |  |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 |  |
| 4 | 变压器 | YB-250 | 10/0.4 | 15/361 | / | 250 | 1 | 设备17年9月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 人力资源供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 |  |
| 4 | 变压器 | YB(80)-10 | 10/0.4 | 5/120 | / | 80 | 1 | 07年11月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 数据局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | 400 | / | / | 1 |  |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | 400 | / | / | 1 |  |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | 400 |  |  | 1 |  |
| 4 | 出线柜 | GGD | 0.38 | 400 | / | / | 1 |  |
| 5 | 变压器 | YB-12 | 10/0.4 | 40/630 | / | 400 | 1 | 设备18年01月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 5 |  |
| 建设局楼供电设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 10KV进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | 630 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 2 | 10KV计量柜 | KYN28A-12 | 10 | 75 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 3 | 10KV PT柜 | KYN28A-12 | 10 | 0.5 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 4 | 受电柜 | KYN28A-12 | 10 | 150 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 5 | 1变出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 100 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 6 | 2变出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 50 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 7 | 低压配电柜 | GGD-01 | 0.38 | 2000 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 8 | 低压配电柜 | GGD-039 | 0.38 | 400 | / | / | 3 | 2012、5 |
| 9 | 低压配电柜 | GGD-02 | 0.38 | 1000 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 10 | 低压配电柜 | GGD-039 | 0.38 | 400 | / | / | 2 | 2012、5 |
| 11 | 低压配电柜 | GGD-01 | 0.38 | 1600 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 12 | 无功补偿柜 | GGD-J | 0.38 | 400 | 270 | / | 2 | 2012、5 |
| 13 | 1#变压器 | SCB10-1000/10 | 10/0.4 | 57/1443 | / | 1000 | 1 | 2012、5 |
| 14 | 2#变压器 | SCB10-500/10 | 10/0.4 | 26.9/721.7 | / | 500 | 1 | 2012、5 |
| 15 | 高压开关柜 | HXGN15-12 | 10 | 630 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 16 | 高压隔离柜 | HXGN15-12 | 10 | 20 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 17 | 低压配电柜 | GGD-01 | 0.38 | 630 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 18 | 低压配电柜 | GGD-039 | 0.38 | 400 | / | / | 3 | 2012、5 |
| 19 | 无功补偿柜 | GGD-J | 0.38 | 400 | 75 | / | 1 | 2012、5 |
| 20 | 干式变压器 | SCB10-200/10 | 10/0.4 | 11/288 | / | 200 | 1 | 2012、5 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 26 |  |
| 纪委供电设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 10KV进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | 630 | / | / | 1 |  |
| 2 | 10KV计量柜 | KYN28A-12 | 10 | 100 | / | / | 1 |  |
| 3 | 10KV PT柜 | KYN28A-12 | 10 | 0.5 | / | / | 1 |  |
| 4 | 10KV出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 200 | / | / | 1 |  |
| 5 | 10KV出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 100 | / | / | 2 |  |
| 6 | 10KV出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 150 | / | / | 1 |  |
| 7 | 低压进线柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 2 |  |
| 8 | 低压出线柜 | MNS | 0.38 | 400 | / | / | 4 |  |
| 9 | 低压配电柜 | MNS | 0.38 | 250 |  |  | 1 |  |
| 10 | 低压联络柜 | MNS | 0.38 | 2000 | / | / | 1 |  |
| 11 | 低压配电柜 | MNS | 0.38 | 630 | / | / | 1 |  |
| 12 | 无功补偿柜 | GGJ | 0.38 | 200 | 40 | / | 1 |  |
| 13 | 无功补偿柜 | GGJ | 0.38 | 630 | 300 | / | 2 |  |
| 14 | 干式变压器 | SCB11-125/10 | 10/0.4 | 7/180 | / | 125 | 1 |  |
| 15 | 干式变压器 | SCB11-1000/10 | 10/0.4 | 57/1443 | / | 1000 | 2 | 以上设备19年5月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 22 |  |
| 党校供电设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 备 注 |
| 1 | 10KV进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | 60 | / | / | 1 |  |
| 2 | 10KV计量柜 | KYN28A-12 | 10 | 30 | / | / | 1 |  |
| 3 | 10KV PT柜 | KYN28A-12 | 10 | 0.6 | / | / | 1 |  |
| 4 | 受电柜 | KYN28A-12 | 10 | 630 | / | / | 1 |  |
| 5 | 低压配电柜 | MNS | 0.38 | 630 | / | / | 1 |  |
| 6 | 低压配电柜 | MNS | 0.38 | 630 | / | / | 1 |  |
| 7 | 低压配电柜 | MNS | 0.38 | 1000 | / | / | 1 |  |
| 8 | 无功补偿柜 | MNS | 0.38 | 400 | 180 | / | 1 | 以上设备18年6月生产 |
| 9 | 1#变压器 | SCB11-500/10 | 10/0.4 | 26.9/721.7 | / | 500 | 1 | 设备18年07月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 9 |  |
| 气象局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2012、4 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2012、4 |
| 3 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2012、4 |
| 4 | 油浸式变压器 | / | 10/0.4 | / | / | / | 1 | 2012、4 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 农业局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 低压配电柜 | GGD2 | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2012、4 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD2 | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2012、4 |
| 3 | 电容柜 | GGD2 | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2012、4 |
| 4 | 油浸式变压器 | / | 10/0.4 | / | / | / | 1 | 以上设备12年4月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 工商局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 低压配电柜 | GGD2 | 0.38 | 400 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD2 | 0.38 | 400 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 3 | 电容柜 | GGD2 | 0.38 | 400 | / | / | 1 | 2012、5 |
| 4 | 变压器 | / | 10/0.4 | / | / | / | 1 | 以上设备12年5月生产 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 大泉街道办事处供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 2 | 2013、9 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 1000 | / | / | 1 | 2013、9 |
| 3 | 无功补偿柜 | GCJ | 0.38 | 600 | 200 | / | 1 | 2013、9 |
| 4 | 变压器 | SH-M-400/10 | 10/0.4 | 23/577 | / | 400 | 1 | 2013、9 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 5 |  |
| 环保局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2013、8 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2013、8 |
| 3 | 无功补偿柜 | GGJ | 0.38 | 400 | / | / | 1 | 2013、8 |
| 4 | 变压器 | SH-M-400/10 | 10/0.4 | 23/577 | / | 400 | 1 | 2013、8 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 工会供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2013、12 |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2013、12 |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2013、12 |
| 4 | 变压器 | YB(315) | 10/0.4 | 18/454 | / | 315 | 1 | 2013、12 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 区领导公寓供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2009、4 |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2009、4 |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 1 | 2009、4 |
| 4 | 变压器 | S11-M-200/10 | 10/0.4 | 11.5/288 | / | 200 | 1 | 2009、4 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 民政局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2013、4 |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2013、4 |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 1 | 2013、4 |
| 4 | 变压器 | YBP-400/12 | 10/0.4 | 23/577 | / | 400 | 1 | 2013、4 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 4 |  |
| 教育局供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 2 | 2013、4 |
| 2 | 电容柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 2 | 2013、4 |
| 3 | 出线柜 | GGD | 0.38 | / | / | / | 2 | 2013、4 |
| 4 | 变压器 | YB（400） | 10/0.4 | 23/577 | / | 400 | 2 | 2013、4 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 8 |  |
| 北门高压分支供电设备统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 户内封闭环网式开关 | XGN-12 | 12 | 630 | / | / | 6 | 2021、5 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 6 |  |
| 财政局供电设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 补偿容量（Kvar) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |
| 1 | 10KV进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | 630 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 2 | 10KV计量柜 | KYN28A-12 | 10 | 75 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 3 | 10KV PT柜 | KYN28A-12 | 10 | 0.5 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 4 | 10KV出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 150 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 5 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 1500 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 6 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 1000 | / | / | 1 | 2016、6 |
| 7 | 低压配电柜 | GGD | 0.38 | 600 | / | / | 3 | 2016、6 |
| 8 | 无功补偿柜 | GGD | 0.38 | 600 | 250 | / | 1 | 2016、6 |
| 9 | 干式变压器 | SCB10-800/10 | 10/0.4 | 46/1155 | / | 800 | 1 | 2016、6 |
|  |  |  |  |  |  | 合计： | 11 |  |
| 文化活动中心供电设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 额定电压（KV) | 额定电流(A) | 额定容量（KVA） | 数量（台） | 出厂日期 |  |
| 1 | 2#进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 2 | 2#计量柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 3 | 2#PT柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 4 | 进线总柜 | KYN28A-12 | 10 | 200 | / | 1 | 2010、8 |  |
| 5 | 2变出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 100 | / | 1 | 2010、8 |  |
| 6 | 1变出线柜 | KYN28A-12 | 10 | 100 | / | 1 | 2010、8 |  |
| 7 | 1#进线总柜 | KYN28A-12 | 10 | 200 | / | 1 | 2010、8 |  |
| 8 | 1#PT柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 9 | 1#计量柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 10 | 1#进线隔离柜 | KYN28A-12 | 10 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 11 | AL11进线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 12 | 1#电容总柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 13 | AL13出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 14 | AL14出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 15 | AL15出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 16 | AL16出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 17 | AL17出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 18 | AL18出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 19 | 联络柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 20 | AL24出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 21 | AL25出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 22 | AL26出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 23 | AL27出线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 24 | 电容分柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 25 | 2#电容总柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 26 | AL21进线柜 | GCS | 0.38 | / | / | 1 | 2010、8 |  |
| 27 | 1#干式变压器 | SCB11-1000/10 | 10/0.4 | 57/1443 | 1000 | 1 | 2010、8 |  |
| 28 | 2#变压器 | SC10-1250/10 | 10/0.4 | 72/1804 | 1250 | 1 | 2023年12月 |  |
| 29 | 东楼低压抽出式开关柜 | MNS | 0.38 | 800 | / | 6 | 2010年6月 |  |
|  |  |  |  |  | 合计： | 34 |  |  |

## 四、维保标准及运行托管、维护质量及承诺要求

（一）本项目运维标准依据

1 《配电网运维规程》Q/GDW 1519-2014

2 《架空配电线路及设备运行规程（试行）》SD292-1988

3 《配电网施工检修工艺规范》Q／GDW 742-2012

4 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-1993

5 《国网设备部关于印发配电自动化实用化提升工作方案的通知》设备配电〔2022〕131号

6 《配电网运维规程》Q/GDW 1519-2014

7 《建设工程项目管理规范》GB 50326-2006

8 《电力变压器应用导则》GB/T 13499-2002

9 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

10 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 601-1996

11《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T 602-1996

12《10KV及以下架空线路设计技术导则》DL/T 5220-2005

13《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》Q/GDW 10799.8-2023

14 《架空配电线路带电安装及作业工具设备》DL/T 877-2004

15《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB 50150-2006

16《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

17《电气装置安装工程接地装置施工验收及规范》GB 50169-2006

18《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ 147-90

19《农村低压电网运行维护管理办法》电营〔2012〕102号

20《国家电网公司应急管理工作规定》国家电网安监〔2007〕110号

21《国家电网公司技术标准管理办法》国家电网科〔2007〕211号

22《国网江苏省电力有限公司关于印发配电运检抢一体化网格驻点标准化建设与管理指导意见（试行）的通知》苏电设备〔2021〕202号

23《国网江苏省电力有限公司关于印发基于网格化的配电运检抢一体化管理指导意见（试行）的通知》苏电设备〔2020〕512号

24《电能质量电力系统频率允许偏差》GB/T15945-1995；

25《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325-2003；

26《电能质量电压允许波动和闪变》GB12326-2000；

27《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543-1995；

28《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-93；

29《低压配电设计规范》GB-50054-2011；

30《国家电网公司技术监督工作管理规定》等国家和电力行业标准、规范。

注：以上所有规程、规范以最新版本为准。

（二）中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作。所供零配件由于质量问题所造成的一切损失由中标人负责。

（三）采购人将在必要时对中标人的运行托管。维护保养人员定期考核，内容包括但不限于：响应时间，服务态度，运维水平，备品备件库管理、满意度调查等。

（四）服务承诺：成交后立即与有关部门办理业务手续，签订合同及时备足易损件；保证在配电系统使用单位要求的期限内提供优质服务，不得延误；中标人应根据本招标文件、合同条件、项目现场实际情况、市场变化以及其他因素等，根据招标相关技术要求，自行投报完成本合同需要计取的所有有关费用。该费用应包括政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标文件中的报价中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，成交后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费等补偿要求，对此采购人不做任何考虑（注：不产生换件的维修，中标人及时排查出问题，及时维修。产生换件的维修，材料费1000元以下，由中标人承担；材料费1000元以上，由中标人填报报价清单（仅计取材料费），采购人确认后，中标人进行维修，此项费用不包含在合同价款范围内，另行结算）。

## 五、维保服务内容

1、24小时电力应急抢修

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修复、隐患排除、应急供电方案、配件更换、修理等项目的电力抢修服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）。

2、电力维修、保养、安检

①电力设备维修

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修理、配件更换、修理、试验等项目的电力设备维修服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）。

②电力设备保养、养护

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的清洁除尘、氧化松动、绝缘温控、防潮防鼠、标示标牌、操作规程等项目的电力设备保养服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）。

③电力设备安全检查

单位内，所使用的各类输、配、变电电力设备的安全性能、数值数据检测、综合保护、回路绝缘、配电整体环境安全隐患的检查巡视、提出整改建议、简单修复等项目的电力设备安全检查服务（包含：高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备）。

## 六、维保服务要求：

1、每月至少1次对配电设备分别进行安全运行检查和免费维修（不含换件维修），保证其处于安全完好运行状态，对各种经常性用电开展用电安全检查，及时消除安全隐患，并提供诊断报告和“两照一表”整改报告；

2、实施24小时不间断监控电流、电压、漏电、温度，提供用电安全监测、预知、预警、报警服务；

3、实施24小时停电、故障抢修服务；

4、对配电设备进行年度带电检测预防性试验服务；

5、对配电室的安全进行日常托管和运行状况开展总体评估；

6、危险源排查标记标识并维修达到使用安全标准；

7、强电系统及配电室系统检测及维修，保证其处于正常合格要求；

8、高低压元器件及配电室备品备件应急供应服务；

9、开展运行诊断，提供用电安全数据分析报告及安全预警排查报告。

10、采购人的配电设备故障，中标人保证在接到运维通知后1小时内到场，并进行故障判定、故障排除及损件更换的服务，保证服务范围内各用电设备在最短时间内恢复正常供电。

11、开展安全用电教育培训，每年至少一次对用电工作人员及具体管理用电的人员进行不少于一天的用电、消防知识集中培训，培训内容由双方协商，培训时间、地点、人员由采购人决定。培训所需食宿、交通、资料等所有费用由中标人从成交服务费中支付，采购人不再另外支付任何费用。

12、重大活动或重要时段保电服务，安排专人24小时现场值班。

13、指导和协助服务对象加强配电室管理，保持规范整洁安全状态。

14、不产生换件的维修，中标人及时排查出问题，及时维修。产生换件的维修，材料费1000元以下，由中标人承担；材料费1000元以上，由中标人填报报价清单（仅计取材料费），采购人确认后，中标人进行维修，此项费用不包含在合同价款范围内，另行结算。

15、为保证本服务的顺利进行，投标人应结合本项目要求和自身情况，在投标文件中自行设计编制《维保服务方案》供采购人参考。

## 七、维保人员及设备要求

（一）人员配备要求

1、投标人需根据本项目特点及自身情况编制《维保人员配备方案》，①巡查组最低配备不低于5人，巡查组组长要求必须持有高压特种电工作业证；②维修组最低配备不低于5人，维修组组长要求必须持有高压特种电工作业证；③配电室试验人员必须持有高压特种电工作业证、电气试验作业证，继电保护作业证、电力电缆作业证、高处安装维护拆除作业证。投标人须在投标文件中提供上述人员的有效的劳动合同协议书、近6个月内任何一个月缴纳社保证明和有效的相关作业许可证书复印件。

本“（一）、人员配备要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、中标人所有参与本项目的运维人员必须保证每周7天*24小时处于值班状态，身体状况必须良好，必须是中标人正式在职员工。

（二）作业机械、工具和备品备件配备要求

1、投标人需根据本项目特点及自身情况编制《运维设备配备方案》，但最低配备不低于：巡查维修人员每人配备个人防护用品及日常工具一套，还应配备设施设备维修保养的常用基本工具，如配备电能质量监测仪、电缆故障测试仪等基本常用基本工具，保证维修工作正常，及时有效处理故障。

2、投标人必须保证所有作业器械、工具和备品备件的正常使用和安全保障。

3、投标人需根据本项目特征自行有针对性的建立备品备件库。

4、按采购人要求在每季度末十天前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、巡查报告、维修报告、备品备件使用报告等，并确保资料信息的真实性。

注：投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。

## 八、其他要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 分项价格表

3．偏离表

4. 授权委托书

5. 中小企业声明函

6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

9.投标人相关承诺

10.投标人书面声明

## 1. 投标函

致： 华和创誉（徐州）项目管理有限公司

根据贾汪区行政中心电力系统维保服务项目[项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由华和创誉（徐州）项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 华和创誉（徐州）项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由华和创誉（徐州）项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，华和创誉（徐州）项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 2．分项价格表

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

华和创誉（徐州）项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 3．偏离表

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 4. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区行政中心电力系统维保服务）项目（项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

## 5.中小企业声明函

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市贾汪区机关事务保障中心）的（贾汪区行政中心电力系统维保服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（贾汪区行政中心电力系统维保服务），属于（建筑业）；承接企业为（      ），从业人员（    ）人，营业收入为（       万元），资产总额为（    万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（贾汪区行政中心电力系统维保服务）项目（项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 7. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市贾汪区机关事务保障中心单位的贾汪区行政中心电力系统维保服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## （附证明材料原件的扫描件）

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 贾汪区行政中心电力系统维保服务 ，项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 9.投标人相关承诺

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

## 10.投标人书面声明

项目名称：贾汪区行政中心电力系统维保服务

项目编号：JSZC-320305-HHCY-G2025-0001

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日