## 1.1 封-2 封面
| 扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 工程
招标控制价审核
扬中市人民医院
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年07月31日

## 1.2 扉-2 扉页
|  | 扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价 审 核
| 招标控制价（小写）： |  |  | 790228.97
| （大写）： |  |  | 柒拾玖万零贰佰贰拾捌元玖角柒分
| 招 标 人： |  | 扬中市人民医院 |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年07月31日 |  | 复 核 时 间： | 2024年07月31日

## 3.1 表-04 单位工程招标控制价表
单位工程招标控制价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 655466.33
1.1 | 人工费 |  |  | 29421.76
1.2 | 材料费 |  |  | 607448.08
1.3 | 施工机具使用费 |  |  | 2708.44
1.4 | 企业管理费 |  |  | 11768.86
1.5 | 利润 |  |  | 4119.19
2 | 措施项目费 |  |  | 12814.44
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 7687.32
2.2 | 总价措施项目费 |  |  | 5127.12
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  | 3120.06
3 | 其他项目费 |  |  | 50000.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 50000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  |  | 6699.94
5 | 税金 |  |  | 65248.26
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |  | 790228.97
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031006005002 | 太阳能集热器 | 1、型号、规格：承压集热器，80孔距，内胆SUS304/2B不锈钢，0.41MM，聚氨酯发泡保温60㎜，真空管58㎜*1800㎜计3200支+32支，内置DN50-316L不锈钢换热管外花管保护 2、附件名称、规格、数量：联箱支架，硅胶连接件 |  |  | 套 | 64 | 4255.87 | 272375.68
2 | 031006015002 | 储热保温水箱 | 1、型号、规格：4000*3000*2000mm |  |  | 台 | 1 | 35830.00 | 35830.00
3 | 031006015003 | 供热恒温水箱 | 1、型号、规格：3000*2000*2000mm |  |  | 台 | 1 | 19477.18 | 19477.18
4 | 030404036001 | 智能控制系统 | 1、名称：智能控制系统 2、规格：温差循环、防冻保护、自动上水、水位水温显示、过载保护、漏电保护等 |  |  | 台 | 1 | 2250.45 | 2250.45
5 | 030404017002 | 配电柜 | 1、名称：配电柜 2、规格：180KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 |  |  | 台 | 1 | 8588.94 | 8588.94
6 | 030404017003 | 电力配件 | 1、名称：电力配件 2、规格：电线、信号线、穿线管，桥架，电工胶带等（甲方需将电源送至控制柜处） |  |  | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
7 | 030609004001 | 伴热带 | 1、名称：伴热带 2、规格：25W/m |  |  | m | 204 | 28.40 | 5793.60
8 | 031006006001 | 空气源热泵 | 超低温'-25度，冬季工况COP≥2.4，30P |  |  | 组 | 3 | 37225.03 | 111675.09
本页小计 | [8 empty] | 460990.94
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030109001004 | 离心式泵 | 1、名称：太阳能循环泵 2、规格：Q=14m³/h H=15m N=1.75KW 管径DN50 |  |  | 台 | 2 | 4343.28 | 8686.56
10 | 030109001005 | 离心式泵 | 1、名称：空气能循环泵 2、规格：Q=50m³/h H=34m N=7.5KW 管径DN65 |  |  | 台 | 2 | 4268.28 | 8536.56
11 | 030109001006 | 离心式泵 | 1、名称：供热水变频增压泵 2、规格：Q=0-12m³/h ,H=5-36m N=1.1KW 管径DN40*32 |  |  | 台 | 3 | 4268.28 | 12804.84
12 | 030109001007 | 离心式泵 | 1、名称：水箱间倒水泵 2、规格：0=0-15m3/h、H=15-5m N=0.22KW 管径DN50 |  |  | 台 | 2 | 1568.28 | 3136.56
13 | 031001003001 | SUS304薄壁不锈钢 | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN125 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  |  | m | 53 | 461.48 | 24458.44
14 | 031001003002 | SUS304薄壁不锈钢 | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  |  | m | 117 | 314.38 | 36782.46
15 | 031001003003 | SUS304薄壁不锈钢 | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  |  | m | 11 | 166.75 | 1834.25
本页小计 | [8 empty] | 96239.67
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031001003004 | SUS304薄壁不锈钢 | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  |  | m | 23 | 146.30 | 3364.90
17 | 031208002002 | 管道保温 | 1、绝热材料品种：60mm橡塑棉保温；0.3mm铝板 |  |  | m | 204 | 60.34 | 12309.36
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：热镀锌4#角钢 |  |  | 项 | 1 | 887.29 | 887.29
19 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：法兰闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN125 |  |  | 个 | 2 | 1507.41 | 3014.82
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：法兰闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  |  | 个 | 24 | 691.20 | 16588.80
21 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型：丝扣闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN50 |  |  | 个 | 22 | 293.67 | 6460.74
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型：丝扣闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  |  | 个 | 4 | 195.52 | 782.08
23 | 031003003003 | 电磁阀 | 1、类型：电磁阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  |  | 个 | 2 | 1059.75 | 2119.50
24 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  |  | 个 | 2 | 654.46 | 1308.92
25 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 |  |  | 组 | 3 | 513.74 | 1541.22
本页小计 | [8 empty] | 48377.63
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 |  |  | 组 | 7 | 442.76 | 3099.32
27 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣 |  |  | 组 | 2 | 195.52 | 391.04
28 | 031003003004 | 止回阀 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  |  | 个 | 4 | 691.20 | 2764.80
29 | 031003001009 | 止回阀 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN50 |  |  | 个 | 10 | 220.19 | 2201.90
30 | 031003001010 | 止回阀 | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  |  | 个 | 2 | 157.88 | 315.76
31 | 031003001011 | 排气阀 | 1、类型：排气阀 2、材质：不锈钢顶针式 3、规格、压力等级：DN25 |  |  | 个 | 2 | 125.47 | 250.94
32 | 031003001012 | 泄压阀 | 1、类型：泄压阀 |  |  | 个 | 2 | 85.00 | 170.00
33 | 031006008001 | 水垢防控机 | 1、类型：水垢防控机 2、型号、规格：DN65 |  |  | 台 | 1 | 20203.19 | 20203.19
34 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1、类型：紫外线消毒器 2、型号、规格：180W ,DN65 |  |  | 台 | 2 | 5655.27 | 11310.54
35 | 031006005003 | 设备基础 | 1、型号、规格：设备基础 |  |  | 项 | 1 | 2750.60 | 2750.60
36 | 031006005004 | 防雨棚 | 1、型号、规格：防雨棚 |  |  | 项 | 1 | 800.00 | 800.00
37 | 031006005006 | 备用配件 | 1、型号、规格：备用配件 2、附件名称、规格、数量：真空管20支，硅胶圈 10只 |  |  | 项 | 1 | 600.00 | 600.00
本页小计 | [8 empty] | 44858.09
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 031006005005 | 其它辅材 | 1、型号、规格：其它辅材 2、附件名称、规格、数量：避雷、防虫网、螺丝、油漆、压力表、软连接、减震垫等 |  |  | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 655466.33
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 | 1462.07 | 1462.07
2 | 031301001001 | 吊装、装卸费用 |  |  |  | 项 | 1 | 6225.25 | 6225.25
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 7687.32
本页小计 | [8 empty] | 12687.32
合 计 | [8 empty] | 663153.65
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 100.000 |  | 3120.06
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  | 2736.89
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  | 383.17
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 |  | 2007.06
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计 | [6 empty] | 5127.12
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.4 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 6699.94 |  | 100.000 |  | 6699.94
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 237586.77 |  | 2.400 |  | 5702.08
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 237586.77 |  | 0.420 |  | 997.86
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 237586.77
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 724980.71 |  | 9.000 |  | 65248.26
合 计 | [8 empty] | 71948.20
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 承包人供应主要材料一览表
承包人供应主要材料一览表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
1 | 01090166 | 圆钢 |  | φ5.5～9 | kg |  | 1.0686 | 3.42 | 3.65
2 | 01090167 | 圆钢 |  | φ8～14 | kg |  | 0.42 | 3.42 | 1.44
3 | 01090221 | 镀锌圆钢 |  | φ5.5～9 | kg |  | 168.32 | 4.46 | 750.71
4 | 01130141 | 扁钢 |  | ＜-59 | kg |  | 2.61 | 3.64 | 9.50
5 | 01130206 | 镀锌扁钢 |  | -25×4 | kg |  | 1.5 | 4.55 | 6.83
6 | 01130207 | 镀锌扁钢 |  | -40×4 | kg |  | 0.6162 | 4.55 | 2.80
7 | 01210332 | 等边角钢 |  | ∟60×5 | kg |  | 721.02 | 3.40 | 2451.47
8 | 01290108 | 钢板 |  | δ1.0～1.5 Q235 | kg |  | 0.81 | 3.57 | 2.89
9 | 01290109 | 钢板 |  | δ1.6～1.9 Q235 | kg |  | 1.8 | 3.57 | 6.43
10 | 01290120 | 钢板 |  | δ2.0～2.5 Q235 | kg |  | 0.26 | 3.57 | 0.93
11 | 01290143 | 钢板 |  | δ8.0～15 Q235 | kg |  | 7.6109 | 3.57 | 27.17
12 | 01293501 | 钢垫板 |  |  | kg |  | 316.46 | 3.77 | 1193.05
13 | 02010106 | 橡胶板 |  | δ1～15 | kg |  | 1.783 | 7.72 | 13.76
14 | 02010506 | 石棉橡胶板 |  | 低压δ0.8～6 | kg |  | 9.74 | 5.57 | 54.25
15 | 02051002 | 橡皮护套圈 |  | φ6～32 | 只 |  | 1 | 0.69 | 0.69
16 | 02270131 | 破布 |  |  | kg |  | 7.192 | 6.00 | 43.15
17 | 02290103 | 线麻 |  |  | kg |  | 0.122 | 10.29 | 1.26
18 | 03050575 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M8×75以下 | 套 |  | 111 | 0.64 | 71.04
19 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 |  | 带垫 M16×65～80 | 套 |  | 397.168 | 1.35 | 536.18
20 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M10×100内2平1弹垫 | 套 |  | 11.2 | 1.10 | 12.32
21 | 03050911 | 精制六角螺栓 |  |  | kg |  | 5.052 | 4.82 | 24.35
22 | 03090207 | 精制六角螺母 |  | M8 | 十个 |  | 0.412 | 0.60 | 0.25
23 | 03130305 | 钢垫圈 |  | M8.5 | 十个 |  | 0.412 | 0.01
24 | 03210206 | 砂轮片 |  | φ100 | 片 |  | 0.3264 | 1.29 | 0.42
25 | 03210408 | 尼龙砂轮片 |  | φ400 | 片 |  | 3.967 | 8.66 | 34.35
26 | 03270104 | 铁砂布 |  | 2# | 张 |  | 1.408 | 0.86 | 1.21
27 | 03270202 | 砂纸 |  |  | 张 |  | 34.3 | 0.94 | 32.24
28 | 03410206 | 电焊条 |  | J422 φ3.2 | kg |  | 43.7496 | 3.77 | 164.94
29 | 03410207 | 电焊条 |  | J422 φ4 | kg |  | 1.2 | 3.73 | 4.48
30 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  | kg |  | 0.15 | 42.88 | 6.43
31 | 03570225 | 镀锌铁丝 |  | 13#～17# | kg |  | 2.908 | 5.15 | 14.98
32 | 03590201 | 斜垫铁 |  | Q235 1# | kg |  | 10.8 | 5.15 | 55.62
33 | 03590401 | 平垫铁 |  | Q235 1# | kg |  | 16.2 | 4.29 | 69.50
34 | 03652422 | 钢锯条 |  |  | 根 |  | 23.112 | 0.21 | 4.85
35 | 04010611 | 水泥 |  | 32.5级 | kg |  | 371.494 | 0.27 | 100.30
36 | 04030102 | 黄砂 |  |  | m3 |  | 0.5581 | 120.46 | 67.23
37 | 04050201 | 碎石 |  |  | m3 |  | 0.558 | 99.09 | 55.29
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
38 | 05030700 | 木板材 |  |  | m3 |  | 0.027 | 1543.59 | 41.68
39 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  | kg |  | 0.02 | 12.86 | 0.26
40 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  | kg |  | 0.076 | 12.86 | 0.98
41 | 11112524 | 厚漆 |  |  | kg |  | 6.242 | 8.58 | 53.56
42 | 11430320 | 红丹粉 |  |  | kg |  | 0.02 | 6.86 | 0.14
43 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg |  | 1.44 | 9.12 | 13.13
44 | 12010903 | 煤油 |  |  | kg |  | 5.04 | 4.29 | 21.62
45 | 12050311 | 机油 |  |  | kg |  | 6.952 | 7.72 | 53.67
46 | 12060317 | 清油 |  |  | kg |  | 0.675 | 13.72 | 9.26
47 | 12070105 | 黄油(钙基脂) |  |  | kg |  | 1.35 | 6.86 | 9.26
48 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  | kg |  | 0.05 | 17.15 | 0.86
49 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 |  | 43.3938 | 2.83 | 122.80
50 | 12370310 | 氩气 |  |  | m3 |  | 40.8 | 7.81 | 318.65
51 | 12370335 | 乙炔气 |  |  | kg |  | 14.8375 | 15.44 | 229.09
52 | 12430344 | 自粘橡胶带 |  | 20mm×5m | 卷 |  | 0.2 | 12.43 | 2.49
53 | 13010935 | 油浸石棉绳 |  |  | kg |  | 0.2 | 11.15 | 2.23
54 | 13170303 | 电热带 |  |  | m |  | 204.816 | 7.80 | 1597.56
55 | 14010311 | 焊接钢管 |  | DN20 | m |  | 1.632 | 6.73 | 10.98
56 | 14040103-5 | 不锈钢管 |  | 公称直径40mm以内 | m |  | 23.46 | 70.00 | 1642.20
57 | 14040103-6 | 不锈钢管 |  | 公称直径50mm以内 | m |  | 11.22 | 80.00 | 897.60
58 | 14040103-7 | 不锈钢管 |  | 公称直径65mm以内 | m |  | 119.34 | 210.00 | 25061.40
59 | 14040103-9 | 不锈钢管 |  | 公称直径100mm以内 | m |  | 54.06 | 300.00 | 16218.00
60 | 14312502 | 塑料软管 |  |  | kg |  | 0.35 | 15.78 | 5.52
61 | 14370505 | 橡胶软管 |  | φ20 | m |  | 1.224 | 11.75 | 14.38
62 | 15021109 | 镀锌活接头 |  | DN40 | 个 |  | 10.1 | 12.07 | 121.91
63 | 15021110 | 镀锌活接头 |  | DN50 | 个 |  | 32.32 | 18.60 | 601.15
64 | 15021307 | 镀锌管箍 |  | DN25 | 个 |  | 8.08 | 1.93 | 15.59
65 | 15021705 | 镀锌丝堵 |  | DN25 | 个 |  | 2.02 | 1.66 | 3.35
66 | 15022307 | 镀锌弯头 |  | DN25 | 个 |  | 2.02 | 2.70 | 5.45
67 | 15090709 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 |  | DN40 | 个 |  | 16.468 | 35.49 | 584.45
68 | 15090710 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 |  | DN50 | 个 |  | 7.161 | 53.24 | 381.25
69 | 15090711 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 |  | DN65 | 个 |  | 49.725 | 115.35 | 5735.78
70 | 15090713 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 |  | DN100 | 个 |  | 14.204 | 354.92 | 5041.28
71 | 16010506 | 螺纹截止阀 |  | J11T-16 DN20 | 个 |  | 0.408 | 16.19 | 6.61
72 | 16150505 | 自动排气阀 |  | DN25 | 个 |  | 2 | 70.98 | 141.96
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
73 | 16250109 | 法兰阀门 |  | DN65 | 个 |  | 28 | 488.01 | 13664.28
74 | 16250109~1 | 电磁阀 |  | DN65 | 个 |  | 2 | 745.32 | 1490.64
75 | 16250109~2 | Y型过滤器 |  | DN65 | 个 |  | 3 | 310.55 | 931.65
76 | 16250109~3 | Y型过滤器 |  | DN50 | 个 |  | 7 | 239.57 | 1676.99
77 | 16250109~4 | 水垢防控机 |  | DN65 | 个 |  | 1 | 20000.00 | 20000.00
78 | 16250112 | 法兰阀门 |  | DN125 | 个 |  | 2 | 1167.67 | 2335.34
79 | 16310107 | 螺纹阀门 |  | DN40 | 个 |  | 4.04 | 141.97 | 573.56
80 | 16310107~4 | 电动阀 |  | DN40 | 个 |  | 2.02 | 486.23 | 982.18
81 | 16310107~5 | Y型过滤器 |  | DN40 | 个 |  | 2.02 | 141.97 | 286.78
82 | 16310107~6 | 止回阀 |  | DN40 | 个 |  | 2.02 | 104.70 | 211.49
83 | 16310108 | 螺纹阀门 |  | DN50 | 个 |  | 22.22 | 232.47 | 5165.48
84 | 16310108~1 | 止回阀 |  | DN50 | 个 |  | 10.1 | 159.71 | 1613.07
85 | 16370505 | 螺纹浮球阀 |  | DN25 | 个 |  | 2 | 44.36 | 88.72
86 | 17010941 | 平焊法兰 |  | 1.6MPa DN65 | 片 |  | 82 | 33.94 | 2783.08
87 | 17010944 | 平焊法兰 |  | 1.6MPa DN125 | 片 |  | 4 | 51.80 | 207.20
88 | 18610102~1 | 紫外线消毒器 |  | DN65 | 台 |  | 2 | 5500.00 | 11000.00
89 | 21110305 | 弹簧压力表 |  | Y-100 0-1.6MPa | 只 |  | 0.204 | 53.17 | 10.85
90 | 21590311 | 压力表弯管 |  | DN15 | 个 |  | 0.204 | 5.90 | 1.20
91 | 25010307 | 裸铜线 |  | 6mm2 | kg |  | 0.02 | 56.42 | 1.13
92 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 |  | 450V/750V10mm2 | m |  | 18.28 | 7.62 | 139.29
93 | 26090506 | 铜接线端子 |  | DT-6mm2 | 个 |  | 2.03 | 1.72 | 3.49
94 | 30110306~1 | 供热恒温水箱 |  | 12.4m3 | 个 |  | 1 | 18528.00 | 18528.00
95 | 30110308~1 | 储热保温水箱 |  | 24m3 | 个 |  | 1 | 34656.00 | 34656.00
96 | 31011126 | 油浸石棉盘根 |  | φ6～10 250℃ | kg |  | 2.25 | 9.86 | 22.19
97 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg |  | 4.43 | 5.57 | 24.68
98 | 31150101 | 水 |  |  | m3 |  | 7.1794 | 4.57 | 32.81
99 | 31150301 | 电 |  |  | kW·h |  | 1.224 | 0.76 | 0.93
100 | 31170121 | 位号牌 |  |  | 个 |  | 6.12 | 0.51 | 3.12
101 | 50130101~1 | 空气源热泵 |  |  | 台 |  | 3 | 37000.00 | 111000.00
102 | 52010111~2 | 太阳能热水器 |  |  | 个 |  | 64 | 3900.00 | 249600.00
103 | 55090103~1 | 落地式配电箱 |  |  | 只 |  | 1 | 7860.00 | 7860.00
104 | CL-D00002 | 电力配件 |  |  | 项 |  | 1 | 5000.00 | 5000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
105 | CL-D00003 | 管道保温 |  |  | m |  | 204 | 60.34 | 12309.36
106 | CL-D00004 | 管道支架 |  |  | 项 |  | 1 | 887.29 | 887.29
107 | CL-D00005 | 设备基础 |  |  | 项 |  | 1 | 2750.60 | 2750.60
108 | CL-D00005~1 | 防雨棚 |  |  | 项 |  | 1 | 800.00 | 800.00
109 | CL-D00005~2 | 其它辅材 |  |  | 项 |  | 1 | 5000.00 | 5000.00
110 | CL-D00005~3 | 备用配件 |  |  | 项 |  | 1 | 600.00 | 600.00
111 | SB0001 | 离心式泵 |  | 太阳能循环泵 | 台 |  | 2 | 3775.00 | 7550.00
112 | SB0001~1 | 离心式泵 |  | 空气能循环泵 | 台 |  | 2 | 3700.00 | 7400.00
113 | SB0001~2 | 离心式泵 |  | 供热水变频增压泵 | 台 |  | 3 | 3700.00 | 11100.00
114 | SB0001~3 | 离心式泵 |  | 水箱间倒水泵 | 台 |  | 2 | 1000.00 | 2000.00
115 | XZC-803 | 槽钢 |  |  | m |  | 2.73 | 36.00 | 98.28
116 | ZC0004 | 智能控制系统 |  |  | 个 |  | 1 | 2200.00 | 2200.00
合计 | [8 empty] | 607381.74
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】