招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）

项目编号：JSZC-320900-QYZX-G2025-0002

采购单位：盐城市公安局亭湖分局

代理机构：江苏勤圆工程咨询有限公司

2025年05月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同文本

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年6月10日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-QYZX-G2025-0002

2.项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1370.15万元

5.最高限价：1370.15万元，投标报价不得高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次），详细内容见本招标文件第四章。

7. 服务期限：60个日历天内完成项目建设，运营服务期限为验收合格之日起至少三年（最多五年），具体以中标人投标文件承诺的运营服务期限为准。

8.服务要求：合格，并满足采购人要求。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标申请人资质类别和等级：投标人必须是在中国境内注册，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的运营商或经过总公司授权的分（支）公司、子公司。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月10日15:00时（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】，

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：盐城市公安局亭湖分局

地  址：盐城市青年东路59号

联 系 人： 沈警官

联系方式：15161972621

2.采购代理机构信息

名 称：江苏勤圆工程咨询有限公司

地 址：盐城市亭湖区青年东路59号锐轩财富广场1幢4楼

联系人：李先生

联系电话：15380542716

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电　　 话：15380542716

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 其它费用处理

本次招标的招标代理服务费用由招标代理机构向中标人一次性收取。详见项目需求隐形费用描述，招标人不承担任何代理费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人、采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为招标代理机构，联系电话：15380542716。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8、履约保证金

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 第三章  合同条款及格式

盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）

甲方：（买方）盐城市公安局亭湖分局

乙方：（卖方）

项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局亭湖分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）公开招标的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

1.1 产品/服务内容：盐城市公安局亭湖分局智慧安防村居建设的改造服务项目，主要包含（但不仅限于）前后端设备、视频监控、存储、安全设备、光纤线路等相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、售前、售后（含质保及维保）等相关伴随服务，具体要求详见项目需求和投标报价表，采购人保留对上述采购规模进行调整的权利。

1.2 服务期限：_________

1.3 补充条款：_________

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         （￥      元）人民币或其他币种。

2.2该合同的货物及服务价格即合同价，应包括为完成招标文件、采购清单中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投产品费用、货物价格（含全套货物、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、编码上架费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、测试验收费、技术（含操作、维护等）培训及运行维护费用、税金、利润、风险费、成品保护费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。乙方已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

2.3本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金的收取及退还：

6.1履约保证金的收：合同签订前乙方以转账方式或银行保函方式向甲方提交中标价款5%的履约保证金。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（中标单位需在签合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.2、履约保证金的退还：

6.2.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.2.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.2.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.2.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.2.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、质保期

8.1 质保期：验收合格之日起     年。

- 九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：60个日历天内完成升级改造并通过验收，运营服务期限为验收合格之日起至少三年（最多五年），具体以中标人投标文件承诺的运营服务期限为准。

9.2 交付方式：按甲方要求。

9.3 交付地点：按甲方指定地点。

- 十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：

本项目按乙方的投标承诺书中承诺的运营服务期限安排付款（至少3年，最多5年），费用按年支付。采购合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内付预付款至合同价的30%（第一次付款）（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整），验收后付至合同价的40%（含预付款，此次为第二次付款）。余下款项待审计结束后，按照审计价扣除已付款项后除以剩余投标服务期（不足整年按整年计算）平均支付，最后一次付款在乙方承诺的运营期满后付清。上述付款均无利息。每周期付费时须凭甲方出具的完好率的相关证明，如服务不到位导致扣款的直接在当期服务费内扣除。

10.2当提供服务数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3结算方式：

审计时间：项目验收合格后一年内完成，逾期完成一切后果由乙方承担。本项目，决算审计核减报审价格5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费，由施工单位承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由施工单位承担。

10.4运营服务期满后，设备应完好无损（完好率达到99%）、且确保满足使用方正常使用，否则不予支付最后一年运营服务费用。

10.5本项目须无条件接受延伸审计的要求，将相关单独核算管理项目的财务资料提供给建设单位作为竣工验收资料的必要组成部分。

★10.6本项目第3个付款周期后（含本数）的实际付款金额按照每月监控设备画面在线率考核情况累加，计费规则为：月合同付款金额=本次付款周期合同总金额/周期月数，月实际付款金额=月合同付款金额*（1-扣除比例），本次付款周期实际应付金额为本周期内每月实际付款金额累加所得。（详见本合同条款20.10）

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时响应，8小时内到达甲方现场，故障问题解决时长不得超过24小时，未按上述时间响应需求、解决问题的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5质量保证期：乙方针对该项目必须提供    年全免费维保服务。质保期内，投标人所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级、本项目监控的画面路数授权费、云存储空间授权费用，所有设备的路数授权需要满足公安部门省市县三级联网平台要求，清单中有数量要求的，需按照数量要求进行授权部署，提供授权的相关证明材料。

- 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前进行调试时，直到符合技术要求，同时乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担，甲方不另行结算。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收相关费用由甲乙双方协商解决。

十四、项目变更管理

项目投资规模未超出概算批复、建设目标不变，项目主要内容确需调整且资金调整数额不超过概算总投资10%，并符合下列情形之一的，经区数据局、区财政局审核后可以调整，同时报区发改委备案。

（一）根据法律法规、国家和省、市、区工作部署，确需改变实施内容的；

（二）确需对原项目技术方案进行完善优化的；

（三）根据项目业务发展需要，在已批复项目建设规划的框架下调整相关建设内容及进度的。

不符合上述情形的，应按相关法律法规、国家和省、市、区有关规定执行。

十五、项目试运行阶段

项目基本建设完成后，承建单位提交内测报告，建设单位、监理单位和承建单位对建设内容开展系统功能检查测试，功能检查测试应覆盖所有功能模块（点），并编制功能检查测试报告。未经检查测试或检查测试不合格的项目，不得投入试运行。项目检查测试通过后，建设单位自行组织初验，通过后进入试运行。试运行期间，建设和承建单位要及时针对初验和试运行中发现的问题进行整改和升级，同时对系统开展第三方软件测评、等保定级测评（或分保测评）和商用密码应用安全性评估工作，信息系统新建项目试运行期不得少于3个月。

- 十六、项目验收流程

1、项目建成后6个月内，项目单位应按国家有关规定自行组织竣工验收，并将验收相关材料（项目建设总结、财务审计报告、网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估报告等）报送区发改委、区数据局、区财政局备案。

网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估结果不合格的，不得申请项目竣工验收。

项目单位不能按期验收的，应向区数据局提出延期验收说明。

竣工验收合格后，项目单位应在3个月内向区财政局编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，需报区财政局批准，最长不得超过6个月。

涉密项目的竣工验收按有关规定执行。

2、项目单位应按国家有关档案管理的规定，做好项目档案管理，有条件的积极应用电子档案。未经档案验收或档案验收不合格的，不得通过项目竣工验收。

3、涉密项目应经保密行政管理部门审查合格，方可投入运行，项目单位应指定专门机构或者人员负责运行使用管理。

4、项目单位应在项目通过验收并投入运行后12个月内，参照国家政务信息化建设管理绩效评价有关要求开展自评价，并将自评价报告报送区数据局，抄送区发改委、区财政局。

- 十七、运维管理

17.1在项目维保期内，乙方供应的硬件设备中，同一设备一年内发生2次及2次以上故障而维修的，甲方有权要求乙方在15个工作日内免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备，乙方未按期更换新设备并投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

17.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由中标供应商承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

17.3乙方须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

- 17.4在项目维保期内，乙方应当提供至少每周一次的现场巡检服务，需安排技术人员到达甲方指定场所，巡检服务包括但不限于硬件、软件等项目维护升级服务，巡检考勤记录由甲方提供（乙方签字），未按上述要求开展现场巡检服务的，按照1000元/次在本次付款周期合同金额内扣除。

- 17.5在项目维保期内，乙方应当提供免费软件升级服务，确保软件版本为市场最新版本。乙方在该项目中提供的所有软件产品，均应与市局、分局公安视频联网平台无缝衔接，数据接口开发对接等问题由乙方负责处理解决。

- 十八、货物包装、发运及运输

18.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

18.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

18.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

18.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

18.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十九、质量、进度等过程性要求：

19.1 乙方投标文件中拟派的项目负责人未经采购人同意不得更换，且项目实施期间项目组成员要相对固定，累计出勤率不少于80%（在建工程项目的项目经理应按要求在项目现场完成进场和出场两次考勤，且日在岗时间不低于8小时的视为当日有效出勤）。如发生未经采购人同意更换项目负责人情形，或项目负责人不符合要求采购人要求更换未更换的视为未履约，采购人有权按20000元扣除费用，如项目负责人当日未出勤的，甲方有权按1000元/日的扣除费用。

19.2乙方于签订合同后7日内须将具体的施工进度安排计划、人员安排情况报送采购人审查通过，施工期间乙方须严格按照甲方审定的时间节点进行施工。前端施工、链路施工、接电施工须同步进行。甲方将根据相关采购要求或时间进度计划，在项目实施过程中检查进度完成量化情况，每发现一次进度落后的视为未履约，采购人将按2000元/次的扣除费用；针对未按照相关国标要求、监理要求、甲方要求进行规范施工或恢复的，每次按500元/次的扣除费用，甲方有权聘请第三方进行恢复，乙方承担第三方恢复费用，在项目结算时一并清算。

19.3对主要系统设备须提供原厂工程师驻场安装调试服务，未同步边升级改造服务边驻场服务的视为未履约，对其处以每日500元的扣除费用，如厂家原来已有驻场的，不得挪用厂家原有驻场人员。

19.4乙方须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，涉及相关平台的软件著作权由甲方和软件开发商共同拥有，其他软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

19.5乙方因施工经验不足或其他原因导致安装效果未达到要求或施工进度未达到要求的，甲方有权提出整改要求。对不愿接受整改或无法按期按要求进行整改到位的，甲方有权选择第三方单位完成整改施工任务，由此所产生的费用由乙方承担。

19.6乙方须及时支付应承担或代甲方先行承担的电费，如甲方收到该类型投诉的视为未履约，甲方将按2000元/次的扣除费用。

19.7乙方在施工、质保服务期内须积极开展巡查工作。如因城市更新或其他原因导致设备丢失的，由乙方承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

19.8乙方须确保所有室内外设备及传输线路不因环境变化影响应用功能和效果，应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，如在使用过程中，如未采取措施而影响设备在线率的视为未履约，甲方将按2000元/次的扣除费用。

19.9乙方须优化每个施工点的设计、施工，尽量避免飞线、破路等情况的发生，如确实不可避免的，应尽量减少对第三方的影响。乙方的施工工作不得对政府创建工作等（如创文）造成影响。如甲方收到该类型投诉的视为未履约，甲方将按5000元/次的扣除费用。

19.10每个改造的设备电源总接入处均科学设置并报甲方同意方可实施，乙方在施工过程中须根据设备用电负荷情况并充分考虑余量，使用满足负荷要求规格的电线、电缆。否则如发生质量、安全责任问题，均由乙方终身承担。

19.11项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决，甲方仅负责提供协调工作。

19.12乙方须为本项目的作业人员配备好必要的安全工器具，并加强相关人员的安全教育。本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全事故责任）由乙方负责。

19.13本项目实施过程中涉及临时场地、临时设施、措施项目、临时水电、增设变压器等费用一律含在本次报价中。

19.14质保期满后，如无质量、服务问题，甲方可以就点对点网络传输费用进行续签，乙方续签费用（单价）不得高于市场价以及本次成交价格，续签服务的具体事宜按需洽谈完成签订协议。

19.15签订合同前乙方须将所投产品的国家权威机构相关检测报告报甲方校对，确保满足甲方招标需求，无法满足的，造成的损失由乙方承担。

19.16项目实施过程中，甲方有权要求投标人使用于本项目的设备抽样送检，经检测不符合招标文件要求或投标文件承诺的，甲方有权要求乙方重新更换符合要求的设备，由此产生的所有费用均由乙方承担。

19.17服务的实施交付过程中，甲方将安排监理、跟踪审计开展相关管理工作，确保服务货物及安装达到相关标准要求。未能依法依规及时提供相关管理工作材料的，自文件传到乙方之日起，超期反馈的，每超出1日历天，扣除合同金额1000元。

★19.18在项目实施过程中，乙方应加强数据网络安全培训管理工作，严禁发生一机两用、两网互通、数据泄露等网络安全事故，每发生一起，甲方视情扣除合同金额1万元-10万元；涉及违法犯罪的，甲方有权直接解除合同并依法追究其法律责任。

- 二十、违约责任

20.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

20.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

20.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

20.4 乙方所交的产品或服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

20.5本项目设备在实施过程中如发现存在私自变更设备品牌、参数的，立即解除合同，已完工程量不予结算。

20.6因乙方投标时虚报设备技术参数、功能，导致甲方在实际运用中发现所供产品设备不符合本次招标要求，实际技术参数与招标文件的技术参数不一致、产生负偏离的,甲方退回所有设备，乙方必须无条件更换符合或优于招标文件技术参数要求的产品保证相关点位正常运行，同时甲方将扣减负偏离产品所涉及的相关点位自验收之日起1年的运营服务费。

20.7甲方检查发现乙方施工过程中光缆、电源线未按甲方规定要求布放的，甲方不予验收。

20.8非甲方原因项目延期完工，每延期一天，视为未履约，按照5000元/天扣除乙方费用；超过60天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方合同价的10%违约金。

20.9乙方借附着物安装设备，如附着物（电力电线杆、建筑物、路灯杆等）消失，乙方必须在30天内原地单独立杆恢复点位，如现场需要拆移设备的，按照甲方要求进行调整，否则，逾期每发现一个未恢复的点位扣除1个点位一年综合运营服务费（中标价除以前端设备数除以运维年数），超过30天未恢复的，暂停支付所有点位的运营服务费直至该点位恢复。除不可抗力因素，不得因任何理由停滞点位的恢复工作，因不可抗力导致恢复期超出30日历天的，双方协商完成时间，拒不完成的，甲方有权自行安排人员实施，所产生的费用由乙方全额承担。

★20.10按照上级机关对视频监控联网率和在线率的考核要求，在乙方承诺的运营服务期内，甲方将对该项目视频监控设备画面联网在线率进行考核（考核周期为月），并以此作为扣费依据。视频监控画面月平均联网在线率≥98%且无其他违约行为的，全额支付本月合同付款金额；视频监控画面月平均联网在线率≥97%小于98%的，扣除本月合同付款金额的20%；视频监控画面月平均联网在线率≥96%小于97%的，扣除本月合同付款金额的40%；视频监控画面月平均联网在线率≥85%小于96%的，扣除本月合同付款金额的50%；视频监控画面月平均联网在线率小于85%的，应当认定为乙方在运维服务过程中严重失职失责，应扣除本月全部合同付款金额。（考核情况由乙方提供运维平台截图等相关证明材料交甲方复核后认定）

20.11如甲方在使用维护过程中发现乙方提供的光缆路由图及分光设备、光交箱位置图电子档及纸质版相关图纸与实际不符，每发现一次，甲方直接扣除本项目所有点位6个月的服务费。

20.12本合同履行期满，乙方向甲方移交点位及设备、光缆、传输网络的所有权时，完好率必须达99%以上，如低于99%，乙方承担违约责任，并向甲方赔偿全部点位的年运营服务费的30%违约金。

20.13无特殊原因货物到期时间必须在签订合同之日起15日历天以内，否则视为未履约按照5000元/天扣除费用，扣除一个月后仍未全部到货的，采购方有权终止合同。

20.14项目中涉及的人员必须在签订合同之日起7个工作日内入场办公，否则视为未履约按照500元/天扣除费用，扣除一个月后仍未全部到货的，采购方有权终止合同。

20.15乙方投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及甲方须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，尤其涉及辅材类并充分评估。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。乙方的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使甲方承担有关的责任和蒙受损失。发生上述情况的，直至影响消除前，每发生一天扣除2000元费用。

- 二十一、不可抗力事件处理

21.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

21.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

21.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 二十二、诉讼

22.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

- 二十一、合同生效及其他

22.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

22.2本合同签定甲乙双方盖章流程时间各15天。

22.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

22.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

- 第四章  项目需求

- 一、项目概况

1、项目名称：盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）

2、升级改造服务目标：根据盐城市亭湖区智慧安防村居建设工程项目的安防现状及需求，因地制宜、合理部署，依照分阶梯进行智能安防建设；统一建设标准、统一数据标准、统一服务标准，将社区价值线索统一汇聚、共享；在实现村居物联数据共享的基础上，融合关联业务数据、互联网数据以及其他社会信息，构建以人、地、物、事、组织等为要素的主题数据库，实现预测预警预防预控，赋能基层警务增效减负；结合国家信息安全等级保护及涉密信息系统分级保护制度要求，做好数据安全工作，保证互联网、视频专网和公安信息网等之间的信息高效、安全的流转。

3、质量标准：合格标准并符合招标文件要求及上级相关标准要求。

二、投标报价

1、招标报价采用全费用综合单价方式，投标人的报价主要包括（但不限于）：所投产品费用、货物价格（含全套货物、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、编码上架费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、测试验收费、技术（含操作、维护等）培训及运行维护费用、税金、利润、风险费、成品保护费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，及招标文件中其他要求，结算时中标的全费用综合单价不再调整，数量按实结算。

2、第三方服务费投标人报价时单独报价,包含内容如下：

（1）代理费：招标代理费计取方法参照苏招协【2022】002号文招标收费标准计取。

（2）测评费：测评费主要包括等保测评费和软件测评费，招标人根据实际需要统筹开展，注重相互协调衔接，避免重复测评。具体由招标人自行组织采购或招标实施。

①、等保测评费：建设单位委托第三方机构进行网络安全等级保护测评，验证信息系统是否满足相应安全保护等级所发生的费用。

②、软件测评费

（一）定义

指信息化项目在验收前委托第三方测评机构依据经批准的信息化项目可行性研究报告、初步设计方案、招投标文件等对用户软件进行测评。

（二）内容

对用户软件功能性、非功能性、用户文档等进行测评，并出具测评报告。具测评报告。

（三）计费标准及相关说明详见盐数发〔2024 〕 27 号文

3、请各投标人根据本工程的特点、工作量、自身实力、管理水平、市场行情，并充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于市场价进行投标报价。

4、本项目工期较为紧张，但现阶段国际市场芯片存在缺货的客观情况，该情形有可能中标供应商造成投标设备的型号无法按时供货。对此投标人在投标时因综合考虑该项因素，在投标文件品牌及型号填报时可以加报同等次的备用品牌型号，但在项目实施阶段须经采购人同意后方可使用备用品牌。

三、现场踏勘

各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

四、设备参数

| 一、前端设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪球联动 | 1、摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，可输出两路视频图像，两通道均支持分辨率不小于2560x1440。 2、全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm。 3、细节通道支持最低照度彩色不小于0.001Lux，黑白不小于0.0005Lux。 4、设备内置不少于8个补光灯，其中全景不少于4个补光灯，细节不少于4个补光灯。 5、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 6、设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 7、设备开启混合目标模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 8、设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%。 ★9、支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。 10、设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。 ★11、支持GB35114 A级安全加密。 ★12、配套电源支架。 ★13、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 400万双镜头结构化球机 | ★1、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯，细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯，内置不少于2个GPU芯片。 2、全景路视频分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。 3、细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 4、全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 5、红外距离不小于200米。 6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 ★7、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 8、具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 9、细节通道支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别。 ★10、支持GB35114 A级安全加密。 ★11、配套电源支架。 ★12、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 400万人脸枪机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，内置4颗混合补光灯（可优于），每颗由红外和白光灯组成。分辨率不小于2560×1440。 2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、内置电动镜头，变焦范围不小于8-32mm。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张。 7、支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★8、支持GB35114 A级安全加密。 ★9、配置电源及支架 |
| 4 | 400万室内4G人脸枪机 | 1、支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 8、支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 9、当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 10、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 11、移动通信类型：4G，支持FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM无线网络传输（全网通） ★12、带电源、支架、流量卡 ★13、根据采购方实际安装地点提供省内及全国通用流量卡，流量卡共用一个卡池，且卡池总流量每月不少于500G，协议期5年 ★14、需无缝接入采购方视频联网平台中，并实时传输抓拍数据。 ★15、免费搭建无线VPDN网络，定向流量卡指向本地网络服务器地址 ★16、含200M互联网专线，5年 |
| 5 | 800W双镜头结构化相机 | 1、内置不少于2个镜头和1颗GPU芯片，双镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 2、细节通道内置电动变焦镜头，变焦范围不小于10-50mm，细节通道分辨率不小于3840×2160，全景通道分辨率不小于2560×1440。 3、双通道最低照度均满足彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、★通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。 6、支持GB35114 A级安全加密。 ★7、配置电源支架。 ★8、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 高空球机180° | 1、全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，内置不少于3个GPU芯片，全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 ★2、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 3、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 4、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 5、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口。 ★6、支持GB35114 A级安全加密。 ★7、报价需含安装，定制支架，供电，光纤链路，数据图像回传费用 ★8、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 |
| 7 | 监控挂塔 | 1、租赁挂塔费用 2、负责塔上设备安装、链路施工、接电、日常运维等工作 |
| 二、主要耗材 |  |  |
| 1 | L型6.5米杆*3 | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 |
| 2 | L型6.5米杆*5 | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 |
| 3 | L型4.5米杆*(1-3m自行调节) | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 |
| 4 | L型4.5米杆*1 | 立杆八角直径114-114-4mm厚，横臂直径60-2.5mm厚，基础法兰300*300-12mm厚，热镀锌后喷塑处理。 固定法兰300*300-3mm厚，预埋件螺栓中心距200*200mm-4支M20圆钢长0.75米。杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；杆件样式需和甲方确认。基础开挖尺寸不低于0.8m*0.8m*0.8m。商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 |
| 5 | U型支架 | 定制，与杆件颜色一致，不低于80cm高，臂厚不低于2mm |
| 6 | 安装组件(1-3m自行调节) | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 |
| 7 | 接地棒及组件含安装及测量 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4 mm以上的镀辞扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。 |
| 8 | 电源线（3*2.5）（村居） | 国标，RVVP3×2.5mm²； |
| 9 | 电源线（3*1.0）（村居） | 国标，RVVP3×1.0mm² |
| 10 | 6类网线（村居） | 室外STP屏蔽超六类线 |
| 11 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。 |
| 12 | 抱杆箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈； 2、箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm ★3、箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担； ★4、工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；（提供公安部检验报告证明复印件，并加盖投标人公章） 5、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ; |
| 13 | 2光8电千兆工业级交换机 | 1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥2个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；； ★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计； ★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。 5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准。 6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。 7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。 8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。 9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。 10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。 |
| 14 | 光纤熔接机 | 1、适用光纤：SM (G652) / MM (G651) / DS (G653) / NZDS (G655) / BIF (G657) 2、熔接光纤芯数：单芯 3、光纤对准方式：精确、纤芯、包层、手动 4、熔接模式： 自动、校准、普通、特殊 5、典型熔接损耗：SM: 0.02dB MM: 0.01dB DS: 0.04dB NZDS: 0.04dB 6、典型熔接时间：典型值：9s（标准单模光纤） 7、典型加热时间：典型值：18s 8、加热控制方式：自动 / 手动 9、熔接结果存储：10000 组，每组熔接结果包含 26 个参数，100 组图像存储 10、拉力测试：不低于1.96 ~ 2.25N 11、外部接口：USB 12、电极寿命：不低于5000 次 13、光纤放大倍数 ：360X / 180X 14、显示器：不低于5英寸彩色 15、熔接次数:（含加热） 260 次（典型值） 16、充电方式: 内部充电 17、交流供电电源 交流：AC 100 - 240V 交流适配器：DC 13.5V |
| 15 | 其他辅材 | 小推车*2个；普通电池*60节；布控球电池*2块；切屏器*1个；HDMI线*45根；普通插线板20个；PDU*10个；一字螺丝刀*50把；水晶头*10盒；装机64GU盘*15；128GU盘*2；DP-DP线2根；DP-HDMI线2根；Console线2根；地毯胶*30；寻线仪FN-8601S*1；普通寻线仪*4；手枪钻*1；网线钳*5；螺丝刀*8 |
| 三、后端设备 |  |  |
| 1 | 视频存储 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘。 2、内置48块3.5寸20TB企业级硬盘。 3、设备配置≥2个万兆光口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0。 4、具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 6、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 7、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。 8、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 9、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 10、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。 ★11、利用率至少需达到70% ★12、投标时提供运维服务期原厂维保和介质保留服务承诺函并加盖投标人公章，中标后提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章（格式自拟）。 13、存储对接声明：投标人需充分调研采购方现有监控平台环境，品牌不受限制，但需保证与已有监控平台的无缝对接，具有向上兼容性，无感知对接。若因对接问题产生的授权、异构服务器、流媒体服务器等一切费用，由中标方自行承担。 14、存储对接方案：存储必须下挂在平台下方，采购方不接受存储服务器直连前端设备后通过国标对接方式推送视频联网平台。 ★15、产品需满足信创要求。 ★16、其他说明：存储搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 |
| 2 | 图片存储 | 1、设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置≥3块SSD固态硬盘（系统盘≥240GB SSD数据加速盘≥2个960GB SSD），内置≥2个千兆数据网口，2≥个万兆数据光口。 2、内置48块3.5寸20TB企业级硬盘。 3、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。 ★5、系统支持按照48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 6、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 7、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。 8、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 9、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★10、利用率至少需达到70% ★11、投标时提供运维服务期原厂维保和介质保留服务承诺函并加盖投标人公章，中标后提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章（格式自拟）。 12、存储对接声明：投标人需充分调研采购方现有监控平台环境，品牌不受限制，但需保证与已有监控平台的无缝对接，具有向上兼容性，无感知对接。若因对接问题产生的授权、异构服务器、流媒体服务器等一切费用，由中标方自行承担。 13、存储对接方案：存储必须下挂在平台下方，采购方不接受存储服务器直连前端设备后通过国标对接方式推送视频联网平台。 ★14、产品需满足信创要求。 ★15、其他说明：存储搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 |
| 3 | 交换机 | ★1.交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps，整机提供10GE光端口数量≥48个，40/100GE 光接口≥6个，缓存≥32M； 2.支持电源1+1备份，风扇3+1备份； ★3.CPU采用国产自研芯片，提供第三方检测报告； 4.支持Vxlan协议，支持BGP EVPN协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4； 5.支持AI ECN等技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降，在时延和吞吐量之间取得最大收益； 6.支持硬件BFD3.3ms检测间隔。 ★7.支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 8.支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； ★9.支持Telemetry，支持Netstream，支持缓存的微突发检测； ★10.实配：冗余交流电源，满配万兆多模光模块和40G多模光模块，无需同品牌，6根MPO线 |
| 4 | 智慧显示设备 | 一、产品类别：室内小间距全彩LED 1、60平方米，实际尺寸为11.4*5.1平方米共计58.14平方米，剩余为备板 2、像素结构：1R1G1B；封装方式：COB；像素间距：1.25 mm；像素密度：640000 点/㎡；箱体模组组成：2 × 2（参考尺寸）；箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.5（D） mm（参考尺寸）；箱体分辨率：480 × 270；箱体面积：0.2025 ㎡ 3、箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护；模组尺寸：300 × 168.75 mm（参考尺寸）；模组分辨率：240 × 135；白平衡亮度：600 cd/㎡ 4、色温：3000-10000 K可调；可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：3000：1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥ 97％；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：16 bit；峰值功耗：≤ 450 W/㎡ （600 nits）；平均功耗：≤ 150 W/㎡；供电要求：100~240 VAC ± 10％；工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水）；存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 二、LED发送卡（根据实际需求配置） 1、设备前面板具备按键，可支持亮度调节；前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 2、支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz；支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应；图像带载输出支持RGB444 无损画质；支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W； 3、底图数量：2；底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200；底图格式：JGP/JPEG；音频输入接口数：1；音频输入接口类型：1路HDMI输入内嵌；音频输出接口数：1；音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 ；视频输入接口数：1；视频输入接口类型：HDMI1.4；视频输入最大分辨率：1080P；视频输入分辨率：HDMI1.4接口 4、最大支持分辨率：1920*1200@60Hz；最小支持分辨率：320*180@60Hz；支持自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60；极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐；极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐；支持HDCP1.4 三、电源 1、30KW配电柜,带PLC控制；30KW LED显示屏PLC智能配电柜 2、远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；逻辑联动控制：有 四、支架及辅材 1、LED屏支架，国标镀锌钢材质，含不锈钢包边 2、原旧屏拆除封装并根据采购方要求在指定时间安装至指定位置（不考虑旧屏支架及辅材） 3、配套光纤、PDU、光纤收发器、HDMI线材等，保证能正常投屏使用 4、配套投屏主机：不低于10核中央处理器、不低于10核图形处理器、不低于16GB统一内存、不低于256GB固态硬盘、不少于2个USB-C端口、3个雷雳4端口、1个HDMI端口、1个千兆以太网端口、配套鼠标键盘、USB-C扩展坞、24寸显示屏 |
| 5 | 授权 | 本次项目视频、人脸、车辆、人体接入平台授权费用 |
| 6 | 有线接入盒子 | 1、支持不少于1个10/100Base-TX上行电口和4个10/100Base-TX用户端口，百兆吞吐量支持不大于12路 720/1080p(4M)高清并发调用 2、具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围 3、能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围 4、能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量 ★5、具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源 6、支持静态路由功能 7、具备网络扫描防护功能 8、具备包过滤功能，安全策略包含基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议的访问控制 ★9、需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求支持包括Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议设备的接入；支持GA/T 1400.1-2017协议传输，支持结构化数据透传；支持专线、VPN、宽带固定地址；防内网攻击、外网攻击（提供公安部检验报告证明复印件，并加盖投标人公章） 10、产品支持对登录用户的周期性身份确认工作温度：-20～70℃ |
| 7 | 无线接入盒子 | 1、提供4G移动／电信／联通全网通服务；支持支持APN／VPDN专网卡、物联网卡、普通SIM卡；支持2个有线LAN口，10／100Mbps速率；支持异地组网功能，打破区域限制，实现远程管理。 2、支持VPN、PPTP、L2TP 3、支持防火墙功能，包含MAC／IP／端口过滤、端口映射、端口转发、DM2功能。 4、有线网口，有线LAN口2*LAN网口速率，10/100Mbps，Auto MDI/MDIX 5、蜂窝参数SIM/USIM 卡，1*Nano-SIM 卡，天线接口 1*标准 SMA-K 天线接口（外螺内孔） 6、频段 LTE: B1/3/5/8/38/39/40/41，理论速率下行速率 150Mbps，上行速率 50Mbps 7、一键恢复出厂设置，状态指示灯 电源，NET，SIG，WORK，LINKA，供电电压 DC 9-36V ★8、搭建无线VPN局域网 |
| 8 | 解码器 | 1、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统，整套设备输出≥24个HDMI接口，输入≥12个HDMI接口。 2、支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户。 ★3、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙。 4、预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)，单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 ★5、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 6、支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像:拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。 7、全屏刷新时间≤20ms。 8、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。 ★9、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层; 10、支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 11、日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标 12、支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 ★13、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿。 ★14、单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率; 15、支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz，支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。 支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。 16、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 ★17、根据采购方现场环境配置对应的光纤收发器，网线，HDMI等辅材，并负责解码器到前端的链路施工，确保采购方能正常使用。 |
| 9 | 双模手持台 | 1、体积（长x宽x厚） ≤140 x 60 x 29.1 mm （可优于） 2、重量（含天线和电池） ≤321g （仅参考） 3、显示屏 主屏（可触摸） 尺寸：3.6 寸 （可优于） 4、屏幕分辨率：1280x720 颜色深度：24 bit （可优于） 5、顶屏 尺寸：0.92 寸 （可优于） 6、分辨率：128 x 88 （可优于） 7、摄像头 后置摄像头 像素数：1300万，支持自动对焦 （可优于） 8、前置摄像头 像素数：500万，固定焦距 （可优于） 9、电池容量 标配：2400 mAh 锂聚合物电池 10平均工作时间 标配电池：14小时，12小时语音（5：5：90）+2小时视频 11、工作电压 7.7V（额定） 12、存储 静态内存 窄带:64M 宽带: 2GB标准，3GB可选 13、内置存储 窄带:128M 宽带: 16GB标准， TF扩展存储卡 窄带:16GB（最大） 14、支持第三方加密 宽带:最大容量：128GB 15、工作温度 -20℃ - +60℃ 16、存储温度 -30℃ - +80℃ 17、湿度 Per MIL-STD 810，≤ +65℃，95%RH 18、美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 17、静电放电 IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8 kV (ESD), ± 15 kV (Air) 18、防尘、防水 IEC60529- IP68 (2m, 4h) 19、定位 开阔地带定位性能 首次定位时间（冷启动）<1分钟 20、水平位置精度< 10米 定位系统类型 ：单北斗 21、传感器 距离传感器 环境光传感器 3轴加速+陀螺仪二合一 气压传感器 地磁传感器 加速传感器 22、主处理器工作频率 高通八核处理器，1.8GHz 操作系统 Android 7.0 23、无线与数据连接 WLAN 802.11 b/g/n，2.4GHz 蓝牙 Bluetooth 4.2 LE+EDR 24、近场通信 射频阅读 NFC 工作频率 13.56MHz 窄带制式 数字协议标准 PDT/DMR 25、频段范围 PDT:350-527M 26、音频输出 音频功率：2W 27、音频失真：≤3% 28、麦克风 数量：3 双麦克降噪 29、射频规格-窄带 发射功率 PDT:1W/4W 信道间隔 PDT：25/20/12.5kHz 30、频率稳定度 ±0.5ppm 31、接收灵敏度 PDT: ≤-121dBm 32、邻道选择性 TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz 互调响应抑制 TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz 33、杂散响应抑制 TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz 34、天线阻抗：50Ω 35、阻塞 PDT: ≥84dB |
| 四、平台扩容 |  |  |
| 1 | 平台接入服务器 | 1、CPU：配置2颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64； 2、内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 3、硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，4、板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 5、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 7、网口：标配板载2个千兆电口，和2个PCIE万兆网口； 8、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 9、电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； ★10、符合信创要求。 ★11、配套辅材说明：服务器搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 ★12、适配说明：本服务器采购用途为扩容视频平台硬件，品牌无限制，采购方需充分调研平台软件与硬件的适配性，确保采购方正常使用，提供承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
| 2 | 模型运算服务器 | 1、平台基础架构服务器HG7363×2/128G DDR4/4T 7.2K SAS×4(RAID_5)/RAID_4G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1＋1)/2U/3Y 2、大模型应用服务器HG7360(24C,2.2GHz)×2/128G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_5）/RAID_1G/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U /3Y 3、抓图服务器HG3350×2/32G DDR4/600G SAS 10K×2（RAID 1）/SAS_HBA_8i/1GbE(电)×2/550W(1+1)/2U/3Y 4、图侦助手服务器HG7360(24C,2.2GHz)/128G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID_1）/ SAS_HBA/1GbE×4/550W（1＋1）/2U/3Y 5、向量数据库服务器HG7360（24核2.2GHz）×2/32G DDR4×16/SSD 480G×2（8盘位，RAID 1）+U.2 NVME 3.84T×4（无RAID ）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE*2（多模光）×1/800W（1＋1）/3Y 6、调试主机：4060-8G独显i7-13650,32G内存，2TB固态 |
| 3 | 大数据服务器 | 1、CPU：HG7360(24C，2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU 2、内存：512GB DDR4 3、硬盘：600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+8T SATA*6(JBOD) 4、热插拔：支持 5、RAID：硬盘组RAID_4G(1个) 6、外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 7、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 ★8、符合信创要求。 ★9、配套辅材说明：服务器搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 ★10、适配说明：本服务器采购用途为扩容视频平台硬件，品牌无限制，采购方需充分调研平台软件与硬件的适配性，确保采购方正常使用，提供承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
| 4 | 视频软件扩容 | 感知数据基础服务 （1）支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。 （2）支持统一建表服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等原始数据、计算结果等数据表统一创建 （3）提供统一API查询接口服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等API查询接口服务。 （4）支持数据生命周期管理。支持用户自定义人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。 （5）支持数据分级存储。高频使用数据、全文检索需求的感知数据存储在SSD，低频使用数据存储在SATA。 |
| 5 |  | 感知数据量授权：提供算法事件和物联感知事件原始数据量授权，数据量可叠加，最大可支持千亿条数据。 |
| 6 |  | 感知数据治理门户 （1）支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。 （2）支持感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。 （3）支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。 （4）支持感知分析模型管理。支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。 （5）支持感知服务接口管理。支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。 |
| 7 |  | 人像数据基础服务 （1）支持人脸、人体、人证、人体局部特征等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持人员档案数据服务。支持有抓拍实名档案和陌生人档案总数统计、按设备分组统计、按时间分组统计、近N天最早/最晚出没设备查询、人车关联统计等服务接口。 （3）支持人像数据查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、人像属性信息查询人脸数据；支持按照抓拍时间、地点范围、人体属性信息查询人体数据。 |
| 8 |  | 车辆数据基础服务 （1）支持卡口、雷视目标检测、区间测速、车辆违法、交通事件数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持供车辆档案数据服务。支持车辆档案多维度统计、抓拍时段统计、抓拍点位统计、驾乘人员统计、车辆档案生命周期变化等服务接口。 （3）支持车辆查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车辆数据；支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性、违法类型查询车辆违法数据。 |
| 9 |  | 非机动车数据服务 （1）支持非机动车抓拍和RFID采集的非机动车电子标签数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持根据抓拍时间、地点范围、非机动车属性查询非机动车数据。 |
| 10 |  | 大数据基础平台 1、基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件； 2、一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3、精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 4、大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 5、可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 6、可视化管理界面：支持服务组件控制、权限管理、SQL执行； 7、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 8、支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； 9、OLAP引擎：支持SQL查询和多维查询，支持ANSI-SQL2003标准，SQL覆盖的综合查询场景包括全文检索（全索引、半索引）、精确查询、模糊查询、多维预统计查询。 10、★提供自研组件：Hlink、Prophet、Onesql、HBM。Hlink提供可视化界面，提供脚本管理功能、应用管理功能和资源管理功能，用户可通过SQL、画布或者jar包提交流计算应用；Prophet提供分布式监控告警系统，对监控的指标进行采集、存储、展示和分析，对集群节点、服务、容器服务进行监控，提供异常告警功能；Onesql提供大数据SQL分析平台，提供统一的SQL支持，包括DDL、DML、DQL；HBM提供集群统一的运维和管理功能 11、★支持用户和服务的身份验证；支持用户密码的访问控制；支持数据权限控制支持多租户资源隔离功能，平台的资源包括计算资源和存储资源 12、★应提供数据以键值形式进行存储的功能；应提供多级索引功能 13、★提供大数据平台软件软件著作权复印件并加盖投标人公章 |
| 11 | 运维平台扩容（在行业网、公安网分别部署） | 1.支持ES等大数据搜索引擎，方便进行大数据关联分析； 2.支持国产虚拟化平台进行安装部署； 3.支持安全边界交互模式，方便远程上报信息或反馈更新数据； 4.网络全量检测：实时更新在离线数据，数据延迟<1分钟，支持保存任意资产1年以上的网络在离线全量数据，支持全年365天网络离线事件的日历展示和导出； 5、网络状态统计：支持查询任意资产指定时刻的网络在离线状态，支持实时在离线率，历史离线趋势、离线时长排名等多维统计分析； 6、离线指标分析：支持设备网络离线时间、累计离线时长、连续离线时长、离线频率、离线次数等细粒度的网络状态统计和展示； 7、IP地址空间探查：能提供在网络上有效查看、监视和管理现有IP地址空间的能力；最大支持对A类网段进行快速探查；对于已经使用多年的IP 网络，地址空间探查能够迅速发现现有网络中的各种问题，帮助进行后续的地址重规划和流程设计； 8、IP申请：可以预指派某部门地址段的管理权给对应的承建商，承建商能够查看本部门的IP地址空间探查状态，并对新增设备、来访设备、迁移设备等申请IP地址。出于规范性考虑，本子系统支持在申请IP地址时填报详细的信息以便管理员进行审核，包括所属项目、摄像头所在区域、运营商、需分配的数量、分配原因、使用时间等，以便后续的追溯和资源自动回收 9、IP审批：管理员能够对权限范围内的IP 申请进行查看，针对本子系统的预分配IP地址进行审核和分配确认； 10、IP备案：所有审批分配的IP地址，将自动进入本子系统的后台进行备案，包括记录申请人、申请时间、对应用户、对应资产、所在部门、分配时间、有效时间等，形成每个IP地址的唯一性台账。 11、IP地址回收：对超过有效使用期的IP地址，系统进行自动回收； 12、自动回收。主要对应IP超期的情况，系统会自动回收这些超期的IP地址，重新放入IP地址空间的空闲地址中； 13、主动回收：主要对应IP违规的情况，即IP地址出现了违反规范或安全策略的行为，管理员可以通过安全策略，或主动行使回收的权利，对该IP进行回收处理，从而实现对非法行为的约束和管理。 14、资产发现 ：要求能够自动发现网络内的设备资产，包括识别IP地址、mac地址、资产类型、厂商等； 15、设备资产识别分类 ：要求支持视频前端设备（卡口、人脸、摄像头及NVR）、MAC采集器、设备箱（智能终端）、视频监控平台、信号机、存储、服务器、交换机、无线路由器、安全设备、PC机、服务器、电视墙等超过30种资产类型的自动识别； 16、摄像头厂商/型号识别统计 对摄像头资产，要求能够分品牌、分型号进行全网统计展示，包括展示各品牌摄像头数量，各型号摄像头数量，点击任意品牌及型号能够展示该型号所有的设备列表； 17、自定义资产指纹识别 支持自动收集隐藏资产和未知资产的特征指纹，可以自定义更改指纹，并自动将匹配指纹的资产识别到指定资产类型； 18、资产生命周期多维档案 支持对发现和识别到的资产进行自动建档，形成所有资产的基础信息档案、资产指纹档案、运维信息档案、生命周期档案、报备信息档案等； 19、资产变动检测 能够对亭湖公安前端摄像头发生变动的问题进行检测和预警，并展示3种以上的变动判断依据； 20、资产替换检测 支持针对亭湖公安感知网资产替换问题进行检测，能够发现违规替换的资产，并展示3种以上的判断依据； 21、密码本管理 支持全网摄像头密码本管理，对各期建设的点位账号及密码进行统一维护； 22、密码巡检 自动对全网摄像头的密码进行巡检，发现密码变更立即报警； 23、密码扫描 自动对未上报密码的点位进行密码本扫描，发现点位的实际密码； 24、密码变更审计 支持审计密码检测历史，方便进行日后追溯审计； 25、密码统计 自动化统计全网密码巡检正确设备和巡检错误设备，并能够对密码配置的分布进行数字化展示 |
| 12 | 二维码标签软件 | 1.支持ES等大数据搜索引擎，方便进行大数据关联分析； 2.支持国产虚拟化平台进行安装部署； 3.支持安全边界交互模式，方便远程上报信息或反馈更新数据； 4.支持参照GB28181编码规则对点位设施（如杆件）进行自动化标准编码，能够智能区分公安自建杆或其他单位借杆； 5.实现二维码随机生成绑定，支持现场生成二维码进行绑定； 6.提供二维码生命周期管理功能，能够设定二维码生成规则，支持字符、数字等多种二维码内容组合方式，对遗失或损坏的二维码能够进行后端远程回收，保障二维码正常使用； 7.具备杆件、设备箱、点位基础信息查询功能，通过扫描二维码查看杆件、设备箱、点位的基础信息，支持文字信息、图片信息，包括资产名称、运营商、维护人员等数据； 8.支持基于手机端北斗定位软件，如奥维地图等，直接在现场进行经纬度上报，并同时上报经纬度画面截图； 9.支持84坐标系、火星坐标系等标准坐标系转换； 10.支持二维码绑定摄像头、设备箱等各类智能及非智能资产，管理员能够解绑或新增绑定资产； 11.提供权限管理功能，要求对人员授予资产管理权限，管理员通过扫描资产二维码标签，只能查看和修改权限内资产信息； 12、二维码信息及资产档案能够持续更新，相关数据保存5年以上； 13、最终治理数据需在现有运维平台进行数据归档及成果展示包括； 14、支持获取所有需要治理的通道及摄像头信息，并能够从后台将所有点位归入到已经建立好的场所目录树中，形成治理资源池。 15、提供在现场对点位及关联摄像头的经纬度信息进行采集和填报的服务，要求经纬度信息符合市局和公安部最新考核要求（数据保留小数点后6位）。校准后的经纬度信息支持在平台上进行上图查看，如平台上查看到点位经纬度有明显偏移，可以要求相关人员进行整改。 16、平台支持现场人员对治理情况进行反馈，包括提交巡查时间、巡查时发现的现场问题、并上传现场问题图片，如杆件倾斜、摄像头安装位置错误、电线裸露、设备箱损坏等，后台可以接收现场治理问题的反馈，并形成问题列表，方便管理员进行及时处置。 17、平台支持将所有治理工作进行数字化汇总，并基于场所进行治理进度展示，方便管理员了解各场所的治理汇总情况。平台提供可视化的GIS地图对治理效果进行展示，可以基于点位所在的杆件，在GIS地图上进行治理标识， ★18、与现有运维平台实现无缝对接，本项报价包含相关接口对接费用，提供投标人承诺函加盖公章格式自拟。 |
| 13 | 前端治理 | 1、总体要求：对亭湖区公安分局辖区内前端监控点位进行数据治理总路数不低于9000路。 2、人员数量：提供6人开展点位治理工作，由采购方考核管理。 3、负责点位规划、张贴二维码、拍照、登记后台数据、采集基础信息包括；摄像头：数量（点位下摄像头数量）、感知方向采集（摄像头朝向）、IP、MAC、国标码、运维单位、类型。杆件：用途（立杆、借杆、支架）、编码、地理位置、安装方式、安装时间、是否受损等等。箱体：安装时间、是否受损。 4、负责登记每日勘察人员返回的数据图片及整理表格、复核定位地址偏差性，负责审核已填报上图数据及点位数据。 5、对前端不低于9000路监控点位进行二维码张贴，采用材质需由甲方确认，对批量生成的二维码进行印刷。 ★6、二维码标签费用纳入本项报价中，二维码标签样式需由甲方确认后采购。 7、对所有点位开展点位集合治理，根据十大场所分类，将所有场所涉及点位打上对应场所标签。 |
| 五、安全设备 |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、≥12个万兆SFP+光口；≥8个千兆电口；（满足上述端口情况下留有）扩展槽数量≥2个，冗余电源；本次设备包含5年入侵防御特征库、5年防病毒、5年应用管理特征库、5年URL分类库，5年WAF特征库。 2、最大并发连接数≥400万；每秒新建连接数≥150K；吞吐量≥40Gbps 3、至少支持32个虚拟防火墙，并与现网防火墙设备实现虚拟化。 4、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 5、支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 6、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 7、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 8、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙 9、支持MPLS 10、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置，节约公网地址 ★11、对现网中视频网防火墙FW1000-GA-X扩容3年入侵防御特征库、3年防病毒特征库、3年应用管理特征库、3年URL分类库，3年WAF特征库。 |
| 2 | 安全前置网关（35114C） | 1.配置千兆电口≥5个； 2.视频并发转发≥8路，每路分辨率不低于1920x1080，帧率不小于25帧/s，且每路视频图像正常显示； ★3.支持配置每路接入对象的视频流、图片流信息上传，视频流从专网端向接入平台转发符合GB 35114-2017中相关要求，视频片段、图像及相关信息从专网端向接入平台转发符合GA/T 1400.4的相关规定； 4.身份认证：支持设备身份认证，具有基于支持数字证书的双向身份认证功能；支持用户身份认证，用户从互联网/专网访问安全联网设备均应基于数字证书进行用户身份认证； 5.网络访问控制：支持基于IP/MAC地址的访问控制，只允许IP/MAC地址白名单的对象接入；支持基于IP地址的访问控制，只允许IP地址白名单的对象访问；支持基于端口的访问控制，只允许指定端口的访问； 6.应用协议识别与控制：支持识别并控制应用协议，只允许通过SIP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS等进行信令与视频图像信息交换的业务必要的协议类型，拒绝SSH、Telnet、FTP、SMB等非业务必要的协议类型访问； 7.数据签名：支持对视频流进行签名，签名的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.5的规定；支持对对视频片段、图像及相关信息进行签名； 8.数据加密：支持对视频流进行加密，加密的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.6的规定；支持对视频片段、图像及相关信息进行签名； 9.产品厂商为《GA_T 1781公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求》规范的起草单位和署名单位，提供证明材料并加盖投标人公章； ★10.上述功能点需逐一提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； ★11.该设备需要能够接入盐城市公安局视频图像安全联网平台，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 |
| 3 | 维护终端 | 1、CPU不低于16核24线程； 2、显卡不低于16G； 3、主板含wifi6+蓝牙5.3； 4、内存不低于32G； 5、硬盘不低于1T； 6、显示器：27寸显示器； 7、配备鼠标、键盘。 |
| 4 | 安全工作站 | 1、处理器：Intel Ultra9 285K 2、主板：技嘉 Z890 EAGLE WIFI7 3、内存：海盗船 DDR5 5600 48G *4 4、显卡：NVIDIA RTX 4090 48G 涡轮 *2 5、硬盘：金士顿 4TB Pcie4.0 M.2 6、散热器：雅浚360 一体式水冷 7、电源：长城 额定 1650W 金牌电源 8、机箱：全塔工作站机箱 9、显示器：27寸显示器； 10、配备鼠标、键盘。 |
| 六、基建部分 |  |  |
| 1 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） |
| 2 | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 |
| 3 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有亭湖公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 |
| 七、其他部分 |  |  |
| 1 | 二三类场所运维 | 1、运维范围具体包含38个老旧小区、350家场所。 2、响应城管的杆件、机箱整改行动，对城管已排查出的294个点位进行整改，并配合后续的整改工作。 3、本项报价需包含38个老旧小区的链路费用，不涉及350家场所的链路及供电费用。 4、主要设备（具体包含：摄像头、网关、存储）损坏由甲方负责另行采购替换，其余视为辅材损坏后由中标方负责采购更换。 5、本项运维纳入总体运维考核，并加入运维平台中日常监测，根据合同执行相关扣款条款。 |
| 2 | 光纤租赁（村居） | 1、要根据现场情况提供带宽较高的网络传输带宽，下限不得低于百兆。同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为公安专用专线，可用于招标人后期其他项目及任何需求使用，出现安全问题中标人承担。 2、所有专线统一汇聚至亭湖公安分局核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材，采购人只负责提供机柜、电源。 3、因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，采购方核心侧需采用万兆物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供，所提供的链路接入及传输设备需为全新未使用。 4、租赁期为五年，一次性报价。 ★5、本项目链路必须全部采用二层或裸纤方式，根据实际情况可做微调（不允许超过5%)，需要采购方同意，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 6、每根线路报价每年不得高于1000元人民币。 |
| 3 | 供电开户 | 本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户，电费使用包含并不限于本项目，各投标人在本项报价时均暂按照40万元予以报价，最终按实凭供电公司发票按年结算，如有剩余部分电费在最后一次付款中扣除，超出40万元的电费按政府相关采购流程依规采购。 |
| 4 | 第三方服务费 | 详见项目需求第三方服务费描述 |

运营商链路租赁要求

带宽规划：根据本项目的点位定义标准，按每个点位带宽需求来定。本项目采用后台集中存储，运营商需保证各条链路峰值数据量的需求。同时能根据业务带宽使用情况进行优化调整，保证各前端监控点网络顺畅，本项目运营商所采用的路由、猫等网络交换设备需为全新，不得使用老旧设备影响网络，相关费用各投标人综合考虑进投标报价。▲（投标时提供该项内容单独承诺书原件扫描件（格式自拟），否则按未实质性响应处理）

在合同期内，中标供应商须提供全天候7*24小时响应维护，系统故障应在接到报修通知后，维修人员3小时内到达现场，6小时内处理完故障，特殊情况下经采购人同意应在24小时内处理完故障,如不能修复，必须在24小时内更换备品备件。大型活动期间或遇有大型突发事件，根据采购人需求，投标人应指派技术人员到现场进行技术保障。

乙方应承诺每年须提供不少于30个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由甲方决定，迁移过程中的所有费用由乙方承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由甲方承担；乙方应按照甲方需求承诺每年提供不少于十场安保活动的链路租赁服务。承诺格式详见附件。

供应商有丰富的相关承接经验，为了确保本项目的顺利实施，投标人自2022年4月1日起承担过智能化项目业绩的优先。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 技术参数 |  | 23 | 投标技术参数满足<采购需求>中技术参数要求的，得23分；标注“★”的参数不满足要求的，每项扣0.1分，不带“★”参数不满足要求的，每项扣0.05分，扣完为止。 注：以提供的技术参数响应及偏离表和<采购需求>中要求提供的相关证明材料为准，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。 |
| 实施方案（32分） | 总体方案 | 10 | 根据投标人对项目背景、现状、存在问题及建设需求分析，对项目①、建设思路；②、布点原则；③、资源整合；④、优化点位；⑤、功能实现等方面进行阐述； 上述每项完全切合采购需求，方案合理的，每项得2分，满分10分，每存在一条缺陷扣0.5分，缺项的该小项不得分，直至扣完10分为止。 |
|  | 建设方案 | 12 | 评标委员会根据投标人的建设方案对下列内容进行评审：①、设备安装、接电等建设方案；②、各工种同时施工的协调措施；③、工期保证措施；④、质量保证措施；⑤、安全生产保证措施；⑥、验收组织措施等方面进行阐述； 上述每项完全切合采购需求，方案合理的，每项得2分，满分12分，每存在一条缺陷扣0.5分，缺项的该小项不得分，直至扣完12分为止。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 售后服务方案：对①、售后服务管理体系与维保方案；②、售后服务计划与服务承诺完善性；③、售后服务计划与服务承诺可行性；④、售后服务人员的技术水平；⑤、现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）等方面进行阐述； 上述每项完全切合采购需求，方案合理的，每项得2分，满分10分，每存在一条缺陷扣0.5分，缺项的该小项不得分，直至扣完10分为止。 |
|  | 注：上述缺陷是指:内容与实际情况不符、内容与项目无关、仅有框架或标题、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的等任意一种情形。 |  |  |
| 类似业绩 |  | 4 | 2022年4月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有智能化项目业绩的，每个得1分，最多得4分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
| 免费售后（含质保及维保）运营服务期 |  | 11 | 投标人承诺免费售后（含质保及维保）运营服务期满足采购人基本要求（3年）的本项不得分，在3年基础上，每免费售后（含质保及维保）运营服务期增加1个整年的得5.5分，本项最高得11分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、承诺书

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、实施方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺

注： 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（招标人名称）        ：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、特定资格要求的证明文件

投标人必须是在中国境内注册，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的运营商或经过总公司授权的分（支）公司、子公司。

七、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：     （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

投标函

致：

根据贵方的                       号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函

小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为JSZC-                ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、承诺书

承诺书

盐城市公安局亭湖分局：

我司郑重承诺：

1、盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次）免费售后（含质保及维保）运营服务期为自验收竣工之日起   年。

2、每年免费为采购人提供不少于30个点位的免费迁移服务，包含但不限于该点位所有设备、杆件、辅材、链路、接电、人工等，具体迁移点位由采购人决定，迁移过程中的所有费用由我司承担，超出上述点位数部分的迁移产生的所有费用由采购人承担；

3、完全按照采购人需求提供每年不少于十场安保活动的链路租赁服务。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十二、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（含参数品牌及型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪球联动 | 1、摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，可输出两路视频图像，两通道均支持分辨率不小于2560x1440。 2、全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm。 3、细节通道支持最低照度彩色不小于0.001Lux，黑白不小于0.0005Lux。 4、设备内置不少于8个补光灯，其中全景不少于4个补光灯，细节不少于4个补光灯。 5、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 6、设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 7、设备开启混合目标模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 8、设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%。 ★9、支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。 10、设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。 ★11、支持GB35114 A级安全加密。 ★12、配套电源支架。 ★13、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 | 台 | 53 |  |  |  |
| 2 | 400万双镜头结构化球机 | ★1、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯，细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯，内置不少于2个GPU芯片。 2、全景路视频分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。 3、细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 4、全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 5、红外距离不小于200米。 6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 ★7、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 8、具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 9、细节通道支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别。 ★10、支持GB35114 A级安全加密。 ★11、配套电源支架。 ★12、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 | 台 | 157 |  |  |  |
| 3 | 400万人脸枪机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，内置4颗混合补光灯（可优于），每颗由红外和白光灯组成。分辨率不小于2560×1440。 2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、内置电动镜头，变焦范围不小于8-32mm。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张。 7、支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★8、支持GB35114 A级安全加密。 ★9、配置电源及支架 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 400万室内4G人脸枪机 | 1、支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 3、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 8、支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 9、当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 10、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 11、移动通信类型：4G，支持FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM无线网络传输（全网通） ★12、带电源、支架、流量卡 ★13、根据采购方实际安装地点提供省内及全国通用流量卡，流量卡共用一个卡池，且卡池总流量每月不少于500G，协议期5年 ★14、需无缝接入采购方视频联网平台中，并实时传输抓拍数据。 ★15、免费搭建无线VPDN网络，定向流量卡指向本地网络服务器地址 ★16、含200M互联网专线，5年 | 套 | 53 |  |  |  |
| 5 | 800W双镜头结构化相机 | 1、内置不少于2个镜头和1颗GPU芯片，双镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 2、细节通道内置电动变焦镜头，变焦范围不小于10-50mm，细节通道分辨率不小于3840×2160，全景通道分辨率不小于2560×1440。 3、双通道最低照度均满足彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 5、★通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。 6、支持GB35114 A级安全加密。 ★7、配置电源支架。 ★8、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 | 台 | 141 |  |  |  |
| 6 | 高空球机180° | 1、全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，内置不少于3个GPU芯片，全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。 ★2、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 3、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 4、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 5、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口。 ★6、支持GB35114 A级安全加密。 ★7、报价需含安装，定制支架，供电，光纤链路，数据图像回传费用 ★8、提供原厂售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 监控挂塔 | 1、租赁挂塔费用 2、负责塔上设备安装、链路施工、接电、日常运维等工作 | 项 | 10 |  |  |  |
| 二、主要耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L型6.5米杆*3 | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 197 |  |  |  |
| 2 | L型6.5米杆*5 | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | L型4.5米杆*(1-3m自行调节) | 详见“杆件大样图”含地笼、基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 套 | 113 |  |  |  |
| 4 | L型4.5米杆*1 | 立杆八角直径114-114-4mm厚，横臂直径60-2.5mm厚，基础法兰300*300-12mm厚，热镀锌后喷塑处理。 固定法兰300*300-3mm厚，预埋件螺栓中心距200*200mm-4支M20圆钢长0.75米。杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；杆件样式需和甲方确认。基础开挖尺寸不低于0.8m*0.8m*0.8m。商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。满足GAT 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求、基础浇筑、混凝土强度等级应符合GB50010-2010中的要求。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | U型支架 | 定制，与杆件颜色一致，不低于80cm高，臂厚不低于2mm | 米 | 157 |  |  |  |
| 6 | 安装组件(1-3m自行调节) | 直径不小于60mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，裸露线路均需采取PA尼龙管保护固定，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 米 | 14 |  |  |  |
| 7 | 接地棒及组件含安装及测量 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4 mm以上的镀辞扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。 | 套 | 210 |  |  |  |
| 8 | 电源线（3*2.5）（村居） | 国标，RVVP3×2.5mm²； | 米 | 20000 |  |  |  |
| 9 | 电源线（3*1.0）（村居） | 国标，RVVP3×1.0mm² | 米 | 5660 |  |  |  |
| 10 | 6类网线（村居） | 室外STP屏蔽超六类线 | 米 | 5660 |  |  |  |
| 11 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等。需抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕（弯曲角度不超90°）枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性。 | 米 | 2360 |  |  |  |
| 12 | 抱杆箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈； 2、箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥380(宽)*500(高)*200(深)mm ★3、箱体颜色及标识需经采购方确认，未经确认产生的损失全部由中标方承担； ★4、工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈；（提供公安部检验报告证明复印件，并加盖投标人公章） 5、集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ; | 台 | 335 |  |  |  |
| 13 | 2光8电千兆工业级交换机 | 1、千兆电口≥8 个，千兆SFP光口≥2个，光模块传输距离大于20km，根据实际需求选配光模块传输距离；； ★2、支持-40~85℃温度范围满负载工作，工业四级设计，IP40防护等级，低功耗无风扇设计； ★3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、拥有2个千兆光口8个10/100/1000Base-TX自适应以太网 RJ45 接口连接网络摄像机。该光纤传输通讯单元设计符合以太网标准，性能稳定可靠。 5、流控方式：全双工采用 IEEE 802.3X，半双工采用 Backpressure 标准。 6、提供状态指示灯，外置电源（输出 12V～50HZ 1A）。 7、模块化电源设计理念，功能板与电源分开，便于后期维护。 8、采用光电一体化模块，保证传输可靠，寿命长。 9、超低功耗小于 2.5W(Input:DC12V)。 10、符合GB/T 25000.51-2016安全规范要求。 | 台 | 360 |  |  |  |
| 14 | 光纤熔接机 | 1、适用光纤：SM (G652) / MM (G651) / DS (G653) / NZDS (G655) / BIF (G657) 2、熔接光纤芯数：单芯 3、光纤对准方式：精确、纤芯、包层、手动 4、熔接模式： 自动、校准、普通、特殊 5、典型熔接损耗：SM: 0.02dB MM: 0.01dB DS: 0.04dB NZDS: 0.04dB 6、典型熔接时间：典型值：9s（标准单模光纤） 7、典型加热时间：典型值：18s 8、加热控制方式：自动 / 手动 9、熔接结果存储：10000 组，每组熔接结果包含 26 个参数，100 组图像存储 10、拉力测试：不低于1.96 ~ 2.25N 11、外部接口：USB 12、电极寿命：不低于5000 次 13、光纤放大倍数 ：360X / 180X 14、显示器：不低于5英寸彩色 15、熔接次数:（含加热） 260 次（典型值） 16、充电方式: 内部充电 17、交流供电电源 交流：AC 100 - 240V 交流适配器：DC 13.5V | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 其他辅材 | 小推车*2个；普通电池*60节；布控球电池*2块；切屏器*1个；HDMI线*45根；普通插线板20个；PDU*10个；一字螺丝刀*50把；水晶头*10盒；装机64GU盘*15；128GU盘*2；DP-DP线2根；DP-HDMI线2根；Console线2根；地毯胶*30；寻线仪FN-8601S*1；普通寻线仪*4；手枪钻*1；网线钳*5；螺丝刀*8 | 批 | 1 |  |  |  |
| 三、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘。 2、内置48块3.5寸20TB企业级硬盘。 3、设备配置≥2个万兆光口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0。 4、具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 6、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 7、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。 8、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 9、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 10、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。 ★11、利用率至少需达到70% ★12、投标时提供运维服务期原厂维保和介质保留服务承诺函并加盖投标人公章，中标后提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章（格式自拟）。 13、存储对接声明：投标人需充分调研采购方现有监控平台环境，品牌不受限制，但需保证与已有监控平台的无缝对接，具有向上兼容性，无感知对接。若因对接问题产生的授权、异构服务器、流媒体服务器等一切费用，由中标方自行承担。 14、存储对接方案：存储必须下挂在平台下方，采购方不接受存储服务器直连前端设备后通过国标对接方式推送视频联网平台。 ★15、产品需满足信创要求。 ★16、其他说明：存储搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 | PB | 2 |  |  |  |
| 2 | 图片存储 | 1、设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置≥3块SSD固态硬盘（系统盘≥240GB SSD数据加速盘≥2个960GB SSD），内置≥2个千兆数据网口，2≥个万兆数据光口。 2、内置48块3.5寸20TB企业级硬盘。 3、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。 ★5、系统支持按照48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 6、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 7、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。 8、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 9、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★10、利用率至少需达到70% ★11、投标时提供运维服务期原厂维保和介质保留服务承诺函并加盖投标人公章，中标后提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章（格式自拟）。 12、存储对接声明：投标人需充分调研采购方现有监控平台环境，品牌不受限制，但需保证与已有监控平台的无缝对接，具有向上兼容性，无感知对接。若因对接问题产生的授权、异构服务器、流媒体服务器等一切费用，由中标方自行承担。 13、存储对接方案：存储必须下挂在平台下方，采购方不接受存储服务器直连前端设备后通过国标对接方式推送视频联网平台。 ★14、产品需满足信创要求。 ★15、其他说明：存储搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 | PB | 2 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | ★1.交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps，整机提供10GE光端口数量≥48个，40/100GE 光接口≥6个，缓存≥32M； 2.支持电源1+1备份，风扇3+1备份； ★3.CPU采用国产自研芯片，提供第三方检测报告； 4.支持Vxlan协议，支持BGP EVPN协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4； 5.支持AI ECN等技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降，在时延和吞吐量之间取得最大收益； 6.支持硬件BFD3.3ms检测间隔。 ★7.支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 8.支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； ★9.支持Telemetry，支持Netstream，支持缓存的微突发检测； ★10.实配：冗余交流电源，满配万兆多模光模块和40G多模光模块，无需同品牌，6根MPO线 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 智慧显示设备 | 一、产品类别：室内小间距全彩LED 1、60平方米，实际尺寸为11.4*5.1平方米共计58.14平方米，剩余为备板 2、像素结构：1R1G1B；封装方式：COB；像素间距：1.25 mm；像素密度：640000 点/㎡；箱体模组组成：2 × 2（参考尺寸）；箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×29.5（D） mm（参考尺寸）；箱体分辨率：480 × 270；箱体面积：0.2025 ㎡ 8、箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护；模组尺寸：300 × 168.75 mm（参考尺寸）；模组分辨率：240 × 135；白平衡亮度：600 cd/㎡ 11、色温：3000-10000 K可调；可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：3000：1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥ 97％；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：16 bit；峰值功耗：≤ 450 W/㎡ （600 nits）；平均功耗：≤ 150 W/㎡；供电要求：100~240 VAC ± 10％；工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水）；存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 二、LED发送卡（根据实际需求配置） 1、设备前面板具备按键，可支持亮度调节；前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 2、支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz；支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应；图像带载输出支持RGB444 无损画质；支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W； 3、底图数量：2；底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200；底图格式：JGP/JPEG；音频输入接口数：1；音频输入接口类型：1路HDMI输入内嵌；音频输出接口数：1；音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 ；视频输入接口数：1；视频输入接口类型：HDMI1.4；视频输入最大分辨率：1080P；视频输入分辨率：HDMI1.4接口 4、最大支持分辨率：1920*1200@60Hz；最小支持分辨率：320*180@60Hz；支持自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60；极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐；极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐；支持HDCP1.4 三、电源 1、30KW配电柜,带PLC控制；30KW LED显示屏PLC智能配电柜 2、远程控制：有；计划任务上电：有；分步逐级上电：有；温度检测：有；逻辑联动控制：有 四、支架及辅材 1、LED屏支架，国标镀锌钢材质，含不锈钢包边 2、原旧屏拆除封装并根据采购方要求在指定时间安装至指定位置（不考虑旧屏支架及辅材） 3、配套光纤、PDU、光纤收发器、HDMI线材等，保证能正常投屏使用 4、配套投屏主机：不低于10核中央处理器、不低于10核图形处理器、不低于16GB统一内存、不低于256GB固态硬盘、不少于2个USB-C端口、3个雷雳4端口、1个HDMI端口、1个千兆以太网端口、配套鼠标键盘、USB-C扩展坞、24寸显示屏 | 平方米 | 60 |  |  |  |
| 5 | 授权 | 本次项目视频、人脸、车辆、人体接入平台授权费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 有线接入盒子 | 1、支持不少于1个10/100Base-TX上行电口和4个10/100Base-TX用户端口，百兆吞吐量支持不大于12路 720/1080p(4M)高清并发调用 2、具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围 3、能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围 4、能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量 ★5、具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源 6、支持静态路由功能 7、具备网络扫描防护功能 8、具备包过滤功能，安全策略包含基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议的访问控制 ★9、需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求支持包括Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议设备的接入；支持GA/T 1400.1-2017协议传输，支持结构化数据透传；支持专线、VPN、宽带固定地址；防内网攻击、外网攻击（提供公安部检验报告证明复印件，并加盖投标人公章） 10、产品支持对登录用户的周期性身份确认工作温度：-20～70℃ | 套 | 113 |  |  |  |
| 7 | 无线接入盒子 | 1、提供4G移动／电信／联通全网通服务；支持支持APN／VPDN专网卡、物联网卡、普通SIM卡；支持2个有线LAN口，10／100Mbps速率；支持异地组网功能，打破区域限制，实现远程管理。 2、支持VPN、PPTP、L2TP 3、支持防火墙功能，包含MAC／IP／端口过滤、端口映射、端口转发、DM2功能。 4、有线网口，有线LAN口2*LAN网口速率，10/100Mbps，Auto MDI/MDIX 5、蜂窝参数SIM/USIM 卡，1*Nano-SIM 卡，天线接口 1*标准 SMA-K 天线接口（外螺内孔） 6、频段 LTE: B1/3/5/8/38/39/40/41，理论速率下行速率 150Mbps，上行速率 50Mbps 7、一键恢复出厂设置，状态指示灯 电源，NET，SIG，WORK，LINKA，供电电压 DC 9-36V ★8、搭建无线VPN局域网 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 解码器 | 1、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统，整套设备输出≥24个HDMI接口，输入≥12个HDMI接口。 2、支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户。 ★3、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙。 4、预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)，单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 ★5、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 6、支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像:拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。 7、全屏刷新时间≤20ms。 8、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。 ★9、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层; 10、支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 11、日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标 12、支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 ★13、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿。 ★14、单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率; 15、支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz，支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。 支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。 16、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 ★17、根据采购方现场环境配置对应的光纤收发器，网线，HDMI等辅材，并负责解码器到前端的链路施工，确保采购方能正常使用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双模手持台 | 体积（长x宽x厚） ≤140 x 60 x 29.1 mm （可优于） 2、重量（含天线和电池） ≤321g （仅参考） 3、显示屏 主屏（可触摸） 尺寸：3.6 寸 （可优于） 4、屏幕分辨率：1280x720 颜色深度：24 bit （可优于） 5、顶屏 尺寸：0.92 寸 （可优于） 6、分辨率：128 x 88 （可优于） 7、摄像头 后置摄像头 像素数：1300万，支持自动对焦 （可优于） 8、前置摄像头 像素数：500万，固定焦距 （可优于） 9、电池容量 标配：2400 mAh 锂聚合物电池 10平均工作时间 标配电池：14小时，12小时语音（5：5：90）+2小时视频 11、工作电压 7.7V（额定） 12、存储 静态内存 窄带:64M 宽带: 2GB标准，3GB可选 13、内置存储 窄带:128M 宽带: 16GB标准， TF扩展存储卡 窄带:16GB（最大） 14、支持第三方加密 宽带:最大容量：128GB 15、工作温度 -20℃ - +60℃ 16、存储温度 -30℃ - +80℃ 17、湿度 Per MIL-STD 810，≤ +65℃，95%RH 18、美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 17、静电放电 IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8 kV (ESD), ± 15 kV (Air) 18、防尘、防水 IEC60529- IP68 (2m, 4h) 19、定位 开阔地带定位性能 首次定位时间（冷启动）<1分钟 20、水平位置精度< 10米 定位系统类型 ：单北斗 21、传感器 距离传感器 环境光传感器 3轴加速+陀螺仪二合一 气压传感器 地磁传感器 加速传感器 22、主处理器工作频率 高通八核处理器，1.8GHz 操作系统 Android 7.0 23、无线与数据连接 WLAN 802.11 b/g/n，2.4GHz 蓝牙 Bluetooth 4.2 LE+EDR 24、近场通信 射频阅读 NFC 工作频率 13.56MHz 窄带制式 数字协议标准 PDT/DMR 25、频段范围 PDT:350-527M 26、音频输出 音频功率：2W 27、音频失真：≤3% 28、麦克风 数量：3 双麦克降噪 29、射频规格-窄带 发射功率 PDT:1W/4W 信道间隔 PDT：25/20/12.5kHz 30、频率稳定度 ±0.5ppm 31、接收灵敏度 PDT: ≤-121dBm 32、邻道选择性 TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz 互调响应抑制 TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz 33、杂散响应抑制 TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz 34、天线阻抗：50Ω 35、阻塞 PDT: ≥84dB | 套 | 4 |  |  |  |
| 四、平台扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台接入服务器 | 1、CPU：配置2颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64； 2、内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 3、硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，4、板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 5、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 7、网口：标配板载2个千兆电口，和2个PCIE万兆网口； 8、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 9、电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； ★10、符合信创要求。 ★11、配套辅材说明：服务器搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 ★12、适配说明：本服务器采购用途为扩容视频平台硬件，品牌无限制，采购方需充分调研平台软件与硬件的适配性，确保采购方正常使用，提供承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 模型运算服务器 | 1、平台基础架构服务器HG7363×2/128G DDR4/4T 7.2K SAS×4(RAID_5)/RAID_4G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1＋1)/2U/3Y 2、大模型应用服务器HG7360(24C,2.2GHz)×2/128G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_5）/RAID_1G/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U /3Y 3、抓图服务器HG3350×2/32G DDR4/600G SAS 10K×2（RAID 1）/SAS_HBA_8i/1GbE(电)×2/550W(1+1)/2U/3Y 4、图侦助手服务器HG7360(24C,2.2GHz)/128G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID_1）/ SAS_HBA/1GbE×4/550W（1＋1）/2U/3Y 5、向量数据库服务器HG7360（24核2.2GHz）×2/32G DDR4×16/SSD 480G×2（8盘位，RAID 1）+U.2 NVME 3.84T×4（无RAID ）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE*2（多模光）×1/800W（1＋1）/3Y 6、调试主机：4060-8G独显i7-13650,32G内存，2TB固态 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 大数据服务器 | 1、CPU：HG7360(24C，2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU 2、内存：512GB DDR4 3、硬盘：600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+8T SATA*6(JBOD) 4、热插拔：支持 5、RAID：硬盘组RAID_4G(1个) 6、外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 7、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 ★8、符合信创要求。 ★9、配套辅材说明：服务器搭建所需要的所有辅材由中标方提供，包括但不限于网线、光纤、光模块，其中光模块需适配分局指定的接入交换机。 ★10、适配说明：本服务器采购用途为扩容视频平台硬件，品牌无限制，采购方需充分调研平台软件与硬件的适配性，确保采购方正常使用，提供承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 视频软件扩容 | 感知数据基础服务 （1）支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。 （2）支持统一建表服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等原始数据、计算结果等数据表统一创建 （3）提供统一API查询接口服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等API查询接口服务。 （4）支持数据生命周期管理。支持用户自定义人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。 （5）支持数据分级存储。高频使用数据、全文检索需求的感知数据存储在SSD，低频使用数据存储在SATA。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 感知数据量授权：提供算法事件和物联感知事件原始数据量授权，数据量可叠加，最大可支持千亿条数据。 | 亿 | 45 |  |  |  |
| 6 |  | 感知数据治理门户 （1）支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。 （2）支持感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。 （3）支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。 （4）支持感知分析模型管理。支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。 （5）支持感知服务接口管理。支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 人像数据基础服务 （1）支持人脸、人体、人证、人体局部特征等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持人员档案数据服务。支持有抓拍实名档案和陌生人档案总数统计、按设备分组统计、按时间分组统计、近N天最早/最晚出没设备查询、人车关联统计等服务接口。 （3）支持人像数据查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、人像属性信息查询人脸数据；支持按照抓拍时间、地点范围、人体属性信息查询人体数据。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 车辆数据基础服务 （1）支持卡口、雷视目标检测、区间测速、车辆违法、交通事件数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持供车辆档案数据服务。支持车辆档案多维度统计、抓拍时段统计、抓拍点位统计、驾乘人员统计、车辆档案生命周期变化等服务接口。 （3）支持车辆查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车辆数据；支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性、违法类型查询车辆违法数据。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 非机动车数据服务 （1）支持非机动车抓拍和RFID采集的非机动车电子标签数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持根据抓拍时间、地点范围、非机动车属性查询非机动车数据。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 大数据基础平台 1、基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件； 2、一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3、精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 4、大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 5、可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 6、可视化管理界面：支持服务组件控制、权限管理、SQL执行； 7、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 8、支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； 9、OLAP引擎：支持SQL查询和多维查询，支持ANSI-SQL2003标准，SQL覆盖的综合查询场景包括全文检索（全索引、半索引）、精确查询、模糊查询、多维预统计查询。 10、★提供自研组件：Hlink、Prophet、Onesql、HBM。Hlink提供可视化界面，提供脚本管理功能、应用管理功能和资源管理功能，用户可通过SQL、画布或者jar包提交流计算应用；Prophet提供分布式监控告警系统，对监控的指标进行采集、存储、展示和分析，对集群节点、服务、容器服务进行监控，提供异常告警功能；Onesql提供大数据SQL分析平台，提供统一的SQL支持，包括DDL、DML、DQL；HBM提供集群统一的运维和管理功能 11、★支持用户和服务的身份验证；支持用户密码的访问控制；支持数据权限控制支持多租户资源隔离功能，平台的资源包括计算资源和存储资源 12、★应提供数据以键值形式进行存储的功能；应提供多级索引功能 13、★提供大数据平台软件软件著作权复印件并加盖投标人公章 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 运维平台扩容（在行业网、公安网分别部署） | 1.支持ES等大数据搜索引擎，方便进行大数据关联分析； 2.支持国产虚拟化平台进行安装部署； 3.支持安全边界交互模式，方便远程上报信息或反馈更新数据； 4.网络全量检测：实时更新在离线数据，数据延迟<1分钟，支持保存任意资产1年以上的网络在离线全量数据，支持全年365天网络离线事件的日历展示和导出； 5、网络状态统计：支持查询任意资产指定时刻的网络在离线状态，支持实时在离线率，历史离线趋势、离线时长排名等多维统计分析； 6、离线指标分析：支持设备网络离线时间、累计离线时长、连续离线时长、离线频率、离线次数等细粒度的网络状态统计和展示； 7、IP地址空间探查：能提供在网络上有效查看、监视和管理现有IP地址空间的能力；最大支持对A类网段进行快速探查；对于已经使用多年的IP 网络，地址空间探查能够迅速发现现有网络中的各种问题，帮助进行后续的地址重规划和流程设计； 8、IP申请：可以预指派某部门地址段的管理权给对应的承建商，承建商能够查看本部门的IP地址空间探查状态，并对新增设备、来访设备、迁移设备等申请IP地址。出于规范性考虑，本子系统支持在申请IP地址时填报详细的信息以便管理员进行审核，包括所属项目、摄像头所在区域、运营商、需分配的数量、分配原因、使用时间等，以便后续的追溯和资源自动回收 9、IP审批：管理员能够对权限范围内的IP 申请进行查看，针对本子系统的预分配IP地址进行审核和分配确认； 10、IP备案：所有审批分配的IP地址，将自动进入本子系统的后台进行备案，包括记录申请人、申请时间、对应用户、对应资产、所在部门、分配时间、有效时间等，形成每个IP地址的唯一性台账。 11、IP地址回收：对超过有效使用期的IP地址，系统进行自动回收； 12、自动回收。主要对应IP超期的情况，系统会自动回收这些超期的IP地址，重新放入IP地址空间的空闲地址中； 13、主动回收：主要对应IP违规的情况，即IP地址出现了违反规范或安全策略的行为，管理员可以通过安全策略，或主动行使回收的权利，对该IP进行回收处理，从而实现对非法行为的约束和管理。 14、资产发现 ：要求能够自动发现网络内的设备资产，包括识别IP地址、mac地址、资产类型、厂商等； 15、设备资产识别分类 ：要求支持视频前端设备（卡口、人脸、摄像头及NVR）、MAC采集器、设备箱（智能终端）、视频监控平台、信号机、存储、服务器、交换机、无线路由器、安全设备、PC机、服务器、电视墙等超过30种资产类型的自动识别； 16、摄像头厂商/型号识别统计 对摄像头资产，要求能够分品牌、分型号进行全网统计展示，包括展示各品牌摄像头数量，各型号摄像头数量，点击任意品牌及型号能够展示该型号所有的设备列表； 17、自定义资产指纹识别 支持自动收集隐藏资产和未知资产的特征指纹，可以自定义更改指纹，并自动将匹配指纹的资产识别到指定资产类型； 18、资产生命周期多维档案 支持对发现和识别到的资产进行自动建档，形成所有资产的基础信息档案、资产指纹档案、运维信息档案、生命周期档案、报备信息档案等； 19、资产变动检测 能够对亭湖公安前端摄像头发生变动的问题进行检测和预警，并展示3种以上的变动判断依据； 20、资产替换检测 支持针对亭湖公安感知网资产替换问题进行检测，能够发现违规替换的资产，并展示3种以上的判断依据； 21、密码本管理 支持全网摄像头密码本管理，对各期建设的点位账号及密码进行统一维护； 22、密码巡检 自动对全网摄像头的密码进行巡检，发现密码变更立即报警； 23、密码扫描 自动对未上报密码的点位进行密码本扫描，发现点位的实际密码； 24、密码变更审计 支持审计密码检测历史，方便进行日后追溯审计； 25、密码统计 自动化统计全网密码巡检正确设备和巡检错误设备，并能够对密码配置的分布进行数字化展示 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 二维码标签软件 | 1.支持ES等大数据搜索引擎，方便进行大数据关联分析； 2.支持国产虚拟化平台进行安装部署； 3.支持安全边界交互模式，方便远程上报信息或反馈更新数据； 4.支持参照GB28181编码规则对点位设施（如杆件）进行自动化标准编码，能够智能区分公安自建杆或其他单位借杆； 5.实现二维码随机生成绑定，支持现场生成二维码进行绑定； 6.提供二维码生命周期管理功能，能够设定二维码生成规则，支持字符、数字等多种二维码内容组合方式，对遗失或损坏的二维码能够进行后端远程回收，保障二维码正常使用； 7.具备杆件、设备箱、点位基础信息查询功能，通过扫描二维码查看杆件、设备箱、点位的基础信息，支持文字信息、图片信息，包括资产名称、运营商、维护人员等数据； 8.支持基于手机端北斗定位软件，如奥维地图等，直接在现场进行经纬度上报，并同时上报经纬度画面截图； 9.支持84坐标系、火星坐标系等标准坐标系转换； 10.支持二维码绑定摄像头、设备箱等各类智能及非智能资产，管理员能够解绑或新增绑定资产； 11.提供权限管理功能，要求对人员授予资产管理权限，管理员通过扫描资产二维码标签，只能查看和修改权限内资产信息； 12、二维码信息及资产档案能够持续更新，相关数据保存5年以上； 13、最终治理数据需在现有运维平台进行数据归档及成果展示包括； 14、支持获取所有需要治理的通道及摄像头信息，并能够从后台将所有点位归入到已经建立好的场所目录树中，形成治理资源池。 15、提供在现场对点位及关联摄像头的经纬度信息进行采集和填报的服务，要求经纬度信息符合市局和公安部最新考核要求（数据保留小数点后6位）。校准后的经纬度信息支持在平台上进行上图查看，如平台上查看到点位经纬度有明显偏移，可以要求相关人员进行整改。 16、平台支持现场人员对治理情况进行反馈，包括提交巡查时间、巡查时发现的现场问题、并上传现场问题图片，如杆件倾斜、摄像头安装位置错误、电线裸露、设备箱损坏等，后台可以接收现场治理问题的反馈，并形成问题列表，方便管理员进行及时处置。 17、平台支持将所有治理工作进行数字化汇总，并基于场所进行治理进度展示，方便管理员了解各场所的治理汇总情况。平台提供可视化的GIS地图对治理效果进行展示，可以基于点位所在的杆件，在GIS地图上进行治理标识， ★18、与现有运维平台实现无缝对接，本项报价包含相关接口对接费用，提供投标人承诺函加盖公章格式自拟。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 前端治理 | 1、总体要求：对亭湖区公安分局辖区内前端监控点位进行数据治理总路数不低于9000路。 2、人员数量：提供6人开展点位治理工作，由采购方考核管理。 3、负责点位规划、张贴二维码、拍照、登记后台数据、采集基础信息包括；摄像头：数量（点位下摄像头数量）、感知方向采集（摄像头朝向）、IP、MAC、国标码、运维单位、类型。杆件：用途（立杆、借杆、支架）、编码、地理位置、安装方式、安装时间、是否受损等等。箱体：安装时间、是否受损。 4、负责登记每日勘察人员返回的数据图片及整理表格、复核定位地址偏差性，负责审核已填报上图数据及点位数据。 5、对前端不低于9000路监控点位进行二维码张贴，采用材质需由甲方确认，对批量生成的二维码进行印刷。 ★6、二维码标签费用纳入本项报价中，二维码标签样式需由甲方确认后采购。 7、对所有点位开展点位集合治理，根据十大场所分类，将所有场所涉及点位打上对应场所标签。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五、安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、≥12个万兆SFP+光口；≥8个千兆电口；（满足上述端口情况下留有）扩展槽数量≥2个，冗余电源；本次设备包含5年入侵防御特征库、5年防病毒、5年应用管理特征库、5年URL分类库，5年WAF特征库。 2、最大并发连接数≥400万；每秒新建连接数≥150K；吞吐量≥40Gbps 3、至少支持32个虚拟防火墙，并与现网防火墙设备实现虚拟化。 4、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 5、支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 6、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 7、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间； 8、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙 9、支持MPLS 10、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置，节约公网地址 ★11、对现网中视频网防火墙FW1000-GA-X扩容3年入侵防御特征库、3年防病毒特征库、3年应用管理特征库、3年URL分类库，3年WAF特征库。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安全前置网关（35114C） | 1.配置千兆电口≥5个； 2.视频并发转发≥8路，每路分辨率不低于1920x1080，帧率不小于25帧/s，且每路视频图像正常显示； ★3.支持配置每路接入对象的视频流、图片流信息上传，视频流从专网端向接入平台转发符合GB 35114-2017中相关要求，视频片段、图像及相关信息从专网端向接入平台转发符合GA/T 1400.4的相关规定； 4.身份认证：支持设备身份认证，具有基于支持数字证书的双向身份认证功能；支持用户身份认证，用户从互联网/专网访问安全联网设备均应基于数字证书进行用户身份认证； 5.网络访问控制：支持基于IP/MAC地址的访问控制，只允许IP/MAC地址白名单的对象接入；支持基于IP地址的访问控制，只允许IP地址白名单的对象访问；支持基于端口的访问控制，只允许指定端口的访问； 6.应用协议识别与控制：支持识别并控制应用协议，只允许通过SIP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS等进行信令与视频图像信息交换的业务必要的协议类型，拒绝SSH、Telnet、FTP、SMB等非业务必要的协议类型访问； 7.数据签名：支持对视频流进行签名，签名的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.5的规定；支持对对视频片段、图像及相关信息进行签名； 8.数据加密：支持对视频流进行加密，加密的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.6的规定；支持对视频片段、图像及相关信息进行签名； 9.产品厂商为《GA_T 1781公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求》规范的起草单位和署名单位，提供证明材料并加盖投标人公章； ★10.上述功能点需逐一提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； ★11.该设备需要能够接入盐城市公安局视频图像安全联网平台，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 3 | 维护终端 | 1、CPU不低于16核24线程； 2、显卡不低于16G； 3、主板含wifi6+蓝牙5.3； 4、内存不低于32G； 5、硬盘不低于1T； 6、显示器：27寸显示器； 7、配备鼠标、键盘。 | 套 | 7 |  |  |  |
| 4 | 安全工作站 | 1、处理器：Intel Ultra9 285K 2、主板：技嘉 Z890 EAGLE WIFI7 3、内存：海盗船 DDR5 5600 48G *4 4、显卡：NVIDIA RTX 4090 48G 涡轮 *2 5、硬盘：金士顿 4TB Pcie4.0 M.2 6、散热器：雅浚360 一体式水冷 7、电源：长城 额定 1650W 金牌电源 8、机箱：全塔工作站机箱 9、显示器：27寸显示器； 10、配备鼠标、键盘。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六、基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 7300 |  |  |  |
| 2 | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 430 |  |  |  |
| 3 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有亭湖公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 393 |  |  |  |
| 七、其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二三类场所运维 | 1、运维范围具体包含38个老旧小区、350家场所。 2、响应城管的杆件、机箱整改行动，对城管已排查出的294个点位进行整改，并配合后续的整改工作。 3、本项报价需包含38个老旧小区的链路费用，不涉及350家场所的链路及供电费用。 4、主要设备（具体包含：摄像头、网关、存储）损坏由甲方负责另行采购替换，其余视为辅材损坏后由中标方负责采购更换。 5、本项运维纳入总体运维考核，并加入运维平台中日常监测，根据合同执行相关扣款条款。 | 家 | 388 |  |  |  |
| 2 | 光纤租赁（村居） | 1、要根据现场情况提供带宽较高的网络传输带宽，下限不得低于百兆。同时必须满足视频画面流畅不卡顿，为公安专用专线，可用于招标人后期其他项目及任何需求使用，出现安全问题中标人承担。 2、所有专线统一汇聚至亭湖公安分局核心机房，免费提供接入侧及核心交换机侧光模块、尾纤、尾缆等辅材，采购人只负责提供机柜、电源。 3、因链路数量较多，需采用合理且安全的组网方式，采购方核心侧需采用万兆物理链路双路由，光缆需要分两个方向进入核心机房，核心机房交换机只提供两个万兆汇聚光口，且此汇聚光口光模块由本项目提供，所提供的链路接入及传输设备需为全新未使用。 4、租赁期为五年，一次性报价。 ★5、本项目链路必须全部采用二层或裸纤方式，根据实际情况可做微调（不允许超过5%)，需要采购方同意，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 6、每根线路报价每年不得高于1000元人民币。 | 条 | 421 |  |  |  |
| 3 | 供电开户 | 本期项目包含监控设备、传输设备（新建点位及运维点位）按照相关要求予以开户，电费使用包含并不限于本项目，各投标人在本项报价时均暂按照40万元予以报价，最终按实凭供电公司发票按年结算，如有剩余部分电费在最后一次付款中扣除，超出40万元的电费按政府相关采购流程依规采购。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 第三方服务费 | 详见项目需求第三方服务费描述 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标方：（加盖CA电子签章）

日期： 年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320900-QYZX-G2025-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局亭湖分局农村地区智慧安防村居建设（2025年度）项目（二次） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

十六、实施方案

实施方案

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名（签字或盖章）：

单位名称（加盖CA电子签章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。