竞争性磋商文件

项目名称：泰兴市天地一体化环境监测与管理系统及系统平台和APP运维服务项目

项目编号：JSZC-321283-RTZX-C2025-0030

- 采购人：泰州市泰兴生态环境监测站

- 采购代理机构：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

2025年8月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰兴市天地一体化环境监测与管理系统及系统平台和APP运维服务项目JSZC-321283-RTZX-C2025-0030的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025-9-1  15:00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-RTZX-C2025-0030

2.项目名称：泰兴市天地一体化环境监测与管理系统及系统平台和APP运维服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：59.2万元/年

5.最高限价：59.2万元/年

6.采购需求：本次采购是对泰兴市天地一体化环境监测与管理系统及其包含的智能视频子系统、灰霾遥测子系统、移动侦测子系统、空气监测子系统、水质监测子系统、综合分析子系统的软件及相关监测设备进行运行维护和综合数据分析，含设备备品备件、耗材及易损件（不含设备故障或使用寿命到期后需维修或更换单价超过1万元以上的部件）。报告分为：环境空气质量月度分析报告、环境空气质量年度分析报告、地下水质量季度分析报告、系统运维报告，特定情况出具监测快报、走航监测报告、巡查报告等。具体详见技术标准和要求。

7.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年甲方对运维服务质量进行考核，经考核合格，方可继续服务，如考核不合格或在合同服务期间运维质量达不到甲方要求或存在其他质量问题，甲方有权解除合同，乙方必须无条件服从，一切损失由乙方自行承担，同时承担违约责任。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

获取时间：2025年8月22日，至2025年8月28日，每天上午0:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：免费

四、提交首次响应文件

提交首次响应文件截止时间：2025-9-1  15:00（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025-9-1  15:00（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市泰兴生态环境监测站

地 址：国庆中路5号

联系方式：0523-89700017

2.采购代理机构信息

名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地　址：泰兴市科政路39号

联系方式：0523-87723388

3.项目联系方式

项目联系人：泰州市泰兴生态环境监测站  严晖

电　话：0523-89700016

项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  成洁

电　话：0523-87723388

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 按年度结算。合同签订后预付年度总额的 40％，余款经年度考核合格后一次性结清。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定资格要求 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年8月29日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | （1）响应函； （2）供应商基本资格条件承诺函； （3）中小企业声明函（如有）； （4）报价明细表及分析说明； （5）采购需求响应表； （6）供应商认为需要列入响应文件的其他材料。 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 1.按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 2.报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份； |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3 人及以上单数。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自中标通知书发出之日起 15 日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 | / |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |
| 9.4 | 参加磋商的要求 |  | 首次响应文件开启之后，请各供应商关注苏采云开标大厅并在规定的时间内提交磋商函。未按照磋商小组的要求参加磋商导致的后果由供应商自行承担。 |
| 9.5 | 招标代理服务费 |  | 本次磋商采购招标代理服务费按照苏招协【2022】002号文件规定计取。该费用由成交供应商在领取中标（成交）通知书前另行支付给招标代理单位，采购人不承担上述费用。 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、 技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.响应文件的开启

4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

5.响应文件的评审

5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6.成交

6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定资格要求 |  | 见竞争性磋商公告。 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 1.2响应性评审 |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 响应性评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |  |
|  | 技术要求 响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求 响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |

| 1.3详细评审 |  |
| --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容及标准 |
| 价格 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10 价格扣除： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见第六章），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。 各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购[2025]62号文件规定执行。 若投标报价出现苏财购[2025]62号文件第二条（一）第1条投标报价低于采购项目预算 50% 的，即投标报价<采购项目预算×50% 和第2条投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%情形的，供应商必须在投标文件中提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）。如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。 |
| 投标人 技术能力 （25分） | 1、投标人熟悉系统监测各子系统工作内容、环境监测设备的运行原理和功能应用、手机APP软件操作，提供证明材料原件扫描件（包括软件操作指南、用户手册或设备产品介绍书等）。材料内容完整详尽、与本项目关联性强的得10分，内容较全、与项目关联性较强的得8分，内容一般、与项目关联性一般的得6分，内容不全，与项目关联性不强的得4分，未提供的不得分。 |
|  | 2、投标人具有设备维护及备品备件更换能力，能正常提供本项目各子系统监测设备原厂备品备件。投标文件中须提供承诺函，内容如下：若我公司中标后保证在中标通知书发出后3个工作日内提供生产厂家针对本项目的授权证明或生产厂家出具的备品备件承诺函原件，否则我公司视作放弃中标，愿意承担一切责任和后果。提供符合上述要求的加盖公章的承诺函原件扫描件得2分，否则不得分。 |
|  | 3、投标人具有环境监测数据分析能力，数据分析人员具有环境监测类中级及以上职称、硕士及以上学历、具有两年及以上相关领域工作经验，提供职称证书、学历证书、工作经验等证明材料原件扫描件。以上3项每满足一项可得1分，最高可得3分，未提供的不得分。 |
|  | 4、投标人提供2024年1月1日以来的同类型项目空气质量数据分析月度报告，报告内容至少包括：站点监测因子浓度统计（PM2.5浓度、O3浓度、优良率等）、污染日历图、垂直观测数据及成因分析、大气灰霾水平扫描、高空智能视频检测、现场巡查等内容。有一份符合要求的报告原件扫描件得2分，最高得6分。 |
|  | 5、投标人提供2022年至今任一年与本项目类似的系统运维年度分析报告原件扫描件，报告至少包含本项目各个子系统。报告内容全面的得4分，报告内容较全的得2分，报告内容不全面的得1分，未提供的不得分。 |
| 投标人 企业实力 （8分） | 1、投标人具有本项目相关实用新型专利或发明专利的每项得1分，本项最高得4分。 2、投标人具有本项目相关环境监测类软件著作权或软件产品的有一个得1分，本项最高得4分。 备注：以上1-2条需提供所有证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
| 运维服务机构及人员要求 （12分） | 1、投标人必须提供驻场运维人员2名（含驻场负责人)，运维保障车辆1辆。其中驻场负责人具有硕士及以上学历或环境监测类中级及以上职称、具有两年及以上相关领域工作经验。须提供派遣的人员投标截止时间前近6个月（任1月）的社保缴纳证明、驻场负责人学历证书（或职称证书）及相关领域工作经验证明材料原件扫描件，运维保障车辆提供购置或租赁发票原件扫描件,满足上述要求的得4分，否则不得分。 |
|  | 2、投标人2022年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一份业绩合同原件扫描件得1分，本项最高得分4分。提供合同的首页、供货清单页、签字盖章页、用户使用证明文件原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 3、投标人2024年1月1日以来环境空气质量走航分析报告，每提供一份分析报告复印件得1分，本项最高得分4分。提供环境空气质量走航分析报告及走航设备采购发票（或设备研发生产证明）的原件扫描件，否则不得分。 |
| 运维方案 （40分） | 1、运维方案思路清晰。包括人员安排、工作职能、沟通协调机制、运维目标等内容。思路非常清晰、完全满足项目要求的得8分；思路较清晰，能满足项目要求的得6分；思路一般，基本能满足项目要求的得4分；思路不清晰、无法满足项目要求的得2分；未提供的不得分。 |
|  | 2、运维内容切实可行。包括各个子系统的运维周期、维护保养、耗材更换、运维台账等内容。运维内容非常全面的得8分；运维内容较全的得6分；运维内容一般的得4分；运维内容不全的得2分；未提供的不得分。 |
|  | 3、分析报告及信息管理简单透彻。分析报告包括数据分析内容、报告提交等。信息管理包括原始数据存档、平台账户信息管理、平台上报事件处理等。方案内容非常全面、措施非常合理的得8分；内容较全、措施较合理的得6分；内容、措施一般的得4分；内容不全、措施不尽合理的得2分；未提供的不得分。 |
|  | 4、运维质控一目了然。包括数据有效率、设备故障率、人员出勤率、应急响应时间等。方案内容全面、针对性强的得6分，考核方案内容较全、针对性一般的得4分，内容不全、针对性较弱的得2分，未提供的不得分。 |
|  | 5、安全控制切实可行。包括设备安全、人员安全、网络安全等。方案内容全面、措施科学合理，可操作性强的得6分，方案内容较全、可操作性一般的得4分，内容不全、可操作性较弱的得2分，未提供的不得分。 |
|  | 6、预警与应急预案合理可行。包括硬件损坏、操作失误、数据丢失以及节假日保障等情况下的预防和应急措施。方案内容全面、措施可行性高的得4分，方案内容较全、措施可行性一般的得2分，内容不全、措施可行性较低的得1分，未提供的不得分。 |
| 交接方案 （5分） | 在本项目合同期满后，投标人需保证所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将站点完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行简单描述，包含交接责任人、交接进度安排、交接保障措施、交接承诺函。交接方案包含内容全面、措施合理且提供承诺函的得5分，内容不全面的每缺一项扣1分，保障措施针对性不强的扣2分。注：提供交接方案及承诺函，有一项未提供的此项不得分。 |

评审采用综合评分法，磋商小组对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人有权对第一成交候选供应商提交的所有资料以及相关原件进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

2.磋商

2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

2.2磋商

2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

3.再次提交响应文件

3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

9.评审过程中特殊情况的处理规定

9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，运维方案得分高的优先；评审得分、最后报价和运维方案得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

第四章 合同条款（仅供参考）

一、通用合同条款部分

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的              。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“见证方”系指招标人。

（7）“采购人”系指购买服务的               。

2.技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4.付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5.伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2) 提供服务和维护所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 对服务人员进行培训。

5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

6.质量保证

6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7.不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。

9.履约保证金

9.1中标人与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：/

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10.仲裁

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始         天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后     天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

11.违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12.破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13.转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14.合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方   份，卖方、见证方、各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、专用合同条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商结果签订本合同。

1.项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同价款：

2.定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

3.适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

4.服务工作执行技术标准、验收标准及工期：

1、技术标准与招标文件一致。

2、验收时间及标准：

3、项目履行期限：

5.项目经费来源、价款以及支付方式

1.经费来源：

2.项目价款：

⑴ ***

⑵ ***

3.支付方式、时间、条件：

6.甲方的义务

1.负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

2.足额向乙方支付经费。

7.乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：

1.

2. （如有，另行协商）。

8.本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

9.履约保证金

1.中标人与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：/

履约保证金退还方式、时间、条件：

2.如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

3.乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。

10.不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

11.税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

12.争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

13.违约终止合同

1.违约责任

有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。

14.变更指示

1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。

2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。

15.合同修改

1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

16.适用法律

1.本合同应按中华人民共和国的法律解释。

17.语言与计量单位

1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

18.通知

1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19.合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

20.合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.合同一式肆份，具有同等法律效力。

21.合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

2.投标文件（包括修改、澄清）

3.中标通知书（包括投标人“回执”）

4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

5.双方签署的合同谈判备忘录

6.与本合同有关的其他文件

22.合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人                   法定代表人

（或授权代理人）：             （或授权代理人）：

单位地址：                    单位地址：

邮    编：                     邮    编：

电    话：                     电    话：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

- 采购需求

1、项目概况

泰兴市天地一体化环境监测与管理系统是根据 2015 年国务院办公厅发布的《生态环境监测网络建设方案》和江苏省《2016 年全省环境监测工作要点》的要求，于 2017 年建设 2018 年投入使用的综合性监测管理应用系统。系统基于“一中心一平台多应用”的要求，在原有的信息中心基础上建设，平台包含智能视频、灰霾遥测、移动侦测、空气监测、水质监测、综合分析等子系统，集成全方位、多层次的天地一体化监测体系，解析泰兴市环境质量状况和演化趋势，编制污染防治区划，提出污染防控建议，达到实时监控目的。

2、采购内容及范围

本次采购是对泰兴市天地一体化环境监测与管理系统及其包含的智能视频子系统、灰霾遥测子系统、移动侦测子系统、空气监测子系统、水质监测子系统、综合分析子系统的软件及相关监测设备进行运行维护和综合数据分析，含设备备品备件、耗材及易损件（不含设备故障或使用寿命到期后需维修或更换单价超过1万元以上的部件）。报告分为：环境空气质量月度分析报告、环境空气质量年度分析报告、地下水质量季度分析报告、系统运维报告，特定情况出具监测快报、走航监测报告、巡查报告等。

- 采购预算价、付款方式

3.1项目预算：60万元/年。

3.2运维服务期限：三年，合同一年一签，每年甲方对运维服务质量进行考核，经考核合格，方可继续服务，如考核不合格或在合同服务期间运维质量达不到甲方要求或存在其他质量问题，甲方有权解除合同，乙方必须无条件服从，一切损失由乙方自行承担，同时承担违约责任。

3.3付款方式：按年度结算。合同签订后预付年度总额的 40％，余款经年度考核合格后一次性结清。

4、需求及服务内容

在委托运行管理及维护期间本着为委托方负责的精神，依照规范，科学管理，使本项目各系统及仪器设备稳定运行达到国家及行业颁布的相关技术标准和考核指标要求；既要及时检修系统和设备的故障，更要防范和减少故障，真正发挥一中心一平台多应用的效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

- 表1 运维服务内容汇总清单

| 序号 | 子项目名称 | 运维对象/内容名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰兴市天地一体化环境监测与管理系统 | 环境监测综合平台 | 1 |
| 2 |  | 环境监测综合平台数据库 | 1 |
| 3 |  | 泰兴环境手机 APP | 1 |
| 4 | 智能视频子系统 | 远距离网络摄像机 | 1 |
| 5 |  | 远距离网络摄像机 | 1 |
| 6 |  | 智能视频检测系统软件 | 2 |
| 7 |  | 运行管理中心平台 | 1 |
| 8 | 灰霾遥测子系统 | 大气灰霾定向监测终端 | 1 |
| 9 |  | 大气灰霾多角度监测终端 | 1 |
| 10 |  | 大气灰霾多角度监测终端 | 1 |
| 11 |  | 大气颗粒物遥感监测软件 | 2 |
| 12 |  | 大气颗粒物遥感监测软件 | 1 |
| 13 | 移动侦测子系统 | 走航监测软件 | 1 |
| 14 |  | 走航报告 | 6份/年 |
| 15 | 空气监测子系统 | 省控及乡镇站数据分析软件 | 1 |
| 16 | 水质监测子系统 | 地表水监测数据分析软件 | 1 |
| 17 |  | 地下水监测数据分析软件 | 1 |
| 18 |  | 地下水数据采集与传输终端 | 15 |
| 19 |  | 地下水多参数传感器主机 | 15 |
| 20 | 综合分析子系统 | 空气与水质报表统计软件 | 1 |
| 21 |  | 环境空气质量月度分析报告 | 1份/月 |
| 22 |  | 环境空气质量年度分析报告 | 1份/年 |
| 23 |  | 地下水质量季度分析报告 | 1份/季度 |
| 24 |  | 系统运维月度报告 | 1份/月 |
| 25 |  | 系统运维年度报告 | 1份/年 |
| 26 |  | 监测快报 | 12份/年 |
| 27 |  | 巡查报告 | 12份/年 |

5、项目要求

- 5.1总体要求

1）投标人必须熟练掌握泰兴市天地一体化环境监测与管理系统中环境监测综合平台、泰兴环境手机 APP、远距离网络摄像机、大气灰霾定向监测终端、大气灰霾多角度监测终端、地下水数据采集与传输终端、地下水多参数传感器主机等监测设备与软件的运行和操作原理。

2）投标人必须熟悉系统监测各子系统运行规律，熟练掌握软件技术，具备监测数据统计分析和异常数据判断能力。

3）投标人提供的备品备件必须是原设备制造商产品，耗材必须是全新、符合采购文件要求。

4）投标人拟派遣运维人员要求熟悉设备的基本原理和操作方法，包含:开关机、信号检查、线缆连接紧固检查等；熟悉软件的基本操作，包含：软件操作、信息查看；熟悉各系统运行原理并能进行数据统计分析。

5）投标人需为该项目配备1辆运维车辆、2名驻场技术人员，运维车辆和技术人员必须为本项目专用。

6）系统发生故障，运维方必须2小时内到达现场维修，4小时内解决问题，如48小时不能解决出现的问题，需提供备机。否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由运维方承担。

- 5.2数据保密

在委托管理期间，受托方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，受托方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

- 5.3其它要求

监测系统日常运行及仪器维修维护使用的易耗材料备件均由维护方提供。维修维护备件品牌必须使用仪器原装品牌，易耗材在各站点内存放，做好领用记录。维修备件在维修时提供，同时提供购买合同证明。主要耗材及维护维修备件见表2(表中没有列出的常用耗材也由运维方承担)。

- 表2 备品备件及耗材表

| 序号 | 耗材名称 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转台窗口镜 | 6个月 |  |
| 2 | 旋转台反射镜 | 6个月 |  |
| 3 | 激光器窗口镜 | 6个月 |  |
| 4 | 激光反射镜 | 6个月 |  |
| 5 | 窄带滤光片 | 24个月 |  |
| 6 | 有色玻璃滤光片 | 24个月 |  |
| 7 | 光电探测器 | 24个月 |  |
| 8 | 电池组 | 24个月 |  |
| 9 | 通信卡 | 12个月 | 充值，保证设备通信正常 |

6、工作目标

1）设备正常运行，数据采集正常，采集数据有效率大于95%；

2）设备网络正常，数据传输率大于95%；

3）平台运行正常，可以正常显示实时上传数据，在线率大于95%。

注：不可抗拒数据定义为停电、搬迁站以及其他类似因素等导致的数据缺失；无效数据定义为仪器故障、测量偏差超过规范要求等。

7、运维及服务具体要求

- 7.1泰兴市天地一体化环境监测与管理系统

- 7.1.1环境监测综合平台

1）每日登录环境监测综合平台，查看数据上传状态，若空气自动站或者水质自动站设备离线或者数据未上传，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；其他系统相关设备问题由运维方自行及时解决；

2）依据委托方要求，对平台账户、权限进行配置；

3）依据委托方要求，负责数据分析报告的上传；

4）依据委托方要求，进行系统可接入设备的点位、编号等信息的修改或者新增；

5）每周查看平台服务器运行状态，并记录；

6）每月对平台服务器数据文件进行整理、备份；

7）针对平台运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.1.2环境监测综合平台数据库

1）依据委托方要求，删除无效数据或者插入离线数据；

2）每周查看数据库服务器运行状态，并记录；

3）每月对数据库服务器数据文件进行整理、备份；

4）针对数据库运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.1.3泰兴环境手机 APP

1）每日登录泰兴环境手机APP，查看数据上传状态，若空气站或者水站设备离线或者数据未上传，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；其他系统相关设备问题由运维方自行及时解决；

2）依据委托方要求，对APP账户、权限进行配置；

3）数据、设备异常时，在APP上主动推送报警信息；

4）针对APP运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.2智能视频子系统

- 7.2.1远距离网络摄像机

1）每日登录环境监测综合平台，查看视频预览、图像上传状态，若空气站或者水站的视频监控离线，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；其他系统相关设备问题由运维方自行及时解决；

2）依据委托方要求，进行视频可接入设备的点位、编号等信息的修改或者新增；

3）每周去点位对摄像机进行维护：采用无水酒精和纯棉布擦拭镜头、检查摄像机安装紧固状态、检查摄像机线缆连接、检查摄像机镜头密封性等工作；

4）每月检查摄像机零度角是否在正北方向，如遇异常，需及时修正该方向；

5）每季度根据周边环境更新一次预置位，预置位点位不少于40个；

6）针对摄像机出现故障需要返厂维修，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题，费用由委托方承担。

- 7.2.2智能视频检测系统软件

1）每日远程视频处理服务器，查看软件对图像处理状态，若软件运行故障需向委托方汇报并由运维方自行及时解决；

2）每周查看视频处理服务器运行状态，并记录；

3）每月对视频处理服务器数据文件进行整理、备份；

4）针对智能视频检测系统软件运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.2.3运行管理中心平台

1）每日远程运行管理中心平台，查看视频接入与运行状态，若平台运行故障需向委托方汇报并由运维方自行及时解决；

2）每周查看运行管理中心平台服务器运行状态，并记录；

3）针对运行管理中心平台运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.3灰霾遥测子系统

- 7.3.1站房设施检查

1）查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施等；

2）检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、天线设施；

3）注意站房内部异常气味和噪音，并排查；

4）检查站房内部设施，包括消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等；

5）检查室内空调是否正常工作并记录室内的温湿度；检查空调的出风口，防止出风直接吹在设备镜面上；冬夏季节检查站房室内外温差，若温差较大引起设备镜面出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，防止冷凝现象；

6）站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率；

7）站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保监测设备正常运行；

8）保持站房内部卫生整洁；

9）站房设施检查周期为一个月一次。

- 7.3.2总体运维要求

1）指派专人维护，未经培训的人员禁止进入站房进行维护操作；

2）人员要求：熟悉设备的基本操作，包含：开关机、光路检查、信号检查、线缆连接紧固检查等；

3）运维人员操作时请使用绝缘手套，禁止佩戴可反光部件，如：戒指、手表等配饰；

4）保持站房内部环境整洁、设备干净整洁、设备标识清晰；

5）检查设备供电状态，供电电压是否在正常范围内：AC220V±10V；

6）检查站房内温度状态，使用温度计静置10分钟，查看数值与空调数值是否一致；

7）维护后离开现场时需锁紧户外柜，对周边进行清扫；

8）每次维护后填写设备维护记录单；

9）进行维护时，操作规范，注意安全，防止意外发生；

10）如遇设备硬件或者软件异常状况，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.3.3每日维护要求

1）通过远程桌面查看工控机能否登陆，排查设备是否断网、断电或者异常关机；

2）查看大气颗粒物遥感监测软件是否正常运行，曲线图显示的回波信号是否正常，获取到的激光器通信状态、温度是否正常；

3）查看设备数据生成及上传软件是否正常运行，是否实时生成数据文件及设备状态文件，并推送成功；

4）如遇异常状况，立即进行检查，远程不能解决的安排现场进行检查。

- 7.3.4每周维护要求

1）检查站房内电路系统、网络、温度是否正常；

2）检查站房工况是否正常、安全，阴雨天有无漏水现象；

3）检查站房顶部旋转台工况是否正常，有无积水、漏水现象，并使用无水酒精和纯棉布清洁旋转台圆窗片和反射镜玻璃；

4）检查站房顶部旋转台是否锁紧；

5）检查望远镜和扩束镜镜面是否洁净，如有灰尘，使用无水酒精和纯棉布清洁镜面；

6）在冬夏季节应注意户外柜内外温差，防止出现冷凝水现象，如有此现象需对旋转台和望远镜进行目视检查，避免设备进水或者望远镜镜片有积水腐蚀镜面；

7）运维结束后使用手持吸尘器对站房内进行除尘处理。

- 7.3.5每月维护要求

1）检查设备出光是否在旋转台窗口镜中心位置，若出现偏移需及时调整；

2）检查旋转台零位开关是否正常，若出现异常需及时更换；

3）检查设备出光光斑是否均匀，光斑周围有没有杂散光斑，若光斑发散需及时更换反射镜并重新校准光路；

4）测量激光从望远镜的出光功率，若激光能量偏低无法满足正常工作要求，需向委托方汇报并及时解决该问题；

5）检查射频线缆连接是否紧固，若出现锈蚀需及时更换。

- 7.3.6半年维护要求

1）进行高压模块供电检查，若电压无法满足正常工作要求，需及时调整电压输出或者更换高压模块；

2）进行半年度光路系统检测校准，校准工作完成后，做好校准记录，主要内容含：激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查；

3）进行半年度旋转台系统性能检测，做好检测记录，主要包含内容：旋转台镜片检查、旋转台转动测试、旋转台零位开关测试。

- 7.3.7系统设备维修要求

1）提供长期技术支持和维护服务，若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经委托方同意；

2）设备若有异常情况，需要维修或是更换核心部件，需向委托方说明详细情况；

3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对仪器进行了核心部件维修或更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行跟踪观察；

4）若数据采集/上传/存储发生故障，在24 小时内给出解决方案，72小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；

5）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录；

6）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案；

7）针对非耗材的部件维修或更换，费用由委托方承担。

- 7.3.8数据传输软件升级要求

升级后的数据传输软件应至少具有以下功能：

1）软件可监测灰霾遥测子系统前端生成的数据结果文件，并自动将生成的新文件传输至目标服务器；

2）软件可配置目标服务器的IP地址、数据传输账户名及密码；

3）检测到文件传输失败后，软件可进行自动续传。

- 7.4移动侦测子系统

- 7.4.1走航监测软件

1）每日登录移动侦测子系统，查看走航监测软件数据加载状态，若无法绘制三维数据柱状图，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题；

2）依据委托方要求，对走航数据进行备注、删除等操作；

3）针对走航监测软件出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.4.2走航报告

1） 依据委托方要求，每年进行不少于6次的走航监测，监测因子至少包括：TVOC、PM2.5、PM10、SO2、NO2，每次走航时间不少于4小时，设备及车辆费用由运维方自行承担；

2）在走航结束后1个工作日内提交走航分析报告，报告内容至少包括：走航结果图、问题反馈列表、现场图片，并将走航时的现场图片插入到环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.5空气监测子系统

1）每日登录空气监测子系统，查看数据上传状态，若空气自动站设备离线或者数据未上传，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；

2）依据委托方要求，进行系统可接入设备的点位、编号等信息的修改或者新增；

3）依据大气环境相关国家标准，对空气站上传的环境空气质量数据进行复核；

4）针对空气监测子系统运行出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.6水质监测子系统

- 7.6.1地表水监测数据分析软件

1） 每日登录水质监测子系统，查看地表水监测数据分析软件数据上传状态，若水质自动站设备离线或者数据未上传，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；

2）依据委托方要求，进行系统可接入设备的点位、编号等信息的修改或者新增；

3）每月依据水质环境相关国家标准，对水质自动站上传的地表水质量数据进行复核；

4）针对地表水监测数据分析软件出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.6.2地下水监测数据分析软件

1） 每日登录水质监测子系统，查看地下水监测数据分析软件数据上传状态，若地下水设备离线或者数据未上传，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题；

2）依据委托方要求，进行系统可接入设备的点位、编号等信息的修改或者新增；

3）每月依据水质环境相关国家标准，对地下水设备上传的地下水质量数据进行复核；

4）针对地下水监测数据分析软件出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.6.3地下水数据采集与传输终端

1）每日登录水质监测子系统，查看地下水监测数据分析软件数据上传状态，若地下水设备离线或者数据未上传，非软件问题需由运维方及时去现场排查解决；

2）每月对监测井进行巡检：检查终端防水密闭性、检查内置电池组电量（电量不足需及时更换）、去除监测井平台内杂草；

3）针对地下水数据采集与传输终端的数据采集与传输软件出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.6.4地下水多参数传感器主机

1）每日登录水质监测子系统，查看地下水监测数据，水质数据异常应及时向委托方汇报；主机异常需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；

2）每月使用校准液对地下水多参数传感器主机进行校准工作，并记录；

3）按各个易损件周期及时更换(备品配件及耗材由委托方采购)。

- 7.7综合分析子系统

- 7.7.1空气与水质报表统计软件

1）每日登录综合分析子系统，查看空气与水质报表统计软件数据采集状态，若数据未采集存储，需向委托方汇报并与相应的服务商沟通协调，及时解决该问题；

2）每月对空气与水质报表进行统计、整理；

3）每月依据空气和水质环境相关国家标准，对环境空气和地表水质量数据进行复核；

4）针对空气与水质报表统计软件出现的系统缺陷，需向委托方汇报并由运维方及时解决该问题。

- 7.7.2环境空气质量月度分析报告

1）依据委托方要求，每月编写环境空气质量月度分析报告，次月3日前提交；

2）报告内容至少应包含环境空气质量概况（包括：空气六参浓度同比及环比、优良率、污染天数统计、站点排名情况等）、大气灰霾（颗粒物）水平扫描、垂直观测数据及成因分析、视频智能自动检测数据等，并将环境空气质量月度分析报告上传至环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.7.3环境空气质量年度分析报告

1）依据委托方要求，每年编写环境空气质量年度分析报告，次年元月20日前提交；

2）报告内容至少应包含全年空气质量状况（空气质量等级、主要污染物状况、首要污染物状况、污染日历图）、大气颗粒物监测激光雷达分析（水平扫描分析、垂直监测分析）、智能视频分析、全年现场巡查情况等，并将环境空气质量年度分析报告上传至环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.7.4地下水质量季度分析报告

1）依据委托方要求，每季度编写地下水质量季度分析报告，次季度首月10日前提交；

2）报告内容至少应包含地下水各站点水质现状及污染情况分析、地下水污染动态分析、数据突变情况分析等，对该季度地下水监测情况作出结论及建议，并将地下水质量季度分析报告上传至环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.7.5系统运维报告

1）依据委托方要求，每周编写系统运维报告，维护结束后1个工作日提交；

2）报告内容至少应包含各子系统运行状况、故障处理与原因分析、异常监测数据分析、仪器设备维护记录、备件耗材更换记录。

- 7.7.6监测快报

1）依据委托方要求，每年编写不少于12次的监测快报，当环境空气质量出现异常（如受外来传输或本地污染影响），在1个工作日内提交环境空气质量监测快报；

2）报告内容至少应包含空气质量概况、成因分析、结论及建议，并将监测快报上传至环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.7.7巡查报告

1）依据委托方要求，每年进行不少于12次的现场巡查，巡查结束后1个工作日内提交专项巡查报告，人工及车辆费用由运维方自行承担；

2）报告内容至少应包含问题反馈列表、现场图片，并将巡查报告上传至环境监测综合平台，便于历史查看。

- 7.8运维管理及服务成果要求

- 7.8.1按系统分类做好各类记录

要求认真、实时，杜绝补记。以周计划、月总结的形式报监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括:

①每日远程监控记录表

②每周巡视结果记录表

③半年巡视结果记录表

④仪器设备维护记录表

⑤备件耗材更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦各系统分析报告

- 7.8.2运维报告提交要求

1）每月维护结束后8日内提交月度维护报告，5日前提交分析简报，特殊情况，及时提供分析快报。(含各系统整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容)。

2）每年维护结束后15日内提交年度维护报告。(含各系统整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容)。

- 7.8.3运维管理

1）在运维管理期间，运维方拥有管理自主权，但没有对外经营权，也不得委托给第三方运维管理。

2）在委托管理期间，运维方应严格按照委托方制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到委托方提出的运行管理和维护考核指标要求。运维方接受委托方代表提出的各项指令，接受委托方代表的检查和考核。

3）不论何时，运维方都应承担监测数据的保密责任。按照委托方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，不得向外界传递任何监测数据。

8、考核办法

系统运行维护考评主要按照系统运行的有效监测数据量、日常巡检完成率、故障设备维护、维修完成情况、设备年度维护完成情况与质控审核和服务承诺核查等5项进行考评，每项实行百分制，各项均以100分起始进行奖励或扣罚后计算得分。

1）有效监测数据量：根据规定，设备正常运行，数据采集正常，采集数据有效率大于95%，即全年有效日均值应在347天以上（不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内），满347天得100分，每少1天扣2分。

2）日常巡检完成率：委托方不定期对运维方的日常巡检情况进行抽查，运维方应严格按照规定要求的内容进行站点巡检，应按照巡检要求工作内容完成每一项工作，并如实填写巡检记录，检查人员如发现巡检记录填写错误，或是有工作疏漏，视情况每次扣5-10分。

3）故障设备维护、维修完成情况：泰州市泰兴生态环境监测站定期或不定期对各系统仪器设备的维护、维修情况进行检查，如发现仪器设备运行不符合要求，或是仪器检查与记录填写情况相差较大，视情况扣5-10分。

4）现场仪器及平台系统质控年度维护完成情况检查：承包运营开始5个月后组织相关人员对每一个监测系统现场仪器进行质控审核，每台被检查仪器的考核结果符合规定的质控要求为合格，每出现1项不合格扣5分；在承包运营11个月后对运维方设备年度维护情况进行检查，运维方应按相关要求完成仪器设备及系统平台的年度维护、维修，完成相关的质量保证工作。得分按照检查最终报告进行评分。

5）服务承诺核查：委托方针对运维方在投标时提出的其在仪器设备维护、质量保证、配件供应、仪器及系统平台巡检、人员配备情况、报告的及时性以及其它服务承诺的实施情况进行核查，每出现一次不符合情况扣5分。

6）年度系统运营最终得分按照（30%有效监测数据得分+20%日常巡检得分+20%故障设备维护、维修完成情况+20%设备年度维护完成情况与质控审核+10%服务承诺核查）得分核算。最终得分90及90 以上为优秀，80至89为良，70至79为中，70以下为差。

7）考核由泰州市泰兴生态环境监测站在该维护期间结束前组织有关人员进行，运维方做好相关配合工作。

8）维护质量考核与每年年度考核相结合，考核为优秀，总分加5分，考核为良，总分加2分，考核为中，总分不变，考核为差，总分扣8分。

9）合同金额的20%将作为浮动资金，按最终考评等级予以给付。优、良等级则全部返，中等等级则扣除总维护费用的10%，差等级则扣除总维护费用的20%。

一旦发现虚假应标或运维中数据作假，采购方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，并上报主管部门进行不良行为公示，一切后果自负。

第六章 响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1报价一览表

2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2报价一览表中的价格应与响应函中的价格一致；

2.1.3报价一览表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3 资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书；

（2）磋商文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致：（采购人名称）

根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.报价为（大写）：          /年 。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年甲方对运维服务质量进行考核，经考核合格，方可继续服务，如考核不合格或在合同服务期间运维质量达不到甲方要求或存在其他质量问题，甲方有权解除合同，乙方必须无条件服从，一切损失由乙方自行承担，同时承担违约责任。

3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.3.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）中小企业声明函；

中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，提供的服务全部由本企业提供。我方的具体情况如下：

，属于          ；本企业从业人员        人，营业收入        万元，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的中小企业划分标准，本企业属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、本项目属于其他未列明行业。

（3）本项目的特定资格要求提供的证明材料：无。

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本磋商文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

二、技术要求响应

三、商务要求响应

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.6报价明细表

报价明细表（含税）

根据第五章《采购需求》自行拟定

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.7供应商认为应列入响应文件的其他材料