招标文件

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0035

项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修服务项目

盐城市第一人民医院

2025年4月

总目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	26

第五章 评标办法与评标标准	48

第六章 投标文件格式	51

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修服务JSZC-320900-RHHH-G2025-0035招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年4月29日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0035

2.项目名称：盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：130万元，其中采购标包1预算为70万元，采购标包2预算金额60万元。

5.最高限价：采购标包1最高限价为70万元，采购标包2最高限价为60万元，响应报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求：本项目共分两个标包，采购标包1为建筑消防设施维保服务，采购标包2为建筑消防设施维修，详细内容见本招标文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

采购标包1：供应商须具有在社会消防技术服务信息系统消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（投标时提供网页查询截图扫描件加盖公章），供应商须同时具有有效的二级及以上消防设施工程专业承包施工资质，并具备有效的安全生产许可证。

采购标包2：供应商须具有有效的二级及以上消防设施工程专业承包施工资质，并具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月29日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市第一人民医院

地址：盐城市人民南路66号

联系人：何老师

联系电话：0515-66696855

2.采购代理机构信息

名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市青年西路8号

联系人：胡女士

联系电话：13815581495

3.项目联系方式

联系人：徐老师

联系电话：15950200100

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3中标人须按计价格〔2002〕1980号文收费标准的60%向招标机构缴纳代理费，请投标人报价时综合考虑，采购人不另行增加此项费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址：盐城青年西路8号8楼805，联系电话：0515-69057406。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

采购标包1 合同文本

甲方：盐城市第一人民医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，明确双方的权利和义务，结合具体情况，经协商达成如下协议，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称：盐城市第一人民医院建筑设施消防维保项目。

二、维保地点：盐城第一人民医院北区、南区、儿童医院、五官科医院、紫薇门诊等全部直属院区。

三、维修保养范围：

甲方委托乙方对盐城市第一人民医院建筑消防设施进行维修保养，具体包含但不限于：消防供配电设施；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓（消防炮）灭火系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火分隔设施；防火卷帘、电器控制关闭的防火门、防火窗；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；灭火器；其他建筑消防设施；出具年度检查测试报告等。

四、服务期限：

维保服务期限一年。维保开始日期自年月日起至年月日止。

五、甲方的权利、义务：

1.有权核查乙方现场维修保养人员执业资格证书。

2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3.要求乙方对甲方指定人员（至少2人）进行专业培训与技术指导，并保证甲方指定人员熟练掌握相关专业技术。发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

5.甲方与乙方建立每个月一次的消防维保维修会商制度，听取乙方维保维修方面的建议和意见，甲方对当月乙方维保维修方面做得好的给予表扬；对存在的不足之处给予诫勉谈话、警告，直至解除合同。

六、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维护维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维护维修保养质量负责。

2.根据盐城市第一人民医院的消防维护维修保养的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，每天至少委派2名执业人员分各院区负责实施。执业人员维修保养时应认真如实填写维修保养记录。

3.按照最新的消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同范围内的建筑消防开展检查、维修、保养、测试等技术服务活动。

4.乙方应确保对消防设施每周全院区至少巡查一次，每半年进行一次全面检查测试，并在每年七月十日、十二月十日前向甲方提交上、下半年检测报告。

5.在巡查、检测过程中，发现建筑消防设施存在问题、故障或接甲方通知要求维修的，能当场修复的应当立即修复，在两小时内解决；没有条件立即修复的，乙方应组织工程师到场协商并在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6.对故障零部件提供临时备件，保障能够应对紧急状态；对故障零部件确需要更换的，应向甲方提出建议，经甲方书面确认后方可更换部件，出示更换报废证明。

7.乙方进场后，需对甲方指定人员（至少2人）进行专业技术指导培训，并保证甲方指定人员熟练掌握相关专业技术。

8.乙方进场后，需在15日内对整个项目的消防设施进行全面检查，并出具检查报告，以便甲方在消防维保期内安排施工单位及时整改。

9.乙方承诺无条件接受并严格执行甲方制定一系列具体的服务标准及考核细则。

10.乙方对甲方指定人员培训指导后掌握建筑消防设施的使用、操作规程。

七、服务费用：

消防维保合同价为人民币大写         （小写       ）。维保费用采用“固定总价”合同。维保费用包含完成盐城市第一人民医院建筑消防设施维护保养所涉及的全部费用及利润和税金等。

八、付款方式：

消防维保服务费付款方式：

1.本项目预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内；

预付款支付比例：预付款为合同价的30%；

2.甲方每半年对乙方的维保服务进行考核一次，经考核合格后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同价款的50%（即人民币：         ）。

九、履约保证金

1.乙方交纳人民币      元(合同价的10%)作为本合同的履约保证金。

2.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.如乙方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

4.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.1履约保证金的退还：

4.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.4.2时间：合同履行期满并经甲方验收合格后30日内。

4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向就甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.如果乙方未能按合同、招标投标文件履约的，合同中止，履约保证金不予退还，且不予支付服务期间的费用。甲方有权终止合同的履行，乙方应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

十、违约责任

1.甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4.乙方在维保、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维保合同并追究其相关责任。

十、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向甲方住所所在地法院起诉解决。

十一、其他条款：

1.合同履行过程中，任何状况下的安全责任，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

2.在甲方支付合同款项前7日内，乙方应按各期付款金额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具有效发票的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且甲方不承担任何违约责任。

3.合同期内，任何一方提出提前终止合同，必须提前三个月书面通知对方。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

5.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

6.本合同一式6份，甲方执4份、乙方执2份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

地址：地址：

法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

采购标包2合同文本

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市第一人民医院消防维修项目的采购结果，签订本合同。

一、采购内容

项目名称：盐城市第一人民医院消防维修项目。

项目概况：盐城市第一人民医院消防维修，具体内容以甲方要求为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1.中标通知书；

2.乙方的投标文件及投标过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

3.采购文件；

4.甲乙双方商定的其他文件等。

以上与本合同具有同等法律效力。

三、结算方式与价格支付

1.合同价暂定为大写人民币            （小写:           ）。

2.本项目采用固定费率合同，即包含与本合同有关的全部费用，及合同包含的所有风险、责任等各项应用费用，维修服务费包含但不限于人工费、材料费、机械机具使用费、措施项目费、拆除费、安装费、规费、税金等一切费用。维修费结算价=按现行计价规范计价程序计算出预算价*（1-中标下浮率）。中标下浮率%=（1-中标价/60万元）*100。

3.支付方式：

3.1本项目预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：预付款为合同价的30%；

3.2每半年结算一次，维修工程须经甲方验收合格，甲方收到发票后10个工作日内，付至已完合格工程价款审定结算价97%；余3%在验收合格两年后无质量问题付清。

注：按以上付款，无任何银行利息，双方接受审计价为最终结算价，由乙方事先提供税务发票，一律通过银行结转。

四、服务时间、地点和方式

1.服务期：一年

2.服务地点：盐城市第一人民医院指定地点。

3.甲方代表联系人            （电话：                ）。

4.乙方代表联系人            （电话：                ）。

5.乙方项目负责人            （电话：                ）。

五、履约保证金

1.接到中标通知后，乙方必须向甲方缴纳        元履约保证金（合同价的10%）后方可签定本合同。如乙方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

2.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：合同履行期满并经甲方验收合格后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向就甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.履约保证金于合同履行结束，无违约行为和无未处理完结的安全事故后无息退还。如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

六、质量要求

1.乙方所提供工程质量应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致，并工程质量符合国家质量验收标准，质量保修期 2 年。

2.整个服务工作不得影响甲方的正常工作流程及秩序。

3.若有异议，甲方有权委托中国有资质的机构进行质量检测，费用由乙方承担；如发现不符合本协议约定，甲方可视为乙方违约，甲方则有权终止该合同，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、所有权转移及保密、安全约定

1.乙方向甲方交付货物或服务后，在甲方验收合格后或者支付首批货款后，货物或服务所有权归属于甲方。

2.本合同乙方提供的服务以及提供的全部资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。

3.乙方保证甲方使用其提供的服务及产品不存在保留所有权买卖、不会产生知识产权侵权等问题，否则责任一律由乙方承担。乙方拥有就项目技术成果完全独立开展市场活动并获益的权力并且保证提供的产品及服务不存在任何安全漏洞。

八、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1.甲乙双方应当自觉维护国家利益和社会公共利益。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

2.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付结算审定价5%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十、合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3.有权解除合同的一方，应当书面通知对方解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十二、诚信和廉政

1.乙方应诚实信用，严格按照采购文件、投标文件、承诺等履行合同。

2.乙方负责所聘用（或授权）代表的业务管理和诚信教育，确保其从业行为符合国家法律法规、卫生健康部门及医院的相关规定，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。如出现违法违纪违规不良行为，医院有权记入乙方诚信档案并实时上报卫生健康行政部门，情节严重的，医院有权终止采购合同。

十三、法律责任及其他

1.乙方承诺提供的各类资质文件、证书等均合法、真实、有效，如有违反，一切后果都由乙方承担。

2.乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任，以及法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

3.乙方应做好职员的安全生产教育，为职员提供必要的劳动保护条件，职员的一切安全责任均由乙方自己负责。

4.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地仲裁机构按其仲裁规则申请仲裁的方式解决争议。在仲裁期间，本合同应继续履行。

5.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经甲乙双方签字盖章并加盖骑缝章后生效。

6.未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规之规定解释执行。

（以下无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

地址：地址：

法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

# 第四章 采购需求

采购标包1 采购需求：

一、项目概况

盐城第一人民医院北区、南区、儿童医院、五官科医院、紫薇门诊等盐城市一院所有所属院区。总建筑面积约40万平方米。

二、服务范围及内容（包含但不限于）

自动喷水灭火系统维护保养

1.1检查、试验控制器上手动直接启泵功能的管线。

1.2检查、试验压力开关、信号蝶阀部件信号管线安装。

1.3对湿式报警阀进行检修，确保正常运行。

1.4对喷头进行安装检查。对安装不符合规范的装置进行整改、移位。

1.5检查水流指示器的安装，检查信号阀的反馈管线，模拟试验检查接入报警信号。

1.6完成全部控制、反馈信号线路的检查、调试。

1.7进行水压、水密试验。提供试验报告。

1.8联动试验。确保系统正常开通工作。

1.9检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态；试验喷淋泵能否正常工作。

1.10配合检查下列功能：

a.启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；设备用泵时，应同时试验主、备泵的供水情况。

b.利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。

c.利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量按楼栋3-5只进行试验。

d.进行喷淋冷却试验，检查喷淋冷却情况，检查储罐情况。

1.11每年对室外接合器、室内掉漆锈蚀的管道进行除锈补漆。

2.室内、外消火栓、消防水炮灭火系统保养；

2.1对消火栓水泵进行解体检修，加油润滑、更换盘根确保正常运行。

2.2检查、试验控制器上手动直接启泵功能的管线。

2.3检查检修消火栓箱及水带、水枪等配置是否齐全、损坏。损坏的予以修理、更换。

2.4检查检修消火栓手动报警按钮接线，对不符规范的接线进行整理，标记。

2.5检查检修消火栓手动报警按钮，损坏的消火栓按钮进行更换。

2.6选择最不利点，检查消火栓水柱充实度。

2.7试验启泵功能。提供试验报告。

2.8管网稳压试验，检修稳压罐及管网稳压的问题。提供试验报告。

2.9按有关标准检修消防水泵电机，测试绝缘电阻。提供试验报告。

2.10检查、测试消防水泵、喷淋水泵水平度、同轴度。提供试验报告。

2.11定期检查干粉灭火器、泡沫灭火系统药剂保质期，气体灭火系统气体压力。

3.泡沫灭火系统：

3.1泡沫液储罐，外观检查泡沫液贮罐罐体铭牌标识，泡沫灭火剂、储罐的组件齐全，泡沫液有效期及储存量。外观良好，无损坏，无锈蚀。

3.2每三个月喷头外观检查，外观良好，无损坏变形，无污染，无锈蚀。

3.3每三个月比例混合器外观检查、功能检查外观良好，无损坏、变形，功能正常。

3.4每三个月泡沫发生器外观检查、功能检查外观良好，无损坏、变形，功能正常。

3.5每三个月泡沫消火栓外观检查、功能检查外观无锈蚀，阀门启闭自如。

3.6每三个月泡沫炮外观检查、功能检查外观无锈蚀，旋转灵活，阀门启闭功能。

3.7每一个月管道及支吊架外观检查外观良好，无损坏，无锈蚀。

3.8每一个月阀门外观检查外观良好，无损坏，无锈蚀。

3.9每三个月功能测试信号阀、阀门启闭功能。

3.10泡沫泵及控制柜外观检查、功能检查手动/自动启动及主、备泵切换功能。

3.11阀门启闭功能及信号反馈功能；主、备电切换功能；主、备电源供电能力测试。

3.12每六个月出水试验测试模拟喷水试验。

4.消防泵房系统维护保养：

4.1检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。

4.2消防泵

4.2.1启泵程序：（1）打开泵的进出口阀（2）按泵的启动按钮起泵（3）检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常（4）做好记录。

4.2.2停泵程序：（1）按停泵按钮停泵（2）关闭进出口阀（3）做好记录。

4.2.3消防泵控制柜处于“自动”位置，按动消火栓报警按钮，联动柜发出声光报警，同时消防泵自动启动。

4.2.4消防泵控制柜处于“手动”位置，按启动钮即可“手动”启动消防水泵。

4.2.5试验时，关闭系统阀门，开启泄水阀，试验完毕后，重新复位。

4.3稳压泵

4.3.1启泵程序：（1）打开泵的进出口阀（2）按泵的启动按钮起泵（3）检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常（4）做好记录。

4.3.2停泵程序：（1）按停泵按钮停泵（2）做好记录（3）将控制箱手柄置于自动位置。

4.3.3喷淋泵控制柜处于“自动”位置，喷淋头爆裂时，联动柜发出声光报警，同时喷淋泵自动启动。

4.3.4喷淋泵控制柜处于“手动”位置，按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

4.3.5试验时，关闭系统阀门，开启泄水阀，试验完毕后，重新复位。

4.4维护保养

4.4.1每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查，并应保证系统处于无故障状态，在值班记录中详细记载。

4.4.2每月检查一次消防水池、气压给水设备，保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态；寒冷季节，采取良好的保温措施，保证储水设备的任何部位不得结冰。

4.4.3消防水泵每月启动运转一次，并保证其处于无故障状态。

4.4.4系统上所有的控制阀门应处于开启或规定的状态。在系统进行检修时，应认真做好记录，每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。

4.4.5消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养，并将维修保养情况进行记录。

4.4.6消防设备维修后必须恢复原来状态，不得随意更改原器材、线路。

5.火灾自动报警维护保养：

5.1系统管线的检查检修：

对管线的安装质量进行检查检修，检查检修后的管线必须做到管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装户口，在吊顶内敷设各类管线，要有良好的固定。

管口连接处理：检查检修后的弱电信号总线必须穿管到位。敷设在多尘或潮湿场所管口和管子连接处，均应作为密封处理。

导线连接：检查检修后导线的接头，均在接线盒内压接或用端子压接。

使用500V兆欧表对回路进行测量线间绝缘电阻、线对地绝缘电阻。要求绝缘电阻不小于200MΩ。达到设计及规范要求。绝缘电阻不符合要求的线路进行更换。

使用接地电阻测试仪测量接地电阻。要求符合设计及规范要求。线对地绝缘电阻应小于4Ω，不符合要求的应将线路进行更换。

目的：确定系统管线符合规范的技术要求，是检修的基本工作，因此修复系统管网，确保系统管线的正常，不出现开路、短路和接地故障，是保证系统正常运行的基本环节。

5.2探测器的安全检查：

检修后的探测器底座安装牢固，不得有明显松动。周围0.5m内不应该有遮挡物，探测器中心至墙壁、梁边的水平距离应不小于0.5。至空调送风口边缘的水平距离应不小于1.5m.至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离应不小于0.5m。

检修后的探测器做到水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角应不大于45°。探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。检测后的探测器编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。

5.3烟感探测器清洗，阈值调整、功能试验：

工作内容：

对需要分批外送清洗的探测器进行拆除、安装。

对需要外送清洗的探测器安装后进行模拟火警试验。

对需要外送清洗的探测器提供经销消防监督管理部门批准的专业清洗单位的探测器清洗报告，报告中心必须有清洗前、后检测的静流、灵敏度、报压、确认灯、模拟加烟等项目内容。

目前本系统的探测器尚不需要外送清洗，因此只考虑零星清洗。

所有清洗(包括零星由于施工原因影响的探测器现场光感室的清洗)建立完整的清洗记录技术档案和模拟加烟实验记录。每月装订成册备查。

对清洗后的探测器进行全点报警功能的模拟试验。

5.4手动报警器的检修：

检修后的手动报警器安装应牢固，不应有明显松动、不得倾斜。应安装在距地面高度1.5m处的墙上。

手动报警器编码应与图纸标识、控制器显示相对应。

按下手动报警器，手动报警器、确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。

凡手动报警器出现误报和故障首先检查接线及地址码是否完好和正确。然后使用手动报警器安装在该安装的位置上，确定是否是手动报警器故障。如是手动报警器误报和故障，检查是否受潮，有无按键等其他损坏。在排除外界原因后，应使用BGY-368对集成电路和地址码进行清洗，如仍然不能正确使用时，必须更换。

5.5火灾报警控制器的检修：

对火灾自动报警控制器的清洁，必须在停机后用软刷或吸尘器清除机内外的灰尘。

对控制器内各集成电路的清洁，必须使用电子清洁剂清洗。

火灾报警控制器的检修主要任务在于根据运行过程中出现的误报和故障，寻本求源，从根本上解决问题，才能杜绝隐患。因此必须进行各种功能测试。

通过检查测试，确定控制器工作状态的好坏程度、更换、修复损坏的部件恢复正常工作程序，确保控制器能正常工作，报警、故障显示正确，确保能正常发送控制和通信讯号。

5.6各类模块的检修：

监视模块：

在被监视的设备装置上模拟报警信号(或者将模块输入端子短接)，模块确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。

凡监视模块出现误报和故障，首先检查接线及地址码是否完好和正确。

然后使用好模块安装在该位置上，确定是否模块故障，如果模块误报和故障，检查是否受潮，有无其他损坏，在排除原因后，应BGY-368对集成电路和地址码进行清洗，如仍然不能正常使用时，必须更换。

隔离模块：

在回路中模拟短路或将回路拆除，将模块出线端子短接，隔离模块确认灯应常亮，控制器将出现故障报警。

凡隔离模块出现误报和故障，首先检查接线及地址码是否完好和正确。
然后使用好模块安装在该位置上，确定是否是模块故障。如是模块误报和故障，检查是否受潮，有无其他损坏，在排除外界原因后，应用BGY-368对集成电路和地址码进行清洗，如仍然不能正常使用时，必须更换。其检查修理同手动报警器。

5.7其他：

广播系统：

A.检查扬声器距离是否大于500M，超过部分增加扬声器。

B.试验在火警状态下，在控制器上能对选定的区域进行火灾事故广播。

C.试验在火警状态下，在控制器上能自动切换消防广播系统。

D.在检查和试验中，对不符合要求的扬声器进行修理、更换。

PC机、UPS等其他设备：

A.通话功能应正常，语音清晰。

B.在控制室能对所有消防紧急电话插孔进行个别、部分或全部进行通话。

C.如出现通话故障，将对线路或装置进行修复。

5.8声光报警器

A.使用探测器模拟火警状态，试验声光报警器能否发出明显的声、光警示信号。

B.如出现通话故障，将尽可能进行修复，对不能修复的装置进行更换。

5.9检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能（自检复位、火警、故障、打印、声响等功能的测试），对报警主机控制柜及接线端子箱内的接线进行检查及线路的整理。

5.10检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

5.11对下列功能进行检查：

a.采用加烟器等检测设备分期分批试验探测器的工作情况，按楼层检测数量不少于5只；对于气体灭火区域的探测器进行全部模拟测试，对其他报警输入模块按楼栋5-10只进行检测；对探测器进行人为模拟故障按楼层2-4只检测，每年清洗探测器一遍，并进行其他必要的功能试验。

b.现场手报按钮按楼层抽检1-2只的试验功能是否正常。

c.对主机备用电源进行充放电试验，对系统主电/备电进行至少3次切换试验；对系统备电进行至少4小时的监控运行试验。

d.自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能，对火灾显示器全部进行通讯检查。

6.防火门及防火卷帘系统：

6.1定期对防火卷帘进行检查，防火卷帘门的检查分2种方式，手动检查和自动检查。

6.2手控检查：首先外观检查门轨、门扇有无变形、卡阻现象，手动按钮箱是否良好上锁。其次卷帘门的电控箱指示讯号是否正常，箱体是否完好。然后开启按钮箱门，按动向上(或向下)按钮，卷帘门应上升(或下降)。在按钮操作上升(或下降)过程中，操作人员应密切注意卷帘门上升(或下降)到端部位置时能否自动停车，若不能，应迅速手动停车，且必须待限位装置修复(或调整)正常后方可重新操作。

6.3自控检查：用燃着烟源使系统中任一烟感动作时，自动装置将发出报警信号，同时自动启动卷帘门电控系统下滑关闭卷帘门。卷帘门关闭后，只有待烟感(或温感)信号消除，或复位按钮复位后方可重新开启卷帘门。消防中心按钮操作检查：消防中心设置卷帘门关闭按钮，操作关闭按钮卷帘门通过二次下滑关闭到位后，检查消防中心信号指示是否正常。针对系统中检查出来的缺陷及时修复。对卷帘门进行清扫除尘，若有油漆脱落及局部变形的地方进行修复，确保卷帘门外观清洁美观。

7.气体灭火系统维护保养：

7.1气体灭火系统应由经过专门培训，并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

7.2气体灭火系统投入使用时，应具备下列文件资料：

7.2.1按规范所规定的全部技术资料和竣工验收报告。

7.2.2系统的操作流程。

7.2.3系统的检查、维护记录图表。

7.3应按规定对气体灭火系统进行检查，并做好记录。检查中发现的问题应及时处理。

7.4每月应对气体灭火系统进行两次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

7.4.1对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

7.4.2卤代烷灭火剂贮存容器的压力，不应小于设计贮存压力的90%。

7.4.3气动驱动装置的气动源的压力，不应小于设计压力的90%。

7.5每年应对气体灭火系统进行两次全面检查，检查内容和要求除按月检规定的检查外，尚应符合下列规定：

7.5.1防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。

7.5.2灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

7.5.3高压软管，应无变形、裂缝及老化；必要时，应按规范规定，对每根高压软管进行水压强度试验和气压严密性试验。

7.5.4各喷嘴孔口，应无堵塞。

7.5.5对灭火剂贮存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的95%。

7.5.6灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象，则应按规范规定，对其进行严密性试验和吹扫。

7.5.7按规范规定，对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

8.系统测试：

8.1测试前的准备：

8.1.1.测试前查验设备的规格、型号、数量等。

8.1.2.检查系统的运行情况，如有问题及时修复。

8.1.3.检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

测试范围

8.2.火灾自动报警系统测试应包括下列装置：

8.2.1火灾自动报警系统装置（包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等）；

8.2.2灭火系统控制装置（包括室内消火栓、自动喷水、灭火系统的控制装置）；

8.2.3防火卷帘控制装置；

8.2.4火灾事故消防通讯、消防电源等的控制装置；

8.2.5火灾事故照明等的装置。

8.3测试目标要求：

8.3.1火灾自动报警系统测试，先分别对探测器、区域报警控制器，集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等进行通电检查，正常后方可进行系统测试。

8.3.2火灾自动报警系统通电后，对报警控制器进行下列功能检查：

火灾报警自检功能：启动后所有卡件及外设应工作正常；

消音、复位功能：报警后应能实现消音及复位功能；

故障报警功能：系统应能正确反应故障信息，并在主机和火警图形显示中心，均有声光显示；

火灾优先功能：在故障及火警同时出现时，火灾信息应优先显示；

报警记忆功能：报警产生后，应能从历史记录里查找到该信息；

电源自动转换和备用电源的自动充电功能：检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连接充放电3次后，主电源和备用电源应能自动转换；

备用电源报警功能：正确反应备用电源的工作状态。

8.4.系统测试内容

8.4.1火灾报警控制器应全部逐个进行功能测试，测试时每个功能应重复1～2次。

8.4.2对火灾探测器（包括探测模块和手动报警按钮），进行模拟火灾响应测试和故障报警测试，被测试探测器均应反应正常，且在火警图形显示中心上能够正确跳图及记录、实时打印等。

8.4.3对模块（控制模块、信号模块、反馈模块）的测试：

防火卷帘，其控制功能、信号均应正常。在火警图形显示中心上能够操作控制各模块及记录、实时打印等。

8.4.4.对水系统（含水泵、消火栓按钮、水流指示器等）设备的控制及反馈测试：

8.4.4.1工作泵、备用泵转换运行1～3次，主机应能反应相应的状态变化；

8.4.4.2消防主机操作启、停泵1～3次，控制及反馈信号应能正确发出及接收；

8.4.4.3对水流指示器进行末端放水测试，主机应能正确接收此报警信号。

8.4.5对火灾事故广播设备进行下列功能测试：

8.4.5.1在消防控制室选层广播；

8.4.5.2共用的扬声器强行切换试验；

8.4.5.3火警产生后，广播切换至消防广播，着火层及上下层消防广播应开启。上述控制功能应正常，语音应清楚。

8.4.6消防通讯设备的测试，应符合下列要求：

8.4.6.1插孔电话进行通话测试：插孔电话插入插孔后，消防主机应能及时收到声音提示，拨动开关后应能通话。

8.4.6.2消防控制室的外线电话与“119台”进行1～3次通话测试。

上述功能应正常，语音应清楚。

8.4.7对气体灭火系统接口的测试，消防报警系统应能正确接收气灭系统发出的火警、喷气、故障、手自动等信号。并能正确接收与固定灭火设备联动控制的其它设备（包括关闭防火门窗、落下防火卷帘等）的反馈信息。

上述控制功能、信号反馈在火警图形显示中心上均应正常。

8.4.8系统联动测试，火警产生后，系统应能按照预先编制的联动程序联动相应的设备，在联动设备动作后，主机应能接收动作反馈信息。

8.4.9消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。

9.消防联动系统

9.1对火灾消防广播系统按楼层进行手动/自动试验。

9.2对水流指示器，湿式报警阀压力开关进行放水报警试验。

9.3对所有消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压风机、防火卷帘门、挡烟垂壁、常开式防火门用自动手动进行现场启动试验。

9.4对电动防火阀，排烟阀，排烟口进行消防控制室手动试验，抽查楼层数量不少于总数的50％。

9.5对防火卷帘门、挡烟垂壁、常开式防火门进行消防控制室手动降门、关门试验。

9.6对室内消火栓报警系统，按楼栋5-10只进行报警试验。

9.7对自动喷水灭火系统放水联动试验，按楼栋3-5只进行试验。

9.8对消防电梯手动迫降进行100％试验。

9.9切断非消防电源，按楼栋1处进行试验。

9.10对应急照明和疏散照明进行100％断电试验。

9.11对消防控制室进行远程手动启动消防泵、喷淋泵、排烟风机，送风机试验。

9.12对消防系统整体联动试验；进行一次消防广播按消防联动程序进行消防广播负载试验，试验主机最大负载能力和消防广播警报系统实际效果；每年都对所有消火栓泵、喷淋泵进行一次大修，加润滑剂，清理杂质。

10.消火栓灭火系统

10.1配合检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于正常完好状态；试验喷淋泵能否正常工作。

10.2检查下列功能：

a.启动消火栓泵，当消火栓水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；设备用泵时，应同时试验主、备泵的供水情况。

b.试验远距离启泵按钮启动消火栓泵，抽检数量不少于总数的20％。

屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

10.3每年对室外消火栓、接合器及室内掉漆锈蚀的管道进行除锈补漆。

注：含消火栓箱门损坏维修，损坏及到期水带更换（水带规格10-65-25）。

11.防火分隔系统

11.1检查防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁、常开式防火门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启闭状态，门的附件是否齐全完好。

11.2检查下列功能：

a.试验自动方式启动防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁；抽检数量按楼栋3-5只进行检测。

b.用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量按楼栋5-10只进行检测。

12.防排烟系统

12.1检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、各类防火阀等是否处于正常完好状态。

12.2检查下列功能：

a.试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50％。

b.试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

c.试验手动方式关闭防火阀、抽检数量不少于总数的20％。

d.正压送风系统试验。

13.消防通讯广播

13.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

13.2检查下列功能：

a.试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量按楼栋3-5只进行试验。

b.试验选层广播、抽检数量按楼栋3-5只进行试验。

c.试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

14.电气火灾监控系统

14.1检查电气火灾监控主机及各分机是否处于正常完好状态；抽检数量按楼栋5-10处进行试验。

14.2检查报警功能是否处于正常完好状态。

15.气体灭火系统

15.1检查气体灭火各分机是否处于正常完好状态。

15.2检查报警功能是否处于正常完好状态。

16.应急照明和疏散指示系统

16.1检查应急照明和疏散指示是否处于正常完好状态。

16.2检查手动自动切换功能是否处于正常完好状态。

17.其他设施

17.1检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态；微型消防站及科室疏散引导箱定期检查配套物品的配置，对损坏及过期产品进行更换。

17.2每年度检查下列功能：

a.试验消防电梯的紧急迫降功能。

c.切断非消防电源功能。

注：每年度由电梯维保公司配合进行检查测试。

18.灭火器

维保人员应每月对全院灭火器进行月度巡检。对欠压、损坏及到期灭火器及时更换成ABC干粉5KG灭火器。

备注：乙方应确保消防设施每周至少巡查一次，每半年进行一次全面检查测试，并按照规定向甲方报送磋商供应商自身具有资质和能力而出具上、下半年检测的报告。

三、服务要求

1.维保单位须根据采购人的维保服务范围及内容，消防有关规范标准，配备齐全的消防维护保养所需的仪器设备。

2.根据采购人的项目需求，制定详细的消防建筑设施维护保养实施方案。

3.服务质量须达到消防有关规范标准，并按照规定向采购人提交合格的年度消防检测报告。合同履行过程中，维保单位应承担任何状况下的安全责任.

4.加强安全安全防范意识。维保单位应根据采购需求制定突发事件（如火灾、冷冻天气、雨雪等其他突发性时间）应急预案。

5.服务期满后，维保单位应积极配合采购人做好维保服务移交工作，包括向采购人委托的新的维保单位做好对接工作和移交工作。

6.维保驻点的人员数量和资质要求。

人员数量：6人，其中主院区（含紫薇门诊）3人，北院区（含五官院区、儿童医院）3人；

人员资质：至少一名驻院一级注册消防工程师，其余人员需有消防维保专业相关证书（中级及以上）；

7.中标人进场后需制定全年维保工作计划并报采购人确认，细化至各院区每日、每周、每月、每季度、每半年的具体工作，用于采购人检查考核。

四、维保方案要求

1、维保方案，主要包含（1）投入的主要维护保养仪器设备等配备方案；（2）维护保养内容及实施方案；（3）质量及安全保证措施；（4）突发事件应急预案（如火灾、冷冻天气、雨雪等其他突发性时间）。

2、售后服务，服务期满后移交工作介绍方案。

3、类似业绩：投标人需要具备丰富的类似维保服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来承接过多项类似公共建筑消防维保项目（不包含住宅、厂区消防维保）业绩的优先。

4、人员配备：服务技术人员须经专业培训后方可上岗，取得中级及以上消防员证书和初级消防员证书的优先。

五、其他

1.本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

采购标包2采购需求：

一、维修范围：单件（项、台、座、个等）维修预算价在壹万元（含）以内的消防设施材料拆除、采购及维修安装。维修费结算价=按现行计价规范计价程序计算出预算价*（1-中标下浮率）。中标下浮率%=（1-中标价/60万元）*100

现行计价规范计价程序：

计价依据《通用安装工程工程量计算规范》[GB50856-2013]；《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表安装工程》（2009）和《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。

（1）人工按苏建函价〔2025〕66号文计算，如有区间值的，按中间值计算。

（2）材料价格按2025年3月份《盐城工程造价》计算，信息价没有的材料按市场价并经采购人确认后计算。

（3）预算编制按采购人提供的施工图或工程联系单等资料编制。

（4）措施项目费：按现行计价文件标准执行。安全文明施工费仅计算基本费。

（5）规费：按现行计价文件标准执行。

（6）税金：9%。

二、维修需求：具体以甲方书面通知为准。

三、服务要求

1.根据采购人的项目需求，制定详细的消防维修实施方案，主要包含：（1）项目总体理解及认识；（2）实施方案；（3）质量及安全保证措施；（4）针对项目的特点，提出合理化建议。

2.售后服务，服务质量须达到消防有关规范标准及采购人要求，工程质保期2年。合同履行过程中维修单位应承担任何状况下的安全责任。

3.加强安全防范意识。维修单位应医院消防维修的特点，提出合理化建议。

4.人员要求：维修单位应根据采购需求，制定详细的组织机构设置、人员配备方案。采购人发出书面维修通知后，维修人员应在8小时内响应，维修单位应根据具体工作量及采购人要求完成时间合理配备维修人员。

5.中标人必须服从采购人的统筹安排，确保更换的材料设备或配件的质量、安全无障碍运行。中标人必须按合同规定的产品和材料等级、最新有关规范进行制作和安装，不合格的材料，必须无偿重新制作安装调试，直至合格为止，其间引起的经济损失全部由中标人负责。

6.采购人、中标人双方对维修内容发生争议时由第三方检测机构判定，双方对维修结算计价程序发生争议时由第三方咨询机构审定，以减少纠纷风险。

7.类似业绩：投标人需要具备丰富的类似维修服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来承接过多项类似公共建筑消防施工或维修项目（不包含住宅、厂区消防）业绩的优先。

四、其他

1.本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每标包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.中小型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不能视同小型企业。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

一标包评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 投标报价 | 15分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 |
| 二 | 维保方案 | 主要维护保养仪器设备等配备方案 | 14分 | 主要维护保养仪器设备等配备方案，评标委员会根据其阐述内容的合理性、可行性进行综合评分，优于项目需求的得14分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 维护保养内容及实施方案 | 18分 | 维护保养内容及实施方案，评标委员会根据其阐述内容的全面性、合理性、可行性进行综合评分，方案优于项目需求得18分；满足项目需求的得13分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 质量及安全保证措施 | 18分 | 质量及安全保证措施，评标委员会根据其阐述内容的全面性、合理性、可行性进行综合评分，优于项目需求得18分；满足项目需求的得13分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 突发事件应急预案 | 14分 | 安全防范、火灾、冷冻天气、雨雪以及其他突发性事件的应急预案优于项目需求得14分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
| 三 | 售后服务 | 服务期满后移交工作介绍方案 | 4分 | 服务期满后移交工作介绍方案，评标委员会根据其阐述方案内容的全面性、可行性进行综合评分，方案优于项目需求得4分；满足项目需求的得3分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
| 四 | 业绩 | 业绩 | 12分 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担类似公共建筑消防维保项目（不包含住宅、厂区消防维保），有一个得2分，最多得12分。 供应商须提供业绩合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。 |
| 五 | 人员配备 | 人员配备 | 5分 | 服务技术人员取得中级及以上消防员证得3分/人，初级消防员证得1分/人。（未提供不得分），本项最高分为5分。 |

二标包评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 投标报价 | 15分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 |
| 二 | 施工方案 | 项目总体理解及认识 | 13分 | 项目总体理解及认识内容介绍，评标委员会根据其阐述内容的全面性、合理性、可行性进行综合评分，内容优于项目需求得13分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 实施方案 | 13分 | 实施方案，评标委员会根据其阐述方案内容的全面性、合理性、可行性进行综合评分，内容优于项目需求得13分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 质量及安全保证措施 | 13分 | 按质量及安全保证措施是否科学、健全，保证措施优于项目需求得13分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 合理化建议 | 11分 | 针对项目的特点，提出合理化建议，建议内容优于项目需求得11分；满足项目需求的得8分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
| 三 | 售后服务 | 质量保修 | 13分 | 评委根据供应商提供的售后服务方案、质量保修方案的全面性、可行性进行综合评分，阐述方案内容优于项目需求得13分；满足项目需求的得10分；不满足项目需求或未提供得0分。 |
| 四 | 业绩 | 业绩 | 12分 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担类似公共建筑消防施工或维修项目（不包含住宅、厂区消防），有一个得2分，最多得12分。 提供合同原件扫描件，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不计分。 |
| 五 | 人员配备 方案 | 人员配备 方案 | 10分 | 人员配备方案，根据供应商阐述的人员配备方案合理性、可行性进行综合评分，人员配备方案优于项目需求得10分；满足项目需求的得7分；不满足项目需求或未提供得0分。 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（上一年度指2024年整年度，财务状况表至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一

年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、服务方案

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-RHHH-G2025-    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：   （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日期：

八、投标函

致：盐城市第一人民医院

根据贵方的JSZC-320900-RHHH-G2025-    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加盐城市第一人民医院组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（公章）：

日 期：

十、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十二、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-RHHH-G2025-0035

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市第一人民医院建筑消防设施维保及维修项目采购包 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：   年   月   日

十三、服务方案

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。