## 1.1 封-1 封面
| 连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程施工 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | 连云港市连云区卫生健康委员会
（单位盖章）
|  | 造价咨询人： | 江苏万达工程造价事务所有限公司
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 连云区公共卫生中心（疾控中心）净化工程施工 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 连云港市连云区卫生健康委员会 | 造价咨询人： | 江苏万达工程造价事务所有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | 李锐 | 法定代表人 或其授权人：
彭秀智
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 高佳佳、韩月 | 复 核 人： | 甄沂锟
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011101006001 | 水泥砂浆找平层 | 1、部位：地砖地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15防水砂浆找平层 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 73.34
2 | 011101006002 | 水泥砂浆找平层 | 1、部位：PVC卷材地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:均厚20mm 水泥砂浆找平层 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 703.62
3 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 | 1、部位：PVC卷材地面 2、找平层厚度:最薄处30mm 3、面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土找平，强度达标后,表面打磨或喷砂处理 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 703.62
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺5~10厚300×300浅米色防滑地砖,1:1水泥浆擦缝,阳角拼45°直角,对角磨边倒角 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 73.34
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 73.34
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、3mm水泥自流坪 2、强度≥C25F7,墙角R40水泥造型 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 703.62
7 | 011103004001 | PVC卷材楼地面 | 1、2mm抗静电同质透心PVC卷材地面 2、水性环保胶水 3、防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗满足设计要求 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 612.21
8 | 011103004002 | PVC卷材楼地面 | 1、2mm抗静电同质透心PVC波打线卷材地面 2、水性环保胶水 3、防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗满足设计要求 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 91.4
9 | 011102001001 | 过门石 | 1、20mm厚人造石 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、其余未描述详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 2.45
10 | 011105004001 | PVC卷材踢脚线 | 1、高100mm 2、2mm抗静电同质透心PVC卷材地面 3、水性环保胶水 3、与地面交接处采用R40成品圆角造型 4、防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗满足设计要求 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 56.61
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、铺5~10厚600×600地砖,稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 0.93
12 | 011101001001 | 硫酸钡水泥楼地面 | 1、30mm硫酸钡水泥防辐射处理，3mmpb防护当量 2、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 56.26
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、M8全螺纹吊杆@900~1000mm，刷防锈漆 2、U60系列上人轻钢主龙骨间距不大于1000mm、次龙骨间距不大于300mm 3、9.5mm石膏板基层 4、吊杆大于1500mm时,需加反支撑，φ8加强筋 5、4.5mm医疗板（以100%无石棉的硅酸钙板为基材，在技术上履涂特殊聚酯进行表面处理，使其具有有效的防火性，抗老化性、耐水性，保持亮丽的外观，给人以清洁感），万能胶粘结，缝隙用耐候胶进行密封 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 555.79
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、M8全螺纹吊杆@900~1000mm，刷防锈漆 2、U60系列上人轻钢主龙骨间距不大于1000mm、次龙骨间距不大于300mm 3、600×600×0.8mm铝扣板 4、吊杆大于1500mm时,需加反支撑φ8加强筋 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 26.12
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、M8全螺纹吊杆@900~1000mm，刷防锈漆 2、U60系列上人轻钢主龙骨间距不大于1000mm、次龙骨间距不大于300mm 3、300×300×0.8mm铝扣板 4、吊杆大于1500mm时,需加反支撑φ8加强筋 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 45.4
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、部位：顶板底部 2、3mm铅板，M8×100膨胀螺栓固定 3、18mm阻燃板基层 4、30×50×1.2mm方管龙骨，间距600mm×600mm（另计） 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 35.71
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、25×25×2.5角钢吊杆@900~1000mm（另计） 2、50×30×1.2mm镀锌方管龙骨吊架（另计） 3、12mm纸面石膏板 4、1.2mm电解钢板（表面喷塑）及配套卡件,四周密封胶密封 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 57.1
18 | 011204004001 | 钢骨架 | 1、部位:手术室吊顶及墙面钢龙骨 2、50×30×1.2mm镀锌方管纵横向龙骨 3、顶板处25×25×2.5角钢吊杆，40×40×3镀锌角铁连接，M10吊杆连接 4、焊接处除锈刷漆 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | t | 2.004
19 | 010606001001 | 无影灯、吊塔固定架（锚栓） | 1、M14、M12膨胀螺栓固定后置埋板:200X200X15mm，630*630*12mm钢板 2、8#镀锌槽钢支架、5#镀锌角钢、4号镀锌角钢斜拉固定架 3、焊缝处除锈刷漆 4、具体做法详见手术室设备详图(二)、图集及规范要求 | t | 1.502
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、暗窗帘盒、18mm阻燃板，B=200MM 2、4.5mm医疗洁净板（以100%无石棉的硅酸钙板为基材，在技术上履涂特殊聚酯进行表面处理，使其具有有效的防火性，抗老化性、耐水性，保持亮丽的外观，给人以清洁感） 3、窗户与吊顶高差处竖向封板综合考虑计入报价 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m | 81.15
21 | 011304002001 | 开筒灯孔 | 1、开筒灯、喷淋孔 2、尺寸详见图纸 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 个 | 57
22 | 011304002002 | 开平板灯孔 | 1、开平板灯孔 2、尺寸详见图纸 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 个 | 119
23 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1、开空调风口,成品风口(另计入空调项目) 2、尺寸详见图纸 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 个 | 64
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、附墙单层单面轻质隔墙，墙厚见图纸 2、20×40×1.2顶天竖龙骨@1200mm，竖向龙骨@400mm，横向龙骨@600mm 3、单面12mm石膏板(吊顶高度+200mm)(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 4、洞口加固综合考虑在内 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 724.23
25 | 011210006002 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、包柱单层单面轻质隔墙，墙厚见图纸 2、20×40×1.2顶天竖龙骨@1200mm，竖向龙骨@400mm，横向龙骨@600mm 3、单面12mm石膏板(吊顶高度+200mm)(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 4、洞口加固综合考虑在内 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 118.67
26 | 011210006003 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、单层双面轻质隔墙，墙厚见图纸 2、75系列顶天竖龙骨@1200mm、地龙骨、竖向龙骨@300mm，横向穿心龙骨@600mm，单层双面12mm石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 3、内衬50mm厚岩棉，容重100kg/m3 4、洞口加固综合考虑在内 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 701.82
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 011210006004 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、双层双面轻质隔墙，墙厚见图纸 2、75系列顶天竖龙骨@1200mm、地龙骨、竖向龙骨@300mm，横向穿心龙骨@600mm，双层双面12mm石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 3、内衬50mm厚岩棉，容重100kg/m3 4、洞口加固综合考虑在内 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 154.93
28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300×600mm墙面砖，同色水泥擦缝 2、10厚水泥基瓷砖专用粘结剂 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 230.8
29 | 011207001001 | 医疗板墙面 | 1、部位:轻钢龙骨隔墙 2、(5±1)mm无机医疗板面层（以100%无石棉的硅酸钙板为基材，在技术上履涂特殊聚酯进行表面处理，使其具有有效的防火性，抗老化性、耐水性，保持亮丽的外观，给人以清洁感） 3、接缝处采用中性防霉矽胶填缝密封处理 4、防潮、A级防火、环保 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 1296.51
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、1.2mm厚电解钢板，表面喷塑处理 2、12mm厚纸面石膏板基层 3、专业电解钢板配套卡件，抽芯铆钉，墙板加强筋，角钢挂钩、密封胶等所有辅材，墙面上适当角钢支撑加固,即采用8mm厚镀锌钢板和对穿螺栓进行加固。电解钢板经工厂模块化加工、表面喷塑处理,颜色由建设单位和设计单位共同商定后再确定,墙板接缝处采用耐候胶密封处理,达到无缝气密 4、电解板上下左右均折直边20mm，墙面与墙面、墙面与吊顶之间采用R=300圆弧，内部自粘25mm保温棉 5、50*30*1.2mm方管龙骨（另计） 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 101.98
31 | 011207001003 | 铅板墙面 | 1、3mm铅板，强力胶粘贴 2、18mm阻燃板 3、钢骨架基层（另计） 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 125.77
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、批腻子三遍 2、无机涂料两遍 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 26.7
33 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 230.8
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010802001001 | 医用气密单开手动平开门 | 1、门代号及洞口尺寸:WM0922 3、门类型:门体材料为1mm厚钢板，四周铝合金包边,门体四周铝合金包套 4、五金件:含304不锈钢执手锁、铰链、不锈钢防撞带等五金件 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 11.88
35 | 010802001002 | 医用气密单开手动平开门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1021、M1521 3、门类型:门体材料为1mm厚钢板，四周铝合金包边,门体四周铝合金包套 4、五金件:含304不锈钢执手锁、铰链，不锈钢防撞带等五金件 5、配套玻璃观察窗 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 87.12
36 | 010802001003 | 医用气密单开手动平开门（射线防护） | 1、门代号及洞口尺寸:M1021-3Q 3、门类型:门体材料为1mm厚钢板，四周铝合金包边,门体四周铝合金包套 4、五金件:含304不锈钢执手锁、铰链，不锈钢防撞带等五金件 5、配套铅玻璃玻璃观察窗 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 2.42
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 010802002001 | 医用单开自动平移门 | 1、规格：ZDM1521 2、门体采用1mm钢板喷塑处理，门扇设圆角平面窗1500×1250mm双层钢化玻璃观察窗,内部铝合金框架，铝合金门体包边，外配圆管拉手 3、铝合金门框，喷塑颜色同门体，不锈钢防撞带等 4、门上装有脚踏开关及过线口、门头安装指示灯 5、指示灯,开门方式有光控脚感应、电动和门把手三种，配备安全光线,防夹、防撞等 6、含整樘设备及所有相关配件和安装,含电机及控制系统(控制模式采用微电脑控制,具有多种安全运行模式,可加设连锁的消防系统)等所有费用 7、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 樘 | 3
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 010802002002 | 医用单开自动平移门(射线防护) | 1、规格：ZDM1521-3Q 2、门体采用1mm钢板喷塑处理，两侧不锈钢包边，内衬2mm铅板，门扇设圆角平面窗1050×750mm铅玻璃观察窗,内部铝合金框架，铝合金门体包边，外配圆管拉手 3、不锈钢门框，不锈钢本色防撞带 4、门上装有脚踏开关及过线口、门头安装指示灯 5、指示灯,开门方式有光控脚感应、电动和门把手三种，配备安全光线,防夹、防撞等 6、含整樘设备及所有相关配件和安装,含电机及控制系统(控制模式采用微电脑控制,具有多种安全运行模式,可加设连锁的消防系统)等所有费用 7、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 樘 | 1
39 | 010802003001 | 钢质气密防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:甲级钢质气密防火门 2、门框或扇外围尺寸:镀锌钢板烤漆 3、门框、扇材质:镀锌钢板烤漆 4、五金:含不锈钢执手锁、闭门器、顺序器、不锈钢铰链等 5、防火玻璃观察窗、不锈钢防撞带等综合考虑 6、门框、门扇、门窗的耐火极限符合规范要求,未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 5.06
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010802003002 | 钢质气密防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:乙级钢质气密防火门 2、门框或扇外围尺寸:镀锌钢板烤漆 3、门框、扇材质:镀锌钢板烤漆 4、五金:含不锈钢执手锁、闭门器、顺序器、不锈钢铰链等 5、防火玻璃观察窗、不锈钢防撞带等综合考虑 6、门框、门扇、门窗的耐火极限符合规范要求,未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 9.68
41 | 010802003003 | 钢质气密防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:丙级钢质气密防火门 2、门框或扇外围尺寸:镀锌钢板烤漆 3、门框、扇材质:镀锌钢板烤漆 4、五金:含不锈钢执手锁、闭门器、顺序器、不锈钢铰链等 5、防火玻璃观察窗、不锈钢防撞带等综合考虑 6、门框、门扇、门窗的耐火极限符合规范要求,未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | m2 | 2.16
42 | 010807001001 | 金属谈话窗 | 1、部位、类型:室内窗 2、窗代号及窗型:THC1213，上部固定,底部推拉窗 3、窗框型材:1.2mm厚304不锈钢窗框 4、玻璃:8mm厚钢化玻璃 5、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 3.12
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
43 | 010807001002 | 箱式传递窗 | 1、部位、类型:室内窗 2、窗代号及窗型:600×600×600mm 3、箱体为1.2mm厚304不锈钢，门板1.0mm304不锈钢，内胆为1.0mm201不锈钢 4、观察窗采用4mm钢化玻璃，尺寸270×270mm 5、带紫外线杀菌灯，机械互锁 6、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | 樘 | 2
44 | 011502001001 | 不锈钢护角 | 1、部位：无机医疗板墙面阳角 2、1.2mm厚40×40mm304不锈钢护角，颜色同墙面板 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m | 189.8
45 | 011502001002 | 防撞带 | 1、部位：轻钢龙骨隔墙处 2、不锈钢防撞带材质:SUS-304 1.2mm厚，宽度150mm 3、基层镀锌板衬板 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m | 178.36
46 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石，含下挂板、磨圆等 2、18mm厚阻燃板基层 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 14.92
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 010808004001 | 不锈钢窗套 | 1、基层材料种类:18mm厚细木工板打底 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚304不锈钢窗套，氟碳烤漆，硅胶收口 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 12.5
48 | 010808004002 | 不锈钢门套 | 1、基层材料种类:18mm厚细木工板打底 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚304不锈钢门套，硅胶收口 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m2 | 74.19
49 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:砖砌外包明立管 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖，60mm厚侧砖外包 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m3 | 1.12
50 | 011503001001 | 护窗栏杆、扶手 | 1、φ50*1.5不锈钢管扶手，φ20*1.5@110mm不锈钢管栏杆，胶粘不锈钢法兰，1100mm高 2、具体做法详见国标15J403-1-H3/C15，其他要求见设计图纸及满足规范要求 | m | 85.44
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 011101003002 | 垫层 | 1、部位：卫生间蹲位 2、找平层做法：LC7.5轻骨料混凝土填充层 3、具体做法及其他要求见设计图纸 | m3 | 1.76
52 | 011210005001 | 卫生间（淋浴间）成品隔断 | 1、成品隔断板采用18mm厚抗贝特板 2、机械封边，配套600×1800mm隔断门 3、含配套304#不锈钢扶手等五金件，铰链并具有自动回关功能,自动定位功能,铰链须经过检测,在40kg 载重下闭合五万次,无异常改变 4、具体做法及其他要求见图纸设计和相关规范 | m2 | 38
53 | 011210005002 | 小便器成品隔断板 | 1、采用18mm成品抗贝特板 2、机械封边，含配套304#不锈钢五金件 3、具体做法及其他要求见图纸设计和相关规范 | m2 | 1.04
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 011501011001 | 医用器械柜 | 1、嵌入式整体不锈钢器械柜（1197×1700×400mm），翻边20mm 2、外框及柜体材质：1.2mm厚SUS-304拉丝不锈钢，内本体1.0mm厚201不锈钢镜面板，内置三层8mm钢化玻璃托架，上下可调 3、上部门4mm厚钢化玻璃，1.2mm厚电解钢板包边外开门，带锁；下部门1.2mm厚电解质外开门，带锁 4、柜体、面盘四周采用不锈钢焊条点焊至方管龙骨上,防锈处理,接缝处采用耐候胶密封，柜体上下左右均背衬9.5mm纸面石膏板保温 5、含柜门、铰链、扣手及相应的配套材料及安装 6、安装时底端镀锌方管龙骨加固，未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 011501011002 | 医用药品柜 | 1、嵌入式整体不锈钢器械柜（1197×1700×400mm），翻边20mm 2、外框及柜体材质：1.2mm厚SUS-304拉丝不锈钢，内本体1.0mm厚201不锈钢镜面板，内置三层8mm钢化玻璃托架，上下可调 3、上部门4mm厚钢化玻璃，1.2mm厚电解钢板包边外开门，带锁；下部门1.2mm厚电解质外开门，带锁 4、柜体、面盘四周采用不锈钢焊条点焊至方管龙骨上,防锈处理,接缝处采用耐候胶密封，柜体上下左右均背衬9.5mm纸面石膏板保温 5、含柜门、铰链、扣手及相应的配套材料及安装 6、安装时底端镀锌方管龙骨加固，未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
56 | 011501011003 | 医用麻醉柜 | 1、嵌入式整体不锈钢器械柜（1197×1700×400mm），翻边20mm 2、外框及柜体材质：1.2mm厚SUS-304拉丝不锈钢，内本体1.0mm厚201不锈钢镜面板，内置三层8mm钢化玻璃托架，上下可调 3、上部门4mm厚钢化玻璃，1.2mm厚电解钢板包边外开门，带锁；下部门1.2mm厚电解质外开门，带锁； 4、柜体、面盘四周采用不锈钢焊条点焊至方管龙骨上,防锈处理,接缝处采用耐候胶密封，柜体上下左右均背衬9.5mm纸面石膏板保温 5、中间设置阻尼缓冲导轨抽屉，带锁 6、含柜门、抽屉、铰链、扣手及相应的配套材料及安装 7、安装时底端镀锌方管龙骨加固，未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 011501002001 | 医用保温柜(W) | 1、外框尺寸：1050×800×590mm 2、温度范围:0℃~50℃(每度可调可控) 3、容积:150L 4、额定输入功率：100w 5、温度设定/控制:智能电脑温度控制器,数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能 8、面框采用1.5mm厚电解钢板预喷涂抗菌涂料，箱体1.0mm厚冷板粉末静电喷涂 9、内部材料:不锈钢 10、安装时底端镀锌方管龙骨加固，未作说明处详见图纸设计和相关规范要求具体要求及样式由建设单位及设计单位确定 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 011501002002 | 医用保冷柜(W) | 1、外框尺寸：1050×700×500mm 2、温度范围:2℃~8℃(每度可调可控) 3、容积:150L 4、额定输入功率：85w 5、温度设定/控制:智能电脑温度控制器,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能等 8、外部材料:彩色涂层钢板 9、内部材料:冷藏室苯乙烯树脂,冷冻室彩色铝板 10、风冷式结构，箱内温度温度均匀 11、安装时底端镀锌方管龙骨加固，未作说明处详见图纸设计和相关规范要求具体要求及样式由建设单位及设计单位确定 | 个 | 1
59 | 011501009001 | 壁挂式刷手池 | 1、台柜规格:二人位刷手池，外框尺寸1500×640×1170mm 2、材料种类、规格:池体1.5mmHL(304)不锈钢板制作本色，k框架为1.2电解钢板喷塑处理，其他部门材质1.2mmHL(304)制作本色 3、独特的斜坡设计,防水溅出 4、全自动感应手龙头 5、五金种类、规格:304不锈钢拉手、铰链、滑轨等五金件 6、含40升电热水器 7、具体要求及样式由建设单位及设计单位确定 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
60 | 011502001003 | U型输液导轨 | 1、部位:吊顶处 2、每套总长度约5m，带2个输液吊钩 3、成品铝合金轨道,固定在吊顶龙骨上 4、未作说明处详见图纸设计和相关规范要求具体要求及样式由建设单位及设计单位确定 | 套 | 12
61 | 011502001004 | Ⅰ型输液导轨 | 1、部位:吊顶处 2、每套长度2.5m，带2个输液吊钩 3、成品铝合金轨道,固定在吊顶龙骨上 4、未作说明处详见图纸设计和相关规范要求具体要求及样式由建设单位及设计单位确定 | 套 | 2
62 | 011505003001 | 病房隔帘 | 1、阻燃隔帘布，离地200mm 2、铝合金轨道，固定在嵌入式龙骨上（含嵌入式龙骨价格） 3、其余未描述详尽之处详见图纸设计、图集及规范要求 | m | 51.06
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 脚手架 | 1.建筑结构形式:框架剪力墙结构 2.檐口高度:见图纸 3.层高超过5m部分，综合考虑在报价中 4.未尽之处详见设计图纸及相关规范 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:见图纸 3.未作说明处详见图纸设计和相关规范要求 | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.48
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707010001 | 工程按质论价（国优） | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 166168.91
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 166168.91
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 166168.91
合 计 |  |  | 166168.91
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：净化工程-装饰装修 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称:UPS主机柜 2、型号:以现场实际为准、采购前需经建设方同意 3、规格:配套电池柜 3、满足设计及相关规范要求 4、其他详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：手术室双电源箱-5ATSS 2、型号:非标箱-80KW 3、安装方式:明装 4、含满足设计及相关规范要求电气元器件 5、其他详见图纸 6、含端子、无端子接线 | 台 | 1
3 | 030404036001 | 无端子接线 | 1、名称:原有配电箱出线（净化用） 2、规格:无端子接线 3、含满足设计及相关规范要求电气元器件 4、其他详见图纸 | 项 | 1
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：净化机房空调双电源箱-5ATJH 2、型号:非标箱-150KW 3、安装方式:明装 4、含满足设计及相关规范要求电气元器件 5、其他详见图纸 6、含端子接线 | 台 | 1
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：5SSAL1 2、型号:非标箱-18KW 3、安装方式:明装 4、含满足设计及相关规范要求电气元器件 5、其他详见图纸 6、含无端子接线 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：5ICUAL1 2、型号:非标箱-11.5KW 3、安装方式:明装 4、含满足设计及相关规范要求电气元器件 5、其他详见图纸 6、含无端子接线 | 台 | 1
7 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：5ICUIT1 2、型号:非标箱-30KvA 3、安装方式:明装 4、含满足设计及相关规范要求电气元器件 5、其他详见图纸 6、含无端子接线 | 台 | 1
8 | 030404017006 | 配电箱-3SS1~2 | 1、名称：手术室配电箱 2、型号:非标箱 3、10KVA 4、安装方式:暗装 5、含满足设计及相关规范要求电气元器件 6、其他详见图纸 7、含端子、无端子接线 | 台 | 2
9 | 030404018001 | 插座箱 | 1、名称:医用电源插座箱-CM 2、897Wx247Hx120D、整体喷涂,4个220V10A插座,带底盒及面盖；2个接地端子,1个六类网络插孔； 3、含满足设计及相关规范要求电气元器件、开孔、修补等费用 4、其他详见图纸 | 台 | 6
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404018002 | 插座箱 | 1、名称:医用电源插座箱-CM1 2、997Wx247Hx120D、整体喷涂,1个三相380V16A插座,3个220V10A插座,带底盒及面盖;2个接地端子,1个六类网络插孔； 3、含满足设计及相关规范要求电气元器件、开孔、修补等费用 4、其他详见图纸 | 台 | 2
11 | 030404018003 | 插座箱 | 1、名称:医疗设备带 2、自带照明、开关、接地端子、4个五孔插座(根据现场实际情况，采购前须经建设方同意) 3、满足设计及相关规范要求、开孔、修补等费用 4、其他详见图纸 | 套 | 2
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控翘板暗开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 25
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:单联双控翘板暗开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 13
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:双联单控翘板暗开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 8
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:单联单控防爆开关 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 1
16 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:无影灯预留接线盒 2、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 3、其他详见图纸 | 个 | 2
17 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称:手术指示灯预留接线盒 2、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 3、其他详见图纸 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 2
18 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称:自动门预留接线盒 2、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 3、其他详见图纸 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 4
19 | 030404031004 | 小电器 | 1、名称:小便斗感应冲洗预留接线盒 2、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 3、其他详见图纸 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 2
20 | 030404031005 | 小电器 | 1、名称:吊塔预留接线盒 2、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 3、其他详见图纸 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 12
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座 2、规格:V86系列 3、安装方式:安装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 5
22 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座 2、规格:V86系列 3、安装方式:吊顶内安装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 70
23 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:单相五孔防爆插座 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 1
24 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座（防水型） 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装,地面安装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 4
25 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座（防水型） 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 5
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030404035006 | 插座 | 1、名称:感应水池插座（防水型） 2、规格:V86系列 3、安装方式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 21
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、WDZA-YJY-4*2.5 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 40.94
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、WDZA-YJY-4*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 20.29
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、WDZA-YJY-5*2.5 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 5.5
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、WDZB-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 53.02
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、WDZB-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 271.09
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、WDZB-YJY-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 181.13
33 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、WDZB-YJY-4*35+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:沿桥架、管道敷设 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 52.74
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装形式:暗敷 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 145.69
35 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:分等电位箱 2、满足设计及相关规范要求 3、其他详见图纸 | 台 | 11
36 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN20 3、配置形式:暗敷 4、含开槽、打孔、修复等费用 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 2214.95
37 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN25 3、配置形式:暗敷 4、含开槽、打孔、修复等费用 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 220.27
38 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN40 3、配置形式:暗敷 4、含开槽、打孔、修复等费用 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 47.38
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN50 3、配置形式:暗敷 4、含开槽、打孔、修复等费用 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 9.77
40 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN20 3、配置形式:吊顶内明敷 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 112.27
41 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:JDG 2、规格：DN25 3、配置形式:吊顶内明敷 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 14.56
42 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:强电防水桥架 2、规格:200*100 3、含防火封堵、盖板、隔板、开孔、三通、弯头等 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 13.95
43 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:强电镀锌金属桥架 2、规格:100*50 3、含防火封堵、盖板、隔板、开孔、三通、弯头等 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 6
44 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:强电镀锌金属桥架 2、规格:200*100 3、含防火封堵、盖板、隔板、开孔、三通、弯头等 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 46.55
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:强电镀锌金属桥架 2、规格:300*100 3、含防火封堵、盖板、隔板、开孔、三通、弯头等 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | m | 69.46
46 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:桥架配线 3、型号:WDZC-BYJ-2.5mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 970.16
47 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:桥架配线 3、型号:WDZA-BYJ-2.5mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 1390.49
48 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 916.59
49 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZA-BYJ-2.5mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 294.18
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZC-BYJ-2.5mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 4635.21
51 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 324.48
52 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZC-BYJ-4mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 474.51
53 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:桥架配线 3、型号:WDZC-BYJ-4mm² 4、铜芯 5、满足设计及相关规范要求 6、其他详见图纸 | m | 1738.79
54 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-6mm² 4、铜芯 | m | 714.77
55 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:铁质接线盒 2、规格:86盒 3、安装形式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 271
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
56 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:铁质开关盒 2、规格:86盒 3、安装形式:暗装、开孔、修补等费用 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 个 | 47
57 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED洁净平板灯 2、48W-1300x350mm 3、吸顶安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 24
58 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED洁净平板灯 2、48W-1200x300mm 3、吸顶安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 13
59 | 030412006003 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED洁净平板灯 2、48W-600x600mm 3、吸顶安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 51
60 | 030412006004 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED洁净平板灯 2、36W-900x300mm 3、吸顶安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 32
61 | 030412006005 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED洁净平板灯 2、16W-300x300mm 3、吸顶安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 16
62 | 030412006006 | 医疗专用灯 | 1、名称:LED防爆灯 2、24w 3、嵌入式安装 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 030412006007 | 医疗专用灯 | 1、名称:应急灯源 2、24w（仅供参考，具体以现场为准） 3、吊顶内安装(应急时间30分钟) 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 24
64 | 030412006008 | 医疗专用灯 | 1、名称:医用三联观片灯 2、三联、1197W*500H*25D 3、III级手术室配,光源类型:三联LED光源,边框喷涂与墙面同色 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 1
65 | 030412006009 | 医疗专用灯 | 1、名称:医用六联观片灯 2、六联、1197W*1074H*25D 3、I级手术室配,光源类型:六联LED光源,边框喷涂与墙面同色 4、满足设计及相关规范要求 5、其他详见图纸 | 套 | 1
66 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架 2、材质:型钢 3、满足设计及相关规范要求 4、其他详见图纸 | kg | 135.96
67 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称:明配管支吊架 2、材质:型钢 3、满足设计及相关规范要求 4、其他详见图纸 | kg | 126.83
68 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1
69 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 | 系统 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
70 | 031002001001 | 抗震支吊架 | 1、材质:各种抗震支架形式由投标人自行考虑综合报价，单价结算时无论何种抗震支吊架单价不调整 | 套 | 5
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.36
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：净化工程-电气 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 35425.42
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 35425.42
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：净化工程-电气 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 35425.42
合 计 |  |  | 35425.42
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：净化工程-电气 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
空调风系统
1 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:智联一体化医用空调机组 2、参考型号：AHU-501 3、规格:风量：风量：10000m3/h，新风量：1100m3/h，冷量/热量:40/0KW，余压：650Pa，电机参考功率：5.2KW 4、包括减震垫 5、包括制冷剂、控制柜、信号线缆、室内机、室外机、控制器、电预热、电加热、电极加湿、控制系统、调试 6、含厂家二次深化设计 7、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称:智联一体化医用空调机组 2、参考型号：AHU-502 3、规格:风量：4950m3/h，新风量：1850m3/h，冷量/热量:50/0KW，余压：650Pa，电机参考功率：3.0KW 4、包括减震垫 5、包括制冷剂、控制柜、信号线缆、室内机、室外机、控制器、电预热、电加热、电极加湿、控制系统、调试 6、含厂家二次深化设计 7、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称:洁净手术室用空调机组 2、参考型号：PAU-501 3、规格:风量：3800m3/h，新风量：3800m3/h，冷量/热量:68/69KW，余压：450Pa，电机参考功率：1.49KW 4、包括减震垫 5、包括制冷剂、控制柜、信号线缆、室内机、室外机、控制器、控制系统、调试 6、含厂家二次深化设计 7、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
4 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-501-1 3、风量:300m3/h，静压:160Pa 功率:0.069kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
5 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-502-1 3、风量:300m3/h，静压:140Pa 功率:0.041kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
6 | 030108006003 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-1 3、风量:500m3/h，静压:260Pa 功率:0.157kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030108006004 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-2 3、风量:300m3/h，静压:160Pa 功率:0.069kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
8 | 030108006005 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-3 3、风量:600m3/h，静压:198Pa 功率:0.114kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
9 | 030108006006 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-4 3、风量:1500m3/h，静压:350Pa 功率:0.28kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
10 | 030108006007 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-5 3、风量:200m3/h，静压:140Pa 功率:0.041kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
11 | 030108006008 | 其他风机 | 1、名称:排风机 2、参考型号：P-6 3、风量:400m3/h，静压:160Pa 功率:0.069kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030108006009 | 其他风机 | 1、名称:排风机（防爆） 2、参考型号：PB-1 3、风量:400m3/h，静压:355Pa（全压） 功率:0.23kW 4、含减震吊架 5、含控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
13 | 030701003004 | 空调器 | 1、名称:室外机KBW-2 2、规格:额定制冷量:78.5KW，额定制热量:87.5KW，噪声:63dB（A)，制冷功率;20.56KW，制热功率:21.1KW 3、包括减震垫 4、安装方式：落地式 5、含制冷剂、控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
14 | 030701003005 | 空调器 | 1、名称:室外机KBW-1 2、规格:额定制冷量:40KW，额定制热量:45KW，噪声:63dB（A)，制冷功率;14KW，制热功率:13.4KW 3、包括减震垫 4、安装方式：落地式 5、含制冷剂、控制箱及相应线缆 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030701003006 | 空调器 | 1、名称:室内机 2、参考型号：KBN-2.8 3、规格:制冷量:2.8KW，制热量:3.2KW，风量：750m3/h 功率：0.1KW 4、包括减震措施 5、包含制冷剂、控制线缆、信号线缆、控制面板、冷凝水提升泵 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 12
16 | 030701003007 | 空调器 | 1、名称:室内机 2、参考型号：KBN-3.6 3、规格:制冷量:3.6KW，制热量:4.0KW，风量：800m3/h 功率：0.1KW 4、包括减震措施 5、包含制冷剂、控制线缆、信号线缆、控制面板、冷凝水提升泵 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 2
17 | 030701003008 | 空调器 | 1、名称:室内机 2、参考型号：KBN-4.5 3、规格:制冷量:4.5KW，制热量:5.0KW，风量：900m3/h 功率：0.1KW 4、包括减震措施 5、包含制冷剂、控制线缆、信号线缆、控制面板、冷凝水提升泵 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 4
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030701003009 | 空调器 | 1、名称:室内机 2、参考型号：KBN-7.1 3、规格:制冷量:7.1KW，制热量:8.0KW，风量：1000m3/h 功率：0.1KW 4、包括配套支吊架 5、包含制冷剂、控制线缆、信号线缆、控制面板、冷凝水提升泵 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 10
19 | 030701003010 | 空调器 | 1、名称:3P分体空调器（防爆） 2、规格:制冷量:7KW，风量：1200m3/h 功率：2.5KW 3、包括室内机、室外机、控制器、冷水提升泵、控制线缆、调试 4、包括开洞、封堵、环保冷媒，自带室内外机气液管连线、冷媒管、冷凝水管、保温，普通支吊架和减震措施、漏电保护开关等所有配套附件配齐 5、详见图纸和施工规范 | 台 | 1
20 | 030701003011 | 空调器 | 1、名称:Ⅰ级（百级）阻漏式天花板送风装置 2、规格:2400*2600*500 4、包括支吊架及减震措施，无隔板高效过滤器满布H14 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003012 | 空调器 | 1、名称:Ⅲ级（万级）阻漏式天花板送风装置 2、规格:1800*2600*500 4、包括支吊架及减震措施，无隔板高效过滤器满布H14 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
22 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 1、名称:吸顶式空气消毒器 2、外形尺寸:600x600x360 3、型号、规格:风量;1000m3/h,，功率:200W,电源:220/1/50HZ 4、杀菌方式：等离子、过滤网 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 9
23 | 030503004001 | 控制箱 | 1、名称:气体浓度控制箱 2、含二次深化设计 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 1
24 | 030503006001 | H2气体浓度探测器 | 1.名称：H2气体浓度探测器 2、含二次深化设计 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 支 | 1
25 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称:凝结水箱 2、具体以设计图纸及规范要求为准 | 台 | 2
26 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:圆形 3、规格:直200mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、包括刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 2.51
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、包括普通支吊架、刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括风管钢套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 8、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 122.75
28 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、包括普通支吊架，刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括风管钢套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 8、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 130.43
29 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:0.6mm 5、包括普通支吊架，刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括风管钢套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 8、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 79.79
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:0.6mm 5、包括普通支吊架，刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括风管钢套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 8、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 18.07
31 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1、名称:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:0.75mm 5、包括普通支吊架和抗震支吊架，刷漆 6、接口形式:角钢法兰连接，含垫片、连接件等 7、包括风管钢套管、打洞、堵洞以及缝隙封堵 8、包括部分耐火风管的防火保护措施费用 | m2 | 67.15
32 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风管软接头 2、规格:综合 3、材质:双层不产尘难燃材料 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | m2 | 2.35
33 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1、材质:镀锌钢板 2、规格:综合 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m2 | 4.34
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:单层防风雨百叶（带防虫网） 2、规格:1000*1250 3、材质:铝合金 4、含开洞及洞口加固 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 1
35 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:单层防风雨百叶（带防虫网） 2、规格:1000*1300 3、材质:铝合金 4、含开洞及洞口加固 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 1
36 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:单层防风雨百叶 2、规格:1000*400 3、材质:铝合金 4、含开洞及洞口加固 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 3
37 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:侧下回风口（带中效） 2、规格:1100x410 3、材质:铝合金 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 8
38 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:侧下回风口（带中效） 2、规格:900x410 3、材质:铝合金 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 4
39 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:侧下回风口（带中效） 2、规格:600x410 3、材质:铝合金 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 4
40 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:上排风口（带中效） 2、规格:500x300 3、材质:铝合金 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:上排风口（滤网） 2、规格:500x300 3、材质:铝合金 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 18
42 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:高效送风口 2、规格:1000m3/h 3、材质:铝合金 4、含过滤器H13,止回阀 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 4
43 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:高效送风口 2、规格:500m3/h 3、材质:铝合金 4、含过滤器H13,止回阀 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 3
44 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:散流器 2、规格:600*600 3、类型:4面出风，自带风阀 | 个 | 1
45 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:散流器 2、规格:400*400 3、类型:4面出风，自带风阀 | 个 | 9
46 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、类型:4面出风，自带风阀 | 个 | 8
47 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称:消声器 2、规格:800*630 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
48 | 030703020002 | 消声器 | 1、名称:消声器 2、规格:800*500 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
49 | 030703020003 | 消声器 | 1、名称:消声器 2、规格:630*400 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
50 | 030703020004 | 消声器 | 1、名称:消声器 2、规格:500*400 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
51 | 030703020005 | 消声器 | 1、名称:消声弯头 2、规格:800*630 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030703020006 | 消声器 | 1、名称:消声弯头 2、规格:800*500 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
53 | 030703020007 | 消声器 | 1、名称:消声弯头 2、规格:630*400 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
54 | 030703020008 | 消声器 | 1、名称:消声弯头 2、规格:500*400 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
55 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:320*250 | 个 | 1
56 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:320*200 | 个 | 2
57 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动密闭阀 2、规格:200*200 | 个 | 9
58 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:630*800 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
59 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:630*500 3、包括支吊架制安 | 个 | 3
60 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:500*400 | 个 | 2
61 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:500*800 3、包括支吊架制安 | 个 | 1
62 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:400*630 | 个 | 1
63 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:400*320 | 个 | 1
64 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:400*200 | 个 | 8
65 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:320*200 | 个 | 8
66 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:200*200 | 个 | 37
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
67 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1、名称:手动多叶对开调节阀 2、规格:160*160 | 个 | 4
68 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:200*200 | 个 | 1
69 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:排污阀 2、连接形式:螺纹连接 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
70 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN20 3、材质;碳钢 4、连接形式:螺纹连接 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
71 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN20 3、材质;碳钢 4、连接形式:螺纹连接 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
72 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、名称:金属软接 2、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 3
73 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4、连接方式:螺纹（含管件） 5、含墙洞及封堵 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 1.5
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
74 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4、连接方式:螺纹（含管件） 5、含墙洞及封堵 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 2.79
75 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4、连接方式:螺纹（含管件） 5、含墙洞及封堵 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 107.86
76 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4、连接方式:螺纹（含管件） 5、含墙洞及封堵 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 44.91
77 | 031001004001 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ38.1 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 22.24
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
78 | 031001004002 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ31.75 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 15.96
79 | 031001004003 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ28.58 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 148.4
80 | 031001004004 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ25.4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 3.12
81 | 031001004005 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ22.23 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 7.88
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
82 | 031001004006 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ19.05 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 76.17
83 | 031001004007 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ15.88 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 260.36
84 | 031001004008 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 81.61
85 | 031001004009 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷 3.规格、压力等级:φ9.53 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 110.55
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
86 | 031001004010 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷 3.规格、压力等级:φ9.52 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 69.09
87 | 031001004011 | 去油脱磷无缝紫铜管（加压铜管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂 3.规格、压力等级:φ6.4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含墙洞及封堵 7.具体以设计图纸及规范要求为准 | m | 61.66
88 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称:分歧器 2、规格:不区分规格，投标人综合考虑，结算时不予调整 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 44
89 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调加湿水 3、规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4、连接方式:螺纹（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、管道冲洗 | m | 16.77
分部小计
其它
90 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、材质:型钢 2、具体需满足图纸设计要求 | kg | 62.27
91 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:刷防锈底漆与调和漆各二遍 | kg | 11.6
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
92 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃B1级橡塑发泡材料 2、绝热厚度:30mm 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m3 | 14.09
93 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:室内管道Φ6.4-25.4采用厚度不小于20mm难燃B1级闭孔橡塑发泡保温管套 2、管径;Φ57mm以下 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m3 | 1.47
94 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:室内管道Φ28.1-54.1采用厚度不小于25mm难燃B1级闭孔橡塑发泡保温管套 2、管径;Φ57mm以下 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m3 | 0.37
95 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:30厚难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2、管径;Φ57mm以下 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | m3 | 0.84
96 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝板保护壳 2、厚度:0.5mm厚 | m2 | 1.13
97 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN100 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
98 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
99 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、具体以设计图纸及规范要求为准 | 个 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
100 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级:不小于C20混凝土 2、高度:高出屋面300mm 3、含模板安拆 4、含与设备既有接地网接地连接（如需） 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | m3 | 2.33
101 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1、名称:固定型钢支架 2、类型:槽钢 3、含除锈及刷漆 4、具体以设计图纸及规范要求为准 | t | 0.838
102 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.36
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 60594.1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 60594.1
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 60594.1
合 计 |  |  | 60594.1
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 4.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：净化工程-暖通 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
冷水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN15，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 158.62
2 | 031001007002 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN20，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 22.42
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031001007003 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN25，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 19.93
4 | 031001007004 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN32，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 19.28
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 031001007005 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN40，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 21.41
6 | 031001007006 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN50，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 76.99
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031001007007 | 复合管 | 1、名称:EM-PSP钢塑复合压力管（内外层采用聚丙烯PPR） 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:DN65，1.6MPa 5、连接形式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接（所有管件均采用金属衬套） 6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7、PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008 8、含管件 | m | 16.6
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN15,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 12
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN20,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
10 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
11 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN32,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN50,1.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4、连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4、连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:可调式减压阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN65阀后压力0.18MPa 4、连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
17 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、含配套阀门 | 组 | 2
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、除锈后樟丹二遍，灰色调和漆两遍 | kg | 128.06
19 | 031208002001 | 防结露保温 | 1、绝热材料品种:橡塑管壳 2、绝热厚度:10mm 3、管道规格:Φ57以下 4、用玻璃布缠绕 | m3 | 0.19
20 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道调和漆 | m2 | 26.87
分部小计
热水
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031001003001 | 304薄壁不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN15,1.0MPa 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6、含管件 | m | 138.5
22 | 031001003002 | 304薄壁不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN20,1.0MPa 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6、含管件 | m | 13.83
23 | 031001003003 | 304薄壁不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN25,1.0MPa 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6、含管件 | m | 9.15
24 | 031001003004 | 304薄壁不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN32,1.0MPa 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6、含管件 | m | 38.21
25 | 031001003005 | 304薄壁不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN40,1.0MPa 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6、含管件 | m | 152.37
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN15,1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 12
27 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN20,1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
28 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25,1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
29 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN32,1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
30 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40,1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
31 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1、类型:可调式减压阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40阀后压力0.18MPa 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
32 | 031003013002 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、含配套阀门 | 组 | 2
33 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、除锈后刷红丹防锈漆两遍，灰色调和漆两遍 | kg | 116.64
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:橡塑管保温 2、绝热厚度:30mm 3、管道规格:Φ133以下 4、玻璃布缠绕保护 | m3 | 0.68
分部小计
排水、废水
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:聚乙烯HDPE-3S静音管材 DN50 4、连接形式:柔性承插管件连接 | m | 138.84
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:聚乙烯HDPE-3S静音管材 DN75 4、连接形式:柔性承插管件连接 5、含管件 | m | 61.23
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:聚乙烯HDPE-3S静音管材DN100 4、连接形式:柔性承插管件连接 5、含管件 | m | 73.43
38 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称:密闭防臭型地漏 2、材质:不锈钢 3、规格、类型:DN50 | 个 | 19
39 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、名称:密闭防臭型地漏 2、材质:不锈钢 3、规格、类型:DN75 | 个 | 1
40 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1、名称:清扫口 2、规格、类型:DN100 | 个 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲便器(干电池驱动) 3、附件名称、数量:包括感应式冲洗阀、角阀等全部辅材及五金配件等 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 4
42 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐便器 3、附件名称、数量:包括水箱、冲洗阀、角阀、软管等全部辅材及五金配件等 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 4
43 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:小便器(干电池驱动) 3、附件名称、数量:包括感应式冲洗阀等全部辅材和相关五金配件 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆(干电池驱动) 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、角阀、软管、下水及管道等所有五金配件 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 16
45 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:清洗池 3、附件名称、数量:含感应式水嘴、角阀、软管等所有五金配件 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 2
46 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:拖把抹布晾晒架 3、附件名称、数量:含挂钩、卡轮、接水盘、下水管等五金件 4、具体样式需经建设单位确认 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 3
47 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型:拖把池 3、附件名称、数量:含水龙头、小水口等所有五金配件 4、配件应采用节水性能良好及低噪声的产品 5、具体样式需经建设单位确认 6、具体以设计图纸及规范要求为准 | 组 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称:手持式淋浴器 2、材质、规格:铜镀铬含 3、配套五金附件 4、具体样式需经建设单位确认 5、具体以设计图纸及规范要求为准 | 套 | 6
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.36
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11926.43
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 11926.43
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 11926.43
合 计 |  |  | 11926.43
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 5.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：净化工程-给排水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】