竞争性磋商文件

项目名称：2025年常州市电梯维保、检验检测、

制造质量监督抽查技术服务采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2025-0028

采 购 人：常州市市场监督管理局

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

日期：二零二五年七月

- 目      录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	28

第五章   合同主要条款	32

第六章   响应文件格式	51

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2025年常州市电梯维保、检验检测、制造质量监督抽查技术服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月15日9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2025-0028

项目名称：2025年常州市电梯维保、检验检测、制造质量监督抽查技术服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额: 57.8万元

最高限价：57.8万元

合同履行期限：自采购合同签订之日起至2025年12月底

采购需求：本次采购为2025年电梯维保、检验检测、制造质量监督抽查项目的技术服务，服务的项目主要包括：在常电梯维保单位（125家，数量动态变化，以实际为准）维保的电梯开展维保质量监督抽查（包括现场维保质量、电梯安全状况、应急响应情况等内容），共计抽查不少于500台，电梯检验检测质量监督抽查（包括现场检验检测质量、检验检测报告等），共计抽查不少于70台，电梯制造企业监督抽查，抽查1家。上述监督抽查的具体清单由常州市市场监督管理局在采购结束后从符合要求的抽查对象中抽取确定后同步提供成交供应商，详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，中标后不允许转包。

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否。

3.5本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

4.其他特定资格要求：供应商应具有有效期内的《特种设备检验检测机构核准证》（甲类）,含电梯检验项目。

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月4日至2025年7月11日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月15日9点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年7月15日9点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

1.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

1.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市市场监督管理局

地 址：常州市太湖东路105号

联系人：袁先生

电  话：0519-88588145

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： （2）其他要求：_____。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 1.采购人信息 名 称：常州市市场监督管理局 地 址：常州市太湖东路105号 联系人：袁先生 电 话：0519-88588145 2.采购代理机构信息 名 称：常州正衡招投标有限公司 地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼 3.项目联系方式 项目联系人：刘欢 电 话：0519-85510566 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准： 项目类型 费率 预算金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. ……; ……. （1）代理服务收费按差额定率累进法计算。 （2）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 缴纳方式： 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注单位名称及项目名称） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6  电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 供应商应具有有效期内的《特种设备检验检测机构核准证》（甲类）,含电梯检验项目。 | 提供《特种设备检验检测机构核准证》复印件并盖公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；按照《供应商须知资料表》中响应有效期要求提供承诺 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足磋商文件《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。由评委审查，无需供应商提供材料。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价，未按照磋商小组规定的时间、逾期提交报价的，其响应无效。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价 |  | 10 |  |  |
| 1 | 价格 | 10 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×10分。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 二、客观分 |  | 40 |  |  |
| 1 | 团队人员情况（项目负责人） | 8 | 项目负责人为高检师且职称为正高（教授级高工、研究员等）得8分；高检师且职称为高级工程师得6分；检验师且职称为正高（教授级高工、研究员等）得4分；检验师且职称为高级工程师得2分；检验师且职称为工程师及以下1分；其余不得分。 | 提供以上人员有效的身份证、检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书、注册证书，由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近3个月（4-6月）缴费证明社保证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 2 | 团队人员情况（技术团队） | 18 | 1、项目组中（除项目负责人外），每配备一个检验师且同时具有工程师及以上技术职称得2分，最高得12分； 2、项目组中（含项目负责人）近三年（2023年-2025年）每提供一个具备电梯制造企业评审经历的人员，得2分，满分6分。 注：上述人员中，除项目负责人以外，可累计得分。 | 提供以上人员有效的身份证、检验师的有效期内的特种设备检验检测人员证、职称证书、注册证书、相关人员参与的电梯制造企业鉴定评审报告，由法定的社保收缴部门出具的供应商为其缴纳的近三个月（4-6月）缴费证明社保证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 3 | 电梯领域技术实力一 | 3 | 供应商在近5年来牵头过与本项目服务相关的国家级科研项目，有一个得3分。 | 提供相关国家级科研项目见证材料并加盖公章。 |
| 4 | 电梯领域技术实力二 | 2 | 供应商为甲类A1、A2特种设备检验检测机构的得2分，其他不得分。 | 提供特种设备检验检测机构核准证并加盖公章。 |
| 5 | 相关业绩和能力一 | 5 | 供应商自 2021年 1 月 1 日起至今承担过电梯监督抽查等相关业绩的，每提供一份得1分，最高得5分。 | 提供合同或技术协议复印件或扫描件或其他能够确实证明业绩的相关证明材料并加盖公章。 |
| 6 | 相关业绩和能力二 | 4 | 供应商参与最新版电梯检验检测规则、电梯型式试验规则、电梯维保规则等相关安全技术规范制修订的，每参加一项得2分，满分4分。 | 提供参与证明复印件并加盖公章。 |
| 三、主观分 |  | 50 |  |  |
| 1 | 服务管理工作具体实施方案一 | 5 | 供应商对具体需求了解非常清楚，有清晰明确的总体实施思路，对采购人提供的监督抽查表格内容理解非常透彻，对电梯维保行业有深入了解，响应速度快，得5分； 供应商对具体需求了解较为清楚，有比较清晰明确的总体实施思路，对采购人提供的监督抽查表格内容理解比较透彻，对电梯维保行业有一定了解，响应速度及时，得3分； 供应商对具体需求了解简单，有比较明确的总体实施思路，对采购人提供的监督抽查表格内容理解程度不深，对电梯维保行业了解程度不深，响应速度满足需求，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2 | 服务管理工作具体实施方案二 | 10 | 评委根据响应文件提供的项目总体组织实施方案（包括监督抽查方案、监督抽查机构工作规定、出具报告的格式及内容）进行打分： 提供的方案非常全面、合理、科学，可操作性强，得10分； 提供的方案较为全面、合理、科学，具有较好的可操作性，得7分； 提供的方案稍有欠缺，可操作，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 服务管理工作具体实施方案三 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目安全检查服务档案管理制度，内容结构完好进行综合比较后打分： 内容完善全面、合理可行性强的得5分， 内容较全面、合理可行性较强的得 3分， 内容稍有欠缺、合理可行性的得 1分， 未提供的不得分。 |  |
| 4 | 服务管理工作具体实施方案四 | 10 | 评委根据供应商提供的针对本项目服务方案有详细的服务标准、保障措施、抽查发现隐患的督促整改措施及违约责任承诺等进行综合比较后打分： 内容完善全面、合理可行性强的得10分， 内容较全面、合理可行性较强的得7分， 内容稍有欠缺、合理可行性的得 4分， 未提供不得分。 |  |
| 5 | 服务管理工作具体实施方案五 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目保证服务项目质量和进度、阶段性总结报送等工作计划明确，任务分解及责任分工描述清晰且合理、可行进行综合比较后打分： 内容完善全面、可行性强的得 5分， 内容较全面、可行性较强的得3分， 内容缺失、可行性稍差的得 1 分， 未提供的不得分。 |  |
| 6 | 内部管理规章制度及考核管理办法 | 5 | 评委根据供应商提供的管理制度方案的全面、科学、合理、可行等方面进行综合比较后打分： 内容完善全面、可行性强的得5分， 内容较全面、可行性较强的得3分， 内容缺失、可行性稍差的得 1 分， 未提供的不得分。 |  |
| 7 | 服务承诺 | 5 | 根据供应商的服务承诺措施的具体性、合理性、可行性等方面进行综合评审。 供应商的服务承诺措施具体、合理，服务质量有保证，服务承诺最突出的得5分； 供应商的服务承诺措施较具体、合理，能够考虑项目实际情况，服务承诺较突出的得3分； 供应商的服务承诺措施的具体性、合理性等方面一般，不能考虑项目实际情况，服务承诺一般的得1分； 未提供的不得分。 |  |
| 8 | 合理化建议 | 5 | 根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面进行评分。 合理可行、项目切实可行利于实施得5分； 较为合理可行，较利于实施得3分； 合理可行性差，不符合项目实施得1分； 未提供的不得分。 |  |

- 采购需求

一、采购内容：

本次采购为2025年电梯维保、检验检测、制造质量监督抽查项目的技术服务，服务的项目主要包括：在常电梯维保单位（125家，数量动态变化，以实际为准）维保的电梯开展维保质量监督抽查（包括现场维保质量、电梯安全状况、应急响应情况等内容），共计抽查不少于500台，电梯检验检测质量监督抽查（包括现场检验检测质量、检验检测报告等），共计抽查不少于70台，电梯制造企业监督抽查，抽查1家。上述监督抽查的具体清单由常州市市场监督管理局在采购结束后从符合要求的抽查对象中抽取确定后同步提供成交供应商。

二、监督抽查项目、要求与方法

1.监督抽查相关依据

- 《中华人民共和国特种设备安全法》；

- 《特种设备安全监察条例》；

- 《常州市电梯安全管理条例》；

- TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》；

- TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》；

- 《关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与检验规则有关事宜的通知》；

- TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》；

- TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》；

- TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》；

- 常州市市场监督管理局《电梯安全运行质量监督抽查项目内容、要求与方法》（试行）、《曳引驱动乘客电梯和载货电梯维保质量监督抽查项目内容、要求与方法》（试行）、《自动扶梯和自动人行道维保质量监督抽查内容、要求与方法》（试行）、《乘客电梯与载货电梯自行检测质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《自动扶梯与自动人行道自行检测质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《乘客电梯与载货电梯定期检验质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《自动扶梯与自动人行道定期检验质量监督抽查基本内容、要求与方法》（试行）。

注：监督抽查具体工作主要依据上述技术规范、标准和表式开展，投标单位务必仔细阅读了解相关内容，认真估算工作量和响应能力。采购人有权根据上述法律法规和表式，结合我市实际情况调整相应的检查项目和内容。成交供应商如需调整部分检查项目和内容，应提前说明原因并征得采购人同意。

2.抽查判定标准

维保质量：按照常州市市场监督管理局《曳引驱动乘客电梯和载货电梯维保质量监督抽查项目内容、要求与方法》（试行）、《自动扶梯和自动人行道维保质量监督抽查内容、要求与方法》（试行），结合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）以及采购人提供相关检查表式，对相关电梯维保质量根据实际检查情况进行抽查。

检验检测质量：按照常州市市场监督管理局《乘客电梯与载货电梯自行检测质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《自动扶梯与自动人行道自行检测质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《乘客电梯与载货电梯定期检验质量监督抽查基本内容、要求和方法》（试行）、《自动扶梯与自动人行道定期检验质量监督抽查基本内容、要求与方法》（试行）结合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》和TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》以及采购人提供相关检查表式，对相关电梯检验检测质量根据实际检查情况进行抽查。

电梯制造单位抽查：按照常州市市场监督管理局提供的相关检查表格，结合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》，对电梯制造单位实际情况进行抽查。

3.组建监督抽查项目组

（1）应任命监督抽查负责人 1名，负责监督抽查的组织、协调、技术监督工作，和《通知书》、《报告单》等文书的报送、跟踪、整理和质量管理工作；每组检查人员不少于 2 名，且应当具备相应的技术能力（具有电梯行业从业经验不少于5年且具有工程师及以上职称或具备电梯检验员、检验师资质）；

（2）应提前做好监督抽查计划并报市市场监督管理局和设备所在辖市、区市场监督管理局，但只能在现场检查前 24 小时内才能通知被抽查单位；

- 1)监督抽查机构应主动向被抽查单位出示《监督抽查委托书》；

- 2)监督抽查原始记录（包括抽查记录、《通知书》等）由监督抽查机构存档；

- 3)监督抽查人员应做好每台设备（每家单位）的监督抽查记录，以作为完成监督抽查工作的原始见证材料。对严重隐患和重大问题应通过照相、责任方签署确认等方法锁定证据。实施监督抽查的机构应当督促被检查对象限期整改抽查过程中发现的问题和隐患（必要时进行现场复查），及时汇总整改情况和整改反馈材料，并定期将监督抽查和隐患整改情况向市及各辖市、区市场监督管理局特种设备安全监督管理部门报告。对于发现存在严重违法违规行为或对通报问题拒不整改的，应当移交违法行为发生地所在市场监督管理局予以依法查处。

- 4)不得擅自对外发布监督抽查的信息；

注：1、对抽查电梯进行现场检查时，应避开电梯使用高峰期，尽量减少对被抽查单位正常工作的影响。

2、成交供应商应当加强对抽查人员的安全教育和管理，对抽查过程中的抽查人员的人身安全负责。

4.监督抽查机构按如下规定出具报告

- 按照上述技术规范、标准和表格要求完成抽查项目，出具符合相关规范要求的总结分析报告（含抽查问题汇总信息）。

- 在监督抽查中发现设备存在不符合要求的，应当现场出具《监督抽查不符合项目通知书》（以下简称《通知书》），并交使用管理单位和导致不符合项目的责任单位(可能是使用管理单位、维保单位、检验检测单位、制造单位，以下简称责任单位)签字确认；

- 若不符合项目存在严重隐患和重大问题的，应当在 24 小时内将《通知书》和相关证据一并报市市场监督管理局和设备所在地辖市区市场监管局。

- 《通知书》等文书样式由采购单位统一制订。

5.现场监督抽查要求

- 抽查人员与被检单位人员应严格遵守工作纪律，除必要的证件核实、工具仪器核对，不得有多余的交流、交往和信息传递；

- 监督抽查项目组根据采购单位提供的被抽查方的日常检验计划，制定监督抽查计划，并及时向采购单位反馈备案；

- 监督抽查不得提前将抽查信息告知维保单位和的相关人员，抽查当天出发前通知维保单位，要求其安排人员配合抽查工作；

- 现场抽查要及时填写抽查记录，抽查完成后，对此次检查发现的问题进行集中汇总和归纳，出具单台抽查存在问题清单。现场监督抽查时，如发现设备存在严重安全隐患，应及时告知使用单位；

- 配备监督抽查信息数据负责人 1 名，配合采购单位做好监督抽查全过程数据处理工作，对抽查记录电子文档备份、存档；

- 对抽查结果及抽查设备的用户信息进行保密，保证抽查结果的公正性；

- 需要协助监管部门，对不符合设备的整改情况进行跟踪。

四、服务标准

1.进度周期

- （1）监督抽查计划在 2025年 11月中旬前结束，12月中旬完成发现问题的督促整改并提交《监督抽查汇总表》、《监督抽查分析报告》；

- （2）每个月完成抽查工作后 5 个工作日内，成交供应商应撰写阶段抽查工作汇总和工作完成情况、存在隐患情况等相关事宜，并把相关阶段总结情况提交到采购单位。

2.质量要求

- （1）监督抽查工作应遵循严谨、准确、客观、公开、公平原则，保证出具报告准确性并对抽查质量承担法律责任；

- （2）监督抽查工作应能客观反映真实维保和检验质量以及电梯制造企业情况。

3.责任义务

- 所有抽查工作的交通问题由成交单位自行解决，不得由被抽查单位提供；

- 不得擅自对外公布抽查工作信息，不得泄露被抽查单位的商业秘密；

- 不得将抽查任务全部或部分委托其他单位完成；

- 主动配合采购单位提供进度报告，协助采购单位对相关举报投诉进行调查处理；

- 出现严重违约行为的，采购单位可单方面中止采购；出现违法违规行为的，依法追究成交单位和相关责任人的法律责任。

4.投标供应商要求：

★（1）投标供应商不得在常州从事电梯检验或电梯检测工作。响应文件中提供承诺并加盖公章。

（2）投标供应商项目负责人经验丰富，有相应职称。

（3）投标供应商服务响应时间需小于1小时，在接到任务后到达现场时间需小于2小时。

五、合同要求：

1、合同价款支付：

1.1 付款步骤：

合同签订生效后 10 个工作日内预付合同总价的 50%，余款 50%待完成所有设备监督抽查项目台账并提交监督抽查工作报告后 5 个工作日内付清；成交供应商要求付款应提供以下资料：

合格的发票；

采购单位盖章后的验收合格证明；

由合同双方签章的《采购合同履行验收报告》。

付款方式:银行转账

2、服务期限：自采购合同签订之日起至2025年12月底

3、服务地点：采购方指定地点

附件1

曳引驱动乘客电梯和载货电梯维保质量监督

抽查项目内容、要求与方法（试行）

| 抽查项目 | 抽查内容和要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 必备条件 | 电梯应能正常运行，无故障； 现场抽查时，应采取合适的安全防护措施； 作业人员应持证上岗（需记录作业人员证件号）； 作业人员应配备合适的个人防护用品。 | 目测；审查相应资料； |
| 1机房 | 通往机房的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用； 机房门锁应完好，且能从机房内不用钥匙也能打开；门外侧应有“电梯机器一一危险 未经允许禁止入内”的类似标志； 机房内应设有一个开关，控制机房照明，功能正常； 机房不应用于电梯以外的其它用途，不应放置与电梯无关的设施或物品；机房应有合适的消防设施。 | 目测，操作验证各开关的功能； |
| 2主开关 | 每台电梯应单独由一个主开关控制，从机房入口处易于直接接近，并且在断开位置上能够被锁住； 主电源开关不能切断机房照明、井道照明、机房插座、底坑插座等的电源； 主电源开关出线端不应接电梯以外的用电设备。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 3紧急 操作装置 | 应设有紧急情况下移动轿厢的装置（手动或电动），设备齐全，放在指定位置； 紧急操作装置旁边设有操作说明且应清晰易于阅读，说明中的操作方法应适用于现场实物； 电梯紧急救援操作功能应当有效。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 4曳引机和减速机 | *驱动主机工作正常，运行时无异常声响和异常振动； 减速箱润滑油油量适宜，除蜗杆外伸出端无渗漏； 驱动主机的防护装置应齐全，安装正确，固定可靠； 电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象。 | 目测 |
| 5曳引轮、导向轮、曳引钢丝绳及绳头组合 | *曳引轮不得有严重的不均匀磨损； 驱动轮、导向轮无异响、润滑良好； 绳头组合各部件齐全、无破损、变形；绳头各部件连接可靠，紧固件（如螺母）无松动； 曳引钢丝绳张力应均匀，无断丝、变形、绳芯脱出等异常情况；采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等应当不超过制造单位设定的报废指标。 | 目测；测试验证功能有效性；必要时进行数据测量 |
| 6*制动器 | 制动器各销轴固定可靠，无严重油污，润滑适当，动作灵活； 制动器铁芯（柱塞）动作可靠，磨损量不超过制造单位要求； 制动器动作（张开或抱紧）时不应有任何延迟；制动器打开时，制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求； 制动衬表面应清洁，无油污，磨损量不超过制造单位要求； 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 7编码器 | 清洁，固定可靠、无松动，接线可靠，无破损； 电梯运行时编码器无异常声响。 | 目测 |
| 8控制柜 | 控制柜内各接线端线号齐全、清晰；各仪表显示正常； 接触器、继电器运行时无异常声响和振动，动作灵活，触点接触良好； 供电电源有错、断相时，电梯应立即停止或无法启动； *层门旁路、轿门旁路装置工作正常； *安全回路无短接。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 9限速器 | *限速器各销轴部位动作灵活可靠，电气开关完好，固定可靠，接线正确； 限速器应在校验有效期内，且限速器调整封记完好； 限速器轮槽和钢丝绳表面应清洁；轮槽磨损、钢丝绳断丝和磨损应满足要求。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 10上行超速保护装置 | *固定可靠，部件无缺失；动作（包括触发、复位、电气抽查等）机构连接可靠，动作灵活；未被人为失效； 制动元件磨损量应符合要求。 | 目测；测试验证功能有效性；必要时进行数据测量 |
| 11轿顶 | 轿顶应清洁，无严重油污和杂物； 轿顶护栏应有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知，固定在护栏的适当位置； 轿顶操作开关固定可靠，标记清晰；轿顶照明装置固定可靠，亮度适中，并有防护装置； 轿顶护栏应有一定的强度，防止人员从轿顶跌落。 | 目测； |
| 12轿顶检修开关、急停开关 | 轿顶检修开关、急停开关外观完好，固定可靠； *轿顶检修开关、急停开关接线正确，停止装置应工作正常； 轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置（急停开关）。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 13导靴、滚轮及 油杯 | 导靴固定可靠，无严重油污； 靴衬或滚轮工作面应无明显磨损；滚轮架固定可靠，滚轮表面无油污、变形、老化等现象； 油杯固定可靠，无泄漏，油毡齐全，油杯内油量及油品适当。 | 目测 |
| 14对重块及其 压板 | 对重块应无开裂、破损、严重变形等异常情况； *对重块压板齐全，对重块被压实无松动； 具有能够快速识别对重块数量的措施。 | 目测 |
| *15井道、对重、轿顶各反绳轮轴 承部 | 轴承、防脱落装置固定可靠； 电梯运行时轴承无异常声音和振动、轴承润滑良好。 | 目测 |
| 16井道照明 | 井道内应设有永久性的电气照明装置； 在机房和底坑易于接近处应设有井道照明开关，开关应可靠固定，开关上或附近应有清晰明显的标志； 机房或底坑的井道照明控制开关应能分别独立控制井道照明。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 17轿厢照明、 风扇 | 轿厢应设有永久性的电气照明装置，应清洁，固定可靠； 轿厢应设有通风装置，能有效工作； 轿厢应急照明应有效。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 18轿厢内环境 | （半*）新版96333标识牌张贴规范，二维码扫描显示信息准确； 轿壁、轿顶板、地板等无明显锈蚀、变形、破损等异常情况。 | 目测；扫码验证信息是否准确 |
| 19轿内报警装置、对讲系统 | *轿厢报警装置、对讲系统工作正常； 视频监控设施正常运行（2018年3月1日以后经监督检验合格的公众聚集场所和住宅小区电梯需配备视频监控设施）。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| *20轿门防夹人 装置 | 轿门防夹人保护装置（光幕、安全触板等）功能正常。 | 模拟动作试验 |
| 21轿门锁闭装置 | 轿门门锁（如有）应清洁，固定可靠，动作灵活、无阻碍。 *触点清洁，接触良好，接线可靠，无破损等现象。 | 目测； |
| 22轿门运行 | 轿门各部件清洁，齐全，固定可靠； 轿门导向装置和应急导向装置固定可靠； 轿门运行中无脱轨、机械卡阻或行程终端时错位；门挂轮及其导轨无明显变形现象。 | 目测；测量相关数据 |
| *23验证轿门关闭的电气安全装置 | 轿门电气安全装置的数量和安装部位应能满足要求； 触点清洁，接触良好，接线可靠，无破损等现象。 | 目测； |
| 24轿厢平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10mm范围内。 | 目测；测量相关数据 |
| 25层站召唤、层楼显示 | 各层站显示清晰，正确；各层站按钮齐全，固定可靠； 按钮标志清晰且与其对应功能一致，按钮灯显示清晰。 | 目测 |
| 26层门地坎 | 层门地坎固定可靠，无变形、磨损、锈蚀等异常情况； 地坎内无明显杂物。 | 目测 |
| 27层门自动关门装置 | 层门自动关闭装置部件齐全，动作可靠； 如采用重块作为自动关门装置时，应有防止重块坠落的措施。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| *28层门门锁 | 层门门锁应清洁，固定可靠，零部件无缺失，活动部位动作灵活无阻碍； 用开锁装置打开门锁并释放后，层门门锁应能自动复位。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| *29层门电气安全装置 | 层门门锁电气触点应清洁，连接或固定可靠；电气触点及附件无扭曲变形锈蚀破损等，触点表面无污垢、积炭等； 触点接触良好，接线正确、可靠，不能有短接、虚接或并联。 层门打开后，电气安全装置应能可靠断开；层门未关闭到位前，电梯应不能继续运行或不能启动。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 30层门锁紧元件啮合 | *层门门锁触点接通前，门锁锁勾啮合长度不小于7mm； 保持门锁锁紧的元件（如压紧弹簧等）应无缺失并能可靠动作；锁紧元件的径向游动间隙不应导致机械锁紧失效； 层门门锁侧隙不应使层门电气安全装置断开。 | 目测；测量相关数据 |
| 31层门运行 | 层门各部件清洁，齐全，固定可靠； 层门导向装置和应急导向装置固定可靠； 层门运行中无脱轨、机械卡阻或行程终端时错位；门挂轮及其导轨无明显变形现象； （半*）门滑块应无缺失或异常磨损。 | 目测；测量相关数据 |
| 32底坑环境 | （半*）底坑内应清洁，无杂物及严重油污； （半*）底坑无渗水、积水（使用单位）； 底坑照明工作正常，底坑爬梯（如有）应固定可靠； 对重防护装置齐全、固定可靠； *底坑急停装置工作正常。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 33缓冲器 | *缓冲器固定可靠，无松动，无锈蚀变形或老化等现象； *液压缓冲器固定可靠，柱塞有防尘防锈措施，油量适宜； *液压缓冲器电气安全装置动作可靠； 对重缓冲器附近应有清晰的对重越程距离标识。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| *34限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 张紧轮装置各部件固定可靠，无严重油污； 张紧轮动作灵活，运转时无异声，导向装置无阻碍； 电气安全装置安装位置正确，动作灵敏、可靠。 | 目测；测试验证功能有效性； |
| 35补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定可靠，无变形扭曲，接合处的连接方法应满足技术要求； 应设二次保护，其安装应符合制造单位的要求； | 目测 |
| *36上下极限开关 | 位置安装正确，应在对重或轿厢撞板碰到缓冲器之前动作，并在缓冲器被压缩期间保持动作状态； 当极限开关动作时，应当使电梯驱动主机停止运转并保持其停止状态。 | 目测，操作验证各开关的功能 |
| 37轿厢和对重 导轨 | 导轨无扭曲变形，无严重油污； 导轨连接板和压板应固定可靠无松动。 | 目测 |
| 38随行电缆 | 表面清洁无严重油污，无变形、扭曲、破损； 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉，当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 目测 |
| *39空载上行制动 | 应能使轿厢可靠停止，制动距离恰当； 制动过程中，曳引钢丝绳不应在曳引轮槽内产生滑移。 | 目测 |
| *40轿厢意外移动保护装置 | 轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常。 | 操作验证其功能 |
| *41限速器安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 | 目测；人为动作限速器，观察轿厢制停情况 |
| 42轿厢称重装置 | （半*）电梯应当设置轿厢超载保护装置，准确有效，对照报修记录进行检查。 | 超载保护装置的功能有效 |
| 43电梯运行体验 | 电梯运行平稳，无异常响声或抖动、晃动。 | 电梯上下运行各一趟，观察电梯运行状况 |

注：*项为重大隐患项，其余项为一般项；半*项由抽查机构现场视情况严重程度区分为重大隐患项或一般项。

附件2

自动扶梯和自动人行道维保质量监督抽查

内容、要求与方法（试行）

| 项目 | 抽查内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 出入口 防护 | 如果人员出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应采取适当的防护措施： 1. 设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入空间。 2. 在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘80mm至120mm。 | 现场检查。 1. 自动扶梯与自动人行道出入口处的阻挡装置是否设置并满足要求。 2. 检查固定护栏与扶手带外缘的距离是否符合规定。 |
| 2 紧急停止装置 | 1. 紧急停止装置应为红色，应有清晰并且永久的中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2 以下，应当在扶手装置1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。 *2. 紧急停止装置动作可靠。 | 现场检查。 1. 检查自动扶梯或自动人行道紧急停止装置是否符合标准要求。 2. 试验紧急停止装置动作是否有效并可靠。 |
| 3 扶手带 | 1. 扶手带表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦。 2. 扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于8mm 。 *3. 在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应不能启动或立即停止。 | 1. 现场检查扶手带外观情况。 2. 目测；测量相关数据。 3. 模拟动作试验。 |
| 4 出入口 区域 | 检查出入口区域是否充分畅通，其宽度至丞等于扶手带外缘距离 加上每边各80mm，纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m； 该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的2倍加上每边各80mm时，其纵深尺寸允许减少至200m | 宏观检查出入口区域，必要时测量。 ①出入口区域应当充分畅通； ②出入口区域的宽度应至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，纵深尺寸从扶手装置端部算起应至少为2.50m； ③对于出入口区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的2倍加上每边各80mm时，纵深尺寸应至少为2.00m。 |
| 5 梳齿与梳齿板 | 1. 梳齿板梳齿或踏面齿应当完好，不得有缺损梳齿。 2. 梳齿板与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm；间隙不应超过4mm。 *3. 梳齿板保护：当有异物卡入，梳齿板与梯级或踏板发生碰撞时，自动扶梯或自动人行道应当停止运行。 | 现场目测和试验。 1. 第1项查看梳齿与梳齿板或踏面齿的外观情况。 2. 第2项测量相关数据并做好记录。 3. 第3项拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动（或者前后、上下），检查安全装置是否动作，自动扶梯或者自动人行道能否启动。 |
| *6 梯级、踏板与围裙板间隙 | 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙不应大于4mm，在两侧对称位置处测得的间隙总和不应大于7mm；如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时，则踏板表面与围裙板下端间所测得的垂直间隙不应超过4mm。踏板或胶带的横向摆动不允许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙。 | 现场检查。 1. 抽查梯级、踏板或胶带与围裙板的间隙最大的三个位置测量，并将测量结果计算能否满足要求。 2. 检查踏板或胶带横向摆动是否产生间隙。 |
| *7 防护挡板 | 1. 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时，则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应设置防护挡板。 2. 防护挡板应位于扶手带上方，无锐利边缘，垂直固定封闭。 3. 防护挡板高度不应小于0.3m，延伸至扶手带外缘下至少25mm（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于或等于400mm的除外）。 | 现场检查。 1. 检查自动扶梯与自动人行道引起伤人的障碍物是否设置防护装置，特别是交叉处是否设置防护挡板。 2. 测量防护挡板是否满足要求。 注4： （1）垂直固定防护挡板如图1和图2所示设置，其中高度h5≥0.3m，从扶手带上方（即扶手带上表面）开始计算；且至少延伸至扶手带下缘25mm处。 （2）防护挡板除无锐利边缘外还应具有一定强度，如不能使用泡沫板、纸皮板等，并可靠固定。 图1 与楼板交叉处防护挡板示例 图2 交叉设置的自动扶梯之间防护挡板示例 |
| *8 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为0～+2% | 用同步率测试仪等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或者胶带速度，检查是否符合要求 |
| *9 检修盖板和楼层板 | 1. 应当采取适当的措施（如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等），防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转。 ★2. 监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作。 | 现场检查。 目测；开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动。 |
| 10 防爬装置 | 为防止人员跌落，应在自动扶梯和自动人行道的外盖板上应装设防爬装置。 防爬装置位于地平面上方（1000 ± 50）mm 下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并应确保在此长度范围内无踩脚处。 | 现场检查。 目测：检查在扶手带装置两侧上、下边区段内与扶手装置平行或垂直的，阻止人们攀爬扶手装置的设施。 |
| 11 阻挡装置 | 当自动扶梯或自动人行道与墙相邻，且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置，且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应安装这种阻挡装置。该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm； | 宏观检查在上、下端部装设的阻挡装置，必要时测量，满足要求时判定为符合。 |
| 12 防滑行装置 | 当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，应在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不应小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不应大于1800mm，高度不应小于20mm。该装置应无锐角或锐边； | 宏观检查防滑行装置，必要时测量，满足要求时判定为符合。 |
| *13 梯级、 踏板缺失保护 | 检查由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | 宏观检查和功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①由维保单位卸除1个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动受检设备上行和下行，检查确认缺口应能在到达梳齿板位置之前，电气安全装置使受检设备自动停止运行 ； ②梯级或踏板缺失监测装置应设置在梯级或踏板的返回分支，且不应设置在自动扶梯和自动人行道过渡区段之间的直线区段； ③在按照制造单位提供的方法进行故障锁定解除前，受检设备不应能重新启动。 |
| *14 梯级或者踏板的下陷保护 | 检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会 到达梳齿与踏面相交线；故障锁定功能是否保持有效 | 宏观检查和功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①由维保单位卸除1～2个梯级或踏板，将缺口检修运行至电气安全装置处，电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离应大于工作制动器的最大制停距离； ②该装置动作后，应能够使受检设备停止运行； ③在按照制造单位提供的方法进行故障解除前，受检设备不应能重新启动 |
| *15 空载制停距离 | 自动扶梯或自动人行道的制停距离： 1. 空载向下运行的自动扶梯： 额定速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20-1.00mm 0.65 m/s 0.30-1.30mm 0.75 m/s 0.40-1.50mm 2. 空载水平运行或向下运行的动人行道： 额定速度 制停距离范围 0.50 m/s 0.20-1.00mm 0.65 m/s 0.30-1.30mm 0.75 m/s 0.40-1.50mm 0.90 m/s 0.55-1.70mm | 现场检查。 制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。 1. 仪器测量：选用电梯/人行道多功能检测仪进行测量。 2. 标记测量： ①在梯级、踏板或胶带和围裙板上作好标记； ②操作自动扶梯或自动人行道运行到达名义速度，至标记重合对齐时按紧急停止开关或切断电源，用卷尺测量两标记之间距离即为制停距离。 3. 应在原始记录记录自动扶梯和自动人行道的空载制停距离。 |
| *16 附加制动器 | 1. 附加制动器受力结构件（例如，制动臂、销轴等）未出现裂纹或严重磨损；电磁线圈铁芯动作正常，无卡阻等现象。 2. 触发附加制动器动作的电气装置或机械装置均应可靠触发附加制动器动作。 | 1. 目测，检查受力结构件和电磁线圈铁芯等情况。 2. 目测；由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 |
| 17 运行状况 | 设备运行正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响。 | 现场目测和检查。 |
| 18 其他 | 其他违反特种设备安全技术规范行为或状态 | / |
| ※19 停止使用情形 | A：使用非法生产电梯；B：无维护保养单位； C：使用超期未检电梯；D：使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯；E：使用复检不合格电梯； F：短接电气安全回路；G：缺少安全保护装置（注1）； H.安全保护装置失灵而继续使用； I：存在明显故障、异常情况继续使用有可能造成人员伤亡。 | 查阅资料，现场检查。 |

注：*项为重大隐患项，其余项为一般项。

附件3

- 乘客电梯与载货电梯自行检测质量监督

- 抽查基本内容、要求和方法（试行）

| 项类及项目编号 |  |  | 抽查基本内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 技术资料审查 | A1.1.1 使用资料 |  | 审查使用单位是否提供以下适用于受检电梯的资料： （1）电气原理图、液压系统原理图、安装使用维护保养说明书、检验和检测报告； （2）日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 | 资料审查。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.1 机器空间 | A1.2.1.1 通道及照明 | （1）通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过 4.0m，可以采用固定的梯子作为通道；（2）进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  |  | A1.2.1.2 机房通道门及警示 标志 | （1）机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m；门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开； （2）机房通道门外侧设有包含“电梯机器——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  | A1.2.2 井道 | A1.2.2.1 井道 照明 | （1）井道内设有永久性电气照明；当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明； （2）斜行电梯的井道内设置永久性人行通道的，沿着人行通道设有应急照明。 | 目测。 |
|  | A1.2.2 井道 | A1.2.2.2 进入 底坑的措施 | 检查其是否符合下列要求之一： （1）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的固定式梯子，并且不凸入电梯的运行空间； （2）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的非固定式梯子，如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行； （3）供人员进入底坑的通道门不向底坑内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m（对于斜行电梯，可以采用尺寸不小于 0.80m×0.80m的活板门）；门上装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开；在井道外，通道门附近旁设有包含“电梯井道——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 目测，必要时测量相关数据，操作验证电气安全装置功能。 |
|  |  | A1.2.2.3 底坑 设施 和装置 | （1）底坑内设有在进入底坑时以及在底坑地面上均能够方便操作的停止装置和进入底坑时方便操作的井道照明操作装置，并且功能有效； （2）底坑地面平整，无渗水、积水； （3）消防员电梯的底坑内水位限制措施功能有效。 | 目测，操作验证停止装置和井道照明操作装置功能。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.2 井道 | A1.2.2.4 缓冲器 | *（1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； *（2）耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； （3）对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； *（4）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值； *（5）防爆电梯的缓冲器与轿厢、对重（平衡重）的撞击面采取的无火花措施保持完好。 注 A1-1：本条第（3）和第（4）项不适用于设置前置轿门的斜行电梯。 | 目测，测量相关数据，模拟操作验证。 （1）目测缓冲器的固定和完好情况； （2）目测耗能型缓冲器的液位，操作验证电气安全装置的功能； （3）目测对重越程距离标识； （4）查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离； （5）目测撞击面的保护措施是否完好。 |
|  |  | A1.2.2.5 极限位置限制装置 | 检查极限位置限制装置是否能够在轿厢（运载装置）、对重接触缓冲器之前或者柱塞接触缓冲停止装置之前起作用，并且在缓冲器被压缩或者柱塞在缓冲停止区的期间能够保持其作用状态。 注 A1-2： （（1）本附件 A1 节所称运载装置，指斜行电梯用于运送人员和其他载荷的部件，包括轿厢、悬挂架（承载架）和工作区（如果有）的组合； （2）本条不适用于设置前置轿门的斜行电梯。 | 目测，模拟操作验证。 对于曳引和强制驱动电梯： （1）将上行（下行）限位开关（如果有）短接，以检修速度使位于顶层（底层）端站的轿厢向上（向下）运行，检查井道上端（下端）极限开关动作情况； （2）短接上下两端极限开关和限位开关（如果有），以检修速度提升（下降）轿厢，使对重（轿厢）完全压在缓冲器上，检查极限开关动作状态；对于液压电梯：液压电梯在上端站平层后，短接上限位开关（如果有），轿厢电动向上运行，碰撞极限开关后，液压电梯应当停止运行，然后短接极限开关，液压电梯应当仍能继续向上运行，当达到柱塞伸出极限位置时，取掉极限开关短接线，液压电梯应当不能向下运行，此时极限开关仍处于动作状态 |
|  |  | A1.2.3.1 主开关 | 检查每台电梯是否单独配置主开关，并且其不能切断轿厢照明和通风、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底坑电源插座的电源。 | 目测，模拟操作验证。 目测主开关的配置；断开主开关，检查照明、通风、插座的供电电路是否被切断。 |
|  |  | A1.2.3.2 断相、错相保护功能 | 检查断相、错相保护功能是否有效；电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 | 目测，模拟操作验证。 断开主开关，在其输出端，分别断开三相交流电源的任意一根导线后，闭合主开关，检查电梯能否启动；断开主开关，在其输出端，调换三相交流电源的两根导线的相互位置后，闭合主开关，检查电梯能否启动。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | A1.2.3.3 接地保护措施 | （1）机器空间的电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体（PE，地线）可靠连接； （2）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动；恢复电梯运行只能通过手动复位。 | 目测，模拟操作验证。 （1）目测电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体的连接情况，必要时测量验证。 （2）模拟含有电气安全装置的电路发生接地故障时的状况，观察驱动主机是否立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动；恢复电梯运行只能通过手动复位。 |
|  |  | A1.2.3.4 门旁路装置 | （1）层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； （2）处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； （3）处于旁路状态时，取消正常运行（包括自动门的任何运行），并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯才能运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用； （4）提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 | 目测，模拟操作验证。 目测旁路装置设置及标识；通过模拟操作检查旁路装置功能。 |
|  |  | *A1.2.3.5 门回路监测 功能 | 检查当轿厢停在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，门回路监测系统是否对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置，或者轿门电气安全装置和层门电气安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确动作进行监测，监测到故障时是否能够防止电梯的正常运行。 | 目测，模拟操作验证。 通过模拟操作检查门回路监测功能 |
|  |  | *A1.2.3.6制动器状态监测功能 | 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作（松开或者制动），当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 | 目测，模拟操作验证。 通过模拟操作检查制动器状态监测功能（或者按照制造单位提供的方法进行试验） |
|  |  | A1.2.3.7 紧急电动运行控制 | （1）紧急电动运行控制功能有效； （2）操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 | 目测，模拟操作验证。 通过模拟操作检查紧急电动运行装置功能。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | *A1.2.3.8 紧急和 测试 操作屏 | （1）紧急操作和动态测试功能有效； （2）设有显示装置或者观察窗，以获得轿厢运行方向、速度以及是否到达开锁区域的信息。 （3）设有停止装置，除非在其附近 1m 之内有可以直接接近的主开关或者停止装置 | （1）目测；结合相关试验，验证紧急操作和动态测试装置的功能； （2）手动试验停止装置的功能， |
|  |  | *A1.2.3.9 紧急 报警 装置 （对讲 系统） | （1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于 30m 或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置； （2）对于消防员电梯，还设有在优先召回和消防服务阶段用于轿厢和消防员入口层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且无需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员入口层之间的通信。 | （1）接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能； （2）通话试验。 |
|  |  | A1.2.3.10 防爆 电气 部件 | （1）外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好； （2）本质安全型电气部件（控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等）的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电后开盖”警告标识清晰； （3）隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象； （4）浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象； （5）油浸型电气部件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施。 | 目测.。 |
|  |  | A1.2.3.11 防爆 电缆 | （1）电缆上易发生机械损伤的部位采取保护措施完好； （2）本质安全电路的电缆或者电线以及防护套管在进出位置设置的浅蓝色标识清晰完好； （3）非本质安全型防爆电气部件的电缆引入装置能够夹紧电缆，其密封措施（弹性密封圈或者填料）完好； （4）用于封堵非本质安全型防爆电气部件外壳上多余的电缆引入孔的封堵件完好。 | 目测。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | *A1.2.3.12 优先 召回 | 检查当消防员电梯进入优先召回阶段后，是否符合以下要求： （1）层站控制和轿内控制以及受热、烟影响的门再开启保护装置均无效，已登记的呼叫均被取消，但开门和紧急报警按钮以及开门超时报警装置均保持有效； （2）轿厢内的听觉信号鸣响，直至门关闭； （3）电梯脱离群组独立运行； （4）正在离开消防员入口层的消防员电梯，在可以正常停站的就近楼层做一次停站不开门，然后返回到消防员入口层；正在驶向消防员入口层的消防员电梯，向消防员入口层不停站继续运行，如果已经开始停站，消防员电梯可在正常停站后不开门继续向消防员入口层运行；到达后，停靠在该层，设置有消防员电梯开关一侧的轿 门和层门保持在完全打开位置。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.13 消防 服务 | 检查在消防员控制下使用消防员电梯时，是否符合以下要求： （1）持续按压轿厢内选层按钮或者关门按钮，使门关闭，在门完全关闭前，如果释放按钮，门能够自动再打开；如果轿厢停靠在层站，仅能通过持续按压轿厢内开门按钮控制门打开，如果在距离门完全打开不超过 50mm 之前释放轿厢内开门按钮，门自动再关闭； （2）轿厢内选层指令每次只能登记一个，已登记的轿厢内指令显示在轿厢内控制装置上；登记一个新的轿厢内选层指令时，原来的指令被取消，并且在最短的时间内运行到新登记的层站； （3）供电电源有效时，在轿厢内和消防员入口层均显示出轿厢的位置； （4）受热、烟影响的门再开启保护装置无效，但是轿门重开门功能和开门按钮保持有效状态。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.14 恢复正常服务 | 检查是否只有当消防员电梯开关被转换到位置“0”，并且电梯已回到消防员入口层时，消防员电梯才能恢复到正常服务状态。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.15 再次优先召回 | 检查是否只有当操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持至少 5s，再回到 “1”时，消防员电梯才能重新处于优先召回阶段，并且返回到消防员入口层。注 A1-3：本条不适用于设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯。 | 功能试验。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.4 驱动主机 | A1.2.4.1 驱动主机停止装置 | 检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主开关或者停止装置，并且功能有效。 | 目测；手动试验停止装置的功能。 |
|  |  | A1.2.4.2 曳引轮绳槽 （带槽） | 检查曳引轮绳槽（带槽）是否无缺损或者不正常磨损。 | 目测。 |
|  |  | *A1.2.4.3 制动器 | （1）能够从井道外独立地测试每个制动组； （2）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上没有油污； （3）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造（改造）单位（该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构）的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 | 目测。 （1）目测制动器状况，操作验证是否能够从井道外独立地测试每个制动组（或者按照电梯整机制造单位规定的方法对制动器进行检查）； （2）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，查看维保单位拆解保养过程的视频或者照片等见证资料 （视频或者照片中应有拍摄日期和证明该制动器的唯一性标识） |
|  |  | A1.2.4.4 溢流阀工作 压力 | 检查通常情况下溢流阀的调定工作压力是否不超过满载工作压力的140%，最大不高于满载压力的170%[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明]。 | 目测，模拟操作试验。 由随机资料或满载试验查出系统的满负荷压力值，在机房将截止阀关闭，检修点动上行，让液压泵站系统压力缓慢上升，当设备上压力表的压力值不再上升时，压力表显示压力值即为溢流阀的工作压力值。判断该值是否符合要求.注： （1）试验过程中，如果压力表显示的压力值达到规定值后还继续上升，应当停止该项试验，直接判定该项不符合要求。 （2）如果设备上的压力表有异常情况，如指针动作不灵敏、读数不准确等，则应采用外接经校验且在校验有效期内的压力表进行检测 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.4 驱动主机 | A1.2.4.5 液压系统油温监控 装置 | 检查液压系统液压油的油温超过预定值时，监控装置是否能够将电梯停靠在平层位置并且打开层门和轿门。只有经过充分冷却之后电梯方可以自动恢复上行方向的正常运行。 | 目测，功能验证。 模拟温度检测元件动作的状态，检查油温监控装置的功能是否符合要求 |
|  |  | A1.2.4.6 液压油油位 | 检查油箱中液压油的油位是否符合要求。 | 目测检查 |
|  |  | *A1.2.4.7 手动紧急操作装置 | （1）对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； （2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢（运载装置）不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢运载装置移动到附近层站； （3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； （4）如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； （5）液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； （6）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； （7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 | 目测，功能验证。 （1）通过目测和模拟操作验证手动紧急操作装置的设置情况； （2）手动试验电气安全装置的功能； （3）对于液压驱动电梯，将轿厢在下端站平层后打开轿门，在机房切断主电源，操作紧急下降阀，观察轿厢是否下降； （4）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，将轿厢在底层端站平层，打开轿门，机房切断主电源开关，操作手动泵观察轿厢能否被提升。 |
|  |  | A1.2.4.8 表明 温度 | 检查防爆电梯的电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的最高表面温度是否不超过整机防爆标志中的温度组别要求。 | 目测，必要时测量相关数据。 |
|  | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.1 钢丝绳 | 检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳是否符合以下要求： （1）没有笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象。 （2）一个捻距内的断丝数不超过本附表A1-1 所列数值。 表 A1-1 一个捻距内的断丝数量 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上 相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷（缝）断丝; 1; 1; 1. 注 A1-4：断丝数的参考长度为一个捻距，约为 6d[d 表示钢丝绳的公称直径，单位为毫米（mm）]。 | 目测，必要时测量相关数据。 用钢丝绳探伤仪或者放大镜全长检测或者分段抽测；通过目测钢丝绳磨损情况，判断钢丝绳直径的变化情况。必要时测量并判断钢丝绳直径变化情况。测量时，以相距至少 1m 的两点进行，在每点相互垂直方向上测量两次，四次测量值的平均值，即为钢丝绳的实测直径。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.2 包覆带 | （1）无包覆层变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等）、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； （2）设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 | 目测，模拟任一根承载体破断时的状态，观察电梯运行状况。 |
|  |  | A1.2.5.3 悬挂装置端部固定 | （1）悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； （2）对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 | 目测。 |
|  |  | A1.2.5.4 补偿 装置 | （1）补偿装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象； （2）使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置（对于斜行电梯，当不采用重力张紧装置时，设置电气安全装置检查补偿绳的最大张紧位置）；当电梯的额定速度大于 3.5m/s（对于斜行电梯，大于 2.5m/s）时，设有防跳装置，该装置动作时由电气安全装置使电梯停止运行； （3）防爆电梯的补偿链（绳）外部无火花措施保持完好，并且运动时不与其他金属构件、底坑地面相碰擦。 | （1）目测补偿装置的端部固定情况； （2）模拟断绳或者防跳装置动作时的状态，观察电气安全装置动作和电梯运行情况； （3）目测。 |
|  |  | A1.2.5.5 异常伸长保护措施 | 如果轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 | 目测，模拟操作试验。 轿厢以检修速度运行，使松绳或者包覆带电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.2.5.6 非金属材质 反绳轮 | （1）电梯的额定速度不大于 1.75m/s； （2）反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求（如润滑方法与周期）及报废条件； （3）维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料； （4）在进行本附件 A1.3 条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象； 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》 中 A1.2.5.7 条第（1）和第（2）项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（3）和第（4）项的要求。 | （1）目测，根据电梯产品合格证上标明的额定速度判断是否满足配置非金属材质反绳轮的条件； （2）查看维保单位维护保养过程的视频或者照片等见证资料（视频或者照片中应有拍摄日期和唯一性标识）； （3）在进行本附件 A1.3 条所述的各项试验前、后，检查是否均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.7 旋转部件防护装置 | 检查曳引轮、滑轮、限速器和张紧轮是否设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳（包覆带）因松弛而脱离绳槽（带槽）、异物进入钢丝绳（包覆带）与绳槽（带槽）之间并且防护装置与运动部件无碰擦。对于允许按照GB 7588—1995《电梯制造与安装安全规范》及更早期标准生产的电梯，采用悬臂式曳引轮的，检查是否至少设有防止钢丝绳脱离绳槽的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间的装置。 | 目测。 |
|  | A1.2.6 轿 厢（运 载装置）与对重（平衡重） | A1.2.6.1 轿顶停止装置 | 检查轿顶上距入口不大于 1m 处是否设有易于接近的停止装置，并且功能有效；该装置也可以是距入口不大于 1m 的检修控制装置上的停止装置。 注 A1-5：对于斜行电梯，仅当轿顶作为工作区域时应当设置轿顶停止装置。 | （1）目测，必要时测量； （2）操作验证停止装置的功能。 |
|  |  | A1.2.6.2 轿厢安全窗 | 如果设有轿厢安全窗，检查安全窗的锁紧是否由电气安全装置验证。 | 操作验证. |
|  |  | A1.2.6.3 轿厢安全门 | 如果设有轿厢安全门，检查安全门的锁紧是否由电气安全装置验证。 | 操作验证。 |
|  |  | A1.2.6.4 对重（平衡重）块 | （1）对重（平衡重）块无松动、移位等现象； （2）具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施（例如标明数量或者总高度），并且该措施不会被混淆； （3）非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标和报废条件； （4）在进行本附件 A1.3 条所述的各项试验前、后，对重（平衡重）块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象。对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》 中 A1.2.6.6 条第（3）项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（1）、第（2）、第（4）项的要求。 | 目测。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.6 轿厢（运载装置）与对重 （平衡重） | A1.2.6.5 轿厢 照明及通风 | （1）轿厢正常照明和通风有效。 （2）在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。 | （1）操作验证； （2）断开正常照明供电电源，验证应急照明的功能。 |
|  |  | A1.2.6.6 轿厢 语音播报系统 | 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正（再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。 | 模拟电梯停电、故障停梯、轿厢位置校正 （再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时的状况，验证轿厢语音播报系统功能。 |
|  |  | A1.2.6.7 轿厢 护脚板 | 检查其是否符合下列要求之一： 对于非斜行电梯，轿厢护脚板的垂直部分高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度； 对于斜行电梯，轿厢护脚板的宽度至少等于运载装置位于开锁区域内时相应层站入口可能暴露的整个净宽度；设有侧置轿门时，其垂直部分的尺寸能够保护所有可能暴露的表面；设有前置轿门时，面对较低的层站侧，垂直部分的高度不小于0.30m。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  |  | A1.2.6.8 扶手、 立柱等装置 | 检查斜行电梯轿厢内是否设有供乘客就近抓握的扶手、立柱等装置。 | 目测 |
|  | A1.2.7 层门和轿门（注 A1-6） | *A1.2.7.1 门间隙 | 测量门关闭后的间隙是否符合以下要求： （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm； （2）在水平滑动门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 | 目测，必要时测量相关尺寸。 |
|  |  | A1.2.7.2 玻璃门防拖曳措施 | 检查防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施是否有效。 | 目测。 |
|  |  | *A1.2.7.3 门再开启保护装置 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启； 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.7.4条第一款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 | 模拟动作试验。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.7 层门和轿门（注 A1-6） | *A1.2.7.4 门的 运动与 导向 | （1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； （3）在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 | 目测，必要时测量。 |
|  |  | *A1.2.7.5 自动关闭层门装置 | （1）在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； （2）自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 | 目测，将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性。 |
|  |  | *A1.2.7.6 紧急 开锁 | （1）每个层门均能够被专用钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； （2）如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 | （1）用钥匙操作紧急开锁装置，验证其功能； （2）目测，必要时测量相关尺寸 |
|  |  | *A1.2.7.7 门的 锁紧与闭合 | （1）锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； （2）轿厢（运载装置）在锁紧元件啮合不小于 7mm 时才能启动； （3）检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； （4）每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证；如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态；与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 | （1）目测锁紧元件动作的设置； （2）目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度； （3）使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止； （4）使电梯以检修速度运行，打开层门，检查电梯是否停止；将电梯置于检修状态，层门关闭，打开轿门，观察电梯能否运行； （5）对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门，短接被锁住门扇上的电气安全装置，使各门扇均打开，观察电梯能否运行。 |
|  |  | A1.2.7.8 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 检查轿门门刀与层门地坎、层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙是否不小于 5mm，并且电梯运行时不互相碰擦。 | 目测，必要时测量相关尺寸。 |
|  |  | 注A1-6：对层门进行检测时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检测，本附件A1.2.7.7条第（2）项除外。 |  |  |
| A1.3 试验 | *A1.3.1 应急救援 试验 |  | （1）检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； （2）对于曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处； 注 A1-7：对于《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1、2号修改单）、《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002—2011，含第1、2号修改单）实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措施（例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了应急救援演练）并且征 得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检测结果为符合要求。 （3）对于消防员电梯，检查用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置（如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等）功能是否正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子是否能够从轿顶展开； （4）在各种载荷工况下，按照第（1）项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 | （1）目测； （2）模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作，判断在空载、半载、满载等工况（含轿厢与对重平衡的工况）下救援的有效性。 |
|  | *A1.3.2 平衡系数 测试 |  | 对平衡系数进行确认或者测试，判定其是否符合下列要求之一： （1）在 0.40～0.50 之间，并且符合制造（改造）单位的设计值； （2）在 0.40～0.50 之间，或者符合制造（改造）单位的设计值[仅适用于斜行电梯和未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中 A1.3.2 条第（1）项对平衡系数进行过监督检验的电梯]。 注 A1-8：只有当本条检测结果符合时方可以进行后续各项试验。 注 A1-9：检测时，发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数。 | 目测，如果发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当按照下列方法测试平衡系数：在轿厢内装载 30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，测量电动机的电流值（对于直流电动机同时测量电压值），绘制电流（或者电压）-载荷曲线，以向上向下运行曲线的交点确定平衡系数。 注：对于当次自行检测需要进行本附件A1.3.12 条所述试验的电梯，应当按照上述方法对平衡系数进行确认，不符合要求时应记录测试数据。 |
| A1.3 试验 | A1.3.3 轿厢超载保护装置试验 |  | 进行轿厢超载保护装置试验，观察是否最迟在轿厢内载荷达到 110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电梯，防止电梯正常启动），并且轿厢内由听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中 A1.3.3 条第一款对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号。发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行试验；其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。（半星） | 验证超载保护装置的功能；如果发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行试验；其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。 注：对于当次自行检测需要进行本附件 A1.3.12 条所述试验的电梯，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行轿厢超载保护装置试验。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.4轿厢（运 载装置）限速器—安全钳试验 | A1.3.4.1 限速器 | （1）各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； （2）动作速度符合要求。 检测时，可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作 速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，检 测人员应当通过现场测试动作速度的方式予以确认。 | （1）目测调节部位封记和限速器运转情况，结合安全钳试验结果，判断限速器动作是否正常； （2）通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，应当通过下列方法现场测试限速器的动作速度：用限速器校验仪校验限速器的动作速度，对照限速器铭牌上的相关参数，判断校验结果是否符合要求。 |
|  |  | A1.3.4.2 电气安全装置 | 检查以下电气安全装置功能是否有效： （1）限速器或者其他装置上设置的在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态的电气安全装置； （3）用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； （4）轿厢（运载装置）上设置的在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 | 目测电气安全装置的设置情况，电梯以检修速度运行，使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | A1.3.4.3 联动 试验 | 轿厢空载，以检修速度下行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠。 | 短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.5 对重（平衡重）限速器—安全钳试验 |  | （1）检查限速器及其电气安全装置是否符合本附件第 A1.3.4.1 条和 A1.3.4.2 条第（1）～（3）项的要求； （2）轿厢空载，以检修速度上行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器安全钳动作是否可靠。 注 A1-10：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 | （1）目测调节部位封记和限速器运转情况，结合安全钳试验结果，判断限速器动作是否正常； （2）通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，应当通过下列方法现场测试限速器的动作速度： 用限速器校验仪校验限速器的动作速度，对照限速器铭牌上的相关参数，判断校验结果是否符合要求； （3）目测电气安全装置的设置情况，电梯以检修速度运行，使电气安全装置动作，观察电梯运行状况； （4）短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向上运行，人为动作限速器，观察对重（平衡重）制停情况（4）对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 |
|  | *A1.3.6 缓冲器试验 |  | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 | 将限位开关（如果有）、极限开关短接，轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 |
| A1.3 试验 | A1.3.7 轿厢（运载装置）上行超 速保护 装置试 验 | A1.3.7.1 试验 方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作试验方法。 | 目测。 |
|  |  | *A1.3.7.2 电气安全装置 | 检查轿厢（运载装置）上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 轿厢空载，以检修速度运行，人为使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.3.7.3 监测 功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢（运载装置）上行超速保护装置减速部件的检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 | 通过模拟操作检查制动器状态监测功能或者按照电梯整机制造单位提供的方法检查制动器机械部件动作（松开或者制动）或者制动力监测功能）。 |
|  |  | *A1.3.7.4 试验 | 按照本附件 A1.3.7.1 条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢（运载装置）上行超速保护装置但是未按照《电梯监督检验和定期检验规则》 中 A1.3.7 条对轿厢（运载装置）上行超速保护装置进行过监督检验并且不符合本附件 A1.3.7.1 条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 | 按照控制柜或者紧急和测试操作屏上标注的轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作试验方法进行试验，观察轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作是否可靠； 对于配有轿厢（运载装置）上行超速保护装置但是未按照《电梯监督检验和定期检验规则》 中 A1.3.7 条对轿厢（运载装置）上行超速保护装置进行过监督检验并且不符合本附件 A1.3.7.1 条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 |
|  | A1.3.8轿厢（运 载装置） 意外移动保护装置试验 | A1.3.8.1 试验 方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作试验方法。 | 目测。 |
|  |  | *A1.3.8.2 电气安全装置 | 检查轿厢（运载装置）意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 轿厢空载，以检修速度运行，人为使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.3.8.3 监测 功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢（运载装置）意外移动保护装置制停部件的检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 | 通过模拟操作检查制动器状态监测功能或者按照电梯整机制造单位提供的方法检查制动器机械部件动作（松开或者制动）或者制动力监测功能。 |
|  |  | *A1.3.8.4 试验 | 按照本附件 A1.3.8.1 条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作是否可靠。 | 按照控制柜或者紧急和测试操作屏上标注的轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作试验方法进行试验，观察轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作是否可靠。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.9 破裂阀试验 |  | 检查破裂阀附近是否标有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法；按照该方法，轿厢空载下行，观察当达到破裂阀的动作速度时，轿厢是否被可靠制停。 注 A1-11：本条不适用于采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降的间接作用式液压电梯。 | （1）目测破裂阀手动操作方法； （2）按照电梯整机制造单位规定的方法进行试验，轿厢空载下行，当达到破裂阀的动作速度时，轿厢应当被可靠制停. |
|  | A1.3.10 沉降试验 |  | 对于液压驱动电梯，轿厢内装载额定载重量的载荷停在上端站，测量 10min 内的下沉距离是否不超过 10mm。 | 将轿厢停在上端站，切断主电源，轿厢内装载均匀分布的额定载重量，用尺测量轿厢地坎与层门地坎之间的垂直距离，保持10min，再在相同位置测量轿厢地坎与层门地坎之间的距离，两者相减，判断轿厢下沉距离是否符合要求。 |
|  | *A1.3.11 曳引能力 试验 |  | （1）轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢（运载装置）是否完全停止。 | （1）将上限位开关（如果有）、极限开关和缓冲器柱塞复位开关（如果有）短接，以检修速度将空载轿厢提升，当对重压在缓冲器上后，继续使驱动主机按电梯上行方向旋转，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢（运载装置）停止情况。 |
|  | *A1.3.12 125%额定 载重量制动试验 |  | 轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，观察制动器是否能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 注A1-12：以安装监督检验合格日期（按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行改造监督检验的，以该改造监督检验合格日期）为基准，每6年对曳引驱动乘客电梯和曳引驱动消防员电梯进行一次本条所述的试验。 | 自行检测单位未进行试验时，进行载荷试验时：轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，断开主开关，轿厢应当完全停止，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 |
|  | A1.3.13 运行试验 |  | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察电梯运行情况。 |
| A1.3 试验 | A1.3.14 噪声测试 |  | 采用以下方法进行噪声测试，确认噪声的A频率计权声级是否符合本附件表A1-2规定的值： 机房噪声：电梯以额定速度运行，声音测量传感器置于距地面高1.5m、驱动主机1.0m处测试，测试点不少于3点，取平均值； 轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高 1.5m处测试，取最大值； 开关门噪声：声音测量传感器置于层（轿）门宽度的中央、距门0.24m、地面高1.5m处，测试开、关门过程中的噪声，取最大值； 无机房电梯层门处噪声：声音测量传感器置于驱动主机安装位置最近层站开门宽度的中部对着层门，在水平方向距门扇0.5m，垂直方向距层站地面1.5m处测试取出发端站门关闭后至到达端站门开启前，电梯全程上、下运行过程中以额定速度运行时的最大值。 表A1-2噪声的A频率计权声级 额定速度υ; 机房 噪声; 轿厢内 噪声; 开关门 噪声; 无机房 电梯层 门处噪声. υ≤2.5m/s; ≤80 dB; ≤55dB; ≤65 dB; ≤65 dB. 2.5m/s＜υ ≤ 6.0m/s; ≤85 dB; ≤60 dB; ≤65 dB; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为 2.5m/s 的电梯限值指标判定. υ＞6.0m/s; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为 6.0m/s 的电梯限值指标判定. | （1）机房噪声：电梯以额定速度运行，声音测量传感器置于距地面高1.5m、驱动主机1.0m处测试，测试点不少于3点，取平均值； （2）轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值； （3）开关门噪声：声音测量传感器置于层（轿）门宽度的中央、距门0.24m、地面高1.5m处，测试开、关门过程中的噪声，取最大值； （4）无机房电梯层门处噪声：声音测量传感器置于驱动主机安装位置最近层站开门宽度的中部对着层门，在水平方向距门扇0.5m，垂直方向距层站地面1.5m处测试，取出发端站门关闭后至到达端站门开启前，电梯全程上、下运行过程中以额定速度运行时的最大值。 噪声值的修正：如果所测声源噪声与背景噪声相差不大于10dB（A），按照下表修正。 噪声修正值dB（A） 声源工作时 测得的A声级与背景噪声 A声级之差; 应减去的 修正值. 3; 3.0. 4; 2.0. 5; 2.0. 6; 1.0. 7; 1.0. 8; 1.0. 9; 0.5. 10; 0.5. >10; 0. 注：背景噪声是指被测量声源不存在时，周围环境的噪声。 |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照 GB 7588-1995 及更早期标准生产的电梯，如果本附件 A1.2.4.7条第(4)项中的电气安全装置和 A1.3.7 条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注3：如果本附件 A1.2.3.4条、A1.2.3.5 条、A1.2.3.6条、A1.3.8条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》等 4个安全技术规范(TSG T7001~TSG T7004，含第 2、第 3号修改单)或者《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注4：如果本附件 A1.2.4.3 条第(1)项、A1.2.5.2 条第(2)和第(3)项、A1.2.6.6 条、A1.2.7.4 条第(3)项、A1.2.7.6 条第(2)项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注5：A1.3.14条仅适用于曳引驱动乘客电梯和曳引驱动消防员电梯。

附件4

- 自动扶梯与自动人行道自行检测质量监督抽查

- 基本内容、要求和方法（试行）

| 项类及项目编号 |  |  | 抽查基本内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 技术资料审查 | A2.1.1 使用资料 |  | 审查使用单位是否提供以下适用于受检设备的资料： （1）电气原理图、安装使用维护保养说明书、检测和检测报告； （2）日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 | 审查相应资料。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.1 机房、驱动站和转向站 | A2.2.1.1 照明 | 检查桁架内的驱动站、转向站以及机房中是否设有电气照明，分离机房是否设有永久性电气照明。 | 目测。 |
|  |  | A2.2.1.2 接地 保护 措施 | （1）电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体（PE，地线）可靠连接； （2）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。 | （1）目测电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体的连接情况，必要时测量验证； （2）模拟电气安全装置的电路发生接地故障时的状况，观察驱动主机是否立即停止运转。 |
|  |  | *A2.2.1.3 主开关 | （1）能够切断电动机、工作制动器和控制电路的电源，但是不能切断电源插座以及维护和检查所必需的照明电路的电源； （2）在断开位置上能够被锁住或者使其处于“隔离”装置； （3）多台设备的主开关设置在同一个机器空间内时，各主开关的操作机构易于识别。 | 目测；断开主开关，检查插座、照明电路的电源是否被切断。 |
|  |  | *A2.2.1.4 停止 开关 | 检查驱动站和转向站是否均设有停止开关（已经设置了主开关的驱动站除外）。 驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外部的，检查驱动装置附件是否另设有停止开关。 | 目测；操作试验。 |
|  |  | A2.2.1.5 旋转部件防护措施 | 检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏板转向部分是否设有防护装置和警示标志，以防止人员受到伤害。 | 目测。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.1 机房、驱动站和转向站 | A2.2.1.6 工作制动器状态监测功能 | 检查受检设备启动后而工作制动器没有松开时，电气安全装置是否能够使驱动主机立即停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | 通过模拟操作检查工作制动器状态监测功能（或者按照制造单位提供的方法进行试验）；检查故障锁定功能是否保持有效。 |
|  |  | A2.2.1.7 手动 盘车 装置 | 设有手动盘车装置的，检查其是否符合以下要求： （1）盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在其上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向； （2）对于可拆卸式手动盘车装置，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 | 目测；操作试验。 |
|  |  | *A2.2.1.8 驱动链电气安全装置 | 检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作（设有附加制动器时） | 目测；通过模拟驱动主机驱动链过度松弛和断裂时的状况，检查电气安全装置的功能。 |
|  |  | *A2.2.1.9 检修 控制 装置 | （1）在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式检修控制装置连接的检修插座，该插座的设置能够使检修控制装置到达受检设备的任何位置； （2）检修控制装置上的停止开关功能有效； （3）检修控制装置上的运行方向标识清晰、正确； （4）操作检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作用，电气安全装置[本附加 A2.2.1.6 条、A2.2.2.6 条第（3）项、A2.2.2.7 条第（2）项、A2.2.3.2条、A2.2.4.2 条、A2.2.4.3 条所述可以除外]有效； （5）当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置均不起作用。对于允许按照 GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，检查其是否符合本条（1）～（3）项以及以下要求：操作检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作用，安全开关和安全电路仍起作用；当连接多个检修控制装置时，或者均不起作用，或者需要同时启动才能起作用。 | 目测检查；手动试验。 |
|  | A2.2.2 相邻区域 | A2.2.2.1 梳齿与踏面相交线处的照度 | 测量在楼层板平面的梳齿与踏面相交线位置的照度是否至少为 50lx。 | 在出、入口分别测量在楼层板平面的梳齿与踏面相交线位置的照度是否至少为 50lx。 |
|  |  | A2.2.2.2 出入口区域 | 检查出入口区域是否充分畅通，其宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为 2.50m；该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的 2 倍加上每边各 80mm 时，其纵深尺寸允许减少至 2.00m。 | 目测；必要时测量。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.2 相邻 区域 | *A2.2.2.3 出入口防护 装置 | 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照《电梯监督检测和定期检测规则》对出入口防护装置进行过监督检测的，允许只满足下列第（1）项要求]： （1）至少高出扶手带 100 mm，位于扶手带外缘 80 mm～120 mm 处； （2）从楼层板起高度不小于 1100 mm。 | 目测；测量相关数据。 |
|  |  | *A2.2.2.4 防护 挡板 | 建筑障碍物会引起人员伤害的，检查是否采取了预防措施。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，检查交叉处是否设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于 0.30m，并且延伸至扶手带外缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于 400mm 的，可以不设置防护挡板。 | 目测；测量相关数据。 |
|  |  | A2.2.2.5 扶手 带距离 | （1）墙壁或者障碍物与扶手带外缘之间的水平距离不小于 80mm，与扶手带下缘的垂直距离不小于 25mm； （2）对于邻近布置的受检设备，其扶手带外缘之间的距离不小于 160mm。 | 目测；必要时测量。 |
|  |  | *A2.2.2.6 连续 输送 保护 | 对于多台连续并且无中间出口的受检设备，检查其是否符合以下要求： （1）具有相同的输送能力并且同方向运行； （2）在梯级、踏板或者胶带到达梳齿与踏面相交线之前 2.00m～3.00m 处，设有乘客易于触及的附加紧急停止开关； （3）当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行。 | （1）目测检查多台连续并且无中间出口的受检设备的输送能力和运行方向是否相同； （2）0目测附加紧急停止开关的位置，必要时测量手动试验附加紧急停止开关功能； （3）停止其中一台受检设备，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也应停止运行。 |
|  |  | *A2.2.2.7 检修 盖板与楼层板 | （1）检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止因人员踩踏或者自重作用而导致倾覆、翻转。 （2）监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板时电气安全装置动作。 | 目测；开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动。 |
|  |  | *A2.2.2.8 梳齿与梳齿板 | （1）梳齿板梳齿完好，无缺损。 （2）梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为 4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过 4mm； （3）梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备自动停止运行。 | （1）目测； （2）目测，测量相关数据 （3）拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动（或者前后、上下），检查安全保护装置是否动作，受检设备能否启动。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.2 相邻 区域 | *A2.2.2.9 紧急 停止 开关 | （1）受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过 30m（适用于自动扶梯）或者 40m（适用于自动人行道）； （2）各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度 1/2 以下的紧急停止开关，在扶手装置 1/2 以上的醒目位置还设有直径至少为 80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 | （1）目测，必要时测量； （2）操作试验紧急停止开关功能。 |
|  |  | A2.2.2.10 铭牌 与标志 | （1）在受检设备出入口的明显位置设有产品铭牌，至少标明产品名称、型号编号、制造单位名称或者商标、制造日期（对于本规则实施前已经投入使用的受检设备，可以在出入口的明显位置设置标有产品型号、编号、制造年份、制造单位名称或者商标的产品标识）；改造后的受检设备，加贴铭牌上标明主要技术参数、改造单位名称或者商标、改造竣工日期； （2）在受检设备出入口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志。 | 目测检查。 |
|  | A2.2.3 扶手装置和围裙板 | *A2.2.3.1 扶手 装置 | （1）扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于 3mm； （2）扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于 0.10m，并且不大于 0.25 m； （3）朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于 3mm，其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊； （4）扶手带入口保护装置功能有效。 | （1）目测，必要时测量； （2）模拟动作试验扶手带入口保护功能。 |
|  |  | A2.2.3.2 扶手带速度监测装置 | 检查当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过 15%，并且持续时间在 5s～15s 范围内时，扶手带速度监测装置是否能够使受检设备自动停止运行。 | 按照制造单位提供的方法进行试验。 |
|  |  | *A2.2.3.3 防爬 装置 | 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，检查在受检设备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置： （1）在位于地平面上方 1000mm±50mm 处； （2）其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于 1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 | 目测，测量相关数据。 |
|  |  | *A2.2.3.4 阻挡 装置 | 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于 125mm 的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于 125mm 的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘 25mm～150mm 处。 | 目测，必要时测量。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.3 扶手装置和围裙板 | *A2.2.3.5 防滑行装置 | 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于 300mm 时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于 400mm 时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置是否无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于 100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于 1800mm，高度不小于 20mm。 | 目测，测量相关数据。 |
|  |  | A2.2.3.6 护壁板间隙 | 检查护壁板之间的间隙是否不大于 4mm，其边缘是否呈圆角或者倒角状。 | 目测，必要时测量。 |
|  |  | *A2.2.3.7 围裙板与梯级、踏板 间隙 | 检查其是否符合下列要求之一： （1）任何一侧的水平间隙不大于 4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于 7mm； （2）围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于 4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 | 目测，测量相关数据。 |
|  |  | A2.2.3.8 围裙板防夹 装置 | （1）无松动、缺损等现象； （2）端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于 50mm，但不大于 150mm的位置。 | 目测，必要时测量。 |
|  |  | A2.2.3.9 围裙板 防夹 开关 | 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，检查夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是否能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 | 模拟动作试验。 |
|  | A2.2.4 梯级、踏板 （胶带） 及其驱动元件 | A2.2.4.1 梯级、 踏板 （胶带） | （1）梯级、踏板或者胶带完好，无破损； （2）在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于 6 mm；在自动人行道过渡曲线区段，如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至 8mm. | 目测，必要时测量。 |
|  |  | *A2.2.4.2 梯级、 踏板 下陷 保护 | 检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会到达梳齿与踏面相交线；故障锁定功能是否保持有效。 检测时，卸除 1～2 个梯级或者踏板，将缺口检修运行至安全装置处，检测人员检查电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离；该装置动作后，是否能够使受检设备停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | 拆除 1～2 个梯级或者踏板，将缺口检修运行至安全装置处，检测人员检查： （1）电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离； （2）检查动作装置能否使安全装置动作，并且使受检设备停止运行； （3）检查故障锁定功能是否保持有效。 |
| A2.2 实物检查 | A2.2.4 梯级、踏板 （胶带） 及其驱动元件 | *A2.2.4.3 梯级、 踏板 缺失 保护 | 检查由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 检测时，卸除 1 个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动受检设备上行和下行，检测人员分别确认缺口到达梳齿板位置之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行故障锁定功能是否保持有效。 | 卸除 1 个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置后，正常启动受检设备上行和下行，检测人员确认： （1）缺口到达梳齿板位置之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行； （2）检查故障锁定功能是否保持有效。 |
|  |  | *A2.2.4.4 非操纵逆转 保护 | 检查梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置是否能够使自动扶梯或者倾斜角不小于 6°的自动人行道自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | （1）按照制造单位提供的方法进行试验； （2）检查故障锁定功能是否保持有效。 |
|  |  | *A2.2.4.5 驱动 元件 保护 | 检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备是否能够自动停止运行；故障锁定功能保持有效。 | （1）模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使受检设备自动停止运行； （2）检查故障锁定功能是否保持有效。 |
|  |  | *A2.2.4.6 距离 伸缩 保护 | 检查驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备是否能够自动停止运行。 | 模拟驱动装置与转向装置之间的伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使受检设备自动停止运行。 |
| A2.3 试验 | *A2.3.1 运行试验 |  | （1）对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备是否已经启动和加速，其运行方向标识是否正确并且清晰可见； （2）对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间（至少为预期输送时间再加上10s）才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于 10s； （3）受检设备空载、以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行 平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 | （1）目测检查； （2）对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时是否经过足够的时间（至少为预期输送时间再加上 10s）才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于 10s； （3）受检设备空载、以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦干涉、松动、抖动和声响。 |
| A2.3 试验 | *A2.3.2 扶手带运行 速度偏差试验 |  | 受检设备空载运行，分别测量、计算两个运行方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在 0～＋2%范围内。 | 受检设备空载运行，分别测量、计算两个运行方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在 0～＋2%范围内。 |
|  | *A2.3.3 空载制停距离试验 |  | 进行两个方向的空载制停距离试验，制停距离从用于制停的电气装置被触发时开始测量，测量受检设备的制停距离是否分别符合表 A2-1、表A2-2的要求。 表A2-1自动扶梯制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m～1.00m. 0.65m/s; 0.30m～1.30m. 0.75m/s; 0.40m～1.50m. 表A2-2自动人行道制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m～1.00m. 0.65m/s; 0.30m～1.30m. 0.75m/s; 0.40m～1.50m. 0.90m/s; 0.55m～1.70m. | 进行两个方向的空载制停距离试验，制停距离从用于制停的电气装置被触发时开始测量，测量受检设备的制停距离是否符合要求。 （1）仪器测量； （2）标记测量。 |
|  | *A2.3.4 附加制动器 试验 |  | （1）检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路； （2）受检设备空载，在工作制动器松开状态下，下行时触发附加制动器动作观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停； （3）如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第（1）和第（2）项的要求。 | （1）检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路； （2）受检设备空载，在工作制动器松开状态下，下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停。 |
| 其他 | 市场监管总局关于进一步 加强电梯等特种设备安全工作的通知要求 |  | *梯级或者踏板安装是否牢固，有无失效、缺失、松动等现象，梯级 | 目测 |
|  |  |  | 对于依照《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—1997）及更早标准制造的自动人行道，统计是否具备踏板缺失保护功能。 | 进行功能试验，统计是否具备踏板缺失保护功能。 |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照 GB 16899-1997及更早期标准生产的受检设备，如果本附件 A2.2.1.6条A2.2.1.7 条第(2)项、A2.2.2.7条第(2)项、A2.2.3.2条、A2.2.4.3 条和 A2.2.4.2条、A2.2.4.4条A2.2.4.5 条中的故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注3：如果本附件 A2.2.1.8 条、A2.2.2.6 条第(2)项、A2.2.3.9 条未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

附件5

乘客电梯与载货电梯定期检验质量监督抽查基本内容、要求和方法（试行）

| 项目编号 | 项目名称 | 检验内容、要求 | 检验方法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1.4 | 使用资料 | （1）使用登记证，其内容与实物相符 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： 提供的使用登记证或使用登记资料的内容（如：设备使用地点、设备代码、产品编号等） 与受检电梯的的实物相符 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）日常维护保养合同，由使用单位与取得相应许可的单位签订 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： ①签订了日常维护保养合同，并在有效期内； ②合同注明的日常维护保养单位取得了相应许可，许可证在有效期内，且许可项目能覆盖受检电梯参数范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）应急救援管理制度和专用钥匙管理制度 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： ①内容齐全，且两项制度适用于受检电梯； ②使用单位盖章确认 |  |  |  |  |  |
| A1.2.1.1 | 通道及 照明 | （1）通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过 4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； （2）进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明 | 所有电梯适用。 （1）目测，必要时测量，满足要求时判定为符合； （2）目测，并验证照明功能有效性，满足要求判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.2.1 | 井道照明 | 检查其是否符合以下要求： （1）井道内设有永久性电气照明；当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明； （2）斜行电梯的井道内设置永久性人行通道的，沿着人行通道设有应急照明 | 所有电梯适用。 满足要求时判定为符合； （1）目测和电气照明功能验证； （2）当斜行电梯井道内设置永久性人行通道时适用，目测和开关功能验证 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.2.17 | 缓冲器 | 检查其是否符合以下要求（注 A1-7）： （1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； （2）耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； （3）对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； （4）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的 距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值； （5）防爆电梯的缓冲器与轿厢、对重（平衡重）的撞击面采取的无火花措施保持完好 注 A1-7：本条第（3）和第（4）项不适用于设置前置轿门的斜行电梯 | （1）所有电梯适用。目测和功能验证，缓冲器无断裂、塑性 变形、剥落、破损等现象判定为符合； （2）所有电梯适用。目测耗能型缓冲器的液位和验证电气安全装置功能，满足要求时判定为符合； （3）对于设置前置轿门的斜行电梯不适用，其余情况按以下要求 检查，满足要求时判定为符合。对重缓冲器附近应设置清晰的对重越程距离标识，标识包括① 适当位置的横线，对应于对重装置撞板运行的最高、最低位置，即最大、最小允许缓冲距②文字说明对重最大允许缓冲距“XXX~XXXmm”。 如对标识距离有质疑，应结合 A1.2.2.10 制导行程和 A1.2.2.11 顶部空间的要求，计算出对重最大允许缓冲距；结合 A1.2.2.18 上极限位置限制装置的要求，计算出对重最小允许缓冲距，并 与标识距离比较判断； （4）对于设置前置轿门的斜行电梯不适用。其余情况按以下要 求检查，满足要求时判定为符合。将电梯运行至顶层端站平层位置，在底坑检查对重装置撞板位置，应落在标识的最大、最小范围内，必要时测量对重缓冲距； （5）防爆电梯适用。 |  |  |  |  |  |
| A1.2.3.3（3） | 接地故障保护措施 | 含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转， 或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动，恢复电梯运行只能通过手动复位 | 所有电梯适用。 （1）目测，必要时测量，满足以下要求时判定为符合： ①查阅电气原理图，供电电源自进入机器空间起，中性导体（N，零线）与保护导体（PE，地线）始终分开； ②必要时，断开主开关、照明和插座开关并验电，将中性导体（N，零线）和保护导体（PE，地线）断开，用电阻测量仪器（如万用表）测量验证，中性导体（N，零线）与保护导体（PE，地线）始 终分开； （2）目测，必要时测量，满足以下要求时判定为符合： ①各接地支线均接至接地干线上； ②各接地支线未相互串接后接至接地干线； ③所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体（PE，接地线）的连接部位无松动； ④必要时，用电阻测量仪器（如万用表）测量验证，所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体间能够导通； （3）目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： 根据受检电梯的接地故障保护原理，模拟接地故障状态下，测试该保护功能是否有效，或者按照制造单位提供的方法进行检查。 |  |  |  |  |  |
| A1.2.3.4 | 门旁路 装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； （2）处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； （3）处于旁路状态时，取消正常运行（包括自动门的任何运行），并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯能够运行，轿厢上的听觉信 | 所有电梯适用。 （1）目测，旁路装置的设置及标识，满足要求时判定为符合； （2）功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①开启层门关闭轿门，旁路层门，可以检修运行； ②隔离轿门关闭触点和轿门门锁触点，关闭轿门和层门，旁路轿门，可以检修运行； ③对于层门旁路开关和轿门旁路开关不能实现机械互锁的，同时旁路层门和轿门，电梯应不能检修运行； ④对于手动层门，按以下方法试验：只隔离层门关闭触点，旁路层门，可以检修运行；只隔离层门门锁触点，旁路层门，可以检修运行；打开层门，同时隔离层门关闭触点和层门门锁触点，旁路层门；不能检修运行 （3）将旁路装置分别置于“旁路层门”和“旁路轿门”后，功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①电梯不响应呼梯信号，且在轿内给出开门指令，门不打开； ②可以在机房、轿顶、紧急操作屏处，操作检修或紧急电动状态装置，能够移动轿厢； ③在进行上述②操作时，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯持续有效； （4）功能验证，旁路轿门，关闭层门，并将轿门打开，使用检修运行或紧急电动运行不能移动轿厢，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.6 | 制动器 状态监测功能 | 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作（松开或者制动），当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行 | 曳引与强制驱动电梯适用。 目测和功能验证，满足（1）或（2）时判定为符合。 （1）对于监测制动力的，按照制造单位规定的方法，分别对每组制动器进行制动力监测试验，满足要求时判定为符合。 （2）对于监测机械部件动作的，按照制造单位规定的方法，对制动器每组机械部件的动作监测功能进行试验。可参照以下的方法步骤，满足要求时判定为符合。 ①使监测装置的信号丢失，电梯应不能再启动； ②改变制动器的动作状态。如监测的是松开（提起）动作，则使制动器由制动状态变为松开状态，即从停梯状态操作电梯运行；如监测的是制动（释放）动作，则使制动器由松开状态变为制动状态，即从运行状态操作电梯停止运行。 |  |  |  |  |  |
| A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 检查其是否符合以下要求： （1）紧急电动运行控制功能有效； （2）操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压的按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域 | 具有紧急电动运行控制装置的曳引与强制驱动电梯适用。 （1）功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①紧急电动运行开关操作后，除由该开关控制的轿厢运行外， 应防止其他任何的轿厢运行； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③紧急电动运行能使安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、缓冲器上的电气安全 装置以及极限开关、强制式和液压驱动电梯设置的检查绳或链 条松弛的电气安全装置失效； （2）目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 按钮上或者其附近标记清晰、功能有效，同时，能观察到轿厢是否在开锁区域（如直接观察、观察窗观察或显示装置观察） |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.10（1） | 紧急和测试操作屏 | 紧急操作和动态测试功能有效； | 无机房 消防员电梯适用。 （1）验证紧急操作和动态试验功能，满足以下要求时判定为符合： ①紧急操作功能：结合A1.2.4.3（1）（井道外独立测试每个制动组），以及 A1.2.4.7（手动紧急操作装置）判定； ②具有曳引、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护、轿厢意外移动保护、破裂阀、节流 阀、棘爪装置、缓冲停止和压力等测试功能； |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.11 | 紧急报警装置 （对讲 系统） | 检查其是否符合以下要求： （1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或类似装置； （2）对于消防员电梯，还设有在优先召回和消防服务阶段用于轿厢和消防员入口层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且无需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员入口之间的通信 | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 （1）在以下位置处应设置紧急报警装置（对讲系统）或类似装置： ①轿厢内与救援服务之间； ②当电梯行程大于 30m 时，轿厢与进行紧急操作处（如机房、紧急操作屏处等）之间； ③当轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话时，轿厢与进行紧急操作处之间； 功能验证： ①紧急报警装置对讲功能有效； ②断开紧急报警装置供电电源（可能是主开关或其它开关），对讲功能有效； ③双向对讲系统，一经接通即保持持续联系，无需再进行其它操作； 注：当紧急报警装置与救援服务之间采用公用电话网GSM连接，应预存不少于三个号码，并在报警装置启动后能依次呼叫预存号码，且通话功能有效。 |  |  |  |  |  |
| A1.2.3.12 | 防爆电气部件 | 检查其是否符合以下要求： （1）部件铭牌上标明型号、制造日期、防爆标志、防爆合格证号、制造单位名称和相关技术参数，其防爆合格证号在有效期内； （2）外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好； （3）本质安全型电气部件（控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等）的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电 后开盖”警告标识清晰； （4）隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象； （5）浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象； （6）油浸型电气部分件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施 | 防爆电梯适用。 （1）~（6）目测，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.16 | 优先召回 | 检查当消防员电梯进入优先召回阶段后，是否符合以下要求： （1）层站控制和轿内控制以及受热、烟影响的门再开启保护装置均无效，已登记的呼梯均被取消，但开门和紧急报警按钮以及开门超时报警装置均保持有效； （2）轿厢内的听觉信号鸣响，直至门关闭； （3）电梯脱离群组独立运行； （4）正在离开消防员入口层的消防员电梯，在可以正常停站的最近楼层作一次停站，不开门，然后返回到消防员入口层；正在驶向消防员入口层的消防员电梯，向消防员入口层不停站继续运行，如果已经开始停站，消防员电梯可在正常停站后不开门继续向消防员入口层运行；到达后，停靠在该层，设置有消防员电梯开关一侧的轿门和层门保持在完全打开位置 | 消防员电梯适用。 在消防员电梯进入优先召回阶段后，目测和功能验证，满 足以下要求时判定为符合： （1）满足以下要求： ①所有层站控制无效； ②所有轿内控制无效； ③受热、烟影响的门再开启保护装置无效，以允许门关闭； ④已登记的呼梯信号被取消； ⑤开门按钮功能有效； ⑥紧急报警按钮功能有效； ⑦开门超时报警装置功能有效。 （2）~（4）功能验证 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.17 | 消防服务 | 检查在消防员控制下使用消防员电梯时，是否符合以下要求： （1）持续按压轿厢内选层按钮或者关门按钮，使门关闭，在门完全关闭前，如果释放按钮，门能够自动再打开：如果轿厢停靠在层站、仅能通过持续按压轿厢内开门按钮控制门打开，如果在距离门完全打开不超过50mm之前释放轿厢内开门按钮，门自动再关闭； （2）轿厢内选层指令每次只能登记一个，已登记的轿厢内指令显示在轿厢内控制装置上；登记一个新的轿厢内选层指令时，原来的指令被取消，并且在最短的时间内运行到新登记的层站； （3）供电电源有效时，在轿厢内和消防员入口层均显示出轿厢的位置； （4）受热、烟影响的门再开启保护装置无效，但是轿门重开门功能和开门按钮保持有效状态 | 消防员电梯适用。 在消防员控制下使用消防员电梯时，目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： （1）分别进行开、关门手动控制试验，满足要求判定为符合； （2）分别在轿厢内进行一个或多个选层登记指令试验，满足要求判定为符合； （3）应满足要求； （4）满足以下要求判定为符合： ①受热、烟影响的门再开启保护装置不起作用； ②轿门重开门功能有效； ③轿内开门按钮功能有效 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.18 | 恢复正常服务 | 检查是否只有当消防员电梯开关被转换到位置“0”，并且电梯已回到消防员入口层时，消防员电梯才能恢复到正常服务状态 | 消防员电梯适用。 功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①将电梯运行到非消防员入口层，先操作消防员电梯开关，使之置于“0”位置，后在轿内外进行呼梯操作，电梯应不能正常运行； ②将电梯运行到消防员入口层，先操作消防员电梯开关，使之置于“0”位置，后在轿内外进行呼梯操作，电梯能恢复正常运行； ③除了②以外的其他操作，均不能使消防员电梯恢复到正常服 务状态 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.3.19 | 再次优先召回 | 检查是否只有当操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持至少5s，再回到“1”时，消防员电梯才能重新处于优先召回阶段，并且返回到消防员入口层（注）。 注 A1-10：本条不适用于设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯 | 未设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯适用。 目测和功能验证，必要时测量，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 检查在驱动主机附近 1m 之内是否设有可以直接接近的主开关或者其他停止装置，并且功能有效 | 曳引与强制驱动电梯适用。 目测和功能验证，必要时测量，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.4.3 | 制动器 | 检查其是否符合以下要求： （1）能够从井道外独立地测试每个制动组； （2）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上无油污； （3）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造（改造）单位（该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构）的要求进行了拆解保养，并且提供 了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料 | 曳引与强制驱动电梯适用。 （1）功能验证，满足要求时判定为符合。2023年7月1日前备案的电梯，此项不适用； （2）目测，满足要求判定为符合： ①对于制动闸瓦（制动钳）、制动轮（制动盘）可直接观察到的电梯，操纵轿厢以检修速度运行一段距离后停止，在此运行过程 中制动器动作灵活，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上没有油污，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动 盘）不发生摩擦，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在 制动轮（制动盘）上； ②对于制动闸瓦（制动钳）、制动轮（制动盘）不可直接观察到的电梯，由施工单位按照电梯整机制造单位规定的方法对制动器进行检查，检验人员现场观察、确认，满足要求判定为符合； （3）安装监督检验不适用。 改造或者重大修理监督检验以及定期检验时，对于“需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器”查看维护保养单位提供的受检电梯的拆解保养过程的视频或照片，满足要求判定为符合；其余型式制动器不适用。 |  |  |  |  |  |
| A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 | 检查通常情况下溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的 140%，最大不高于满载压力的170%[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明] | 液压驱动电梯适用。 按下述步骤进行功能验证，满足要求时判定为符合。 查阅出厂随机资料或进行满载试验（载有额定载重量的轿厢停靠在顶层端站），确认溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的140%； ②在机房将截止阀关闭； ③检修点动上行，让液压泵站系统压力缓慢上升； ④当压力表的压力值不再上升时，压力表显示的压力值即为溢流阀的调定工作压力值； ⑤计算压力表上显示的溢流阀调定工作压力与满载工作压力值的比值，不超过1.4，最大不超过1.7[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明]。 注：在检验过程中，如设备上的压力表有异常状况，则应采用 外接经校验且在校验有效期内的压力表进行检验 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.4.7 | 手动紧急 操作装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； （2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢（运载装置）不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢（运载装置）移动到附近层站； （3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； （4）如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； （5）液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； （6）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； （7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域 | （1）~ （4）曳引与强制驱动电梯适用。 （5）~ （6）液压驱动电梯适用。 （7）所有电梯适用。 （1）断开主电源并验电，验证手动紧急操作的功能，满足以下“①③”或者“②③”的要求时判定为符合： ①通过操纵手动机械装置（如杠杆）打开驱动主机制动器，并且需要以一持续力保持其打开状态； ②通过操纵电气装置打开驱动主机制动器，该电气装置应由自动充电的紧急电源供电；需要持续操纵电气装置以保持制动器打开状态； ③手动机械装置或电气装置的失效（或故障）不会导致制动功能的失效； （2）当轿厢和对重处于平衡载荷状态下，手动释放制动器，可采用以下方式之一将轿厢移动到附近层站，满足以下要求时判定为符合： ①手动机械装置（如盘车手轮）； ②独立于主电源供电的手动操作电动装置（如备用电源运行）； ③其他措施（如在轿厢或对重放置配重，利用重力差移动轿厢，此时应考虑端站平衡情况）。 （3）配置盘车手轮时适用。目测盘车手轮外观，满足要求时判定为符合； （4）配置可拆卸的盘车手轮时适用。目测和功能验证，满足要求时判定为符合。对于按照 GB7588-1995 及更早期标准生产且未按照 TSGT7001-2009 进行过检验的电梯，本条定期检验可以不检，但是按本规则进行的改造大修监督检验涉及此项目时应予以检查和判定。 （5）目测和功能验证，并按下述方法和步骤验证向下移动轿厢功能，满足要求时判定为符合： ①在机房内、机器柜内或紧急和测试操作屏上设置有紧急下降阀，并标有“注意--紧急下降”字样； ②操纵电梯并停在开锁区域以上的任意位置； ③断开主电源； ④手动操作紧急下降阀，使轿厢向下移动至最近层站。 （6）轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯适用。 目测，并按下述方法和步骤验证向上移动轿厢功能，满足 要求时判定为符合： ①应永久性地安装有手动泵，通常安装在机房内、机器柜内或紧急和测试操作屏上，附近标有“注意--紧急上行”字样； ②轿厢空载； ③操纵手动泵使轿厢向上移动； 注：该试验可结合 A1.3.4“轿厢（运载装置）限速器-安全钳试验”进行 （7）在紧急操作处，能易于检查（如直接观察、观察窗或通过显示装置）轿厢是否在开锁区域，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.4.8 | 表面温度 | 检查防爆电梯的电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的表面最高温度是否低于整机防爆标志中的温度组别要求 | 防爆电梯适用。 按以下方法检查或测量部件表面温度，并与整机防爆标志中温度组别所对应的最高表面温度比较，低于允许值的判定为符合： ①额定工况下，运行一段时间后； ②检查电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的表面温度，必要时使用防爆温度计测量； ③防爆环境等级符合温度组别对应的允许最高表面温度，见下表A1-12。 表A1-12防爆温度组别及选用 温度组别; 最高表面温度℃; 适合选用的温度组别. T1; 450; T1~T6. T2; 300; T2~T6. T3; 200; T3~T6. T4; 135; T4~T6. T5; 100; T5~T6. T6; 85; T6. |
| A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳是否符合以下要求： （无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的 90%等达到报废条件的现象； （2）一个捻距内的断丝数（注 A1-11）不超过表 A1-3 所列数值。 表A1-3 一个捻距内的断丝数量 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一根或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷（缝）断丝; 1; 1; 1. 注 A1-11：断丝数的参考长度为一个捻距，约为 6d［d 表示钢丝绳的公称直径，单位为毫米（mm）］ | 当采用钢丝绳作为悬挂和补偿装置时适用。 （1）目测，必要时测量，满足要求时判定为符合。 钢丝绳直径减少程度的测量和判定方法如下： ①目测钢丝绳直径变化情况； ②选择钢丝绳使用段直径减小严重的部位分段测量，以相距至少1m的两点进行，在每点相互垂直方向上使用宽钳口游标卡尺测量两次，四次测量值取平均值； ③查阅配置说明或钢丝绳产品合格证，确定钢丝绳的公称直 径； ④判断实测最小值与钢丝绳公称直径的偏差是否达到报废标 准； （2）在一个捻距内目测钢丝绳的断丝情况，必要时可使用钢 丝绳探伤仪或放大镜检查，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.5.2 | 包覆带 | 检查其是否符合以下要求： （1）无包覆层变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等）、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； （2）设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好 | 当采用包覆带作为悬挂装置时适用。 （1）目测，必要时使用放大镜辅助检查，满足要求时判定为 符合； （2）目测，功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①设有监测装置； ②可以监测每根包覆带承载体强度变化； ③当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）目测，满足要求判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 检查其是否符合以下要求： （1）悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； （2）对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬 挂装置固定在卷筒上 | （1）具有悬挂装置的电梯适用。 目测，必要时可使用放大镜辅助检查，满足要求时判定为 符合； （2）强制驱动电梯适用。 采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定 在卷筒上时，目测，满足要求判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 如果轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行 | 当轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上时适用。 目测，功能验证，满足要求时判定为符合。 ①设置了电气安全装置； ②当轿厢（运载装置）悬挂在包覆带上时，任意一根包覆带发生异常相对伸长，电气安全装置动作，能防止电梯的正常运行； ③当轿厢（运载装置）悬挂在两根钢丝绳上时，任意一根钢丝绳发生异常相对伸长，电气安全装置动作，能防止电梯的正常运行 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 检查其是否符合以下要求： （1）电梯的额定速度不大于 1.75m/s； （2）反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求（如润滑方法与周期）及报废条件； （3）维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料； （4）在进行 A1.3 条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 对于未按照前款第（1）和第（2）项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电 梯，应当至少符合前款第（3）和第（4）项的要求 | 采用非金属材质反绳轮（仅指反绳轮，不包括导向轮）时适用。 （1）目测，查看限速器铭牌，满足要求时判定为符合。对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可判定为无此项 （2）目测，反绳轮上或者附近的标识，满足以下要求时判定 为符合： ①标识永久固定、文字图像清晰可识别； ②标识标明反绳轮制造单位名称或者商标； ③标识标明反绳轮制造日期； ④标识标明维护保养要求，如润滑方法与周期； ⑤标识标明报废条件。 对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可视为不适用 （3）检查维护保养单位提供的、有效的维护保养过程的视频或者 照片等见证资料，满足要求时判定为符合； （4）在A1.3“试验项目”完成后判定，目测试验前后非金属材质反绳轮状态，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.6.3（3） | 轿厢安全窗电气安全装置 | （3）安全窗的锁紧由电气安全装置验证，该装置动作后能够使电梯停止运行； | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合； |  |  |  |  |  |
| A1.2.6.4（3） | 轿厢安全门电气安全装置 | （3）安全门的锁紧由电气安全装置验证； | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合； |  |  |  |  |  |
| A1.2.6.6 | 对重（平衡重）块 | 检查其是否符合以下要求： （1）对重（平衡重）块无松动、移位等现象； （2）具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施（例如标明数量或者总高度），并且该措施不会被混淆； （3）非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标和报废条件； （4）在进行A1.3条所述的各项试验前、后，对重（平衡重）块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象。 对于未按照前款第（3）项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（1）、第（2）、第（4）项的要求 | 具有对重（平衡重）块时适用。 （1）目测，满足要求时判定为符合； （2）目测，满足要求时判定为符合； （3）目测，满足以下要求时判定为符合： ①非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或底坑内有标识； ②标识上文字、图像清晰可识别；③标识上标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标；④标识上标明对重（平衡重）块报废条件。 对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可视为不适用。 （4）在A1.3“试验项目”完成后判定，目测试验前后对重（平衡重）块及其包覆物状态，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 检查其是否符合以下要求： （1）轿厢正常照明和通风有效； （2）在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够 自动投入工作 | 所有电梯适用。 （1）查看通风孔是否畅通，目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 若轿厢照明使用节电模式（即在轿厢开门保持和关门到站的状态下，超过设定时间后，自动关闭轿内照明的功能），当乘客进入轿厢后可恢复正常轿厢照明，此项可视为符合； （2）断开轿厢照明电源，轿厢应急照明装置自动投入工作，该装置应由一个紧急电源供电，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正（再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客 | 所有电梯适用。 检查，满足要求时判定为符合。 在以下情况下均能实现轿厢语音播报功能，且播报内容能起到提示、安抚轿厢内乘客的作用： ①停电；②故障停梯；③轿厢位置校正（再平层除外）；④自动救援操作装置启动；⑤接收到火灾信号退出正常服务 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.2 | 门间隙 | 测量门关闭后的间隙是否符合以下要求： （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm； （2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少 20%其他层站的层门进行检查 | 所有电梯适用。 测量检查，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少 20%其它层站的层门（计算如有小数应向上圆整）和轿门，在门关闭后用塞尺或钢直尺测量①门扇之间的间隙；②门扇与立柱的间隙；③门扇与门楣的间隙；④门扇与地坎的间隙； （1）上述4个间隙值，对于乘客电梯≤6mm， 对于载货电梯 ≤10mm； （2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以 150N的力施加在一个最不利的点，上述4个间隙值，对于旁开门≤30mm；对于中分门门扇之间间隙总和≤45mm |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 对于未按照前款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启 | 采用自动水平滑动门的电梯适用。 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.5 | 门的运行 与导向 | 检查其是否符合以下要求： （1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； （3）在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 注 A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少 20%其他层站的层门进行检查 | 所有电梯适用。 目测，满足以下要求时判定为符合。 抽取基站、端站以及至少 20%其它层站的层门（计算如有小数应向上圆整）和轿门，按以下方法检查： （1）打开和关闭所抽取的层门和轿门，在轿顶、底坑等易于观察的位置检查，各层门和轿门应运行正常，无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）在轿顶、轿厢、底坑等易于观察的位置检查所抽取层站的层门导向装置（上/下导向装置）和保持装置，应能使层门保持在原有位置； （3）在轿顶或底坑等易于观察的位置检查所抽取层站的底部保持装置上或者其附近的标记，应有“识别层门保持装置最小啮合深度的标记”，各层门底部保持装置的实际啮合深度均不小于标记所示的最小啮合深度 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； （2）自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 注 A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少 20%其他层站的层门进行检查 | 轿门驱动层门的电梯适用。 目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合。 抽取基站、端站以及至少 20%其它层站的层门（计算如有小数应向上圆整），轿厢停在被检查层站开锁区域外，在井道内或井道外打开层门，按以下要求检查和验证： （1）所抽取层站的自动关闭层门装置应能使开启的层门关闭； （2）若采用重块作为自动关闭层门装置的，其防止重块坠落的措 施保持有效对于防爆电梯，无火花措施保持完好 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 检查其是否符合以下要求： （1）每个层门均能够被专用钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； （2）如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度 1.80m 内和最大水平距离 0.80m 范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 注 A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少 20%其他层站的层门进行检查 | 所有电梯适用。 目测、功能验证，必要时测量，满足以下要求时判定为符 合： 抽取基站、端站以及至少 20%其它层站的层门（计算如有小数应向上圆整），轿厢停在被检查层站开锁区域外满足以下要求： （1）①每个层门均能够被专用钥匙从外面开启； ②紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应保持在开锁位置。 （2）对于只能通过层门进入底坑的电梯适用。 ①处于底坑爬梯上最方便的位置，能够安全地触及门锁；必要 时测量模拟开锁位置到门锁的距离，应满足高度≤1.80m、最大 水平距离≤0.80m； ②能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门 |  |  |  |  |  |
| *A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 检查其是否符合以下要求： （1）锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； （2）轿厢（运载装置）在锁紧元件啮合不小于 7mm 时才能启动； （3）检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； （4）每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置验证；如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验 证其闭合状态；与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电 气安全装置 注 A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少 20%其他层站的层门进行检查，A1.2.7.8 条第（2）项除外。 | 所有电梯适用。 目测，功能验证，和必要时测量，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少 20%其它层站的层门（计算如有小数应向上圆整）门锁和轿门门锁（如果有）： （1）检查门锁装置与型式试验证书的一致性，必要时进行功能验证 （2）目测检查所有层门门锁及轿门门锁（如果有）锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合深度； （3）人为使门锁电气触点断开，电梯不能启动； （4）按下述方法进行检查满足以下要求： ①逐个检查验证层、轿门闭合的电气安全装置，采用拆除法或绝缘隔断法使该触点断开，在层门和轿门均关闭的情况下操纵电梯检修运行，应不能启动； ②如果层、轿门是由数个间接机械连接（如采用绳、带或链条）的门扇组成，锁住的门扇和未被锁住的门扇上均设置了验证其 闭合的电气安全装置（与门的驱动部件直接机械连接的轿门门 扇除外）； ③如果层门滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，允许将 验证层门闭合的电气安全装置设置在一个门扇上，但应在多折门门扇关闭位置钩住其他门扇，使该单一门扇的锁紧能防止其他门扇的开启。门在关闭位置时，多折门每个门扇的回折结构使快门钩住慢门，或者通过悬挂板上的钩达到相同的连接，认为是直接机械连接。即使在门导向装置损坏的情况下，该连接也应确保有效。 ④如果轿门滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，验证轿门闭合位置的电气安全装置可以装在一个门扇上（对多折门为最快门扇），或者门的驱动部件上（对于门的驱动部件与门扇之间是直接机械连接的情况）；此时若安装了轿门门锁装置，对于多折门，在门扇关闭位置能够钩住其他门扇，使该单一门扇的锁紧能防止其他门扇开启的情况下，允许仅锁紧一个门扇； ⑤以上检查对于下端站以外层门门锁的检查可在轿顶进行，下端站层门门锁的检查可在轿厢内适当位置打开轿门进行，轿门门锁的检查可将轿厢停在适当位置在层门外进行 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.1 | 应急救援试验 | （1）检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； （2）对于曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处（注 A1-18）； （3）对于消防员电梯，检查用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置（如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等）功能是否正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子是否能够从轿顶展开； （4）在各种载荷工况下，按照本条第（1）项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 注 A1-18：对于《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第 1、第 2 号修改单）、《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002—2011，含第 1、第 2 号修改单）实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措施（例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了应急救援演练）并且征得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检验结果为符合要求 | （1）所有电梯适用，目测，满足要求时判定为符合。 （2）曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防员电梯适用，液压驱动电梯、防爆电梯、斜行电梯不适用。目测，同时满足以下条件之一时判定为符合： ①应急救援人员能够无阻碍地抵达各层站处； ②对于“TSG T7001-2009（含第1、2号修改单）、TSG T7002-2011（含第1、2 号修改单）实施前监督检验合格的电梯”以及“在现有建筑物中增设的电梯”，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，使用单位提供了满足 以下所有要求的证明材料： a）救援措施的说明：保证救援人员可通过钥匙或强制手段打 开通往电梯服务层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的服 务层站； b）按规定开展了应急救援演练； c）上述 a）提及的救援措施如涉及相关业主利益的，已征得相关业主的书面同意。 注：被检电梯原本满足“应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置（如机房、紧急操作和动态测试装置位置等）， 以及各层站处”要求的，通往服务层站的通道被人为封闭而导致救援通道不畅通的，必须通过整改恢复原救援通道功能，否 则本项应判定为不符合。 （3）消防员电梯适用。 目测和功能验证，满足要求时判定为符合； （4）所有电梯适用 按以下步骤功能验证，满足要求时判定为符合： ①轿厢空载，由施工单位按照机房内或者紧急和测试操作屏上 张贴的应急救援程序实施操作； ②按照救援程序的内容，判断电梯在半载、满载等其他工况（含 轿厢与对重平衡的工况）救援程序的有效性，必要时由施工单位按照程序要求进行其他工况试验； ③各种载荷工况下均能够安全、及时地解救被困人员 注：定期检验时，以上功能验证可空载进行。 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.2 | 平衡系数测试 | （1）监督检验时，以及对于当次定期检验需要进行本附件 A1.3.12.2 条所述试验的电梯，在轿厢内装载 30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，测量电动机的电流值（对 于直流电动机同时测量电压值），绘制电流（或者电压）——载荷曲线，以向上、向下运行曲线的交点确定平衡系数，确认平衡系数是否在 0.40～0.50 之间，并且符合制造（改造）单位的设计值；对于斜行电梯和未按照上述要求对平衡系数进行过监督检验的电梯，确认平衡系数是否在 0.40～0.50 之间，或者符合制造（改造）单位的设计值； （2）进行本条第（1）项所述之外的定期检验时，对平衡系数进行确认或者测试（注 A1-20），判定其是否在 0.40～0.50 之间，并且符合制造（改造）单位的设计值；对于斜行电梯和未按照本条第（1）项对平衡系数进行过监督检验的电梯，判定其是否在 0.40～0.50 之间，或者符合制造（改造）单位的设计值。 注 A1-19：只有当本条检验结果为符合时方可以进行后续各项试验。 注 A1-20：定期检验时，发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数 | 曳引驱动电梯适用，且只有当本条检验结果为符合时方可以进行后续各项试验。 试验，测量，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用。 由施工单位按照以下步骤实施，检验人员现场观察确认，测量并记录相关试验数据： ①轿厢分别装载额定载重量的 30%、40%、45%、50%、60% 作上、下全程运行； ②当轿厢和对重运行到同一水平位置时，用钳形电流表记录电 动机的电流值（对于直流电动机同时测量电压值）； ③绘制电流（或者电压）-负荷曲线； ④以上、下行运行曲线的交点确定平衡系数。 平衡系数应满足以下要求之一： a）在0.40～0.50之间并且符合制造（改造）单位的设计值（设计值可参照 UCMP 制停子系统型式试验证书上注明的平衡系数范围）；或者 b）对于斜行电梯和未按照上述要求对平衡系数进行过监督 检验的电梯，在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值。 （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。对平衡系数进行确认，当发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化（如轿厢装潢等），并且可能导致平衡系数发生变化时，按照本条第（1）项的方法由施工单位进行平衡系数测试。 平衡系数应满足以下要求之一： a）在0.40～0.50之间并且符合制造（改造）单位的设计值（设计值可参照 UCMP 制停子系统型式试验证书上注明的平衡系数范围）；或者 b）对于斜行电梯和未按照第（1）项要求对平衡系数进行过监督检验的电梯，在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造） 单位的设计值 |  |  |  |  |  |
| A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 监督检验时，以及对于当次定期检验需要进行 A1.3.12.2 条所述试验的电梯，或者发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的 情况，采用在轿厢内施加载荷的方式进行轿厢超载保护装置试验（注A1-21），观察是否最迟在轿厢内载荷达到 110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电梯，防止电梯正常启动），并且轿厢内有听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。 对于未按照前款要求对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号。 注 A1-21：非本条所述的其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证 | 所有电梯适用。 监督检验、以及当次定期检验需要进行 A1.3.12.2（125%额定载重量制动试验）的电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位在轿厢内施加载荷，检验人员现场观察确认： ①最迟在轿厢内载荷达到 110%额定载重量时能够检测出超载； ②超载时，能够防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电 梯，能够防止电梯正常启动但不妨碍再平层运行）； ③超载时，轿厢内应有听觉和视觉信号提示。以下情况除外： a）对于未按照前款要求对轿厢超载保护装置进行过监督检 验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号； b）2023 年 7 月 1 日前备案的电梯，监督检验时轿内有音响或者发光信号提示； ④超载时，自动门完全开启、手动门保持在未锁紧状态 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.4.1 | 轿厢 （运载 装置） 限速器 | 检查其是否符合以下要求： （1）各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； （2）动作速度符合要求。 检验时，可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，检验人员应当通过现场见证施工单位或者维护保养单位测试的方式予以确认 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。 目测，资料检查，必要时可使用限速器测试设备测量动作速度，满足以下要求时判定为符合： （1）目测，各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转 动不灵活等现象，结合轿厢限速器-安全钳联动试验判断动作是否正常； （2）对照限速器铭牌上的相关参数，审查限速器调试证书、校验记录，并结合限速器的状态确认动作速度是否符合要求。当发 现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况时，检 验人员还应当通过现场见证施工单位或者维护保养单位测试的方式予以确认。 动作速度应符合下述要求： ①限速器铭牌上的额定速度与受检电梯的额定速度一致； ②应至少等于额定速度的 115%，且小于下列值： a）对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳，为0.80m/s； b）对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳，为 1.00m/s； c）对于额定速度≤1.00m/s 的渐进式安全钳，为 1.50m/s； d）对于额定速度>1.00m/s 的渐进式安全钳，为 1.25v+0.25/vm/s。 参考 TSG T5002-2017 的附件 A 和附件 B，定期校验周期应满足以下要求： 对于曳引与强制驱动电梯， 至少每 2 年进行一次速度校验； ②对于液压驱动电梯，每 2 年进行一次速度校验 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.4.2 | 轿厢 （运载 装置） 限速器、 安全钳 电气安全装置 | 检查以下电气安全装置功能是否有效： （1）限速器或者其他装置上设置的在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态 的电气安全装置； （3）用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； （4）轿厢（运载装置）上设置的在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时 使驱动主机停止运转的电气安全装置 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。 目测和试验，满足以下要求时判定为符合： （1）动作该电气安全装置，该装置应在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作，动作后电梯不能启动。 （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，验证限速器复位状态的电气安全装置设置及该开关动作后电梯应不能启动。参考GB7588-2003 INT024 号解释单，对于部分通过甩块和棘爪动作的电梯限速器，虽未设置验证复位状态的电气安全装 置，但应同时符合以下要求： ①安全钳被释放后，验证限速器动作的电气安全装置不能自动复位；②产品使用说明书有复位操作步骤的说明内容用以告知用户；③限速器上或临近处有复位操作的说明；④复位操作说 明至少包括先复位限速器的机械部件（棘爪机构），再复位限速器的电气安全装置的内容；⑤必须由了解掌握正确完整复位过程的有资格的专业人员按操作说明的规定进行复位。 （3）①设置的电气安全装置安装位置正确、动作行程适宜，限速 器绳断裂或者过分伸长时能正确动作； ②该电气安全装置动作时，电梯不能启动。 （4）①电气安全装置的安装位置正确，机械结构上满足在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时被触发； ②进行限速器-安全钳联动试验时，该电气安全装置能够被触发； ③该电气安全装置动作时，电梯不能启动 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.4.3 | 轿厢（运载装置）限速器-安全钳联动试验 | 以下列工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许更换摩擦部件和玻璃部件）： （1）监督检验时，采用瞬时式安全钳的，轿厢内装载额定载重量的载荷，以检修速度下行；采用渐进式安全钳的，轿厢内装载 125%额定载重量的载荷，以额定速度下行，或者以较低速度（仅适用于额定速度大于 4.0m/s的电梯）下行（注 A1-22）； （2）定期检验时，轿厢空载，以检修速度下行。 注 A1-22：对于轿厢配有玻璃的电梯，监督检验时，在做好安全防护的条件下，允许不安装玻璃进行试验，但是应当在轿厢内增加与玻璃同等重量的载荷 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。试验，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用，定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验的不适用。 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行。 对于配置对重安全钳的电梯，试验时应充分考虑对重安全钳误动作的可能性。 本项目检验时电梯应处于以下工况： ①如机械松闸，试验时，电梯运行后手动松闸；如电梯厂家有试验工艺，应按厂家试验工艺检测；如电动松闸，短接限速器、安全钳电气安全装置，减少制动器参与制动； ②采用瞬时式安全钳为额定载荷；采用渐进式安全钳为 125% 额定载荷；对于轿厢配有玻璃的电梯，监督检验时，在做好安 全防护的条件下，允许不安装玻璃进行试验，但是应当在轿厢 内增加与玻璃同等重量的载荷； ③采用瞬时式安全钳为检修速度；采用渐进式安全钳为额定速 度或较低速度（仅适用于额定速度>4.0m/s）； ④采用安全的措施触发限速器； 试验过程应进行音像记录，并满足表 A1-14的内容和要求： 表 A1-14轿厢限速器-安全钳联动试验音像记录要求 试验过程; 音像记录内容; 记录要求. 试验前; ①检验人员身份; 机房内或紧急操纵屏处录制检验人员（2人）. ②载荷放置情况; 记录本条试验规定的完整载荷. ③受检电梯的唯一性标识; 如驱动主机主机编号或者控制柜编号等（可与上款①一起）. 试验中; ①限速器工作状态； ②驱动主机启动、运行和制停的全过程; 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机滞留、限速器停止运转的几个视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、限速器”。文件夹名称修改为报告编号。. 注意事项; ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录 ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求. |
|  |  |  | 检查轿厢限速器、轿厢安全钳动作情况和试验后电梯的状 况，且应满足以下要求： ①限速器被可靠触发，无异常现象； ②安全钳电气开关按规定被触发、安全钳动作可靠； ③轿厢被可靠制停，未出现对电梯正常使用有不利影响的损 坏（允许导轨出现轻微损伤、更换摩擦部件和玻璃部件）； （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，试验工况为轿厢空载、以检修速度下行。 符合性判定要求同本条第（1）款 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.5.1 | 对重（平衡重）限速器及电气安全装置 | 检查限速器及其电气安全装置是否符合 A1.3.4.1 条和 A1.3.4.2 条第（1）～（3）项的要求 | 目测和试验，满足以下要求时判定为符合： 按照 A1.3.4.1（限速器）和 A1.3.4.2（电气安全装置）第（1）～（3）项的检验方法检查和判定 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.5.2 | 对重（平衡重）限速器-安全钳联动试验 | 以下列工况进行限速器-安全钳联动试验（注 A1-23），观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许更换摩擦部件）： （1）监督检验时，采用瞬时式安全钳的，轿厢空载，以检修速度上行；采用渐进式安全钳的，轿厢空载，以额定速度上行，或者以较低速度（仅适用于额定速度大于 4.0m/s 的电梯）上行； （2）定期检验时，轿厢空载，以检修速度上行。 注 A1-23：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。试验，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用。 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认。对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照 电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 本项目检验时电梯应处于以下工况： ①如机械松闸，试验时，电梯运行后手动松闸；如电梯厂家有试验工艺，应按厂家试验工艺检测；如电动松闸，短接限速器、安全钳（如果有）电气安全装置，减少制动器参与制动； ②轿厢空载； ③采用瞬时式安全钳为检修速度；采用渐进式安全钳为额定速 度或较低速度（仅适用于额定速度>4.0m/s）； ④采用安全的措施触发限速器。 试验过程应进行音像记录，并满足表 A1-15的内容和要求： 表A1-15对重限速器-安全钳联动试验音像记录要求 试验过程; 音像记录内容; 记录要求. 试验前; ①检验人员身份; 机房内或紧急操纵屏处录制检验人员（2人）. ②轿厢空载状态; 记录本条试验规定的完整载荷. ③受检电梯的唯一性标识; 如驱动主机编号或者控制柜编号等. 试验中; ①限速器工作状态； ②驱动主机启动、运行和制停的全过程 注：采用无限速器的瞬时安全钳，触发方法由厂家实验工艺制定; 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机滞留、限速器停止运转的四个（或三个）视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、限速器”。文件夹名称修改为报告编号。. 注意事项; ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录. ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求. 检查对重限速器、对重安全钳动作情况和试验后电梯的状 况，且应满足以下要求： ①限速器被可靠触发，无其他异常现场；采用除限速器以外 方式触发的，按照制造（改造）单位的试验方法实施，无异常情况出现； ③安全钳电气开关按规定被触发、安全钳动作可靠； ④对重被可靠制停，未出现对电梯正常使用有不利影响的损 坏（允许导轨有轻微损伤或更换摩擦部件）。 （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，试验工况为轿厢空载、检修速度上行。 符合性判定要求同本条第（1）款 |
| *A1.3.6 | 缓冲器 试验 | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等） | 所有电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按制造（改造）单位方法或参考下述步骤实施，检 验人员现场观察确认： ①轿厢（运载装置）空载置于行程末端位置附近； ②人为使上下两端限位开关（如果有）、极限位置限制装置和耗能型缓冲器验证柱塞复位的开关（如果有）失效； ③以检修速度提升或下降轿厢（运载装置），使对重（轿厢[运载装置]）完全压在缓冲器上，直至缓冲器无法进一步压缩； ④以检修速度反方向下降或提升轿厢（运载装置）； ⑤当对重（轿厢[运载装置]）离开缓冲器后，观察缓冲器状况。未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、 塑性变形、剥落、破损等）。 当采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器时，应对试验过程进行 音像记录，并满足表 A1-16 的内容和要求： 表 A1-16 缓冲器试验音像记录要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验 过程 |  | 音像记录内容 |  | 记录要求 |
|  |  |  |  | 试验前 |  | ①检验人员身份 |  | 机房内或紧急控制屏处录制检验人员（2人） |
|  |  |  |  | 试验中 |  | ①受检电梯的唯一性标识 |  | 如曳引机或控制柜等编号等 |
|  |  |  |  |  |  | ①主机启动、运行、制动（两次） ②缓冲器被压缩前、压缩时、轿厢离开缓冲器 ③缓冲器被压缩前、压缩时、对重离开缓冲器 |  | 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机、轿厢缓冲器、对重缓冲器的视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、轿厢侧主机、轿厢侧缓冲器、对重侧主机、对重侧缓冲器”。文件夹名称修改为报告编号DTYS2024040001。 |
|  |  |  |  | 注意 事项 |  | ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定 和要求 |  |  |
| A1.3.7.1 | 轿厢上行超速保护装置试验方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢上行超速保护装置动 作试验方法 | 曳引驱动电梯适用。 目测，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.7.2 | 轿厢上行超速保护装置的 电气安全装置 | 检查轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效 | 曳引驱动电梯适用。 目测和试验，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.7.3 | 轿厢上行超速保护装置监测功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能 够防止电梯正常运行 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速 部件的曳引驱动电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法模拟制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足，检验人员现场观察确认，电梯应不能启动 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.7.4 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 按照本附件 A1.3.7.1 条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢上行超速保护装置但是未按照本附件 A1.3.7 条要求对其进行过监督检验并且不符合本附件 A1.3.7.1 条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），定期检验时可以不做要求 | 曳引驱动电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照 A1.3.7.1 条所述试验方法实施，检验人员现场观察确认，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| A1.3.8.1 | 轿厢意外移动保护装置试验方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢意外移动保护装置动作试验方法 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防 员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电 梯适用。 目测，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.8.2 | 轿厢意外移动保护装置的 电气安全装置 | 检查轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防 员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电 梯适用。 目测和试验，满足要求时判定为符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.8.3 | 轿厢意外移动保护装置监测功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能 够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停 部件的曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱 动消防员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行 载货电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合：。 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法模拟制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足，检验人员现场观察确认，电梯能够关闭轿门和层门但不能启动 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.8.4 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 按照本附件 A1.3.8.1 条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢意外移动保护装置动作是否可靠 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防 员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电 梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照 A1.3.8.1 条所述试验方法实施，检验人员现场观察确认，应满足要求 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.9 | 破裂阀 试验 | 检查破裂阀附近是否标有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使 破裂阀达到动作流量的手动操作方法。 按照前款所述的方法，以下列工况之一进行试验，观察当达到破裂阀的动作速度时，轿厢是否被可靠制停： （1）监督检验时，轿厢内装载额定载重量的载荷下行； （2）定期检验时，轿厢空载下行。 注 A1-24：本条不适用于采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降的间接作用式液压驱动电梯 | 采用破裂阀或由破裂阀触发的安全钳作为防止轿厢坠落、超速 下降的液压驱动电梯适用。 目测破裂阀附近标识的破裂阀手动操作方法，满足以下要 求时判定标识符合要求： ①由电梯整机制造单位规定； ②无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量； ③方法具有可操作性。 试验，满足以下要求时判定为符合： 监督检验时，轿厢内装载额定载重量的载荷下行，由施工单位按照现场标识的方法使破裂阀达到动作流量，检验人员现场观察确认，轿厢应能被可靠制停。试验后将破裂阀恢复到调定值。 此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.11.1 | 空载工况曳引能力试验 | （1）轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢（运载装置）是否完全停止 | 曳引驱动电梯适用。 由施工单位实施，检验人员现场观察确认，满足要求时判定为 符合 |  |  |  |  |  |
| *A1.3.12.2 | 125%额定载重量制动试验 | 轿厢内装载 125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，观察制动器是否能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 注A1-25：试验时间以最近一次试验所在年份为基准，确定后续进行该试验的年份，每6年进行一次。 | 曳引与强制驱动电梯适用。 本项目可与施工单位安装竣工自检一并进行。 试验，满足要求时判定为符合： 由施工单位按照以下步骤实施，检验人员现场观察确认： ①使超载装置失效； ②轿厢内均布 125%的额定载重量； ③电梯以额定速度下行； ④轿厢运行至行程下部时，切断主电源或紧急停止开关； ⑤制动器应能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件 和导轨等无明显变形和损坏。 试验过程应进行音像记录，并满足表A1-18内容和要求： 表A1-18 125%额定载重量制动试验音像记录要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验过程 | 音像记录内容 |  | 记录要求 |  |
|  |  |  |  | 试验前 | ①检验人员身份 |  | 机房或紧急控制屏处录制2名检验人员 |  |
|  |  |  |  |  | ②载荷放置情况 |  | 记录本条试验规定的完整载荷 |  |
|  |  |  |  |  | ③受检电梯的唯一性标识 |  | 如驱动主机编号或者控制柜编号等 |  |
|  |  |  |  | 试验中 | ①电梯启动、运行和制停的全过程 ②轿厢内载荷状况 |  | 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机、轿内载荷的视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、轿厢内载荷”。文件夹名称修改为报告编号。 |  |
|  |  |  |  | 注意事项 | ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定 和要求 |  |  |  |
| A1.3.13 | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 定期检验时，在轿厢空载工况下进行试验 | 所有电梯适用。 此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行。试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位分别在空载、满载工况下操作电梯以额定速度上、 下运行，检验人员现场观察确认： ①呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误； ②轿厢平层良好； ③无其他异常现象发生 |  |  |  |  |  |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照 GB 7588--1995《电梯制造与安装安全规范》及更早期标准生产的电梯，如果本附件 A1.2.4.7 条第(4)项中的电气安全装置和 A1.3.7 条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注3：如果本附件 A1.2.3.4条、A1.2.3.6条、A1.3.8条未按照《电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯》等4个安全技术规范(TSG T7001~TSG T7004，含第 2、第3号修改单)或者本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注4：如果本附件 A1.2.4.3 条第(1)项、A1.2.5.2 条第(2)项和第(3)项、A1.2.6.9 条、A1.2.7.5条第(3)项、A1.2.7.7条第(2)项未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注5：本附件表所列检验项目中，A1.2.3.3 条第(3)项、A1.2.5.1 条、A1.2.5.2 条、A1.2.5.3 条、A1.2.7.2 条仅适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 4.1条第(2)项所述电梯的定期检验，其余项目适用于本规则 4.1 条第(1)和第(2)项所述电梯的定期检验。

附件6

自动扶梯与自动人行道定期检验质量监督抽查基本内容、要求与方法（试行）

| 检验项目 | 检验内容及要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| A2.1.4 使用资料 | 审查使用单位是否提供以下适用于受检设备的资料： （1）使用登记证，其内容与实物应当相符 | 资料审查 定期检验和改造、重大修理过程的监督检验时查验，安装自动扶梯与自动人行道的监督检验不进行查验 |
|  | （2）日常维护保养合同，由使用单位与取得相应许可的单位签订 | 资料审查 核实合同签订单位、维保期限、设备信息、合同印章等信息，审查维保单位许可证范围（许可项目、许可参数） |
|  | （3）应急救援管理制度 | 资料审查 对于新安装自动扶梯与自动人行道，如使用单位尚未确定的，应当由安装单位提供内容范本提示：对于应急措施和救援预案，按照TSG08 的要求，设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容 |
| A2.2.1.2（3） 接地故障保护措施 | （3）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转 | 查看电气原理图，分析电气安全回路的供电电源是否设置了接地及短路保护装置；目测检查接地端的牢靠情况及接地保护装置的设置情况。必要时操作验证，人为模拟电气安全装置回路出现意外接地故障来验证接地故障的保护效果。 也可由施工人员或者维保单位的配合人员按制造单位提供的方法进行测试，检验人员现场观察确认 【检验提示】 接地故障是指带电导体与大地之间意外出现导通的现象。自动扶梯或自动人行道电气开关触点变形、导线绝缘层失效、周围环境湿度大、维护过程中失误等原因，均会导致接地故障的发生。 A2.2.1.2条第（3）项仅适用于超过15年（以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验。对于15年以内（含15年，以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验，此项为“无此项” |
| A2.2.1.6 旋转部件防护措施 | 检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏板转向部分是否设有防护装置和警示标志，以防止人员受到伤害 | 目测检查防护装置和警示标志的设置情况 【检验提示】 驱动主机的旋转部件有不可拆卸盘车手轮、电动机输出轴等。参考标准GB 16899§5.8.1，轴上的键和螺栓、链条和传动皮带、传动机构、齿轮和链轮、电动机主轴伸出部分手轮和制动盘（鼓）等部件均应当设置防护装置。对于驱动主机上人员不易接近或者没有危险的旋转部件，无需设置防护装置。 对于警示标志的内容、样式检规未做规定，但应满足16899§7.2.1.1的要求：所有的标志、说明和使用须知应由经久耐用的材料制成，设置在醒目的位置，并且采用中文书写（必要时可同时使用几种文字），字体应清晰、工整 |
| A2.2.1.7 工作制动器状态监测功能 | 检查受检设备启动后而工作制动器没有松开时，电梯安全装置是否能够使驱动主机立即停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | 由施工单位或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察确认。对于采用安全电路或者可编程电子安全相关系统方式监测工作制动器状态的，检验时应核查型式试验证书的配置表中是否包含该监测装置，同时核查现场实物与型式试验证书的一致性。 检验时还应操作验证，检查故障锁定功能的有效性。可采用以下方法验证（下同）：模拟监测功能或装置动作后，保持安全开关等电气安全装置处于动作状态，人为切断主开关，再恢复供电，操作启动开关或者检修控制装置，验证自动扶梯或自动人行道能否启动，如不能启动说明设置了故障锁定功能。再手动复位安全开关或复位故障锁定，此时操作启动开关或者检修控制装置，自动扶梯或自动人行道应能正常启动，此时说明故障锁定功能有效 【检验提示】 工作制动器状态监测功能可以选用安全开关、安全电路、可编程电子安全相关系统三种方式之一。当自动扶梯或者自动人行道启动后两个制动臂向两侧完全张开，若其中一个制动臂没有张开到位，自动扶梯或自动人行道应停止运行，且不能再次启动。 设置“故障锁定”的目的，是为了电气安全装置动作后，要求施工单位人员或维保人员彻底查明原因，在排除故障后，才能恢复运行。 故障锁定实现的方式有两种： 1）机械方法。一般采用需手动复位的机械结构，例如手动复位安全开关的形式。2）电气方法。一般采用软件将故障信息锁存在可以失电保存的存储器（例如：EPROM）中，即使切断电源后再送电仍能保持故障锁定状态。复位故障锁定的方法也有两种： 1）通过机械方法锁定的电气安全装置，需手动复位相应动作部件。 2）通过电气方法锁定的电气安全装置，需手动触发某一个为此目的设置的开关或装置来进行软件复位。 对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果A2.2.1.7条未按照《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005—2012）进行过检验，并且未按照新版检规（TSG T7001-2023）进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |
| A2.2.1.8 手动盘车装置 | 设有手动盘车装置的，检查其是否符合以下要求： （1）盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在其上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向 | 对于设置手动盘车装置的自动扶梯或人行道，检验时应目测盘车手轮形式及放置位置，并对盘车手轮的操作安全及可靠性、操作说明的适用性、运行方向标识的正确性、可拆卸盘车手轮电气安全装置的有效性进行操作验证。如果安装手动盘车装置需要先拆除防护外壳，则该电气安全装置可以采用通过拆掉外壳来动作的方式实现相应功能 【检验提示】 不是所有的自动扶梯和人行道都必须设置手动盘车装置，中间驱动或者多级驱动时，会存在无手动盘车装置的情况。如果提供手动盘车装置，盘车手轮应是平滑和无辐条的，不得采用曲柄或者多孔手轮。如果未设置手动盘车装置，此项目为“无此项”。 A2.2.1.8项仅适用于超过15年（以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验。对于15年以内（含15年，以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验，此项为“无此项” |
|  | （2）对于可拆卸式手动盘车装置，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置 |  |
| *A2.2.1.9 驱动链电气安全装置 | 检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作（设有附加制动器时） | 检验时，先目测检查驱动链电气安全装置和附加制动器的设置情况，必要时，可查阅型式试验证书进行验证。再进行手动操作，模拟驱动链松弛或断裂的情况，验证电气安全装置的有效性。同时，对于设置附加制动器的设备，还应验证驱动链电气安全装置动作后，能否触发附加制动器动作 【检验提示】 此项目所述的“驱动链”指连接驱动主机输出轴传动链轮与驱动主轴牵引链轮的链条，一般为多排链条、两根或两根以上的单排链条 |
| *A2.2.2.3 出入口防护 装置 | 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照本规则对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足下列第（1）项要求]： （1）至少高出扶手带100mm，位于扶手带外缘80mm～120mm处 | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 该项的预防措施主要是针对由于乘客依靠在扶手带上而被拖曳到扶手带装置外导致的跌落事故，检查的具体对象为电梯与建筑物相连接的固定护栏，如图所示，该固定护栏高度应至少高出扶手带100mm，与扶手带外缘的间隙应在80mm至120mm之间，护壁板与固定护栏的间隙应尽量小，能够直接连接最佳（此时连接板上端应距离扶手带下缘至少25mm），如果产生间隙，间隙不能大于120mm |
|  | （2）从楼层板起高度不小于1100mm | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 如果自动扶梯与自动人行道不存在跌落到扶手带装置外的风险，比如与建筑物墙紧密相邻，或与其他电梯成紧密相邻平行布置，即使进入扶手带装置外区域，也不会跌落，只存在在外盖板上滑落的风险，此时建筑物不需要安装固定护栏，而是应该安装A2.2.3.4中要求的装置，此时A2.2.2.3条应划为无此项。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足第（1）项要求 |
| *A2.2.2.5 防护挡板 | 建筑障碍物会引起人员伤害的，检查是否采取了预防措施。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，检查交叉处是否设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板 | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 如果在乘坐自动扶梯与自动人行道时有能够引起人员伤害的障碍物，则需要检查相应的预防措施。特别是检查自动扶梯与自动人行道与楼板交叉处或多电梯交错布置的交叉处，如果与扶手带外缘之间的距离小于400mm，检查其是否在交叉处安装了一个垂直固定封闭的防护挡板，查看其尺寸与安装位置，检查防护挡板的有效性，注意应是刚性固定、非网状且安装后与建筑物及扶手带不存在孔洞的全封闭挡板，其防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。 如果在扶手带外缘以外间距小于400mm的空间内没有上述的危险交叉处和其他能够引起人员伤害的障碍物，或者扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板，则该项目应划为无此项 |
| *A2.2.2.7 连续输 送保护 | 对于多台连续并且无中间出口的受检设备，检查其是否符合以下要求： （1）具有相同的输送能力并且同方向运行 | 查验相关资料判断输送能力是否相同，观察运行方向是否相同 |
|  | （2）在梯级、踏板或者胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停止开关 | 观察在梯级、踏板或胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m 处，是否设有易于触及的接近扶手带高度的附加紧急停止开关 |
|  | （3）当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行 | 按照制造单位提供的方法进行试验，现场观察确认。或者模拟动作测试（如人为停止其中一台受检设备），查看其他继续运行可能造成人流拥堵的设备是否同时停止运行 【检验提示】 对于有中间出口且出口无障碍的自动扶梯或自动人行道，A2.2.2.7条应划为无此项。 如果关闭阻挡在受检设备出口的闸门或防火门，受检设备应当停止运行 |
| *A2.2.2.8 检修盖板与 楼层板 | 检查其是否符合以下要求： （1）检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止人员踩踏或者自重作用而导致的倾覆、翻转 | 观察检修盖板与楼层板结构，若为有可能发生倾覆的结构，应当有防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转的措施 |
|  | （2）监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，对于机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后电气安全装置动作 | 分别移除各检修盖板与楼层板查看是否能使自动扶梯或者自动人行道停止运行，如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 |
| *A2.2.2.9 梳齿与梳齿板 | 检查其是否符合以下要求： （1）梳齿板梳齿完好，无缺损 | 目测检查，梳齿板梳齿和踏面齿是否完好，应观察所有踏面的踏面齿是否完好无缺损 |
|  | （2）梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm | 查看梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度，梳齿槽根部与踏面的间隙，必要时测量相关数据 【检验提示】 梳齿槽根部与踏面的间隙可以通过塞尺直接测量，梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度有两种常见的测量方法。一种是间接法，先利用钢直尺测量踏面齿齿槽深度，再利用塞尺测量梳齿顶与踏面底的齿底间距，啮合深度即为齿槽深度减去齿底间距的差值；另一种是划线法，先沿梯级与梳齿相交的面上划线，给梳齿上作记号，然后拆下梳齿板，通过记号划待测量的线段，然后用卡尺或钢直尺测量，这个线段长度即为本项目中的啮合深度。 由于每个梳齿相交线的位置都有多个梳齿板，测量时应在梯级宽度方向上分左、中、右三个位置进行测量，间隙取最大值，啮合深度取最小值 |
|  | （3）梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行 | 模拟试验，验证是否符合要求 【检验提示】 首先要判断梳齿板保护开关的动作方向，常见的梳齿板保护开关的动作方向有向后或向上移动两种，试验时要根据梳齿板保护开关的动作方向，用工具使梳齿板向相应方向移动，检查安全开关是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动 |
| *A2.2.2.10 紧急停止开关 | 检查其是否符合以下要求： （1）受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m（适用于自动扶梯）或者40m（适用于自动人行道） | 查看在出入口附近是否设置紧急停止开关，对于超过30m的自动扶梯与超过40m的自动人行道，还需增加附加紧急停止装置，查看相邻的紧急停止装置间距是否符合要求 |
|  | （2）各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关 | 查看紧急停止开关标识是否清晰，如果紧急停止装置设置在扶手装置高度的一半以下，则需要在扶手高度的一半以上相应醒目位置处张贴指示标记，该标记需满足：直径在80mm及以上，有红底白字“急停”字样，字体清晰，字号应尽量大，有指向紧急停止装置的指示箭头 |
| A2.2.2.11（2） 安全标志 | （2）在受检设备出入口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志 | 查看在自动扶梯或者自动人行道入口处是否有，不少于规定内容中的象形图标识 |
| *A2.2.3.1 扶手装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm | 检查扶手带是否完好，表面有无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm；必要时测量扶手带单一开裂处最大裂纹宽度 |
|  | （2）扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25 m | 检查扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离，不小于0.10m，并且不大于0.25m。 注：重点检查后期使用过程中，是否在楼层板上加装监控或传感器等装置而导致的该距离不符合要求的情况 |
|  | （3）朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm，其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊 | 目测朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分是否光滑、平齐。检查装设的与受检设备运行方向不一致压条或镶条，其凸出高度不应大于3mm，其边缘应呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊；调整间隙使用的压条或镶条不允许装设在围裙板上 |
|  | （4）扶手带入口保护装置功能有效 | 扶梯（人行道）的电气安全装置检验方法有两种方式：一种是设备运行中动作；一种是设备停止时动作，确认设备不能起动。大多数有风险的情况采用后者。（后同，不再赘述） （1）为了安全起见，快车或检修状态用道具假手模拟被卷入，验证保护装置是否灵敏可靠。 （2）也可以停梯状态按压入口触发装置，检修或快车运行，不能启动（用工具触发装置）。（此种方法的缺点是无法模拟被卷入的状态） 【检验提示】 扶手带入口保护是为了防止手指或手被扶手带拖入扶手装置夹伤而设置，当扶手带向外运行时，不存在手被带入的危险。故扶手带入口保护装置在扶手带向外运行时可以不起作用 |
| A2.2.3.2 扶手带速度监测装置 | 检查当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s范围内时，扶手带速度监测装置是否能够使受检设备自动停止运行 | 由施工单位或维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认 |
| *A2.2.3.3 防爬装置 | 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，检查在受检设备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置： （1）在位于地平面上方1000mm土50mm处 | 目测；必要时测量相关数据 |
|  | （2）其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处 | 目测；必要时测量相关数据 【检验提示】 防爬装置设置目的：是防止人员在扶手装置外侧抓住扶手带，脚踩在外盖板上，向上攀爬而发生高空坠落。如果自动扶梯或自动人行道无外盖板（例如：设置扶手盖板），或已设置阻挡装置使人无法接触外盖板区域，此时该项应划为“无此项” |
| *A2.2.3.4 阻挡装置 | 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处 | 查看阻挡装置的设置，必要时测量相关数据。 【检验提示】 阻挡装置是阻止人员进入外盖板区域的装置，通常为一块金属或玻璃或有机玻璃面板。如果受检设备未与墙紧密相邻，也未与其它设备紧密相邻平行布置，该项为“无此项” |
| *A2.2.3.5 防滑行装置 | 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置是否无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm | 查看防滑行装置的设置，必要时测量相关数据。 【检验提示】 防滑行装置是扶手盖板上安装的防止在其上由上而下滑行的装置。扶手带中心线与相邻的墙之间的距离大于300mm时，或与相邻扶手带中心线之间的距离大于400mm时，需在扶手盖板上装设防滑性装置。 未设置扶手盖板的受检设备该项应划“无此项” |
| *A2.2.3.7 围裙板与梯级、踏板间隙 | 检查其是否符合以下要求之一： （1）任何一侧的水平间隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm | 查看围裙板与梯级、踏板间隙，必要时测量相关数据 |
|  | （2）围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙 | 查看踏板表面与围裙板下端之间的垂直间隙以及踏板侧边与围裙板垂直投影间是否产生间隙，必要时测量相关数据 |
| A2.2.3.9 围裙板防夹 装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）无松动、缺损等现象 | 检查其是否有松动、缺损等现象 |
|  | （2）端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，但不大于150mm的位置 | 必要时测量围裙板防夹装置端点至梳齿与踏面相交线的距离。 |
| A2.2.3.10 围裙板防夹 开关 | 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，检查夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是否能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行 | 此项目宜采用扶梯停止状态，采用模拟方式，如楔形工具测试，验证夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关动作可靠，并且使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 【检验提示】 （1）标准中未对围裙板防夹开关做出要求。一般制造企业在出厂时设置了该保护装置，那么对于产品有设置的，需要进行验证该项功能有效。 （2）围裙板防夹开关安装位置一般在自动扶梯的直线段与曲线段相交处，上下各2个，一般为自动复位的微动开关，动作距离应根据厂家的要求来调整。 （3）检规中只提及了对自动扶梯的要求，实际很多自动人行道也设置此开关 |
| A2.2.4.1 梯级、踏板 （胶带） | 检查其是否符合以下要求： （1）梯级、踏板或者胶带完好，无破损 | 目测检查 |
|  | （2）在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6mm；在自动人行道过渡曲线区段、如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至8mm（注A2-5） 注A2-5：对本条第（2）项进行检验时，可以抽取20%的可见梯级或者踏板测量相应的间隙 | 在自动扶梯或自动人行道水平直线区段、过渡曲线区段、倾斜直线区段抽取20%的梯级或者踏板，用斜塞尺测量梯级或者踏板之间的间隙，其最大间隙值应符合要求 |
| *A2.2.4.2 梯级、踏板 下陷保护 | 检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会到达梳齿与踏面相交线；故障锁定功能是否保持有效。 检验时，由施工或者维护保养单位卸除1～2个梯级或者踏板，将缺口检修运行至电气安全装置处，检验人员检查电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离；该装置动作后，是否能够使受检设备停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | - 拆除梯级或踏板，运行至相关位置 - 根据不同厂家的不同设计，检查检测杆与梯级关联部位的间隙是否符合（应在4mm之内） - 检查电气安全装置是否起作用 - 验证故障锁定功能。 【检验提示】 检验时，除了要按检规的要求手动试验检测杆是否能使安全开关动作并且扶梯停止运行，最重要的是要观察检测杆与支撑梯级的链轮轴之间距离以及检测杆与梯级自身滚轮下端部的距离。如果对此距离不作要求，仅单单试验开关是否能动作，并不能验证梯级下陷保护装置的有效性。如果梯级下陷的深度大于梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度（4mm），就无法保证梯级与梳齿的有效啮合 |
| *A2.2.4.3 梯级、踏板 缺失保护 | 检查由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 检验时，由施工或者维护保养单位卸除1个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动受检设备上行和下行，检验人员分别确认缺口到达梳齿板位置之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | - 拆除一个梯级或踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相连接的直线段位置； - 正常启动设备，分别上行、下行，检验人员检查缺口到达梳齿板位置之前，设备是否停止运行； - 验证故障锁定功能。 【检验提示】 检规中要求“将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置”，那么监测缺失的装置应安装在直线段之外的回转段范围内，并且应保证安装位置距离梳齿板的距离比工作制动器最大制停距离大，才能保证缺口到达梳齿板位置之前设备停止运行。驱动站和转向站应各设置一组监测装置，以确保无论设备上行还是下行，因梯级（踏板）缺失而导致的缺口都不会出现在出入口处 |
| *A2.2.4.4 非操纵逆转 保护 | 检查梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置是否能够使自动扶梯或者倾斜角不小于6°的自动人行道自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | 由施工单位或维护保养单位按制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 【检验提示】 对于倾斜角小于6°的倾斜式自动人行道和水平式自动人行道，该项目应划为无此项 |
| *A2.2.4.5 驱动元件保护 | 检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备是否能够自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效 | 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行；根据故障锁定原理，检查故障锁定功能是否有效 注：此保护装置非指驱动主机与驱动站链轮之间驱动元件链条断裂或者过分伸长的保护，检规和标准对驱动主机与驱动站链轮之间驱动链条没有要求； 检验时除了检查安全开关是否有效之外，还应检查安全开关与打板的相对位置及固定情况，确认在打板正常行程范围内能触发安全开关动作 |
| *A2.2.4.6 距离缩 短保护 | 检查驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备是否能够自动停止运行 | 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行 |
| *A2.3.1 运行试验 | （1）对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备是否已经启动和加速，其运行方向标识是否正确并且清晰可见 | 模拟使用者进入，在到达梳齿与踏面相交线前设备是否按照要求启动或加速。 【检验提示】 1.对于没有采用自动启动或自动加速的自动扶梯或自动人行道，该项目为无此项。 2.对于后期加装待机运行功能的设备，应重点关注启动和加速是否满足标准的要求 |
|  | （2）对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间（至少为预期输送时间再加上10s）才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s | （1）模拟乘客按预定方向走出梯路后，秒表开始计时，至少10s后设备停止运行。 （2）模拟给出非预定方向的信号，按预定方向运行至少10s（可以为名义速度，也可以低于名义速度）。 【检验提示】 当自动扶梯或自动人行道不能自动启动时，该项目为无此项 |
|  | （3）受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响 | 将空载自动扶梯或者自动人行道置于向上正常运行状态，观察梯级（踏板）与围裙板、梳齿板有无刮蹭、是否有异常声响、抖动等异常状态。 【检验提示】 - 两个方向且至少全梯路循环各一次； - 两侧梯级链条长度不一样（异常摩擦、运行不平稳）、梯级安装位置不合适（碰擦）、未紧固（松动）、轨道夹入异物（抖动） |
| *A2.3.2 扶手带运行 速度偏差试验 | 受检设备空载，分别测量、计算两个方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在0%～＋2%范围内 | 受检设备空载，用同步率测试仪、转速表等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或胶带速度，左右扶手上下行各测一次，偏差取较大值 |
| *A2.3.3 制停距离试验 | 进行制停距离试验时，制停距离从用于制停的电气装置被触发时开始测量。自动扶梯监督检验时，将总制动载荷分布在上部2/3的可见梯级上进行下行制停距离试验；自动人行道监督检验以及受检设备定期检验时，进行两个方向的空载制停距离试验。 测量受检设备的制停距离是否符合本附件表A2-1、表A2-2要求 表A2-1 自动扶梯制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m～1.00m. 0.65m/s; 0.30m～1.30m. 0.75m/s; 0.40m～1.50m. 表A2-2 自动人行道制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m～1.00m. 0.65m/s; 0.30m～1.30m. 0.75m/s; 0.40m～1.50m. 0.90m/s; 0.55m～1.70m. | - 制停距离应从用于制停的电气装置被触发时开始测量（设备正常速度运行，按紧急停止按钮）。 - 测量方法：（1）专用仪器测量或（2）标记法测量 【检验提示】 自动扶梯监督检验时，进行有载向下制动试验并进行音像记录。 需要施加的载荷参照左表，为安全考虑，可集中把载荷放置在整个梯级的上2/3区域内，还应当在空载制动试验符合要求的情况下进行有载制动试验。 自动人行道监督检验时进行两个方向的空载制动试验并进行音像记录。 定期检验时，只进行两个方向的空载制动试验 |
| *A2.3.4 附加制动器 试验 | （1）检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路 | （1）附加制动器有载试验应在制停距离试验合格的基础上才允许进行。 （2）只有自动扶梯监督检验时才做载荷试验（试验载荷：将总制动载荷均匀分布在受检设备上部 2/3 的可见梯级上）；其余情况都仅做空载试验。 （3）有载情况下（仅针对自动扶梯）： a）使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为使附加制动器动作（按制造厂家方法），再人为使工作制动器打开，观察自动扶梯是否有溜车现象，如果有溜车现象应立即使工作制动器制动； b）使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为使工作制动器打开，梯级在载荷的作用下向下溜车时触发附加制动器（断电、或按制造单位的方法），附加制动器应能制停受检设备；如果附加制动器不能制停受检设备或者不能减低受检设备的运行速度，应立即使工作制动器制动。 （4）空载情况下：使自动扶梯或自动人行道检修运行，人为使工作制动器保持在打开状态，此时触发附加制动器（断电、或按制造单位的方法），观察受检设备能否停止 |
|  | （2）自动扶梯监督检验时，将总制动载荷均匀分布在上部2/3的可见梯级上进行试验；自动人行道监督检验以及受检设备定期检验时，进行空载试验。在工作制动器松开状态下，受检设备下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停 |  |
|  | （3）如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第（1）和第（2）项的要求 | （1）有载情况下，使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为打开一台工作制动器，观察自动扶梯是否有溜车现象。随后用同样方法测试另外一台。 （2）空载情况下，使自动扶梯或自动人行道检修运行，人为使其中一台工作制动器保持在打开状态，此时断电，另一台工作制动器应能使受检设备停止。随后同样方法测试另外一台。 【检验提示】 1. 工作制动器互为附加制动器应满足制停距离的要求。 2. 对于受检设备未采用两个及以上驱动主机的工作制动器互为附加制动器时，A2.3.4（3）为无此项 |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照 GB 16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果本附件 A2.2.1.7 条、A2.2.1.8 条第(2)项、A2.2.2.8 条第(2)项、A2.2.3.2 条、A2.2.4.3 条和本附件 A2.2.4.2条、A2.2.4.4条、A2.2.4.5 条中的故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)进行过检验并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注3：如果本附件 A2.2.19条、A2.2.2.7 条第(2)项、A2.2.3.10 条未按照TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注4：对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果本附件 A2.2.2.9 条第(3)项A2.2.4.2 条、A2.2.4.4 条、A2.3.2 条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，这些项目均按照一般项目处理。

注5：本附件表 A2-4 所列检验项目中，A2.2.1.2 条第(3)项、A2.2.1.8 条、A2.2.3.7 条、A2.2.4.1 条仅适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 4.1 条第(2)项所述自动扶梯与自动人行道的定期检验，其余项目适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 4.1条第(1)和第(2)项所述自动扶梯与自动人行道的定期检验。

附件7

电梯制造企业监督抽查表（资源条件、产品安全性能）

| 抽查 项目 | 抽查内容及要点 | 抽查记录 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 法定 资质 | 查阅受理的申请书、受理决定书，核查营业执照、公司法人书面授权文件（分公司单独申请的），核对营业执照、企业名称、住所应与申请保持一致。 | 企业名称： 住所： 法定代表人： 总经理： 注册资本： 成立日期： 企业性质： 统一社会信用代码： 存在公司与子公司（公司与分公司）情况的，应当另外注明和说明，并核查分公司的授权文件。 | √ × / |
| 2 人员 | 2.1技术负责人 制造单位应当任命技术负责人，全面负责本单位电梯制造、安装、修理、改造和维护保养活动中的技术工作，具有高级工程师（杂物电梯为工程师）职称，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | 企业在编号为XXXXXXX的任命书（授权书）中任命了技术负责人，查人员学历、专业。 详见附件2：电梯生产单位许可鉴定评审人员确认表（制造许可）。 在XXX文件中明确了技术负责人全面负责申请单位特种设备设计、制造、改造、安装和修理活动中的技术工作。 |  |
|  | 2.2质量保证工程师 制造单位应当在其管理层中任命1名质量保证工程师，具有工程师职称（杂物电梯为助理工程师）。 | 企业在编号为XXXXXXX的任命书（授权书）中任命了XXXX为质量保证工程师、质量安全总监。 |  |
|  | 2.3设计质量控制系统责任人员 制造单位应任命设计质量控制系统责任人员，具有A：高级工程师职称/杂物电梯：助理工程师职称/其余：工程师，其职称或者学历是机械、电气类相关专业； | 企业在编号为XXXXXXX的任命书（授权书）中任命了设计质量控制系统责任人员，XX职称，机械、电气类相关专业。 |  |
|  | 2.4其他质量控制系统责任人员 制造单位应任命各质量控制系统责任人员，包括 工艺、材料与零部件、电控系统制作、金属结构制作(适用于自动扶梯与自动人行道)、焊接、检验与试验、现场施工(安装、修理、改造和维护保养)等过程 具有A：工程师/B、不分级：助理工程师职称，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | 企业在任命了在编号为XXXXXXX的任命书（授权书）中任命了各质量控制系统责任人员，机械、电气类相关专业、职称符合要求。 企业在任命了在编号为XXXXXXX的任命书中任命了质量控制系统责任人员XXX、XXX、XXX为质量安全员。 |  |
|  | 2.5技术人员 除技术负责人、质量保证体系人员外，技术人员A1≥22/A2≥12/杂物电梯≥2/其余≥8人，其中具有高级工程师职称的人员A1≥4/A2≥1人，具有工程师职称的人员A1≥6/A2≥3/杂物电梯≥1//其余≥2人，其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | 技术人员XX人，其中具有高级工程师职称的人员XX人，具有工程师职称的人员XX人，机械、电气类相关专业，，符合要求。。 |  |
|  | 2.6质量检验人员 制造过程专职质量检验人员A1≥5/A2≥3/杂物电梯≥1/其余≥2人，具有工程师职称（杂物电梯由技术人员担任）；现场施工过程检验、验收检验的专职质量检验人员A1≥6/A2≥4/杂物电梯≥1/其余≥3人，由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 | 质量检验人员XX人，由技术人员或持有电梯修理资格人员担任，符合要求。 |  |
|  | 2.7项目负责人 制造单位应当任命项目负责人，由技术人员担任，负责电梯施工现场的技术指导、协调等工作 | 企业在任命了在编号为XXXXXXX的任命书（授权书）中任命了技术人员XXX为项目负责人。 |  |
|  | 2.8作业人员 持电梯修理作业资格证的人员A1≥35/A2≥20/杂物电梯≥5/其余≥10人，其中持电梯修理作业资格证6年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人不少于A1≥8/A2≥5/杂物电梯≥1/其余≥3人。 | 作业人员XX人，其中持电梯修理作业资格证6年以上人员XX人，符合要求。 |  |
| 3 工作 场所 | 制造单位应当具有与许可范围相适应的工作场所，其中厂房、办公场所、仓库等，应满足TSG 07-2019中许可项目及许可子项目的相关要求： 厂房和仓库建筑面积：A1≥6000 m2；A2≥4000 m2；B、载货电梯、液压电梯≥2000 m2；扶梯与人行道≥5000 m2；杂物电梯≥800 m2。 （垂直电梯所要求面积可以覆盖，垂直电梯、扶梯与人行道所要求面积不可相互覆盖） | 制造地址1： ，厂房面积 m2、办公场所面积 m2、仓库面积 m2符合要求。 制造地址2： ，厂房面积 m2、办公场所面积 m2、仓库面积 m2符合要求。 详见附件3：电梯生产单位许可鉴定评审工作场所确认表（制造许可）。 对于多制造地址的，应当分别予以说明。 |  |
| 4 设备 设施 | 4.1生产设备和工艺装备 (1)加工设备，包括切割下料设备、剪切设备、冲压设备、折弯设备、钻孔设备、焊接或者其他连接方式加工设备； (2)起重转运设备(杂物电梯除外)； (3)加工垂直电梯门板、轿厢和轿架的工装与模具； (4)自动扶梯与自动人行道的总装调试工装，包括基准定位工装、导轨支架(支撑板)定位工装、梯级踏板装配定位工装、扶手栏板夹紧件定位装配工装、上下部回转装置装配工装、梳齿板及前沿板安装用工装； (5)施工设备，包括起重设备、电动工具(包括手电钻、电锤或者冲击钻、角向砂轮磨光机、砂轮切割机)、电工工具、导轨校正仪器或者量具、常用通讯工具以及施工工艺文件中采用的其他设备。 A1还要有控制柜组装调试生产线和自动钣金生产线。 扶梯与人行道还要有可以完成自动扶梯与自动人行道总装和调试过程的装配生产线；在一跨组装车间内有2台额定起重量不小于2.5t的桥式起重机。 | 查施工设备台账结合现场实物，生产设备、工艺装备符合要求. |  |
|  | 4.2检测仪器 (1)电梯振动和起制动加减速度测试仪器； (2)绝缘电阻检测仪器、交直流电压检测仪器、交直流电流检测仪器； (3)转速或者速度检测仪器、噪声检测仪器、照度测量仪器、温度及温升测量仪器、计时器具； (4)物体质量(重量)称量器具； (5)推力及拉力测量器具、紧固件扭矩测量器具； (6)金属和橡胶硬度检测仪器、表面粗糙度检测器具； (7)漆膜(涂层)厚度测量器具、金属厚度测量器具； (8)钢丝绳探伤仪器； (9)钢丝绳张力测试仪器； (10)接地电阻测试仪器、激光测距仪； (11)耐电压检测仪器； (12)液压系统压力测量仪器。 A1级：本条1~11项；A2/B级：本条1~7,10,11项；载货电梯/扶梯与人行道：本条2~7,10,11项；液压电梯：本条2~7,10~12项；杂物电梯：本条2~5,7,10,11项 | 查检测设备台账结合现场实物，检测仪器符合要求。 |  |
|  | 4.3试验装置 （1）控制柜功能检测装置，（2）限速器动作速度测试装置，（3）门摆锤冲击试验装置，（4）制动器可靠性试验装置，（5）限速器静态提拉力测试装置，（6）门锁装置可靠性试验装置，（7）盐雾试验设备，（8）高低温试验设备，（9）紫外线老化试验设备，（10）自动扶梯与自动人行道控制柜功能检测装置；（11）梯级（踏板）滚轮可靠性试验装置（12）制动器可靠性试验装置（13）制动距离制动减速度检测设备（14）运行速度检测设备（15）液压泵站的电磁阀可靠性试验装置 A1：1~9； A2/B：1~4；载货电梯：1、2；扶梯与人行道：10~14；液压电梯：1、15；杂物电梯：1； | 查试验装置台账结合现场实物，实验装置符合要求。 |  |
| 5 试验 能力 | 5.1试验井道或场地 A1:电梯试验专用井道不少于4个，其中至少1个自有或者租赁试验井道提升高度不小于80m、能够安装乘客人数为21人的电梯；租赁的试验井道不得是其他电梯制造单位取证的资源条件；其余3个自有试验井道中，至少1个试验井道提升高度不小于50m、能够安装乘客人数为21人的电梯； A2：自有提升高度不小于50m的电梯试验专用井道，该井道能够安装乘客人数为21人的电梯； B：（1）自有提升高度不小于20m的电梯试验专用井道，该井道能够安装乘客人数为13人的电梯(适用于曳引驱动乘客电梯B级制造单位)； 载货/液压：在工作场所内有安装试验样机的场所和条件； 扶梯、人行道：在工作场所内自有立装、调试自动扶梯与自动人行道的专用测试场所； 杂物：在工作场所内安装试验样机的场所和条件。 | 在制造地址自有试验塔 座，试验塔内有 个试验井道，最大提升高度 m，安装有1台 m/s， 人提升高度 的曳引驱动乘客电梯；在试验塔内有可安装曳引驱动载货电梯的井道并安装有曳引驱动载货电梯 台，在制造场地内有可安装杂物电梯的井道并安装有杂物电梯1台，在制造场地内有立装、调试自动扶梯与自动人行道的场地。 |  |
|  | 5.2自有实验室 A1：，实验室的试验项目至少包括电梯门锁装置可靠性试验、限速器动作速度试验、电梯门摆锤冲击试验、曳引机制动器可靠性试验、盐雾试验、高低温试验和紫外线老化试验 | 申请单位具备 实验室，具有电梯门锁装置可靠性试验、限速器动作速度试验、电梯门摆锤冲击试验、曳引机制动器可靠性试验、盐雾试验、高低温试验和紫外线老化试验等试验能力。 |  |
| 6培训能力 | A1: 具有培训电梯安装改造修理技术工人的场地、专用设备，自有井道满足培训的要求，能够对作业人员进行电梯实际操作技能的培训。 A2: 具有培训电梯安装改造修理技术工人的场地、专用设备，自有井道满足培训的要求，能够对作业人员进行电梯实际操作技能的培训。 B/不分级: (1)具有培训电梯安装改造修理技术工人的场地，自有井道满足培训的要求，能够对作业人员进行电梯实际操作技能的培训(适用于曳引驱动乘客电梯B级、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯、液压驱动电梯制造单位)； (2)具有培训组装调试、安装改造修理技术工人的场地和自有培训设备，能够对作业人员进行实际操作技能的培训(适用于自动扶梯与自动人行道制造单位)。 杂物电梯：具有培训组装调试、安装改造修理技术工人的场地和1个自有培训井道，能够对作业人员进行实际操作技能的培训。 | 在办公区域有约 ㎡的培训教室兼会议室有投影仪，电脑等培训器材，用于对作业人员进行培训； 在电梯试验塔内有 台可用于作业人员实际操作培训的曳引驱动乘客电梯； 在电梯试验塔内有 台可用于作业人员实际操作培训的曳引驱动载货电梯； 在制造场地内有 台可用于作业人员实际操作培训的自动扶梯； 在制造场地有 台可用于作业人员实际操作培训的杂物电梯 |  |
| 7服务网络 | A1自有电梯远程监测系统平台，具有对于本单位制造电梯运行情况的远程监测能力，并且实时监测的自制或自维保电梯数量不少于2000台。 | 申请单位具备远程监测系统，现场确认正在监控的电梯 台，随机抽查 台（设备编号：），在检测平台中可以看到设备运行情况，故障记录等信息。 |  |
| 8技术 资料 | 8.1设计文件 制造过程设计文件应当包括图样目录、设计图样(含土建尺寸布置图、部件装配图、零件图、电气原理图和元器件代号明细表、液压原理图等)、设计计算书、安装调试及使用维护保养说明、明细表(外购件、标准件、外协件)、产品出厂随机文件(含清单)； 安装过程设计文件应当有安装施工方案。 | 具有 型电梯 文件。 |  |
|  | 8.2工艺文件 制造过程工艺文件应当包括自制件工艺文件、装配工艺(含电气装配工艺)等； 安装过程工艺文件应当包括安装施工作业工艺文件、调试作业指导文件等。 | 具有 型电梯 文件。 |  |
|  | 8.3检验规程 制造过程检验规程应当包括进货检验规程、过程检验规程、出厂(含装箱、包装)检验规程等； 安装过程检验规程应当包括安装过程检验规程、安装调试完成后的验收检验规程等。 | 具有 型电梯 文件。 |  |
| 9 法规 标准 | 制造单位应当具有与许可范围相适应的法规标准，包括法律、法规、规章、安全技术规范及相应标准。 | 申请单位具有与许可范围相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相应标准，齐全完整，版本有效。 |  |
| 10 工作外委 | 垂直电梯的制造单位，应当具有轿厢(含轿架)制造、控制柜组装的能力； 自动扶梯与自动人行道的制造单位，应当具有控制柜及整梯组装的能力，整梯组装不允许外委。 | 申请单位具备垂直电梯轿厢（含轿架）制造、控制柜组装的能力，具备自动扶梯和自动人行道控制柜及整梯组装的能力。 |  |
| 11技术能力 | 申请单位应当具备保障特种设备安全性能的技术能力，按照特种设备安全技术规范及相关标准要求进行产品制造或改造活动。 申请单位应当具备保障特种设备安全性能的技术能力，按照特种设备安全技术规范及相关标准要求进行产品安装或修理活动。 | 查阅资料，随机抽查一台电梯的制造及一台电梯的安装资料。 |  |

电梯制造企业监督抽查表（质量保证体系）

| 序号 | 抽查内容及要点 |  |  |  |  |  |  | 抽查记录 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1.1 建立原则 |  |  |  |  |  | 特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施： (1)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准； (2)能够对特种设备安全性能实施有效控制； (3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况； (4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权； (5)质量保证体系责任人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确； (6)质量保证体系的基本要素及其质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全； (7)质量保证体系文件规范、系统、齐全； (8)满足特种设备许可制度的规定。 特种设备生产单位还应当按照《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的要求，建立与许可范围相适应、符合本单位实际情况的特种设备质量安全管理制度、机制等，包括质量安全管理人员责任制（含《质量安全总监职责》《质量安全员守则》等），《质量安全风险管控清单》制修订，日管控、周排查、月调度工作机制，质量安全总监、质量安全员的配备、培训、考核制度等，并且有效实施。 | 质量保证体系的建立符合要求。 | √ × / |
| 2 | M1.2 质量保证体系组织 |  | M1.2.2 人员 |  |  |  | 生产单位质量保证工程师、质量控制系统责任人员由生产单位法定代表人(主要负责人)任命，质量保证工程师应当为管理层成员。质量保证体系人员应当熟悉特种设备生产相关法律、法规、安全技术规范及相关标准和本单位质量保证体系文件，具有所负责工作相关的专业教育背景和工作经验，熟悉任职岗位的工作任务和要求。 按照TSG 07-2019附件G中规定的过程控制，应当配备质量控制系统责任人员。 质量保证工程师不能兼任质量控制系统责任人员；质量控制系统责任人员最多只能担任两个不相关的质量控制系统责任人员。 质量保证工程师、质量控制系统责任人员的学历、工作经历等应当符合相应特种设备生产许可条件的要求。 | 产单位质量保证工程师、质量控制系统责任人员是由生产单位法定代表人 任命，形成了任命文件； 质量保证工程师、各质量控制系统责任人员的设置符合相关的要求。 | √ |
| 2 | M1.2 质量保证体系组织 |  | M1.2.3 人员 职权 |  |  |  | M1.2.3.1主要负责人（法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人） 主要负责人（法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人）是承担特种设备安全、质量的第一责任人，每月至少组织召开一次质量安全调度会议。 | 质量保证手册第 中明确了法定代表人(主要负责人) 是承担特种设备安全、质量的第一责任人。 查质量安全调度会议记录。 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | M1.2.3.2质量保证工程师 （1）组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证体系的实施负责； （2）组织制（修）订质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件； （3）指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作； （4）定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作； （5）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权； （6）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统； （7）向特种设备安全监管部门如实反映质量安全问题； （8）组织对各质量控制系统责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。 | 生产单位法定代表人 任命了公司副总经理 为公司的质量保证工程师，并按相关要求明确了其职责和权限。 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | M1.2.3.3质量安全总监 质量安全总监按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，除履行上条M1.2.3.2条规定的职责外，还应当履行以下职责： （1）每周至少组织一次质量安全风险隐患排查； （2）按照安全技术规范的要求，组织建立并持续维护特种设备质量安全追溯体系（电梯生产单位还应组织做好电梯关键部件寿命公示和在产品质量保证期限内相应的免费更换、修理等工作）； （3）建立企业公告板制度，对所生产的特种设备安全事故、事件、质量缺陷和事故隐患等情况，及时予以公示； （4）组织对质量安全员定期进行教育和培训； （5）接受和配合特种设备安全监管部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料； （6）履行特种设备安全监管部门规定和本单位要求的其他特种设备质量安全管理职责。” | 质量保证手册 人员职权中明确质量安全总监的职责权限。 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | M1.2.3.4质量控制系统责任人员 在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责： （1）负责审核质量控制程序文件和作业指导书； （2）按照安全技术规范、质量保证手册和程序文件要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况； （3）对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施并与当事人及时联系、协调解决（必要时有权要求停止当事人的工作），及时将情况向质量保证工程师或者单位主要负责人报告。” | 质量保证手册 人员职权中明确各质量控制系统责任人员的职责权限。 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | M1.2.3.5 质量安全员 质量安全员按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负责人负责，除履行本附件M1.2.3.4条规定的职责外，还应当履行以下职责： （1）每日根据本单位《特种设备安全风险管控清单》进行检查并记录； （2）组织对相关技术人员定期进行教育和培训； （3）配合检验机构做好设计文件鉴定、型式试验、监督检验等工作； （4）气瓶生产单位质量控制系统责任人员还应当落实本单位气瓶制造质量安全追溯信息平台各项功能，并实施每日检查； （5）接受和配合特种设备安全监管部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料； （6）履行特种设备安全监管部门规定和本单位要求的其他特种设备质量安全管理职责。 | 质量保证手册 人员职权中明确质量安全员的职责权限。 | √ |
| 3 | M1.3 管理评审 |  |  |  |  |  | 管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，管理评审由法定代表人(主要负责人)负责，评审内容和结果应当予以记录，并且形成评审报告，由法定代表人（主要负责人）批准。 | 质量保证手册及程序文件 中明确了管理评审要求，符合要求； 抽查生产单位在 进行的管理评审的见证材料，对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行了一次管理评审，管理评审由法定代表人负责，形成了管理评审报告。 | √ |
| 4 | M1.4质量保证体系发生变化的管理 |  |  |  |  |  | 质量保证体系发生变化时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。 | 生产单位按TSG07-2019附件M标准要求于 日对公司质量保证手册进行了换版。 | √ |
| 5 | M2.1 质量保证手册 |  |  |  |  |  | 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并且至少包括以下内容： (1)术语和缩写； (2)质量保证体系的适用范围； (3)质量方针和目标； (4)质量保证体系组织及管理职责,以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图； (5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系； (6)各级人员的任命、职责和权限（可以另行文件，不纳入质量保证手册中）。 质量保证手册由法定代表人(主要负责人)或者其授权的最高管理者批准、颁布。 注M-2：质量方针和目标应当经法定代表人(主要负责人)或者其授权的代理人批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求： (1)符合本单位的实际情况和许可范围、特性，突出特种设备安全性能要求； (2)质量方针体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； (3)质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统、各相关部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 | 质量保证手册，编号： 年月日发布，年月0日实施，共有章节；编制：，审核：，批准人：； 查阅质量保证手册中组织机构图及职责权限，明确了质量保证体系组织及管理职责及与生产、技术、质量检验等的关系等，质量保证手册内容符合相关要求； 生产单位在质量保证手册中明确了质量方针和目标，经法定代表人批准，并形成了正式文件。质量方针和目标符合本单位的实际情况和许可范围、特性，突出了特种设备安全性能要求，并体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明了本单位的质量方向和所追求的目标； 查手册质量目标分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员； 查 质量目标，对质量目标进行了考核。 | √ |
| 6 | M2.2 程序文件 |  |  |  |  |  | 程序文件与质量方针相一致、满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。 | 编制了 个程序文件，程序文件与质量方针相一致、满足管理手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。 | √ |
| 7 | M2.3 作业文件和质量记录 |  |  |  |  |  | 作业文件和质量记录应当符合许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。 | 申请单位编制的作业文件符合许可项目特性要求，满足质量保证体系实施过程的控制需要，符合相关要求； 抽查记录清单，满足质量保证体系实施过程的控制需要，格式规范、统一。 | √ |
| 8 | M2.4 质量计划 |  |  |  |  |  | 质量计划应当满足许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制系统要求，在生产过程中合理设置控制环节、控制点(包括检查点或者审核点、停止点、见证点)，并且包括以下内容： (1)控制项目、内容及要求； (2)过程中实际操作要求； (3)质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认的规定。 质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业文件中。 | 抽查 ，有 。 | √ |
| 9 | M3.1 文件和记录控制 | M3.1.1文件 控制 |  |  |  |  | 文件控制的范围、程序和内容如下： (1)受控文件的确定，至少包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件； (2)文件的管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收，设计文件许可印章使用管理，保管（方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定； (3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。 受控文件的类别确定、发放使用、销毁，应当由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 外来法规标准文件详见本记录附1、电梯生产许可鉴定评审法规标准确认表（制造许可） | √ |
|  |  | M3.1.2记录 控制 |  |  |  |  | 记录控制的范围、程序和内容如下： (1)特种设备生产过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定等； (2)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。 记录的归档、受控记录表格有效版本，由相应质量控制系统责任人员进行审查确认，并且对记录的使用、保管进行定期检查，作出记录。 | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 | √ |
| 10 | M3.2 合同控制 |  |  |  |  | 合同控制的范围、程序、内容如下： (1)合同评审的范围、内容，包括执行的法律法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等，形成评审记录并保存； (2)合同签订、修改、会签程序。 |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 | √ |
| 11 | M3.3 设计控制 |  |  |  |  | 设计(包括产品设计、改造设计、修理设计等)控制的范围、程序、内容如下： (1)设计输入，形成设计输入文件（如设计任务书等），内容包括依据的法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等； (2)设计输出，形成设计文件，包括设计说明书、设计计算书、设计图样等，设计文件应当满足法规、安全技术规范及相关标准，以及技术条件等； (3)安全技术规范及相关标准规定用试验方法进行设计验证的，制定设计验证的规定； (4)设计文件修改的规定； (5)设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定； (6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有要求的，制定相关规定。 设计文件有鉴定要求的，设计文件应当在送交设计文件鉴定机构鉴定前，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 | √ |
| 12 | M3.4 材料与零部件 控制 |  |  |  |  | 材料与零部件控制的范围、程序、内容如下： (1)材料与零部件的采购(包括采购计划和采购合同)，明确对受委托方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制受委托方评价报告，建立合格受委托方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的受委托方，应当对受委托方许可资质进行确认； (2)材料与零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； (3)材料标识(可追溯性标识))的编制、标注方法、位置和移植等； (4)材料与零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放等； (5)材料与零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用发放、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等； (6)材料与零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。 材料与零部件受委托方评价报告，材料与零部件检查验收报告，材料与零部件代用审批报告，由相应质量控制 系统责任人员审查确认，并对保管、使用情况进行定期检查，作出记录。 |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 抽查 | √ |
| 13 | M3.5 作业（工艺） 控制 |  |  |  | 作业(工艺)控制的范围、程序、内容如下： (1)作业(工艺)文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求，工艺文件审批及工艺文件变更的要求等； (2)作业(工艺)纪律检查，包括检查时间、人员，检查项目、内容等； (3)生产用工装、模具的管理，包括设计、制作及验收，建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 相应质量控制系统责任人员应当定期对作业（工艺）执行情况进行检查，作出记录。 |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 | √ |
| 14 | M3.6 焊接控制 |  |  | 焊接控制的范围、程序、内容如下： (1)焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等； (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收(复验)、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等； (3)焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺指导书(WPS)控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存等； (4)焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺； (5)焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计等； (6)焊缝返修(母材缺陷补焊)控制，包括焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修(母材缺陷补焊)后重新检验检测等； (7)按照安全技术规范及相关标准对产品焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验与试验、焊接试板和试样不合格的处理以及试样的保存等。 相应质量控制系统责任人员应当对执行情况进行检查，作出记录。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求； 抽查 | √ |
| 15 | M3.7 热处理控制 |  |  | 热处理控制的范围、程序、内容如下： (1)热处理工艺基本要求； (2)热处理控制，包括所用的热处理设备、测温装置、温度自动记录装置、热处理记录[注明热处理炉号、工件号（产品编号）、热处理日期、热处理操作人员签字、热处理责任人签字等]和报告的填写、审核确认等； (3)热处理外委的，对受委托单位热处理质量控制，包括对受委托单位的确定，热处理工艺控制，受委托单位热处理报告、记录[注明热处理炉号、工件号（产品编号）、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等]和报告的审查确认等。 热处理工艺、热处理记录和报告、受委托单位的评价，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 |  |  |  | 该公司生产过程中无需进行热处理。 | / |
| 16 | M3.8 无损检测控制 |  |  | 无损检测控制的范围、程序、内容如下： (1)无损检测人员管理，包括无损检测人员的培训、考核，资格证书，持证项目的管理，无损检测人员的职责、权限等； (2)无损检测通用工艺、专用工艺基本要求，包括无损检测方法，依据的安全技术规范及相关标准等； (3)无损检测过程控制，包括无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例以及评定标准等； (4)无损检测记录、报告控制，包括无损检测记录、报告的填写、审核、复评、发放以及底片、电子资料等的保管等； (5)无损检测仪器及试块控制； (6)无损检测工作外委时，对受委托单位无损检测质量控制，包括受委托单位的确认，对受委托单位的无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查和确认等。 无损检测工艺、无损检测报告，无损检测的工作见证(底片、电子资料等)、受委托单位的评价，人员的考核持证情况，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 |  |  |  | 该公司生产过程中无需进行热处理。 | / |
| 17 | M3.9 理化检验控制 |  |  | 理化检验控制的范围、程序、内容如下： (1)理化检验人员培训上岗； (2)理化检验控制，包括理化检验方法确定和操作过程的控制； (3)理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等； (4)理化检验的试样加工及试样检测； (5)理化检验外委，对受委托单位理化检验质量控制，包括对受委托单位的确定，对受委托单位理化检验工艺、理化检验记录和报告审查确认。 对受委托单位的评价、理化检验报告，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 |  |  |  | 该公司生产过程中无需进行热处理。 | / |
| 18 | M3.10 检验与试验 控制 |  |  | 检验与试验控制的范围、程序、内容如下： (1)检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等； (2)检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等； (3)过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定； (4)最终检验与试验控制，包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范以及相关标准的规定； (5)检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制； (6)安全技术规范及相关标准有型式试验或者其他特殊试验规定时，应当编制型式试验或其他特殊试验控制的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等； (7)检验试验记录和报告控制，包括检验试验的记录、报告的填写、审核和确认等，检验试验记录、报告、样机(试样、试件)的收集、归档以及保管的特殊要求等。 检验与试验工艺，最终检验与试验报告，由相应质量控制系统责任人员审查确认，作出记录。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |
| 19 | M3.11 生产设备和检验与试验装置控制 |  |  | 生产设备和检验试验装置的控制范围、程序、内容如下： (1) 生产设备和检验与试验装置控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等； (2) 生产设备和检验与试验装置档案管理，包括建立生产设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录以及校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料； (3) 生产设备和检验与试验装置状态控制，包括生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的生产设备的检验报告等。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |
| 20 | M3.12 不合格品（项）控制 |  |  | 不合格品(项)控制的范围、程序、内容如下： (1)不合格品(项)的记录、标识、存放、隔离等； (2)不合格品(项)原因分析、处置及处置后的检验等； (3)对不合格品(项)所采取纠正或者预防措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等（必要时）。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |
| 21 | M3.13 质量改进 与服务 |  |  | 质量改进与服务控制范围、程序、内容如下： (1)质量信息控制，包括内、外部质量信息，特种设备安全监管部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理，缺陷召回负责机构设置和职责等； (2)每年至少进行1次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性； (3) 对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等； (4) 客户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |
| 22 | M3.14 人员管理 |  |  | 人员管理的范围、程序、内容如下： (1)人员培训要求、内容、计划和实施等； (2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案； (3)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |
| 23 | M3.15 执行特种设备许可制度 |  |  | 执行许可制度控制，控制范围、程序、内容如下： (1)执行特种设备许可制度； (2)接受各级特种设备安全监管部门的监督； (3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、修理实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理内容等； (4)特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况(如名称、地点、质量保证体系)发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志使用管理的规定，特种设备许可证换证要求等； (5)提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范以及信息化工作要求，向特种设备安全监管部门、检验机构和社会提供生产过程的相关信息，以及机构设置、人员配备和设备设施的情况等。 执行特种设备许可制度情况，由质量保证工程师进行监督查，对特种设备安全监管部门监督检查提出的意见、监督检验机构提出的《监检意见通知书》，提出处理意见，并且对处理结果审查确认，作出记录。 |  |  |  | 查质量保证手册 、程序文件 ，内容符合相关要求; 抽查 | √ |

附件8

电梯维保/检验/检测质量监督抽查意见通知书

编号：

被抽查单位名称（□维保□检验□检测）：

在对你单位维保/检验/检测的电梯（注册代码：                ，使用地点/内部编号：                              ）进行监督抽查时，发现设备存在以下问题，请于    年  月  日前向属地市场监管报送整改结果。

问题和意见：

监督抽查人员： （抽查机构盖章） 联系方式： 日期： 年 月 日

被抽查单位签收人： 联系方式： 日期： 年 月 日

使用管理单位签收人： 联系方式： 日期： 年 月 日

整改结果： 使用管理单位负责人： 被抽查单位负责人： （盖章） （盖章） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 现场抽查人员： 年 月 日

备注：1.本通知书一式四份。一份由抽查机构存档，一份报送组织抽查的市场监管部门，一份报送属地市场监管部门，一份送受检单位。

2.受检单位应在整改期限内完成整改后，将书面整改见证材料报送属地市场监管部门和抽查机构。

3.抽查结论不合格的或存在严重隐患和重大问题的，应当立即报告属地市场监管部门。

- 第五章   合同草案条款

甲方：                                    签订时间：    年    月    日

乙方：                                    项目编号：               号

甲、乙双方就乙方中标的                        项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的                 项目服务，服务具体内容及要求详见合同文件。

本合同金额为人民币大写：            元整，小写：               。

开票税率：

二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、          号采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

三、质量保证和服务承诺：

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和            号采购文件（含技术说明）和投标文件的要求。

四、服务时间

项目时间:自委托协议签订并生效后的          天内完成。

五、验收

六、付款方式：

七、违约责任：

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。
2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八   计算。任何一方逾期履行超过  十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。
3、提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

八、不可抗力：

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

九、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方

提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的。

（6）招标文件约定的可解除合同的情况出现。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即

解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时

间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如

协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申

请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十一、合同生效

本合同经甲乙方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电  话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：                      电  话：

开户银行：                    银行帐号：

- 本合同内容为主要条款，采购双方可根据项目实际情况进行调整。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、按照磋商文件要求，加盖公章、签名。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2营业执照副本（实质性格式）

- 1-3 其他特定资格要求

- 2 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为           项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

单位：元

| 序号 | 名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：                           项目名称：_______________________

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9、中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10 项目服务方案等，包括但不限于如下主题：

- 根据评分标准方案填写

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料